ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОРКОВЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 750101212877 ОГРНИП 313753605300028 СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРДА-АГА» НА ПЕРИОД 2023-2033 г. РАЗРАБОТАЛ: Индивидуальный предприниматель _______________М. В. Горковенко «____»___________________2022 г.; УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Сельского поселения «Урда-Ага» ________________З. М. Дугаров «_____»_______________2022 г.. с. п. «Урда-Ага» 2022 г. Оглавление Общие положения 6 Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселение 7 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы) 7 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе 8 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе 13 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению 13 Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 14 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 14 2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 14 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии 20 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах сельское округа (поселение) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселение, сельское округа, города федерального значения 22 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 22 2.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии 23 2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии 23 2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 23 2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии 25 2.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто 25 2.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь 25 2.6.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей 27 2.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности 27 2.6.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф 27 Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 27 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 27 Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселение 29 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселение 29 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселение 29 Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 29 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселение, сельское округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения 29 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 29 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 29 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно 30 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 30 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа 30 5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 30 5.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе 30 5.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 30 5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей 30 5.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 31 Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 31 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 31 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселение под жилищную, комплексную или производственную застройку 31 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 31 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям 31 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 31 Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 31 Раздел 8. Перспективные топливные балансы 32 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода 32 Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 34 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе 35 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 35 Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности 35 Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 37 Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 37 Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселение, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения 38 Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселение 39 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия 50

- Общие положения

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» до 2033 года (далее - Схема теплоснабжения) проведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: во исполнение требований статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на основе данных предоставленных администрацией муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага», в соответствии с  требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями от 16.03.2019 года № 276), постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».

При разработке Схемы теплоснабжения учтены также требования Методических указаний по разработке схем теплоснабжения по разработке программ комплексного развития систем коммунальной (далее - Методические рекомендации), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года № 212.

Целью актуализации настоящей Схемы теплоснабжения являются:

- улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;

- повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии;

- обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

- учёт источников и потребителей тепловой энергии.

Настоящая Схема теплоснабжения разработана на срок до 2033 года.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законом порядке.

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой нагрузки, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в Схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация настоящей схемы теплоснабжения осуществляется по предложениям теплоснабжающих и теплосетевых организаций в установленном законодательством порядке.

Урда-Ага — село в Агинском районе  Забайкальского края России.

В состав муниципального образования сельского поселения «Урда-Ага» входят:

- село Урда-Ага - админстративный центр, находится на расстоянии 18 км от районного центра п. Агинское;

- село Баян-Булак - находится на расстоянии 100 км от с. Урда-Ага;

- село Булактуй - находится на расстоянии 12 км от с. Урда-Ага;

- село Лаха - находится на расстоянии 200 км от с. Урда-Ага.

Сельское поселение граничит: на севере с Сахюртой, на востоке с городским округом «Поселок Агинское» и селом Амитхаша, на юге – с Цокто-Хангилом и Судунтуем, на западе совпадает с границей Дульдургинского района. Чересполосный земельный участок Адон-Челон (с центром в с. Лаха) расположен в административных границах южной части территории Оловяннинского района, чересполосный земельный участок Баян-Булак расположен по южной границе Агинского района, граничит с землями сельских поселений Зуткулей,  Токчин, Судунтуй, Гунэй. Сельское поселение основано в 1933 году.

По состоянию на 01.07.2021 г в сельском поселении, в общей сложности, проживало более 1200 человек: 806 из них в административном центре, 168 -  в Булактуе, 179 – в Баян-Булаке, 140 – в Лахе.

Общая площадь территории сельского поселения «Урда-Ага» составляет 483,3км². Это земли вышеуказанных населенных пунктов, прилегающие к ним земли сельскохозяйственного назначения и другие земли в границах сельского поселения независимо от форм собственности и  целевого  назначения  согласно  данным  государственного  земельного кадастра.

Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет - 56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) - 38 °C. Продолжительность отопительного сезона 237 дней. Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон -10,4 0С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления -34 0С.

- Раздел  1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселение

- 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Уровень благоустройства жилищного фонда поселение характеризуется обеспеченностью:

- центральным отоплением – 0,0%;

- центральным водоснабжением – 0,0%;

- централизованным водоотведением – 0%;

- природным газом - 0%.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь).

На основании проведенного статистического наблюдения, можно отметить, что жилищное строительство в поселении идёт медленными темпами, строятся, в основном, индивидуальные жилые дома силами и за счёт населения.

Проблемы недостаточной обеспеченности жильем населения будут решаться преимущественно за счет стимулирования индивидуального жилищного строительства и проведения капитального ремонта жилищного фонда Возможным вариантом решения жилищных проблем населения может стать участие поселение в реализации Государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края». Планируемый ввод жилья окажет незначительную нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности, теплоснабжении.

- 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 Требований к схемам теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 (в редакции ПП РФ от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276):

а) «базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселение, сельское округа, города федерального значения;

б) «базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселение, сельское округа, города федерального значения».

В качестве базового периода принят 2022 год.

Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление-вентиляцию, в каждом расчетном элементе территориального деления муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения сельского поселения «Урда-Ага» до 2033 года» (Глава 1,2) и выборочно представлен в прилагаемых таблицах 1.2.1- 1.2.14.

Таблица 1.2.1. Потребление тепловой энергии

Котельной Урда-Агинской средней школы, Гкал

| Год | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери в сетях | Выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 911,65 | 0,00 | 106,39 | 1018,04 |
| 2023 | 911,65 | 0,00 | 106,39 | 1018,04 |
| 2024 | 911,65 | 0,00 | 88,64 | 1000,29 |
| 2025 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |
| 2026 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |
| 2027 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |
| 2028 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |
| 2029 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |
| 2030 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |
| 2031 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |
| 2032 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |
| 2033 | 911,65 | 0,00 | 80,00 | 991,65 |

Таблица 1.2.2. Потребление тепловой энергии

Котельной Урда-Агинского Дома культуры, Гкал

| Год | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери в сетях | Выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1040,67 | 0,00 | 89,35 | 1130,02 |
| 2023 | 1040,67 | 0,00 | 89,35 | 1130,02 |
| 2024 | 1040,67 | 0,00 | 89,35 | 1130,02 |
| 2025 | 1040,67 | 0,00 | 89,35 | 1130,02 |
| 2026 | 1123,25 | 0,00 | 105,92 | 1229,17 |
| 2027 | 1123,25 | 0,00 | 92,78 | 1216,03 |
| 2028 | 1123,25 | 0,00 | 92,78 | 1216,03 |
| 2029 | 1123,25 | 0,00 | 92,78 | 1216,03 |
| 2030 | 1123,25 | 0,00 | 92,78 | 1216,03 |
| 2031 | 1123,25 | 0,00 | 92,78 | 1216,03 |
| 2032 | 1123,25 | 0,00 | 92,78 | 1216,03 |
| 2033 | 1123,25 | 0,00 | 92,78 | 1216,03 |

Таблица 1.2.3. Потребление тепловой энергии Котельной Урда-Агинской СВА, Гкал

| Год | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери в сетях | Выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 82,58 | 0,00 | 0,00 | 82,58 |
| 2023 | 82,58 | 0,00 | 0,00 | 82,58 |
| 2024 | 82,58 | 0,00 | 0,00 | 82,58 |
| 2025 | 82,58 | 0,00 | 0,00 | 82,58 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2.4. Потребление тепловой энергии

Котельной Баян-Булакского Центра досуга, Гкал

| Год | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери в сетях | Выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2023 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2024 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2.5. Потребление тепловой энергии

Котельной Баян-Булакской начальной школы, Гкал

| Год | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери в сетях | Выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 103,77 | 0,00 | 8,71 | 112,49 |
| 2023 | 103,77 | 0,00 | 8,71 | 112,49 |
| 2024 | 103,77 | 0,00 | 8,71 | 112,49 |
| 2025 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |
| 2026 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |
| 2027 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |
| 2028 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |
| 2029 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |
| 2030 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |
| 2031 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |
| 2032 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |
| 2033 | 141,48 | 0,00 | 14,51 | 156,00 |

Таблица 1.2.6. Потребление тепловой энергии

Котельной Адон-Челонского Центра досуга, Гкал

| Год | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери в сетях | Выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2023 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2024 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2025 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2026 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2027 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2028 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2029 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2030 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2031 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2032 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |
| 2033 | 37,71 | 0,00 | 0,00 | 37,71 |

Таблица 1.2.7. Потребление тепловой энергии

Котельной Адон-Челонской начальной школы, Гкал

| Год | Полезный отпуск | Собственные нужды | Потери в сетях | Выработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2023 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2024 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2025 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2026 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2027 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2028 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2029 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2030 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2031 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2032 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 2033 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |

Таблица 1.2.8 Анализ потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Урда-Агинской средней школы, Гкал/ч

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1,04 | 0,3118 | 0,0187 | 0,7095 | 0,3305 |
| 2023 | 1,04 | 0,3118 | 0,0187 | 0,7095 | 0,3305 |
| 2024 | 1,04 | 0,3087 | 0,0156 | 0,7157 | 0,3243 |
| 2025 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |
| 2026 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |
| 2027 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |
| 2028 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |
| 2029 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |
| 2030 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |
| 2031 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |
| 2032 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |
| 2033 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 | 0,3213 |

Таблица 1.2.9 Анализ потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Урда-Агинского Дома культуры, Гкал/ч

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 | 0,3659 |
| 2023 | 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 | 0,3659 |
| 2024 | 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 | 0,3659 |
| 2025 | 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 | 0,3659 |
| 2026 | 1,56 | 0,3796 | 0,0186 | 1,1618 | 0,3982 |
| 2027 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 | 0,3936 |
| 2028 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 | 0,3936 |
| 2029 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 | 0,3936 |
| 2030 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 | 0,3936 |
| 2031 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 | 0,3936 |
| 2032 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 | 0,3936 |
| 2033 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 | 0,3936 |

Таблица 1.2.10 Анализ потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Урда-Агинской СВА, Гкал/ч

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 | 0,0265 |
| 2023 | 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 | 0,0265 |
| 2024 | 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 | 0,0265 |
| 2025 | 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 | 0,0265 |
| 2026 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,0000 |
| 2027 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,0000 |
| 2028 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,0000 |
| 2029 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,0000 |
| 2030 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,0000 |
| 2031 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,0000 |
| 2032 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,0000 |
| 2033 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 | 0,0000 |

Таблица 1.2.11 Анализ потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Баян-Булакского Центра досуга, Гкал/ч

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2023 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2024 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2025 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |
| 2026 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |
| 2027 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |
| 2028 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |
| 2029 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |
| 2030 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |
| 2031 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |
| 2032 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |
| 2033 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 | 0,0000 |

Таблица 1.2.12 Анализ потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Баян-Булакской начальной школы, Гкал/ч

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,06 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0236 | 0,0363 |
| 2023 | 0,06 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0236 | 0,0363 |
| 2024 | 0,111 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0746 | 0,0363 |
| 2025 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |
| 2026 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |
| 2027 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |
| 2028 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |
| 2029 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |
| 2030 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |
| 2031 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |
| 2032 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |
| 2033 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 | 0,0506 |

Таблица 1.2.13 Анализ потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Адон-Челонского Центра досуга, Гкал/ч

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2023 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2024 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2025 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2026 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2027 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2028 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2029 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2030 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2031 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2032 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |
| 2033 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 | 0,0121 |

Таблица 1.2.14 Анализ потребления тепловой энергии (мощности) Котельной Адон-Челонской начальной школы, Гкал/ч

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 | 0,0069 |
| 2023 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 | 0,0069 |
| 2024 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 | 0,0069 |
| 2025 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 | 0,0069 |
| 2026 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 | 0,0069 |
| 2027 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0069 |
| 2028 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0069 |
| 2029 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0069 |
| 2030 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0069 |
| 2031 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0069 |
| 2032 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0069 |
| 2033 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0069 |

- 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не планируется.

- 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Понятие средневзвешенной плотности тепловой нагрузки введено постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 года № 276. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определяется как отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии, указанных потребителей.

Величины существующей и перспективной средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия теплоисточников на территории поселение представлены в таблице ниже. На территории муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» функционирует 3 источника централизованного теплоснабжения и 4 автономных котельных, которые отапливают здание Урда-Агинской СВА, Баян-Булакского Центра досуга, Адон-Челонской начальной школы и Адон-Челонского Центра досуга.

Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки (подключенной к централизованной системе теплоснабжения)

| Наименование котельной | Площадь зоны действия котельной, га | Нагрузка, Гкал/ч (базовый год) | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Урда-Ага» |  |  |  |
| Котельная Урда-Агинской средней школы | 1,68 | 0,2931 | 0,1745 |
| Котельная Урда-Агинского Дома культуры | 1,99 | 0,3345 | 0,1681 |
| Котельная Урда-Агинской СВА | 0,11 | 0,0265 | 0,2409 |
| Сельское поселение «Баян-Булак» |  |  |  |
| Котельная Баян-Булакского Центра досуга | 0,052 | 0,0121 | 0,2327 |
| Котельная Бая-Булакской начальной школы | 0,14 | 0,0333 | 0,2379 |
| Сельское поселение «Лаха» |  |  |  |
| Котельная Адон-Челонского Центра досуга | 0,06 | 0,0121 | 0,2017 |
| Котельная Адон-Челонской начальной школы | 0,047 | 0,0069 | 0,1468 |

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

- 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

- 2.1.1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение в сельском поселении «Урда-Ага» осуществляется одной организацией МП «Урдо-Ага».

На территории муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» функционирует 3 источника централизованного теплоснабжения и 4 автономных котельных, которые отапливают здание Урда-Агинской СВА, Баян-Булакского Центра досуга, Адон-Челонской начальной школы и Адон-Челонского Центра досуга.

Установленная тепловая мощность котельных муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» составляет 2,944 Гкал/час, общая присоединенная нагрузка потребителей составляет 0,7544 Гкал/час. Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет порядка 874,5 м в двухтрубном исполнении.

Котельные для производства тепловой энергии используют бурый уголь.

Состав и техническое состояние оборудование котельных приведены таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1 Оборудование источников теплоснабжения

| Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной, адрес | Тип котла | кол-во | Год установки | Мощность котла, Гкал/ч | Располагаемая мощность котлов, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД, котлов % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов | Примечание |
| Сельское поселение «Урда-Ага» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Урда-Агинской средней школы, с. Урда-Ага, ул. Школьная, д.2а | ТР-600 | 1 | 2022 | 0,52 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 168,1 | 85 | 168,1 | - | - |
|  |  | ТР-600 | 1 | 2022 | 0,52 | 0,52 |  |  | 168,1 | 85 |  | - | - |
| 2 | Котельная Урда-Агинского Дома культуры, с. Урда-Ага, ул. Ленина, д.1 | ТР-600 | 1 | 2021 | 0,52 | 0,52 | 1,56 | 1,56 | 168,1 | 85 | 168,1 | - | - |
|  |  | ТР-600 | 1 | 2021 | 0,52 | 0,52 |  |  | 168,1 | 85 |  | - | - |
|  |  | ТР-600 | 1 | 2021 | 0,52 | 0,52 |  |  | 168,1 | 85 |  | - | - |
| 3 | Котельная Урда-Агинской СВА, с. Урда-Ага, ул. Ленина, д. 3 | Польская жара 60кВт | 1 | 2021 | 0,052 | 0,052 | 0,138 | 0,138 | 178,6 | 80 | 178,6 | - | - |
|  |  | КВр-0,1 Б/К | 1 | 2012 | 0,086 | 0,086 |  |  | 178,6 | 80 |  | - | - |
| Сельское поселение «Баян-Булак» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Баян-Булакского Центра досуга, с. Баян-Булак, ул. Нагорная, д. 5 | КВр-0,07Б | 1 | 2021 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 178,6 | 80 | 178,6 | - | - |
| 5 | Котельная Баян-Булакской начальной школы, с. Баян-Булак, ул. Школьная, д. 8 | КВр-0,07 | 1 | 2021 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 190,5 | 75 | 190,5 | - | - |
| Сельское поселение «Лаха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Адон-Челонского Центра досуга, с. Лаха, ул. Степная, д.1 | Тополь М | 1 | 2021 | 0,026 | 0,026 | 0,06 | 0,06 | 183,2 | 78 | 183,2 | - | - |
|  |  | Котел Попова | 1 | 2014 | 0,034 | 0,034 |  |  | 183,2 | 78 |  | - | - |
| 7 | Котельная Адон-Челонской начальной школы, с. Лаха, ул. Школьная, д. 5 | Тополь М | 1 | 2021 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 183,2 | 78 | 183,2 | - | - |

Основными потребителями тепловой энергии являются организации бюджетной сферы.

    - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Расширения зон действия источников тепловой энергии в период действия настоящей схемы теплоснабжения не планируется. Существующие зоны действия источников тепловой энергии приведены на рисунках 2.1.2.1- 2.1.2.3.

Рисунок 2.1.2.1 Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения «Урда-Ага»

Рисунок 2.1.2.2 Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения «Баян-Булак»

Рисунок 2.1.2.3 Зоны действия источников тепловой энергии сельского поселения «Лаха»

- 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки населенных пунктов жилыми зданиями производится в соответствии с пунктом 109 раздела VI Методики по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселение малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Подключение индивидуальных домов от централизованных или автономных источников является не выгодным и по причинам малого теплосъема по сравнению с капитальными и эксплуатационными затратами, необходимыми для строительства источников и тепловых сетей, а также трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения сельского поселения «Урда-Ага» до 2033 года» (глава 4) и выборочно представлен в таблицах 2.3.1- 2.3.7.

Таблица 2.3.1. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2022 - 2033 гг. Котельной Урда-Агинской средней школы

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1,04 | 0,3118 | 0,0187 | 0,7095 |
| 2023 | 1,04 | 0,3118 | 0,0187 | 0,7095 |
| 2024 | 1,04 | 0,3087 | 0,0156 | 0,7157 |
| 2025 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 2026 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 2027 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 2028 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 2029 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 2030 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 2031 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 2032 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 2033 | 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |

Таблица 2.3.2. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2022 - 2033 гг. Котельной Урда-Агинского Дома культуры

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 |
| 2023 | 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 |
| 2024 | 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 |
| 2025 | 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 |
| 2026 | 1,56 | 0,3796 | 0,0186 | 1,1618 |
| 2027 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 2028 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 2029 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 2030 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 2031 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 2032 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 2033 | 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |

Таблица 2.3.3. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2022 - 2033 гг. Котельной Урда-Агинской СВА

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 |
| 2023 | 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 |
| 2024 | 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 |
| 2025 | 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 |
| 2026 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 2027 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 2028 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 2029 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 2030 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 2031 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 2032 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 2033 | 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |

Таблица 2.3.4. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2022 - 2033 гг. Котельной Баян-Булакского Ценра досуга

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2023 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2024 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2025 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 2026 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 2027 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 2028 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 2029 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 2030 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 2031 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 2032 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 2033 | 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |

Таблица 2.3.5. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2022 - 2033 гг. Котельной Баян-Булакской начальной школы

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,06 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0236 |
| 2023 | 0,06 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0236 |
| 2024 | 0,111 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0746 |
| 2025 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 2026 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 2027 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 2028 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 2029 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 2030 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 2031 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 2032 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 2033 | 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |

Таблица 2.3.6. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2022 - 2033 гг. Котельной Адон-Челонского Центра досуга

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2023 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2024 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2025 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2026 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2027 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2028 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2029 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2030 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2031 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2032 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 2033 | 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |

Таблица 2.3.7. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2022 - 2033 гг. Котельной Адон-Челонской начальной школы

| Год | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 2023 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 2024 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 2025 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 2026 | 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 2027 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 2028 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 2029 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 2030 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 2031 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 2032 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 2033 | 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |

- 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах сельское округа (поселение) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселение, сельское округа, города федерального значения

Зона действия источников тепловой энергии расположены в границах одного поселения.

- 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В рамках разработки обосновывающих материалов рассчитывался радиус эффективного теплоснабжения котельных Урда-Агинского дома культуры и Баян-Булакской начальной школы.

В соответствии с расчетом приведенным в 7.15 Главы 7 Обосновывающих материалов здание Урда-Агинской СВА находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения котельной Урда-Агинского дома культуры, здание Баян-Булакского дома культуры находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения котельной Баян-Булакской начальной школы.

- 2.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

- 2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Перспективные балансы установленной мощности источников тепловой энергии приведены в таблицах 2.3.1- 2.3.7.

- 2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные ограничения тепловой источников тепловой энергии приведены в таблицах 2.6.2.1 – 2.6.2.7.

Таблица 2.6.2.1 Перспективные значения располагаемой мощности

Котельной Урда-Агинской средней школы

| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,04 | 0,3118 | 0,0187 | 0,7095 |
| 1,04 | 0,3118 | 0,0187 | 0,7095 |
| 1,04 | 0,3087 | 0,0156 | 0,7157 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |
| 1,04 | 0,3072 | 0,0141 | 0,7188 |

Таблица 2.6.2.2 Перспективные значения располагаемой мощности

Котельной Урда-Агинского Дома культуры

| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 |
| 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 |
| 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 |
| 1,56 | 0,3502 | 0,0157 | 1,1941 |
| 1,56 | 0,3796 | 0,0186 | 1,1618 |
| 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |
| 1,56 | 0,3773 | 0,0163 | 1,1664 |

Таблица 2.6.2.3 Перспективные значения располагаемой мощности

Котельной Урда-Агинской СВА

| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 |
| 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 |
| 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 |
| 0,138 | 0,0265 | 0,0000 | 0,1115 |
| 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |
| 0,138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1380 |

Таблица 2.6.2.4 Перспективные значения располагаемой мощности

Котельной Баян-Булакского Центра досуга

| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |
| 0,06 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0600 |

Таблица 2.6.2.5 Перспективные значения располагаемой мощности

Котельной Баян-Булакской начальной школы

| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0236 |
| 0,06 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0236 |
| 0,111 | 0,0348 | 0,0015 | 0,0746 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |
| 0,111 | 0,0480 | 0,0026 | 0,0605 |

Таблица 2.6.2.6 Перспективные значения располагаемой мощности

Котельной Адон-Челонского Центра досуга

| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |
| 0,06 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0479 |

Таблица 2.6.2.7 Перспективные значения располагаемой мощности

Котельной Адон-Челонской начальной школы

| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 0,026 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0191 |
| 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |
| 0,052 | 0,0069 | 0,0000 | 0,0451 |

- 2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Собственные нужды ресурсоснабжающей организации отсутствуют. Изменения нагрузок собственных нужд не планируется в течении срока действия настоящей схемы теплоснабжения.

- 2.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» приведены в таблицах 2.3.1- 2.3.7.

- 2.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 2.6.5.1 – 2.6.5.3.

Таблица 2.6.5.1 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии Котельной Урда-Агинской средней школы

| Год | Потери через изоляцию, Гкал | Потери с утечкой, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 103,27 | 3,11 | 106,39 |
| 2023 | 103,27 | 3,11 | 106,39 |
| 2024 | 85,53 | 3,11 | 88,64 |
| 2025 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |
| 2026 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |
| 2027 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |
| 2028 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |
| 2029 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |
| 2030 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |
| 2031 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |
| 2032 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |
| 2033 | 76,88 | 3,11 | 80,00 |

Таблица 2.6.5.2 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии Котельной Урда-Агинского Дома культуры

| Год | Потери через изоляцию, Гкал | Потери с утечкой, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 86,78 | 2,57 | 89,35 |
| 2023 | 86,78 | 2,57 | 89,35 |
| 2024 | 86,78 | 2,57 | 89,35 |
| 2025 | 86,78 | 2,57 | 89,35 |
| 2026 | 103,16 | 2,76 | 105,92 |
| 2027 | 90,02 | 2,76 | 92,78 |
| 2028 | 90,02 | 2,76 | 92,78 |
| 2029 | 90,02 | 2,76 | 92,78 |
| 2030 | 90,02 | 2,76 | 92,78 |
| 2031 | 90,02 | 2,76 | 92,78 |
| 2032 | 90,02 | 2,76 | 92,78 |
| 2033 | 90,02 | 2,76 | 92,78 |

Таблица 2.6.5.3 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии Котельной Баян-Булакской начальной школы

| Год | Потери через изоляцию, Гкал | Потери с утечкой, Гкал | Всего, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 8,51 | 0,20 | 8,71 |
| 2023 | 8,51 | 0,20 | 8,71 |
| 2024 | 8,51 | 0,20 | 8,71 |
| 2025 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |
| 2026 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |
| 2027 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |
| 2028 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |
| 2029 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |
| 2030 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |
| 2031 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |
| 2032 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |
| 2033 | 14,25 | 0,27 | 14,51 |

- 2.6.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

- 2.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблицах 2.6.2.1- 2.6.2.7.

- 2.6.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

Подключение новых объектов производится в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307, на основании договора о подключении.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», действующим законодательством Российской Федерации в области градостроительства, Постановлением Правительства №1075 от 22.11.2012 года «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307.

Плата за подключение разрабатывается и утверждается территориальным регулирующим органом на основании утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей организации. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

- Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

- 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Показатели потерь в сетях котельных представлены в таблицах 3.1.1 -3.1.3.

Таблица 3.1.1 Существующие и перспективные показатели потерь теплоносителя по системе теплоснабжения Котельной Урда-Агинской средней школы, м3/год

| Год | м3/ч | м3/год |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 0,013 | 73,2 |
| 2023 | 0,013 | 73,2 |
| 2024 | 0,013 | 73,2 |
| 2025 | 0,013 | 73,2 |
| 2026 | 0,013 | 73,2 |
| 2027 | 0,013 | 73,2 |
| 2028 | 0,013 | 73,2 |
| 2029 | 0,013 | 73,2 |
| 2030 | 0,013 | 73,2 |
| 2031 | 0,013 | 73,2 |
| 2032 | 0,013 | 73,2 |
| 2033 | 0,013 | 73,2 |

Таблица 3.1.2 Существующие и перспективные показатели потерь теплоносителя по системе теплоснабжения Котельной Урда-агинского Дома культуры, м3/год

| Год | м3/ч | м3/год |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 0,011 | 60,5 |
| 2023 | 0,011 | 60,5 |
| 2024 | 0,011 | 60,5 |
| 2025 | 0,011 | 60,5 |
| 2026 | 0,011 | 64,9 |
| 2027 | 0,011 | 64,9 |
| 2028 | 0,011 | 64,9 |
| 2029 | 0,011 | 64,9 |
| 2030 | 0,011 | 64,9 |
| 2031 | 0,011 | 64,9 |
| 2032 | 0,011 | 64,9 |
| 2033 | 0,011 | 64,9 |

Таблица 3.1.3 Существующие и перспективные показатели потерь теплоносителя по системе теплоснабжения Котельной Баян-Булакской начальной школы, м3/год

| Год | м3/ч | м3/год |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 0,0008 | 4,8 |
| 2023 | 0,0008 | 4,8 |
| 2024 | 0,0008 | 4,8 |
| 2025 | 0,0011 | 6,3 |
| 2026 | 0,0011 | 6,3 |
| 2027 | 0,0011 | 6,3 |
| 2028 | 0,0011 | 6,3 |
| 2029 | 0,0011 | 6,3 |
| 2030 | 0,0011 | 6,3 |
| 2031 | 0,0011 | 6,3 |
| 2032 | 0,0011 | 6,3 |
| 2033 | 0,0011 | 6,3 |

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Водоподготовительные установки на источниках тепловой энергии отсутствуют.

- Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселение

- 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселение

При разработке настоящей схемы теплоснабжения рассмотрены два варианта развития:

1 вариант

- Ремонт тепловой сети котельной Урда-Агинской СОШ

- Ремонт тепловой сети котельной Урда-Агинского дома культуры

- Подключение здания СВА к тепловой сети котельной Урда-Агинского дома культуры (закрытие котельной Урда-Агинской СВА);

- Установка резервного котла на котельной Баян-Булакской НОШ;

- Подключение здания ДК к тепловым сетям котельной Баян-Булакской НОШ (закрытие котельной Баян-Булакского дома культуры);

- Установка резервного котла Адон-Челонской НОШ.

2 вариант

- Ремонт тепловой сети котельной Урда-Агинской СОШ

- Ремонт тепловой сети котельной Урда-Агинского дома культуры

- Установка резервного котла на котельной Баян-Булакской НОШ;

- Установка резервного котла на котельной Баян-Булакского дома культуры;

- Установка резервного котла Адон-Челонской НОШ.

- 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселение

На основании проведенного анализа предлагается 1 вариант.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

- 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселение, сельское округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не требуется.

- 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии не требуется.

- 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения сельского поселения «Урда-Ага» планируются следующие мероприятия:

- Установка резервного котла на котельной Баян-Булакской НОШ;

- Установка резервного котла Адон-Челонской НОШ.

- 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Так как в муниципальном образовании сельское поселение «Урда-Ага» отсутствуют источники тепловой энергии, работающие на единую сеть, графики совместной работы источников не разрабатывались.

- 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

- 5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируются.

- 5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Температурный график работы теплосети – 75/60 °С.

- 5.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Так как в муниципальном образовании сельское поселение «Урда-Ага» отсутствуют источники тепловой энергии, работающие на единую сеть.

- 5.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для систем теплоснабжения сельского поселения от источников теплоснабжения принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Для котельных муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» предлагается температурный график 75/60°С.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

- 5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии приведено в таблицах 2.6.2.1 – 2.6.2.7.

- 5.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

- Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

- 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируется. Зон с дефицитом мощности, на территории поселение нет.

- 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселение под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей не планируется.

- 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

- 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения:

- Строительство тепловой сети для подключения здания СВА к тепловой сети котельной Урда-Агинского дома культуры;

- Строительство тепловой сети для для подключения здания ДК к тепловым сетям котельной Баян-Булакской НОШ;

- 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Перечень мероприятий по ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативного уровня надежности:

- Ремонт тепловой сети котельной Урда-Агинской СОШ

- Ремонт тепловой сети котельной Урда-Агинского дома культуры

- Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» закрытая.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

- 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Топливный баланс котельных муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» по годам действия схемы теплоснабжения приведен в таблицах 8.1.1 – 8.1.7.

Таблица 8.1.1 Топливный баланс Котельной Урда-Агинской средней школы

| Год | Расход топлива |  | Максимальный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тнт/год | тут/год | тут/ч | тнт/ч |
| 2022 | 337,38 | 171,10 | 0,103 | 0,052 |
| 2023 | 337,38 | 171,10 | 0,103 | 0,052 |
| 2024 | 331,50 | 168,12 | 0,102 | 0,052 |
| 2025 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |
| 2026 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |
| 2027 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |
| 2028 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |
| 2029 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |
| 2030 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |
| 2031 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |
| 2032 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |
| 2033 | 328,63 | 166,66 | 0,102 | 0,052 |

Таблица 8.1.2  Топливный баланс Котельной Урда-Агинского Дома культуры

| Год | Расход топлива |  | Максимальный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тнт/год | тут/ч | тут/ч | тнт/ч |
| 2022 | 374,49 | 189,92 | 0,116 | 0,059 |
| 2023 | 374,49 | 189,92 | 0,116 | 0,059 |
| 2024 | 374,49 | 189,92 | 0,116 | 0,059 |
| 2025 | 374,49 | 189,92 | 0,116 | 0,059 |
| 2026 | 407,35 | 206,58 | 0,126 | 0,064 |
| 2027 | 402,99 | 204,37 | 0,125 | 0,063 |
| 2028 | 402,99 | 204,37 | 0,125 | 0,063 |
| 2029 | 402,99 | 204,37 | 0,125 | 0,063 |
| 2030 | 402,99 | 204,37 | 0,125 | 0,063 |
| 2031 | 402,99 | 204,37 | 0,125 | 0,063 |
| 2032 | 402,99 | 204,37 | 0,125 | 0,063 |
| 2033 | 402,99 | 204,37 | 0,125 | 0,063 |

Таблица 8.1.3 Топливный баланс Котельной Урда-Агинской СВА

| Год | Расход топлива |  | Максимальный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тнт/год | тут/год | тут/ч | тнт/ч |
| 2022 | 29,08 | 14,75 | 0,009 | 0,005 |
| 2023 | 29,08 | 14,75 | 0,009 | 0,005 |
| 2024 | 29,08 | 14,75 | 0,009 | 0,005 |
| 2025 | 29,08 | 14,75 | 0,009 | 0,005 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 8.1.4 Топливный баланс Котельной Баян-Булакского Центра досуга

| Год | Расход топлива |  | Максимальный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тнт/год | тут/год | тут/ч | тнт/ч |
| 2022 | 13,28 | 6,73 | 0,004 | 0,002 |
| 2023 | 13,28 | 6,73 | 0,004 | 0,002 |
| 2024 | 13,28 | 6,73 | 0,004 | 0,002 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 8.1.5 Топливный баланс Котельной Баян-Булакской начальной школы

| Год | Расход топлива |  | Максимальный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тнт/год | тут/год | тут/ч | тнт/ч |
| 2022 | 42,25 | 21,43 | 0,013 | 0,007 |
| 2023 | 42,25 | 21,43 | 0,013 | 0,007 |
| 2024 | 40,99 | 20,79 | 0,013 | 0,006 |
| 2025 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |
| 2026 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |
| 2027 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |
| 2028 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |
| 2029 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |
| 2030 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |
| 2031 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |
| 2032 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |
| 2033 | 56,85 | 28,83 | 0,017 | 0,009 |

Таблица 8.1.6 Топливный баланс Котельной Адон-Челонского Центра досуга

| Год | Расход топлива |  | Максимальный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тнт/год | тут/год | тут/ч | тнт/ч |
| 2022 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2023 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2024 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2025 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2026 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2027 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2028 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2029 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2030 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2031 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2032 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |
| 2033 | 13,62 | 6,91 | 0,004 | 0,002 |

Таблица 8.1.7 Топливный баланс Котельной Адон-Челонской начальной школы

| Год | Расход топлива |  | Максимальный расход топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тнт/год | тут/год | тут/ч | тнт/ч |
| 2022 | 7,77 | 3,94 | 0,002 | 0,001 |
| 2023 | 7,77 | 3,94 | 0,002 | 0,001 |
| 2024 | 7,77 | 3,94 | 0,002 | 0,001 |
| 2025 | 7,77 | 3,94 | 0,002 | 0,001 |
| 2026 | 7,77 | 3,94 | 0,002 | 0,001 |
| 2027 | 7,67 | 3,89 | 0,002 | 0,001 |
| 2028 | 7,67 | 3,89 | 0,002 | 0,001 |
| 2029 | 7,67 | 3,89 | 0,002 | 0,001 |
| 2030 | 7,67 | 3,89 | 0,002 | 0,001 |
| 2031 | 7,67 | 3,89 | 0,002 | 0,001 |
| 2032 | 7,67 | 3,89 | 0,002 | 0,001 |
| 2033 | 7,67 | 3,89 | 0,002 | 0,001 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Потребляемое источниками теплоснабжения топливо на котельных - бурый уголь Татауровского угольного разреза. Теплотворная способность Qн.р. = 3550 ккал/кг.

8.3. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» является использования существующего вида топлива.

- Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение показателей надежности.

Необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в сумме – 8570,51 тыс. рублей в ценах 2022 г.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка резервного котла на котельной НОШ с. Баян-Булак Мощностью 60 кВт | 583,56 | 2023 | Приложение 2 Локально-сметный расчет |
| Установка резервного котла на котельной Адон-Челонской НОШ Ecosystem BW30 Classic 30 кВт | 173,87 | 2026 | Приложение 2 Локально-сметный расчет |
| ИТОГО | 757,43 |  |  |

- 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 9.2.1

Таблица 9.2.1 Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей по повышению эффективности системы теплоснабжения

| Наименование | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт тепловой сети котельной УАСОШ (1 очередь) | 3118,83 | 2023 | Приложение 2 Локально-сметный расчет |
| Ремонт тепловой сети котельной УАСОШ (2 очередь) | 1553,49 | 2024 | Приложение 2 Локально-сметный расчет |
| Ремонт тепловой сети котельной ДК Урда-Ага | 1893,68 | 2026 | Приложение 2 Локально-сметный расчет |
| Подключение к тепловым сетям котельной ДК СП Урда-Ага здания СВА (закрытие котельной СВА) | 923,76 | 2025 | Приложение №3 Расчет стоимости строительства по укрупненным показателям |
| Подключение здания ДК к тепловой сети котельной Боян-Булакской начальной школе | 323,32 | 2024 | Приложение №3 Расчет стоимости строительства по укрупненным показателям |
| ИТОГО | 2353,36 |  |  |

- 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

- Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселение, сельское округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселение, сельское округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

На сегодняшний день, система теплоснабжения сельское поселение «Урда-Ага» обеспечивается услугами организации МП «Урдо-Ага».  В связи с чем, указанной организации может быть присвоен статус единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией поселения МП «Урдо-Ага».

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» после проработки тарифных последствий для населения.

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется.

- Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселение или сельское округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В ходе сбора информации о состоянии системы теплоснабжения поселение, бесхозяйных сетей не выявлено.

- Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселение, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

На настоящий момент в муниципальном образовании сельское поселение «Урда-Ага» отсутствуют (не разработаны) схемы газоснабжения и газификации, схема водоснабжения.

- Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселение

Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Урда-Ага» приведены в таблицах 14.1 – 14.7.

Таблица 14.1 Котельная Урда-Агинской средней школы

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток отказов тепловых сетей ед/год | 0,103 | 0,125 | 0,091 | 0,027 | 0,024 | 0,021 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии тут/Гкал | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| Величина нормативных тепловых потерь, Гкал | 106,4 | 106,4 | 88,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Отношение тепловых потерь к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/м2 | 1,53 | 1,53 | 1,28 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 | 911,7 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 32,0 | 33,0 | 9,6 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 |
| Материальная характеристика реконструированных/отремонтированных тепловых сетей, м2 | 0 | 51,22 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс. кВт*ч | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии. кВт*ч/Гкал | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 | 118,46 |

Таблица 14.2 Котельная Урда-Агинского Дома культуры

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток отказов тепловых сетей ед/год | 0,051 | 0,060 | 0,073 | 0,090 | 0,114 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии тут/Гкал | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 | 168,1 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| Величина нормативных тепловых потерь, Гкал | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 105,9 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Отношение тепловых потерь к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/м2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,45 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1040,7 | 1123,3 | 1123,3 | 1123,3 | 1123,3 | 1123,3 | 1123,3 | 1123,3 | 1123,3 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 15,1 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 17,1 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| Материальная характеристика реконструированных/отремонтированных тепловых сетей, м2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс. кВт*ч | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 | 83,882 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии. кВт*ч/Гкал | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 80,60 | 74,677 | 74,677 | 74,677 | 74,677 | 74,677 | 74,677 | 74,677 | 74,677 |

Таблица 14.3 Котельная Урда-Агинской СВА

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток отказов тепловых сетей ед/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии тут/Гкал | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Величина нормативных тепловых потерь, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение тепловых потерь к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материальная характеристика реконструированных/отремонтированных тепловых сетей, м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии. кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.4 Котельная Баян-Булакского Центра досуга

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток отказов тепловых сетей ед/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии тут/Гкал | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Величина нормативных тепловых потерь, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение тепловых потерь к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика реконструированных/отремонтированных тепловых сетей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии. кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.5 Котельная Баян-Булакской начальной школы

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток отказов тепловых сетей ед/год | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,015 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии тут/Гкал | 190,5 | 190,5 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 12,2 | 6,1 | 6,1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Величина нормативных тепловых потерь, Гкал | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Отношение тепловых потерь к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/м2 | 0,72 | 1,43 | 1,43 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 |
| Материальная характеристика реконструированных/отремонтированных тепловых сетей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии. кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.6 Котельная Адон-Челонского Центра досуга

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток отказов тепловых сетей ед/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии тут/Гкал | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Величина нормативных тепловых потерь, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение тепловых потерь к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика реконструированных/отремонтированных тепловых сетей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии. кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.7. Котельная Адон-Челонской начальной школы

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поток отказов тепловых сетей ед/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии тут/Гкал | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 | 180,8 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Величина нормативных тепловых потерь, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение тепловых потерь к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная характеристика реконструированных/отремонтированных тепловых сетей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии тыс. кВт*ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии. кВт*ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Оценка тарифных последствий приведена в таблицах 15.1 – 15.2.

Таблица 15.1 Оценка тарифных последствий для варианта №1

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | 2440,05 | 2440,05 | 2422,30 | 2419,46 | 2436,03 | 2422,88 | 2422,88 | 2422,88 | 2422,88 | 2422,88 | 2422,88 | 2422,88 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 |
| Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | 204,45 | 204,45 | 186,71 | 183,86 | 200,43 | 187,29 | 187,29 | 187,29 | 187,29 | 187,29 | 187,29 | 187,29 |
| Операционные расходы, тыс. руб. | 13302,00 | 13834,08 | 14387,44 | 14207,03 | 13989,17 | 14548,74 | 15130,68 | 15735,91 | 16365,35 | 17019,96 | 17700,76 | 18408,79 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 11886,00 | 12361,44 | 12855,90 | 13370,13 | 13904,94 | 14461,14 | 15039,58 | 15641,17 | 16266,81 | 16917,48 | 17594,18 | 18297,95 |
| Расход угля ТНТ | 817,86 | 817,86 | 810,72 | 810,43 | 814,21 | 809,76 | 809,76 | 809,76 | 809,76 | 809,76 | 809,76 | 809,76 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. | 3796,42 | 3948,27 | 4081,89 | 4244,14 | 4427,84 | 4587,88 | 4771,40 | 4962,26 | 5160,75 | 5367,18 | 5581,86 | 5805,14 |
| Прибыль, тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 | 933,83 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 29918,24 | 31077,62 | 32259,06 | 32755,14 | 33255,78 | 34531,58 | 35875,49 | 37273,16 | 38726,73 | 40238,45 | 41810,64 | 43445,71 |
| Экономически обоснованный тариф руб/Гкал | 13382,68 | 13901,28 | 14429,74 | 14651,64 | 14875,58 | 15446,26 | 16047,41 | 16672,59 | 17322,79 | 17998,99 | 18702,24 | 19433,62 |

Таблица 15.2 Оценка тарифных последствий для варианта №2

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | 2440,05 | 2440,05 | 2422,30 | 2413,66 | 2413,66 | 2400,51 | 2400,51 | 2400,51 | 2400,51 | 2400,51 | 2400,51 | 2400,51 |
| Полезный отпуск, Гкал | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 | 2235,59 |
| Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | 204,45 | 204,45 | 186,71 | 178,06 | 178,06 | 164,92 | 164,92 | 164,92 | 164,92 | 164,92 | 164,92 | 164,92 |
| Операционные расходы, тыс. руб. | 13302,00 | 13834,08 | 14387,44 | 14962,94 | 15561,46 | 16183,92 | 16831,27 | 17504,52 | 18204,71 | 18932,89 | 19690,21 | 20477,82 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 11886,00 | 12361,44 | 12855,90 | 13370,13 | 13904,94 | 14461,14 | 15039,58 | 15641,17 | 16266,81 | 16917,48 | 17594,18 | 18297,95 |
| Расход угля ТНТ | 817,86 | 817,86 | 810,72 | 807,85 | 807,85 | 803,40 | 803,40 | 803,40 | 803,40 | 803,40 | 803,40 | 803,40 |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. | 3796,42 | 3948,27 | 4081,89 | 4235,01 | 4404,41 | 4563,51 | 4746,05 | 4935,89 | 5133,33 | 5338,66 | 5552,21 | 5774,30 |
| Прибыль, тыс. руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 | 814,51 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 29798,92 | 30958,30 | 32139,73 | 33382,59 | 34685,31 | 36023,07 | 37431,41 | 38896,09 | 40419,35 | 42003,55 | 43651,11 | 45364,57 |
| Экономически обоснованный тариф руб/Гкал | 13329,30 | 13847,90 | 14376,37 | 14932,31 | 15515,03 | 16113,42 | 16743,38 | 17398,54 | 18079,91 | 18788,53 | 19525,50 | 20291,95 |