СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
БУШУЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр ВСВО05_ 1057513017792 _75_1

2025 год

Паспорт схемы

| Наименование | Схема водоснабжения и водоотведения Бушулейского сельского поселения муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края на период до 2035 года (далее – схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | - Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006год №74-ФЗ; - Федеральный закон от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; - СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». |
| Заказчик Схемы | Администрация Бушулейского сельского поселения муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края |
| Разработчик Схемы | ИП Рыжков Денис Витальевич 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, 23, оф 175 т. 8 (343) 382-60-04 email: director@profgkh.com |
| Сроки и этапы реализации Схемы | Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы по состоянию на 2024год. Базовый год – 2024год |
| Цели и задачи Схемы | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года; - улучшение работы систем водоснабжения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; |
| Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы | - реконструкция и приведение в нормативном состоянии существующих систем водоснабжения; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - создание современной коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов водоснабжения; - создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования схемы составляет 9690.16тыс. руб., в том числе: Система водоснабжения – 9690.16тыс. рублей. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств разного уровня бюджетов. |
| Контроль за исполнением | Администрация Бушулейского сельского поселения |

Введение

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду и отвод стоков, обеспечения надежного водоснабжении и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- минимизации затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованности схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения инвестированного капитала.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана исходя из анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом их поэтапного перспективного развития на 16 лет, баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения, возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- Генеральный план Бушулейского сельского поселения муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края.

- Информация, предоставленная ООО «СПК Жирекенское».
Основные термины и сокращения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

3) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

4) гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5) инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

7) качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

8) коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

9) нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

10) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

11) объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

12) организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

13) орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или сельского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

14) питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

15) техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

16) техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

17) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

18) централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Оглавление

Паспорт схемы	2

Схема водоснабжения Бушулейского сельского поселения муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края	10

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	10

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	11

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	12

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	12

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	13

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	13

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	14

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	14

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	15

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	15

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	15

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения	16

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой воды	19

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой воды при ее производстве и транспортировке	19

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам (годовой и в сутки максимального водопотребления)	19

3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической и горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения	20

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	20

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета	21

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	21

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения	23

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	23

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической и горячей воды	23

3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической и горячей воды	23

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	28

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке	28

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	28

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	28

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	29

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	29

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	29

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	30

3. Повышение энергоэффективности насосного оборудования	30

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	30

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	30

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	31

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование	31

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	31

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	31

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	31

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	31

5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	31

5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	32

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	32

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	32

6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	32

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	32

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	34

Схема водоотведения Бушулейского сельского поселения муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края	38

- Схема водоснабжения Бушулейского сельского поселения муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края

- 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

- 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Система и структура водоснабжения сельского поселения

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- транспортировка воды;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Бушулейского сельского поселения (далее – сельское поселение) происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития сельского поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

На территории сельского поселения представлена 1 эксплуатационная зона, включающая в себя одну технологическую зону в с. Бушулей. Обслуживающая организация - ООО «СПК Жирекенское».

- 1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории сельского поселения отсутствует круглогодичная системы централизованного водоснабжения по улице Набережная, Железнодорожная, Школьная, Центральная, Лесная.

- 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территория, охваченная системой централизованного холодного водоснабжения, представленная в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Технологическая зона водоснабжения

| Наименование или номер водозаборного сооружения | Населенный пункт | Номер технологической зоны | Описание технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | С. Бушулей | Технологическая зона №1 | Технологическая зона включает в себя Скважину, подрусловый колодец, распределительные сети и водонапорную башню. |

На рисунке 1.3.1. представлено отображение технологических зон централизованного питьевого водоснабжения на территории сельского поселения.

Рисунок 1.3.1. Карта-схема технологических зон централизованного питьевого водоснабжения на территории сельского поселения

Технологическая зона №1 охватывает с. Бушулей по улице Железнодорожная.

Для потребителей, у которых отсутствует централизованное водоснабжение, водозабор осуществляется от водоразборных колонок, либо индивидуальных источников водоснабжения.

В таблице 1.3.2. представлено распределение централизованного водоснабжения на территории сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 1.3.2. Водоснабжение по населенным пунктам сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Общее водопотребление за 2024год, тыс. куб. м/год | Централизованное водоснабжение, % охвата населенного пункта | Водозаборные сооружения, шт. | Децентрализованное водоснабжение, % охвата населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Бушулей | 27.375 | 5.00 | 1 | 95.00 |

- 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

- 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются поверхностные воды.

Характеристика водозаборов на территории сельского поселения отображена в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1. Характеристика водозаборов на территории сельского поселения

| Наименование или номер скважины | Населенный пункт | Месторасположение | Год ввода в эксплуатацию | Вид воды | Глубина, м | Дебит, куб.м./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина | с. Бушулей | ул. Набережная 20 | 2017 | Питьевая | 80.00 | 25.00 |
| Подрусловый колодец |  |  | 2017 |  | 4.00 |  |

Оголовки находятся в исправном состоянии и обеспечивают герметизацию. Отверстия для замера положения уровней воды отсутствуют.

На водозаборе нет приборного учета поднятой воды, т.е. учёт ведётся расчетным методом.

- 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Не представлено в системе водоснабжения.

- 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Подъем и транспортировка воды потребителям осуществляется насосными станциями (НС) подъёма воды.

Станции подъёма воды располагаются непосредственно в здании скважин и запитаны от ТП 10/0,4 кВ наружного исполнения. Информация об отказах оборудования не предоставлена. Ограничения использования мощностей не выявлены. Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями МДК 3.02.2001 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Качество эксплуатации – удовлетворительное.

Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные и наладочные работы согласно сроку планово-предупредительного ремонта (ППР). Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений представлена в таблице 1.4.3.1.

Таблица 1.4.3.1. Характеристика насосного оборудования водозаборных сооружений

| Наименование или номер скважины | Тип насосного оборудования | Марка оборудования | Подача, куб. м./ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор | Глубинный насос | ЭЦВ 8-25-125 | 25.00 | 125.00 |
|  | Повысительный насос | ЦНС 60-132 | 60.00 | 132.00 |

Выводы: насосное оборудование находится в рабочем состоянии и имеет удовлетворительный износ.

В технологической зоне №1 представлена водонапорная башня объемом 120куб.м., высотой 30 метров. Год установки 1991.

- 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Структура схемы сетей водоснабжения сельского поселения представлена закольцованным и тупиковым типом сетей, соответствующим 2-й категории надежности водоснабжения населенного пункта. Такие сети водоснабжения, обеспечивают предоставление потребителю коммунальной услуги по водоснабжению и стабилизируют гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения.

Материал трубопроводов, используемых в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, выполнен в соответствии с требованиями СНиП. Основными материалами труб являются сталь и полиэтилен. Прокладка трубопроводов осуществляется наземным способом вместе с сетями теплоснабжения.

Существующая схема централизованного холодного водоснабжения муниципального образования представляет собой тупиковую систему.

Техническая характеристика системы водоснабжения:

Технологическая зона №1

- Общая протяженность сетей: 1339 м

- Диаметры труб: 159-32 мм

- 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Технические и технологические проблемы системы водоснабжения

1.1. Износ водонапорной башни

Согласно проведенному анализу, износ водонапорной башни составляет более 80%.

1.2. Система обеспечения водоснабжением неохваченных потребителей

В ряде случаев жители сельского поселения используют летний водовод.

1.3. Проблемы гидравлического режима и потери давления

Неравномерное распределение давления в сетях (особенно на удаленных участках) вызывает перебои в водоснабжении, особенно в пиковые часы потребления.

1.4. Износ водопроводных сетей.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, отсутствуют.

- 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

В сельском поселении отсутствует закрытая система централизованного горячего водоснабжения.

- 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

В рамках разработки и реализации мероприятий по предотвращению замерзания воды в системах водоснабжения на территории Забайкальского края

С учётом климатических условий Забайкальского края, характеризующихся продолжительным зимним периодом и экстремально низкими температурами наружного воздуха, обеспечение бесперебойной и надёжной работы систем водоснабжения требует применения комплекса технических и технологических решений, соответствующих действующим нормативным требованиям.

На основании положений СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», к числу обязательных мероприятий по предотвращению замерзания воды в трубопроводах относятся:

- устройство тепловой изоляции трубопроводов с применением современных теплоизоляционных материалов;

- обеспечение непрерывного движения воды в трубопроводной системе;

- установка систем подогрева трубопроводов на участках, подверженных риску замерзания (включая применение электрических греющих кабелей);

- проектирование глубины заложения трубопроводов с учётом нормативной глубины промерзания грунта;

- оснащение вводов и арматуры средствами защиты от замерзания, включая спускные и воздушные клапаны;

- организация систем автоматического мониторинга и диспетчеризации температурных и гидравлических параметров;

- обеспечение резервного электроснабжения для систем подогрева и насосного оборудования.

Реализация вышеуказанных мероприятий в комплексе позволит обеспечить устойчивую и надёжную работу систем водоснабжения в зимний период, предотвратив замерзание воды в трубопроводах и связанные с этим аварийные ситуации.

Таким образом, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов водоснабжения в условиях Забайкальского края необходимо строгое соблюдение действующих нормативов и внедрение технических решений, адаптированных к региональным климатическим особенностям.

- 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения представлен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

| Наименование эксплуатирующей организации | Наименование эксплуатационной зоны | Право владения | Владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СПК Жирекенское» | Эксплуатационная зона №1 | Договор аренды | Администрация Бушулейского сельского поселения |

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

- 2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

1. Основные направления развития централизованных систем водоснабжения:

1.1. Капитальный ремонт устаревших объектов инфраструктуры

Замену изношенных трубопроводов и обновление запорно-регулирующей арматуры для повышения надежности и уменьшения аварийности.

Применение новых материалов и технологий для улучшения качества и долговечности трубопроводных систем.

Капитальный ремонт водонапорной башни.

2. Принципы развития централизованных систем водоснабжения:

2.1. Надежность и безопасность

Обеспечение бесперебойного водоснабжения на всех этапах, от водозабора до потребителей, с минимизацией рисков аварий и утечек.

Гарантированное соблюдение санитарных норм и стандартов качества воды.

2.2. Экономическая эффективность

Оптимизация затрат на эксплуатацию и модернизацию объектов.

Эффективное использование ресурсов, включая воду и электрическую энергию, с целью минимизации потерь.

2.3. Социальная ориентация

Обеспечение доступности качественного водоснабжения для всех категорий населения, включая отдаленные и сельские районы.

Снижение стоимости водоснабжения для населения за счет эффективного управления и использования бюджетных средств.

Задачи развития централизованных систем водоснабжения:

3.1. Повышение качества воды

Регулярный контроль качества воды.

3.2. Минимизация потерь воды

Совершенствование системы учета и мониторинга водопотребления.

3.3. Устойчивость к изменениям климата

Разработка и внедрение решений, направленных на адаптацию водоснабжения к изменяющимся климатическим условиям (повышение температуры, засухи, экстремальные осадки).

4. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения:

4.1. Увеличение срока службы объектов водоснабжения

Цель: увеличить срок службы основных объектов инфраструктуры на 5-10 лет за счет регулярной модернизации и применения устойчивых материалов.

Система водоснабжения:

Принята централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система низкого давления.

Вводы в объекты капитального строительства осуществляются от полиэтиленовых магистральных трубопроводов диаметром 25-50 мм.

В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям осуществляется внутриквартальными распределительными сетями диаметром 63-100 мм. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

- 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

В таблице 2.2.1 разработаны сценарии развития сельского поселения и их влияние на централизованные системы водоснабжения.

Ключевые факторы, влияющие на развитие ЦСВ:

Демографические процессы: Рост или снижение численности населения, изменение возрастной структуры.

Экономическое развитие: Структура экономики, уровень доходов населения, инвестиции в инфраструктуру.

Экологические факторы: Качество водных ресурсов, климатические изменения, экологические ограничения.

Среднесуточные (за год) нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды приняты – 200 литров/сут. на чел., в соответствии с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения.

В таблице 2.2.2. представлены задачи и пути их решения тремя сценарными планами.

В качестве приоритетного сценарного плана рекомендуется выбрать первый вариант развития, основанный на следующих принципах:

1. Обеспечение безопасного и надежного функционирования систем водоснабжения:

- Бесперебойное обеспечение населения холодной питьевой водой;

- Минимизация рисков перебоев и аварий в системе.

Таблица 2.2.1. Сценарии развития сельского поселения и их влияние на централизованные системы водоснабжения

| Сценарий 1 - Стагнации | Сценарий 2 - умеренного роста |
| --- | --- |
| Характеристика: Низкие темпы роста населения, сокращение промышленного производства. | Характеристика: Постепенный рост населения, улучшение экологической ситуации. |
| Влияние: Необходимость поддержания существующей системы в рабочем состоянии, минимальные инвестиции в развитие. | Влияние: Необходимость постепенной модернизации системы. |
| Риски: Увеличение износа сетей, снижение качества воды, несоответствие системы новым санитарным нормам. | Риски: Недостаточность инвестиций для быстрого развития, возникновение дефицита воды в пиковые периоды. |

Таблица 2.2.2. Сценарные планы развития системы водоснабжения

| Задачи, решаемые схемой водоснабжения | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение надёжности и бесперебойности водоснабжения | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | Частичная и поэтапная замена сетей водоснабжения |
| Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | -- | Строительство водоочистных сооружений |
| Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселения | Отсутствуют данные в генеральном плане, отсутствуют технические условия подключения к ЦСВ | Отсутствуют данные в генеральном плане, отсутствуют технические условия подключения к ЦСВ |
| Сокращение потерь воды при её транспортировке | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | Частичная и поэтапная замена сетей водоснабжения |
| Повышение энергоэффективности транспортировки воды | -- | -- |
| Обеспечение подачи абонентам определённого объёма питьевой воды установленного качества | -- | -- |
| Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды сокращение нерационального использования питьевой воды | -- | -- |

2. Поэтапное развитие системы водоснабжения:

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водонапорной башни, строительство водоочистных сооружений.

3. Экономия и рациональное использование водных ресурсов:

- Внедрение мер по снижению потерь воды;

- Стимулирование бережного отношения к воде со стороны населения;

- Оптимизация использования водных ресурсов.

4. Обеспечение экологической безопасности:

- Защита водных источников от загрязнения;

- Соблюдение природоохранных норм и требований;

- Минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой воды

- 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Питьевая вода, поданная для реализации в сельское поселение, распределяется населению, бюджетным учреждениям и прочим потребителям.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2024 год эксплуатационной зоны №1 приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |
| Водоподготовка |  |  |
| Объем воды из всех источников водоснабжения | тыс. куб. м | 27.375 |
| Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 0.00 |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 27.375 |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |
| Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 27.375 |
| из собственных источников | тыс. куб. м | 27.375 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 0.00 |
| Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 |
| Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 27.375 |
| Отпуск питьевой воды |  |  |
| По абонентам | тыс. куб. м | 27.375 |
| Население | тыс. куб. м | 26.815 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 0.00 |
| Собственное потребление | тыс. куб. м | 0.560 |

- 3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В муниципальном образовании 1 технологическая зона централизованного холодного водоснабжения.

Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам за 2024 год, представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Территориальный баланс подачи воды

| Технологическая зона водоснабжения/наименование показателя | Факт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой расход ресурса на 2024 год, тыс.куб.м./год | Максимальная суточная подача ресурса на 2024 год, куб.м./сут. |
| Технологическая зона №1 | 27.375 | 90.00 |
| Подача питьевой воды | 27.375 | 90.00 |

- 3.3. Структурный баланс реализации питьевой, технической и горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения

Структурный баланс реализации питьевой, технической и горячей воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды сельского поселения за 2024год, представлена в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1. Структурный баланс реализации питьевой, технической и горячей воды по группам абонентов

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |
| Объем реализации питьевой воды | тыс. куб. м/год | 27.375 |
| Население | тыс. куб. м/год | 26.815 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м/год | 0.00 |
| Собственное потребление | тыс. куб. м/год | 0.560 |

- 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения по фактическому потреблению совпадает с общим балансом подачи и реализации воды за 2024год в таблице 3.1.1.

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

На территории Забайкальского края утверждены нормативы потребления холодной воды, представленные в таблице 3.4.1.

Таблица 3.4.1. Нормативы потребления холодной воды, куб.м. на чел.

| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления, в т.ч. | 5,05 |
|  | холодной воды | 4,04 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом (без ванн) | 2,65 |

- 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному законодательству производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера, прочие потребители и жилищный фонд.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ в муниципальном образовании производится установка приборов коммерческого учета потребления воды.

Учет потребленной воды питьевого качества в муниципальном образовании производится по нормативам и приборам учета.

Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета представлено в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета

| Наименование показателя | ЦС №1 |
| --- | --- |
| Количество вводов потребителей, ед | 292.00 |
| МКД | 65.00 |
| Количество установленных приборов учета, ед. | 32.00 |
| МКД | 32.00 |

- 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Для анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения произведен расчет распределения питьевой воды по часам суток представленный в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1. Расчет распределения питьевой воды по часам суток

| Часы суток | Технологическая зона №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Процент от Псут ri, % | Максимальный часовой расход водопотребления |
| 0-1 | 0.93 | 0.84 |
| 1-2 | 0.93 | 0.84 |
| 2-3 | 0.93 | 0.84 |
| 3-4 | 0.93 | 0.84 |
| 4-5 | 1.395 | 1.26 |
| 5-6 | 1.86 | 1.67 |
| 6-7 | 3.721 | 3.35 |
| 7-8 | 7.442 | 6.7 |
| 8-9 | 6.512 | 5.86 |
| 9-10 | 4.651 | 4.19 |
| 10-11 | 3.721 | 3.35 |
| 11-12 | 3.721 | 3.35 |
| 12-13 | 4.651 | 4.19 |
| 13-14 | 3.721 | 3.35 |
| 14-15 | 3.721 | 3.35 |
| 15-16 | 4.651 | 4.19 |
| 16-17 | 5.581 | 5.02 |
| 17-18 | 6.512 | 5.86 |
| 18-19 | 8.372 | 7.53 |
| 19-20 | 9.302 | 8.37 |
| 20-21 | 7.442 | 6.7 |
| 21-22 | 4.651 | 4.19 |
| 22-23 | 2.791 | 2.51 |
| 23-24 | 1.86 | 1.67 |
| Итого за сутки | 100.00 | 90.02 |

Сведения о резервах и дефицитах производственных мощностей систем водоснабжения приведён в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения

| Номер технологической зоны | Мощность водозаборных сооружений, куб. м/час | Максимальное часовое водопотребление, куб. м/час | Резерв /дефицит мощности, куб. м/час | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 | 25.00 | 9.302 | 15.698 | 62.79 |

Выводы: Анализ производственных мощностей систем водоснабжения показал резерв в технологической зоне на 2024год.

- 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Нормы водопотребления приняты в соответствии со сводами правил. На основании данных документов, а также общей сложившейся динамики потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2035 года.

В таблице 3.7.1 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП, а также исходя из текущего объема потребления ресурса и структуры сельского поселения.

- 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения.

- 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической и горячей воды

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии со сводом правил.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Фактический и ожидаемый объем потребления воды представлен в таблице 3.9.1.

- 3.10. Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической и горячей воды

В таблице 3.10.1. представлен анализ территориальной структуры потребления питьевой воды

Таблица 3.7.1. Первый сценарный план водопотребления

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2035 годы |
| Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды из всех источников водоснабжения | тыс. куб. м | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| из собственных источников | тыс. куб. м | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По абонентам | тыс. куб. м | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| Население | тыс. куб. м | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 |
| Прочие потребители | тыс. куб. м | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственное потребление | тыс. куб. м | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 |

Таблица 3.9.1. Ожидаемый объем потребления воды в составе первого сценария развития территории

| ## Наименование показателя | ## Единица измерения | ## Факт | ## План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 - 2035 годы |
| ## Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Потребление воды | ## тыс. куб. м/год | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| ## Среднесуточное потребление | ## куб. м/сут | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| ## Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | ## -/- | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| ## Максимальное суточное потребление воды | ## куб. м/сут | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |

Таблица 3.11.1. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по первому сценарному плану

| ## Наименование показателя | ## Единица измерения | ## Факт | ## План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 - 2035 годы |
| ## Объем реализации питьевой воды | ## тыс. куб. м/год | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| ## Население | ## тыс. куб. м/год | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 |
| ## Прочие потребители | ## тыс. куб. м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ## Собственное потребление | ## тыс. куб. м/год | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 |

Таблица 3.12.1. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке по первому сценарному плану

| ## Наименование показателя | ## Единица измерения | ## Факт | ## План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 2024 год | ## 2025 год | ## 2026 год | ## 2027 год | ## 2028 год | ## 2029 год | ## 2030 - 2035 годы |
| ## Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Объем питьевой воды, поданной в сеть | ## тыс. куб. м/год | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| ## Потери питьевой воды | ## тыс. куб. м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ## Доля потерь от отпуска в сеть | ## % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ## Среднесуточные потери питьевой воды | ## куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ## Максимальные суточные потери питьевой воды | ## куб. м/сут | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3.13.1. Перспективные балансы водоснабжения по второму сценарному плану

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2035 годы |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды | тыс.куб.м/год | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| Потери воды | тыс.куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| На собственные нужды | тыс.куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе | тыс.куб.м/год | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 | 27.375 |
| Население | тыс.куб.м/год | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 | 26.815 |
| Прочие потребители | тыс.куб.м/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Собственное потребление | тыс.куб.м/год | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 | 0.560 |

Таблица 3.10.1. Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |
| Технологическая зона №1 |  |  |
| # Потребление воды, в том числе: | # тыс. куб. м /год | # 27.375 |
| # Потребление питьевой воды | # тыс. куб. м /год | # 27.375 |
| # Среднесуточное потребление воды, в том числе: | # куб. м/сут. | # 75.00 |
| # Среднесуточное потребление питьевой воды | # куб. м/сут. | # 75.00 |
| # Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | # — | # 1.20 |
| # Максимальное суточное потребление воды, в том числе: | # куб. м/сут. | # 90.00 |
| # Максимальное суточное потребление питьевой воды | # куб. м/сут. | # 90.00 |

- 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в соответствии со сценарными планами представлен в таблицах 3.11.1.

- 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды, представлены в таблице 3.12.1.

- 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

На основании рассчитанных объемов водопотребления по группам абонентов, прогнозных данных по расходу воды на собственные нужды и потерям воды сформирован общий баланс подачи и реализации питьевой воды и территориальный баланс подачи питьевой воды на перспективу до 2035 года в таблице 3.13.1.

- 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, представлены в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1. Расчет планируемой мощности водозаборных сооружений в соответствии со вторым сценарным планом

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 - 2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 | # 25.00 | # 25.00 | # 25.00 | # 25.00 | # 25.00 | # 25.00 |
| Мощность водозаборных сооружений, куб.м./час | # 9.30 | # 9.30 | # 9.30 | # 9.30 | # 9.30 | # 9.30 |
| Резерв мощности водозаборных сооружений, куб.м./час | # 15.7 | # 15.7 | # 15.7 | # 15.7 | # 15.7 | # 15.7 |

- 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории сельского поселения гарантирующая организация для централизованных систем холодного водоснабжения – ООО «СПК Жирекенское».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании утвержденного Генерального плана сельского поселения для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения жителей водой надлежащего качества следует рассмотреть рекомендации и предложения, представленные в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Рекомендации и предложения по строительству и реконструкции объектов водоснабжения

| Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование стоимости мероприятия | Описание и место расположения мероприятия (объекта) | График реализации мероприятия (объекта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год начала | Год завершения |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| Замена участка сети водоснабжения от УТ9 до ввода в здание ВНС | НЦС 81-02-14-2025 | Технологическая зона №1 | 2027 | 2027 |
| Замена участка сети водоснабжения от УТ8 до УТ7 | НЦС 81-02-14-2025 | Технологическая зона №1 | 2028 | 2028 |
| Замена участка сети водоснабжения от УТ7 до УТ6 | НЦС 81-02-14-2025 | Технологическая зона №1 | 2029 | 2029 |
| Замена участка сети водоснабжения от УТ6 до УТ5 | НЦС 81-02-14-2025 | Технологическая зона №1 | 2030 | 2030 |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |
| Модернизация ВНС, установка водоочистного сооружения | Объект-аналог. Коммерческие предложения | Технологическая зона №1 | 2029 | 2029 |

- 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В рамках реализации схемы водоснабжения предусмотрены мероприятия, направленные на модернизацию и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения. Основной целью данных мероприятий является обеспечение бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой надлежащего качества, повышение надежности функционирования системы, снижение уровня физического износа и повышение энергоэффективности объектов водоснабжения.

Реализация мероприятий по замене отдельных участков водопроводных сетей позволит устранить потенциальные аварийные участки, сократить потери воды и обеспечить стабильное водоснабжение в технологически значимых зонах. Проведение капитального ремонта водонапорной башни обеспечит устойчивую работу системы, улучшит технико-эксплуатационные характеристики объекта и повысит эффективность использования ресурсов.

Предусмотренные мероприятия являются обоснованными и необходимыми для достижения целевых показателей надежности и качества предоставления коммунальных услуг в сфере водоснабжения.

- 3. Повышение энергоэффективности насосного оборудования

- 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия реконструируемых объектов представлены в таблице 4.1.1.

Предложения по выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения отсутствуют.

- 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, не планируются.

- 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Не планируются за счет бюджетных средств.

- 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование

Строительство сетей водоснабжения не планируется.

- 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Не планируется.

- 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения пролегают в пределах границ сельского поселения.

- 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложении 1.

- 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В рамках реализации мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения предусмотрены технические и технологические решения, направленные на предотвращение вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод.

Проектные решения обеспечивают соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, в том числе в части охраны водных ресурсов от загрязнения. Предусматривается организация сбора и отведения промывных вод с применением локальных очистных сооружений либо направлением их в системы водоотведения с последующей доочисткой, исключающей загрязнение поверхностных и подземных вод.

Таким образом, реализация предусмотренных мероприятий не повлечет за собой негативного воздействия на водные объекты, а также обеспечит экологическую безопасность в зоне влияния реконструируемых объектов водоснабжения.

- 5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

- 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем капитального ремонта отдельных объектов централизованных систем водоснабжения.

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения. Стоимость капитального ремонта и замена оборудования источников водоснабжения принята по объектам аналогам.

К стоимостям применены показатели инфляции в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

- 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в капитальный ремонт объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 6.2.1.

Оценка величины необходимых капитальных вложений, выполнена на основании объектов - аналогов по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Таблица 6.2.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование стоимости мероприятия | Описание и место расположения мероприятия (объекта) | График реализации мероприятия (объекта) |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | График ввода объекта в эксплуатацию | Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта) тыс. руб. без учета налога на прибыль, без НДС | в тч. за счет платы за подключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год начала | Год завершения | План |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2035 год |  |  |  |
| Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка сети водоснабжения от УТ9 до ввода в здание ВНС | НЦС 81-02-14-2025 | Технологическая зона №1 | 2027 | 2027 |  |  | 2160.06 |  |  |  | 2027 | 2160.06 |  |
| Замена участка сети водоснабжения от УТ8 до УТ7 | НЦС 81-02-14-2025 | Технологическая зона №1 | 2028 | 2028 |  |  |  | 2950.10 |  |  | 2028 | 2950.10 |  |
| Замена участка сети водоснабжения от УТ7 до УТ6 | НЦС 81-02-14-2025 | Технологическая зона №1 | 2029 | 2029 |  |  |  |  | 480.00 |  | 2029 | 480.00 |  |
| Замена участка сети водоснабжения от УТ6 до УТ5 | НЦС 81-02-14-2025 | Технологическая зона №1 | 2030 | 2030 |  |  |  |  |  | 1250.00 | 2030 | 1250.00 |  |
| 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ВНС, установка водоочистного сооружения | Объект-аналог. Коммерческие предложения | Технологическая зона №1 | 2029 | 2029 |  |  |  |  | 2850.00 |  | 2029 | 2850.00 |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  | 2160.06 | 2950.10 | 3330.00 | 1250.00 |  | 9690.16 |  |
| ИТОГО по схеме водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 2160.06 | 2950.10 | 3330.00 | 1250.00 |  | 9690.16 |  |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

1. Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

2. Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

3. Показателями энергетической эффективности являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды (кВт*ч/куб. м).

В таблице 7.1. представлены обоснованный расчет фактических и плановых показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться ресурсоснабжающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законодательством.

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется Администрацией сельского поселения, осуществляющей полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.

Отсутствует информация о бесхозяйных объектах.

Таблица 7.1 Обоснованный расчет фактических и плановых показателей качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измерения | Факт | План |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 - 2035 годы |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды | кВт*ч/куб.м. | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |

- Схема водоотведения Бушулейского сельского поселения муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края

Централизованная система водоотведения отсутствует.

Приказ Госстроя РФ от 30.12.99 №168 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»

Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1)

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1-5)

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»