Администрация городского округа ЗАТО п. Горный

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 сентября 2023 года	№ 300

Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО п. Горный на период 2023 – 2028 гг.

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация городского округа ЗАТО п. Горный п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского округа ЗАТО п. Горный (прилагается).

2.Считать утратившим силу постановление администрации ЗАТО п. Горный от 06.09.2023 года № 271 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа ЗАТО п. Горный на период 2023-2024 годов»

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте городского округа ЗАТО п. Горный https://gorniy.75.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы ЗАТО п. Горный М. А. Федорова

Начальник жилищного отдела

_____________ Е. П. Золотуева

« ___ »___________2023

Главный специалист жилищного отдела

_____________ Шишкин Д.М.

« ___ »___________2023 г.

УТВЕРЖДЕНО: Постановлением администрации ЗАТО п. Горный от 29.09.2023г№ 300

Схема теплоснабжения закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) п. Горный на период 2023-2028 гг.

Ростов-на-Дону 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	4

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	4

Часть 2. Источники тепловой энергии	5

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	11

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	40

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	44

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	63

Часть 7. Балансы теплоносителя	78

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	81

Часть 9. Надежность теплоснабжения	82

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	89

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	91

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	99

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	101

Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения	124

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	137

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	153

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	153

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	159

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	170

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	172

Глава 10. Перспективные топливные балансы	173

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	178

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	196

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	198

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	213

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	218

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	221

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	221

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	223

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Посёлок городского типа в Забайкальском крае России, закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), образует городской округ ЗАТО п. Горный. На уровне административно-территориального устройства включён в Улётовский район. Административным районным центром является село Улёты.

Посёлок расположен в 85 км юго-западнее краевого центра (г. Чита), в 52 км северо-восточнее районного центра (село Улёты)[7], рядом с посёлком Дровяная Улётовского района, в 43 км к юго-востоку от ближайшей железнодорожной станции Лесная на ветке Забайкальской железной дороги (Транссибирская магистраль), 4 км от станции Голубичная (филиал Лесная), 1 км ст. Елена (нерабочая, рампа Голубичная).

Территория поселка расположена в зоне резко-континентального климата с холодной зимой и теплым летом, со среднегодовой температурой -1,7 градуса.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт г. Чита.

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средняя температура наружного воздуха	-25,5	-20,0	-9,4	1,3	9,5	16,4	18,7	15,9	8,5	-0,8	-13,0	-22,5

Площадь сельского поселения составляет 6,2 кв.км.

По состоянию на 2021 год численность населения составляет 7565 человека.

Теплоснабжение ЗАТО п. Горный осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в аренде Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу):

- Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Котельная расположена в ЗАТО п. Горный Улётовского района Забайкальского края. Осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Температурный график работы котельной 95/70 0С. Температурный график работы системы ГВС 70/600С. Основным видом топлива на котельной является мазут марки М-100.

- Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Котельная расположена в ЗАТО п. Горный Улётовского района Забайкальского края. Осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Температурный график работы котельной 95/70 оС. Температурный график работы системы ГВС 70/60 оС. Основным видом топлива на котельной является мазут марки М-100.

Производственные котельные

Отсутствуют.

Индивидуальное теплоснабжение

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Часть 2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

№	Котельная	Тип, марка котла	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Вид Топлива, Qрн	Срок Службы, лет	Средний КПД, %	Средний удельный расход топлива на производство, кг.у.т/Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	ДКВр-6,5/13	3,710	3,710	Мазут топочный	16	79	180,2
ДКВр-6,5/13	3,710	3,710	Мазут топочный	27	79	180,2
ДКВр-6,5/13	3,710	3,710	Мазут топочный	29	75	190,5
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	ДКВр-10/13	5,700	5,700	Мазут топочный	4	79	180,2
ДКВр-10/13	5,700	5,700	Мазут топочный	23	79	180,2
ДКВр-10/13	5,700	5,700	Мазут топочный	25	79	180,2
ДКВр-10/13	5,700	5,700	Мазут топочный	25	78	194,5
ДКВр-10/13	5,700	5,700	Мазут топочный	21	79	180,2
ДКВр-10/13	5,700	5,700	Мазут топочный	23	79	180,2
ДКВр-10/13	5,700	5,700	Мазут топочный	26	78	183,2
ДКВр-10/13	5,700	5,700	Мазут топочный	18	79	180,2

Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной мощности приведены в таблице 2.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

№	Источник тепловой энергии	Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч	Затраты тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	11,13	0,932	0,0	10,198
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	45,6	5,554	0,0	40,046

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

№	Источник тепловой энергии	Марка котла	Дата ввода КА в эксплуатацию	Нормативный срок службы КА	Фактический срок службы КА	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса	Статистика отказов и восстановлений КА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	ДКВр-6,5/13	2007	25	16	-	2008	-	-
ДКВр-6,5/13	1996	25	27	-	2010	-	-
ДКВр-6,5/13	1994	25	29	-	2009	-	-
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	ДКВр-10/13	2019	25	4	-	2019	-	-
ДКВр-10/13	2000	25	23	-	2009	-	-
ДКВр-10/13	1998	25	25	-	2009	-	-
ДКВр-10/13	1998	25	25	-	2009	-	-
ДКВр-10/13	2002	25	21	-	2009	-	-
ДКВр-10/13	2000	25	23	-	2009	-	-
ДКВр-10/13	1997	25	26	-	2009	-	-
ДКВр-10/13	2005	25	18	-	2009	-	-

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Загрузка основного оборудования котельной №79 составляет 25%.

Загрузка основного оборудования котельной №55 составляет 30%.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Информация о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии на источниках приведена ниже.

Наименование котельной	Приборы учета тепловой энергии
Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной	Марка прибора учета	Место установки прибора учета	Дата установки/последней поверки прибора учета
1	2	3	4	5
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Да	н/д	н/д	н/д
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Да	н/д	н/д	н/д

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным РСО на котельной №79 за 2022 зарегистрировано 5 технологических нарушений в работе оборудования, на котельной №55-4 технологических нарушения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей

В ЗАТО п. Горный функционирует два независимых источника тепловой энергии.

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№п/п	Обозначение участка сети	Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Dy), мм	Общая длина трубопроводов, м	Длина участков сети, м	Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации	Материал теплоизоляции	Температурный график
Всего	Из них по типу прокладки
надземная	канальная	бесканальная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	мин. вата	95/70
2	мин. вата	95/70
3	мин. вата	95/70
4	мин. вата	95/70
5	мин. вата	95/70
6	мин. вата	95/70
7	мин. вата	95/70
8	мин. вата	95/70
9	мин. вата	95/70
10	мин. вата	95/70
11	мин. вата	95/70
12	мин. вата	95/70
13	мин. вата	95/70
14	мин. вата	95/70
15	мин. вата	95/70
16	мин. вата	95/70
17	мин. вата	95/70
18	мин. вата	95/70
19	мин. вата	95/70
20	мин. вата	95/70
21	мин. вата	95/70
22	мин. вата	95/70
23	мин. вата	95/70
24	мин. вата	95/70
25	мин. вата	95/70
26	мин. вата	95/70
27	мин. вата	95/70
28	мин. вата	95/70
29	мин. вата	95/70
30	мин. вата	95/70
31	мин. вата	95/70
32	мин. вата	95/70
33	мин. вата	95/70
34	мин. вата	95/70
35	мин. вата	95/70
36	мин. вата	95/70
37	мин. вата	95/70
38	мин. вата	95/70
39	скорлупа	95/70
40	скорлупа	95/70
41	мин. вата	95/70
42	мин. вата	95/70
43	мин. вата	95/70
44	мин. вата	95/70
45	мин. вата	95/70
46	мин. вата	95/70
47	мин. вата	95/70
48	мин. вата	95/70
49	мин. вата	95/70
50	мин. вата	95/70
51	мин. вата	95/70
52	скорлупа	95/70
53	мин. вата	95/70
54	скорлупа	95/70
55	мин. вата	95/70
56	мин. вата	95/70
57	мин. вата	95/70
58	мин. вата	95/70
59	мин. вата	95/70
60	мин. вата	95/70
61	мин. вата	95/70
62	мин. вата	95/70
63	мин. вата	95/70
64	мин. вата	95/70
65	мин. вата	95/70
66	мин. вата	95/70
67	мин. вата	95/70
68	мин. вата	95/70
69	мин. вата	95/70
70	мин. вата	95/70
71	мин. вата	95/70
72	мин. вата	95/70
73	мин. вата	95/70
74	мин. вата	95/70
75	мин. вата	95/70
76	мин. вата	95/70
77	мин. вата	95/70
78	мин. вата	95/70
79	мин. вата	95/70
80	мин. вата	95/70
81	мин. вата	95/70
82	мин. вата	95/70
83	мин. вата	95/70
84	мин. вата	95/70
85	мин. вата	95/70
86	скорлупа	95/70
87	мин. вата	95/70
88	мин. вата	95/70
89	мин. вата	95/70
90	мин. вата	95/70
91	мин. вата	95/70
92	скорлупа	95/70
93	скорлупа	95/70
94	скорлупа	95/70
95	мин. вата	95/70
96	мин. вата	95/70
97	мин. вата	95/70
98	скорлупа	95/70
99	мин. вата	95/70
100	скорлупа	95/70
101	мин. вата	95/70
102	скорлупа	95/70
103	мин. вата	95/70
104	скорлупа	95/70
105	мин. вата	95/70
106	мин. вата	95/70
107	скорлупа	95/70
108	мин. вата	95/70
109	мин. вата	95/70
110	мин. вата	95/70
111	мин. вата	95/70
112	мин. вата	95/70
113	мин. вата	95/70
114	мин. вата	95/70
115	мин. вата	95/70
116	мин. вата	95/70
117	мин. вата	95/70
118	мин. вата	95/70
119	мин. вата	95/70
120	мин. вата	95/70
121	мин. вата	95/70
122	мин. вата	95/70
123	мин. вата	95/70
124	мин. вата	95/70
125	мин. вата	95/70
126	мин. вата	95/70
127	скорлупа	95/70
128	мин. вата	95/70
129	мин. вата	95/70
130	мин. вата	95/70
131	мин. вата	95/70
132	мин. вата	95/70
133	мин. вата	95/70
134	мин. вата	95/70
135	мин. вата	95/70
136	мин. вата	95/70
137	мин. вата	95/70
138	мин. вата	95/70
139	мин. вата	95/70
140	мин. вата	95/70
141	мин. вата	95/70
142	мин. вата	95/70
143	мин. вата	95/70
144	мин. вата	95/70
145	мин. вата	95/70
146	мин. вата	95/70
147	мин. вата	95/70
148	мин. вата	95/70
149	мин. вата	95/70
150	мин. вата	95/70
151	мин. вата	95/70
152	мин. вата	95/70
153	мин. вата	95/70
154	мин. вата	95/70
155	мин. вата	95/70
156	мин. вата	95/70
157	мин. вата	95/70
158	мин. вата	95/70
159	мин. вата	95/70
160	мин. вата	95/70
161	мин. вата	95/70
162	мин. вата	95/70
163	мин. вата	95/70
164	мин. вата	95/70
165	мин. вата	95/70
166	мин. вата	95/70
167	мин. вата	95/70
168	скорлупа	95/70
169	мин. вата	95/70
170	мин. вата	95/70
171	мин. вата	95/70
172	мин. вата	95/70
173	мин. вата	95/70
174	мин. вата	95/70
175	мин. вата	95/70
176	мин. вата	95/70
177	мин. вата	95/70
178	мин. вата	95/70
179	мин. вата	95/70
180	скорлупа	95/70
181	мин. вата	95/70
182	мин. вата	95/70
183	мин. вата	95/70
184	мин. вата	95/70
185	мин. вата	95/70
186	мин. вата	95/70
187	мин. вата	95/70
188	мин. вата	95/70
189	мин. вата	95/70
190	мин. вата	95/70
191	мин. вата	95/70
192	мин. вата	95/70
193	мин. вата	95/70
194	мин. вата	95/70
195	мин. вата	95/70
196	мин. вата	95/70
197	мин. вата	95/70
198	мин. вата	95/70
199	мин. вата	95/70
200	мин. вата	95/70
201	мин. вата	95/70
202	мин. вата	95/70
203	мин. вата	95/70
204	мин. вата	95/70
205	мин. вата	95/70
206	мин. вата	95/70
207	мин. вата	95/70
208	мин. вата	95/70
209	мин. вата	95/70
210	мин. вата	95/70
211	мин. вата	95/70
212	мин. вата	95/70
213	мин. вата	95/70
214	мин. вата	95/70
215	мин. вата	95/70
216	мин. вата	95/70
217	мин. вата	95/70
218	мин. вата	95/70
219	мин. вата	95/70
220	мин. вата	95/70
221	мин. вата	95/70
Итого:

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№п/п	Обозначение участка сети	Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Dy), мм	Общая длина трубопроводов, м	Длина участков сети, м	Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации	Материал теплоизоляции	Температурный график
Всего	Из них по типу прокладки
надземная	канальная	бесканальная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	мин. вата	95/70
2	мин. вата	95/70
3	мин. вата	95/70
4	мин. вата	95/70
5	мин. вата	95/70
6	мин. вата	95/70
7	мин. вата	95/70
8	мин. вата	95/70
9	мин. вата	95/70
10	мин. вата	95/70
11	мин. вата	95/70
12	мин. вата	95/70
13	мин. вата	95/70
14	мин. вата	95/70
15	мин. вата	95/70
16	мин. вата	95/70
17	мин. вата	95/70
18	мин. вата	95/70
19	мин. вата	95/70
20	мин. вата	95/70
21	мин. вата	95/70
22	мин. вата	95/70
23	мин. вата	95/70
24	мин. вата	95/70
25	мин. вата	95/70
26	мин. вата	95/70
27	мин. вата	95/70
28	мин. вата	95/70
29	мин. вата	95/70
30	мин. вата	95/70
31	мин. вата	95/70
32	мин. вата	95/70
33	мин. вата	95/70
34	мин. вата	95/70
35	мин. вата	95/70
36	мин. вата	95/70
37	мин. вата	95/70
38	мин. вата	95/70
39	скорлупа	95/70
40	скорлупа	95/70
41	мин. вата	95/70
42	мин. вата	95/70
43	мин. вата	95/70
44	мин. вата	95/70
45	мин. вата	95/70
46	мин. вата	95/70
47	мин. вата	95/70
48	мин. вата	95/70
49	мин. вата	95/70
50	мин. вата	95/70
51	мин. вата	95/70
52	скорлупа	95/70
53	мин. вата	95/70
54	скорлупа	95/70
55	мин. вата	95/70
56	мин. вата	95/70
57	мин. вата	95/70
58	мин. вата	95/70
59	мин. вата	95/70
60	мин. вата	95/70
61	мин. вата	95/70
62	мин. вата	95/70
63	мин. вата	95/70
64	мин. вата	95/70
65	мин. вата	95/70
66	мин. вата	95/70
67	мин. вата	95/70
68	мин. вата	95/70
69	мин. вата	95/70
70	мин. вата	95/70
71	мин. вата	95/70
72	мин. вата	95/70
73	мин. вата	95/70
74	мин. вата	95/70
75	мин. вата	95/70
76	мин. вата	95/70
77	мин. вата	95/70
78	мин. вата	95/70
79	мин. вата	95/70
80	мин. вата	95/70
81	мин. вата	95/70
82	мин. вата	95/70
83	мин. вата	95/70
84	мин. вата	95/70
85	мин. вата	95/70
86	скорлупа	95/70
87	мин. вата	95/70
88	мин. вата	95/70
89	мин. вата	95/70
90	мин. вата	95/70
91	мин. вата	95/70
92	скорлупа	95/70
93	скорлупа	95/70
94	скорлупа	95/70
95	мин. вата	95/70
96	мин. вата	95/70
97	мин. вата	95/70
98	скорлупа	95/70
99	мин. вата	95/70
100	скорлупа	95/70
101	мин. вата	95/70
102	скорлупа	95/70
103	мин. вата	95/70
104	скорлупа	95/70
105	мин. вата	95/70
106	мин. вата	95/70
107	скорлупа	95/70
108	мин. вата	95/70
109	мин. вата	95/70
110	мин. вата	95/70
111	мин. вата	95/70
112	мин. вата	95/70
113	мин. вата	95/70
114	мин. вата	95/70
115	мин. вата	95/70
116	мин. вата	95/70
117	мин. вата	95/70
118	мин. вата	95/70
119	мин. вата	95/70
120	мин. вата	95/70
121	мин. вата	95/70
122	мин. вата	95/70
123	мин. вата	95/70
124	мин. вата	95/70
125	мин. вата	95/70
126	мин. вата	95/70
127	скорлупа	95/70
128	мин. вата	95/70
129	мин. вата	95/70
130	мин. вата	95/70
131	мин. вата	95/70
132	мин. вата	95/70
133	мин. вата	95/70
134	мин. вата	95/70
135	мин. вата	95/70
136	мин. вата	95/70
137	мин. вата	95/70
138	мин. вата	95/70
139	мин. вата	95/70
140	мин. вата	95/70
141	мин. вата	95/70
142	мин. вата	95/70
143	мин. вата	95/70
144	мин. вата	95/70
145	мин. вата	95/70
146	мин. вата	95/70
147	мин. вата	95/70
148	мин. вата	95/70
149	мин. вата	95/70
150	мин. вата	95/70
151	мин. вата	95/70
152	мин. вата	95/70
153	мин. вата	95/70
154	мин. вата	95/70
155	мин. вата	95/70
156	мин. вата	95/70
157	мин. вата	95/70
158	мин. вата	95/70
159	мин. вата	95/70
160	мин. вата	95/70
161	мин. вата	95/70
162	мин. вата	95/70
163	мин. вата	95/70
164	мин. вата	95/70
165	мин. вата	95/70
166	мин. вата	95/70
167	мин. вата	95/70
168	скорлупа	95/70
169	мин. вата	95/70
170	мин. вата	95/70
171	мин. вата	95/70
172	мин. вата	95/70
173	мин. вата	95/70
174	мин. вата	95/70
175	мин. вата	95/70
176	мин. вата	95/70
177	мин. вата	95/70
178	мин. вата	95/70
179	мин. вата	95/70
180	скорлупа	95/70
181	мин. вата	95/70
182	мин. вата	95/70
183	мин. вата	95/70
184	мин. вата	95/70
185	мин. вата	95/70
186	мин. вата	95/70
187	мин. вата	95/70
188	мин. вата	95/70
189	мин. вата	95/70
190	мин. вата	95/70
191	мин. вата	95/70
192	мин. вата	95/70
193	мин. вата	95/70
194	мин. вата	95/70
195	мин. вата	95/70
196	мин. вата	95/70
197	мин. вата	95/70
198	мин. вата	95/70
199	мин. вата	95/70
200	мин. вата	95/70
201	мин. вата	95/70
202	мин. вата	95/70
203	мин. вата	95/70
204	мин. вата	95/70
205	мин. вата	95/70
206	мин. вата	95/70
207	мин. вата	95/70
208	мин. вата	95/70
209	мин. вата	95/70
210	мин. вата	95/70
211	мин. вата	95/70
212	мин. вата	95/70
213	мин. вата	95/70
214	мин. вата	95/70
215	мин. вата	95/70
216	мин. вата	95/70
217	мин. вата	95/70
218	мин. вата	95/70
219	мин. вата	95/70
220	мин. вата	95/70
221	мин. вата	95/70
Итого:

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Ниже приведены схемы тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии.

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Котельная гостиницы

Параметры тепловых сетей

Магистральные тепловые сети отсутствуют.

Характеристика распределительных тепловых сетей отопления от источников тепловой энергии в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) за 2022 год.

Наружный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
1	2	3
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
50	963	48,15
89	1218	108,4
100	1531	153,1
125	300	37,5
159	335	53,27
219	188	41,17
Итого	4535	441,59
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
Паропровод
57	508	28,96
114	906	103,28
Итого	1414	132,24
377	873	329,13
273	1739	474,75
219	811	177,61
159	1209	192,23
133	1017	135,26
114	2713	309,28
89	741	65,95
76	302	22,95
100	16	1,6
57	2829	161,25
32	151	4,83
25	8	0,2
Итого	12409	1875,037
Всего	13823	2007,277

Характеристика распределительных тепловых сетей отопления по годам прокладки от источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) за 2022 год.

Год прокладки	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
1	2	3
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
До 1990	н/д	н/д
С 1991 по 1998	н/д	н/д
С 1999 по 2003	н/д	н/д
С 2004	н/д	н/д
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
До 1990	н/д	н/д
С 1991 по 1998	н/д	н/д
С 1999 по 2003	н/д	н/д
С 2004	н/д	н/д

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплоснабжающей организации Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу).

Год разработки (разработки)	Строительство магистральных тепловых сетей, м	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м	Доля строительства тепловых сетей, %	Доля реконструкции тепловых сетей, %
1	2	3	4	5	6	7
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0

Центральные тепловые пункты

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Индивидуальные тепловые пункты

Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют.

Характеристика оборудования насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура представлена клиновыми задвижками и шаровыми кранами.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация об описании тепловых пунктов, камер и павильонов не предоставлена.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источника тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источника тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурные графики приведены ниже.

Расчетной температурой наружного воздуха для ЗАТО п. Горный, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является -37 оС ((температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92), населенный пункт Чита Забайкальский край). Необходима корректировка температурного графика.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельных не предоставлены.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Гидравлические расчеты и пьезометрические графики от источников Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) не приведены ввиду отсутствия электронной модели ЗАТО п. Горный.

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Данные о повреждениях за отопительный и неотопительный период от котельных Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)

№	Период (год)	Место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами)	Материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, кв м	Дата и время обнаружения повреждения	Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения	Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения	Дата и время начала устранения повреждения	Дата и время завершения устранения повреждения	Дата и время включения теплоснабжения потребителям	Время вынужденного отключения участков сети, вызванное отказом и его устранением	Общая материальная характеристика тепловой сети данной системы теплоснабжения, кв м	Плановая длительность работы тепловой сети, ч	Причина аварии
система отопления	система вентиляции	система ГВС
всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные о недоотпуске тепловой энергии

№	Период (год)	Аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал	Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал
1	2	3	4
1	2018	-	-
2	2019	-	-
3	2020	-	-
4	2021	-	-
5	2022	-	-

На тепловых сетях аварийные ситуации за базовый год отсутствовали.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Информация о диагностике тепловых сетей не предоставлена.

Информация о планах на проведение текущих и капитальных ремонтов не предоставлена.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Испытания на гидравлические потери проводятся ежегодно два раза в летний период в соответствии с требованием технических регламентов.

Испания на максимальную температуру не проводились.

Испытания на фактические тепловые потери не проводились.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии теплосетевой организации Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)

Год разработки	Магистральные тепловые сети, Гкал	Распределительные тепловые сети, Гкал	Всего, Гкал	Фактические потери тепловой энергии, Гкал	Всего в % от отпущенной тепловой энергии
1	2	3	4	5
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
2021	-	4019,547	4019,547	3662,186674	52
2022	-	4019,547	4019,547	3664,180066	52
2023	-	4019,547	4019,547	-	-
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
2021	-	15756,299	15756,299	13 342,956830	23
2022	-	15756,299	15756,299	13 009,530090	23
2023	-	15756,299	15756,299	-	-

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии от всех источников тепловой энергии подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии.

Принадлежность	Наименование, адрес	Марка прибора учета	Дата установки/ последней поверки прибора учета	Потребление, Гкал
отопление	ГВС	куб.м. на ГВС
1	1	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Информация не предоставлена.

Уровень оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов по потребителям низкий, не все объекты оснащены общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019): до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении":

«Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

«Коммерческий учет поставляемых потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии».

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети не выявлены.

Данные энергетических характеристик тепловой сети

Энергетических характеристик отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии Некоузского сельского поселения:

- Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный обеспечивает теплоснабжением земли с кадастровыми номерами 75:08:030711, 75:08:030712, 75:08:030713, 75:08:030714, 75:08:030717, 75:08:030718, 75:08:030719, 75:08:030729, 75:08:030730. Категория земель: земли населённых пунктов, с разрешенным использованием для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

- Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный обеспечивает теплоснабжением земли с кадастровыми номерами 75:08:030715. Категория земель: земли населённых пунктов, с разрешенным использованием для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов, производственных зон.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Зона действия источников тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Присоединенная нагрузка в зоне действия источника

№	Источник	Кадастровый квартал	Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч
отопление	ГВС, макс.
1	2	3	4	5
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	75:08:030711	1,211	0,214
75:08:030712
75:08:030713
75:08:030714
75:08:030717
75:08:030718
75:08:030719
75:08:030729
75:08:030730

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Присоединенная нагрузка в зоне действия источника

№	Источник	Кадастровый квартал	Договорная присоединенная нагрузка, Гкал/ч
отопление	ГВС, макс.
1	2	3	4	5
1	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	75:08:030715	10,702	1,6

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории ЗАТО п. Горный тепловая мощность определена нуждами тепловой энергии на отопление объектов министерства обороны, общественных и жилых зданий.

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Назначение	Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка пароснабжения, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6
1	ГУЗ "УЛЁТОВСКАЯ ЦРБ"	ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259	0,00448	0	0,00004
2	Долгунов Владимир Иванович	Гараж	0,00065	0	0,00000
3	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00000
4	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00026
5	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00017
6	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00033
7	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00033
8	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01478	0	0
9	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01289	0	0,00084
10	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0	0,00134
11	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0	0,00100
12	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01289	0	0,00117
13	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01088	0	0,00067
14	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00033
15	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0
16	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08290	0	0,00698
17	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00017
18	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00033
19	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00084
20	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00084
21	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0
22	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00017
23	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00033
24	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00017
25	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00015
26	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08094	0	0,00851
27	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0
28	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00050
29	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0
30	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10333	0	0,00576
31	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01711	0	0,00150
32	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01334	0	0,00033
33	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0	0,00067
34	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0	0,00200
35	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01002	0	0,00067
36	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00960	0	0,00134
37	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08153	0	0,00949
38	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01912	0	0,00033
39	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0	0,00167
40	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,09363	0	0,00936
41	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00017
42	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00067
43	ЖФ (прямые договоры)	Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08483	0	0,00721
44	Минобороны России	Здание Мастерской № 59	0,00268	0	0
45	Минобороны России	ПТО № 72	0,00772	0	0
46	Минобороны России	Резервуар для воды № б/н	0,00000	0,00076	0
47	Минобороны России	Слесарная мастерская № б/н	0,00344	0	0
48	Минобороны России	ВНС 2 подъема № 80	0,00409	0	0
49	Минобороны России	КНС № 93а	0,00992	0	0
50	Минобороны России	Котельная № 79	0,00676	0	0,00062
51	Минобороны России	Насосная перекачки мазута № 78	0,00255	0	0
52	Минобороны России	Скважина № 4336	0,00103	0	0
53	Минобороны России	Административное здание № 7	0,11228	0,00933	0,00196
54	МОУ "СОШ №2" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО П. ГОРНЫЙ	МОУ СОШ № 2	0,07376	0	0
55	Саранин Алексей Викторович	Гараж	0,00354	0	0
56	Ситников Дмитрий Владимирович	Гараж	0,00199	0	0
57	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0
58	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0
59	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00006
60	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00012
61	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00012
62	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00242	0	0
63	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00026
64	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00047
65	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00035
66	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00041
67	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00023
68	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00012
69	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00000
70	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02675	0	0,00178
71	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00006
72	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00012
73	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00029
74	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00029
75	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0
76	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00006
77	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00012
78	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00006
79	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00006
80	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02688	0	0,00280
81	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0
82	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00018
83	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0
84	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03127	0	0,00211
85	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00053
86	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00012
87	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00023
88	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00070
89	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00331	0	0,00023
90	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00349	0	0,00047
91	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02857	0	0,00236
92	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00012
93	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0	0,00059
94	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03022	0	0,00258
95	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00006
96	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,00023
97	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02698	0	0,00145
Итого	1,20141	0,01009	0,08897

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Назначение	Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка пароснабжения, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6
1	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.)	0,00036	0	0
2	Физические лица	Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.)	0,00023	0	0
3	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина	0,00066	0	0,000005
4	Бюджетные потребители	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж	0,01256	0	0,00004
5	Бюджетные потребители	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2)	0,00190	0	0
6	Бюджетные потребители	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник")	0,02560	0	0,00063
7	Физические лица	Гараж	0,00088	0	0
8	Прочие потребители	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток)	0,00239	0	0
9	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР	0,00104	0	0,00001
10	Прочие потребители	Здание лаборатории АО "Оборонэнерго"	0,01154	0	0
11	Физические лица	Гараж № 40	0,00107	0	0
12	Физические лица	Гараж № 16	0,00085	0	0
13	Физические лица	Гараж № 44	0,00067	0	0
14	Физические лица	Гараж № 13, (Белолипецкая Л.)	0,00069	0	0
15	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В.	0,00000	0	0
16	Физические лица	Гараж № 22	0,00072	0	0
17	Физические лица	Гараж № 7	0,00049	0	0
18	Физические лица	Гараж № 96	0,00066	0	0
19	Прочие потребители	Гараж № 42	0,00054	0	0
20	Физические лица	Гараж № 42	0,00014	0	0
21	Физические лица	Гараж № 42, (Валтышева Т.В.)	0,00067	0	0
22	Физические лица	Гараж № 19, (Вставский Г.И.)	0,00070	0	0
23	Физические лица	Гараж № 12	0,00069	0	0
24	Физические лица	Гараж, (Гисматуллин Н.М.)	0,00052	0	0
25	Физические лица	Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.)	0,00095	0	0
26	Бюджетные потребители	ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника)	0,12664	0	0,00213
27	Бюджетные потребители	ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2)	0,10206	0	0
28	Бюджетные потребители	ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259	0,00731	0	0
29	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А.	0,00000	0	0
30	Физические лица	Гараж, (Гущин С.А.)	0,00085	0	0
31	Физические лица	Гараж № 46	0,00067	0	0
32	Физические лица	Гараж № 15, (Днепровский С.Н.)	0,00076	0	0
33	Физические лица	Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич)	0,00143	0	0
34	Физические лица	Гараж № 48	0,00067	0	0
35	Физические лица	Гараж № 47	0,00067	0	0
36	Физические лица	Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.)	0,00233	0	0
37	Физические лица	Гараж № 50	0,00067	0	0
38	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08481	0	0,00850
39	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07400	0	0,00878
40	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07207	0	0,00871
41	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,06238	0	0,00779
42	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08910	0	0,00854
43	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10566	0	0,00941
44	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07789	0	0,00793
45	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08618	0	0,01010
46	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08330	0	0,00947
47	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07412	0	0,00806
48	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08880	0	0,01073
49	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10911	0	0,01010
50	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,12117	0	0,01281
51	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,14275	0	0,01543
52	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10773	0	0,00997
53	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10848	0	0,00990
54	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07362	0	0,00764
55	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08074	0	0,00849
56	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07356	0	0,00714
57	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07933	0	0,00834
58	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07309	0	0,00692
59	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08136	0	0,00825
60	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07894	0	0,00799
61	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07965	0	0,00947
62	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02179	0	0,00154
63	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08002	0	0,00823
64	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07988	0	0,00834
65	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07968	0	0,00851
66	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08039	0	0,00839
67	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07928	0	0,00856
68	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07504	0	0,00789
69	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07505	0	0,00696
70	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07551	0	0,00741
71	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07526	0	0,00784
72	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00166	0	0,00006
73	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00012
74	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00160	0	0,00012
75	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00006
76	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00154	0	0,00012
77	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00154	0	0,00006
78	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00162	0	0,00010
79	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00016
80	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00017
81	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0	0,00006
82	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07538	0	0,00788
83	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07490	0	0,00772
84	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00447	0	0,00035
85	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00284	0	0,00017
86	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00297	0	0,00029
87	Физические лица	Гараж	0,00068	0	0
88	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар	0,00000	0	0,00002
89	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская	0,00109	0	0,00004
90	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50	0,00000	0	0,000001
91	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51	0,00000	0	0,000002
92	Прочие потребители	Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В.	0,00030	0	0
93	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева	0,00000	0	0,000020
94	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут	0,00000	0	0,000003
95	Прочие потребители	Помещение в ж/д, ИП Гребенькова	0,00037	0	0
96	Прочие потребители	Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова	0,00136	0	0,000027
97	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна	0,00123	0	0,000295
98	Бюджетные потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова	0,00094	0	0
99	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова	0,00012	0	0
100	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина	0,00000	0	0,000001
101	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И.	0,00403	0	0,000004
102	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков)	0,00000	0	0,000076
103	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова)	0,00000	0	0,000002
104	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова)	0,00000	0	0,000058
105	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь	0,00000	0	0,000018
106	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший"	0,00000	0	0,000043
107	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония)	0,00000	0	0,000020
108	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей"	0,00000	0	0,000025
109	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания"	0,00129	0	0,000002
110	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И	0,00093	0	0
111	Прочие потребители	Киоск Милена	0,00091	0	0,000035
112	Прочие потребители	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар"	0,00183	0	0
113	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба)	0,00000	0	0,000041
114	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан	0,00173	0	0,000026
115	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж"	0,00000	0	0,000072
116	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А.	0,00044	0	0,000026
117	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В.	0,00111	0	0
118	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева	0,00116	0	0,000004
119	Прочие потребители	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М	0,00337	0	0
120	Физические лица	Гараж № 1/7	0,00242	0	0
121	Физические лица	Гараж № 26, (Карнаух В.А.)	0,00108	0	0
122	Физические лица	Гараж № 49, (Ким-Кирай)	0,00052	0	0
123	Физические лица	Гараж № 6, (Клепалов А.И.)	0,00064	0	0
124	Физические лица	Гараж, (Коваленко В.С.)	0,00143	0	0
125	Физические лица	Гараж № 53	0,00067	0	0
126	Бюджетные потребители	Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный	0,00120	0	0,000043
127	Бюджетные потребители	Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный	0,00303	0	0,000097
128	Физические лица	Гараж № 3, (Куйдин А.М.)	0,00049	0	0
129	Физические лица	Гараж	0,00088	0	0
130	Физические лица	Гараж № 40, (Куйдин Н.П.)	0,00087	0	0
131	Физические лица	Гараж № 8, (Куржумов А.В.)	0,00056	0	0
132	Физические лица	Гараж	0,00073	0	0
133	Физические лица	Гараж	0,00053	0	0
134	Бюджетные потребители	Детский сад №6	0,06504	0	0
135	Бюджетные потребители	Детский сад №5	0,02372	0	0,000615
136	Бюджетные потребители	Детский сад №17	0,11296	0	0,000449
137	Бюджет Минобороны	Авторемонтная мастерская № 95а	0,04014	0	0
138	Бюджет Минобороны	Административное здание № 34	0,09566	0	0
139	Бюджет Минобороны	Административный корпус № 51	0,02797	0	0
140	Бюджет Минобороны	АЗС № 98	0,00494	0	0
141	Бюджет Минобороны	Баня № 138	0,00356	0	0,001300
142	Бюджет Минобороны	Баня № 150	0,00181	0	0,001208
143	Бюджет Минобороны	Баня № 203	0,00155	0	0,004680
144	Бюджет Минобороны	Баня № 56	0,01810	0	0
145	Бюджет Минобороны	БПК № 57	0,04018	1,368218	0
146	Бюджет Минобороны	Бытовое помещение № 150	0,00452	0	0
147	Бюджет Минобороны	Гараж № 216	0,01037	0	0,000624
148	Бюджет Минобороны	Гараж № 22а	0,06038	0	0
149	Бюджет Минобороны	Гараж № 36	0,00655	0	0
150	Бюджет Минобороны	Гараж № 6	0,00173	0	0
151	Бюджет Минобороны	Гараж № 91	0,04881	0	0
152	Бюджет Минобороны	Гараж № 91а	0,04975	0	0
153	Бюджет Минобороны	Гараж № 91б	0,04872	0	0
154	Бюджет Минобороны	Гараж № 93	0,09807	0	0
155	Бюджет Минобороны	Гараж военного лесничества	0,01031	0	0
156	Бюджет Минобороны	Гарнизонный Дом офицеров № 1	0,50888	0	0
157	Бюджет Минобороны	Здание ВКХ № 187	0,00475	0	0,000152
158	Бюджет Минобороны	Здание Диспетчерской № 188	0,00196	0	0
159	Бюджет Минобороны	Здание комбината бытового обслуживания № 47	0,01942	0	0
160	Бюджет Минобороны	Здание магистральной насосной станции № 136	0,01146	0,089797	0,000049
161	Бюджет Минобороны	Здание поликлиники № 48	0,02601	0	0,000520
162	Бюджет Минобороны	Здание района электрических сетей № 186	0,00475	0	0,000121
163	Бюджет Минобороны	Здание теплой мойки № 97	0,01640	0	0
164	Бюджет Минобороны	Здание теплохозяйства № 137	0,00649	0	0,000501
165	Бюджет Минобороны	Здание химчистки № 78а	0,01396	0	0
166	Бюджет Минобороны	Здание чайной № 43б	0,01785	0	0
167	Бюджет Минобороны	Инфекционный корпус № 52	0,02272	0	0,004767
168	Бюджет Минобороны	Казарма № 41	0,27852	0	0,008327
169	Бюджет Минобороны	Казарма № 42	0,27766	0	0,037465
170	Бюджет Минобороны	Казарма № 42а	0,28736	0	0,036302
171	Бюджет Минобороны	Казарма № 45	0,28488	0	0,029786
172	Бюджет Минобороны	Караульное помещение № 192	0,02164	0	0
173	Бюджет Минобороны	Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20	0,10709	0	0,001131
174	Бюджет Минобороны	Котельная № 55	0,01350	0,077102	0,000780
175	Бюджет Минобороны	КПП № 70а	0,00157	0	0
176	Бюджет Минобороны	Лечебный-санитарный корпус № 51а	0,13951	0	0,027625
177	Бюджет Минобороны	Локомотивное депо № 193	0,03939	0	0,000152
178	Бюджет Минобороны	Мастерская № 195	0,03663	0	0
179	Бюджет Минобороны	Овощехранилище № 211	0,01631	0	0
180	Бюджет Минобороны	Оздоровительный комплекс № 233	0,00646	0	0
181	Бюджет Минобороны	Патологоанатомический корпус № 53	0,00724	0	0,002340
182	Бюджет Минобороны	Пожарное депо № 59	0,01521	0	0
183	Бюджет Минобороны	Приемный резервуар № 75	0,00000	0,00756	0
184	Бюджет Минобороны	Прирельсовый склад топочного мазута № 70б	0,00947	0	0
185	Бюджет Минобороны	ПТО № 191	0,00836	0	0
186	Бюджет Минобороны	ПТО № 95	0,03550	0	0
187	Бюджет Минобороны	Резервуар № 71	0,00000	0,03028	0
188	Бюджет Минобороны	Резервуар № 72	0,00000	0,02822	0
189	Бюджет Минобороны	Резервуар № 73	0,00000	0,02050	0
190	Бюджет Минобороны	Резервуар № 74	0,00000	0,01844	0
191	Бюджет Минобороны	Скважина № 4875/7	0,00169	0	0
192	Бюджет Минобороны	Склад № 100	0,01057	0	0
193	Бюджет Минобороны	Склад № 194	0,00951	0	0
194	Бюджет Минобороны	Склад № 209	0,00224	0	0
195	Бюджет Минобороны	Склад № 212	0,00449	0	0
196	Бюджет Минобороны	Склад № 53	0,00893	0	0
197	Бюджет Минобороны	Склад № 60	0,14935	0	0
198	Бюджет Минобороны	Склад № 62	0,02786	0	0
199	Бюджет Минобороны	Склад № 63	0,04272	0	0
200	Бюджет Минобороны	Склад № 8а	0,01723	0	0
201	Бюджет Минобороны	Склад № 99	0,00157	0	0
202	Бюджет Минобороны	Солдатский клуб № 40	0,06330	0	0
203	Бюджет Минобороны	Станция перекачки конденсата № 55в	0,00000	0	0
204	Бюджет Минобороны	Столовая № 43	0,03531	0,35853	0,042467
205	Бюджет Минобороны	Сторожка № 206	0,00407	0	0
206	Бюджет Минобороны	Теплица № 201	0,00412	0	0
207	Бюджет Минобороны	Узел связи № 10кн	0,05637	0	0
208	Бюджет Минобороны	Учебный корпус № 45а	0,14002	0	0
209	Бюджет Минобороны	Штаб № 39	0,06518	0	0
210	Бюджет Минобороны	Штаб № 39а	0,02389	0	0
211	Бюджет Минобороны	Штаб № 39к	0,06624	0	0,000758
212	Бюджетные потребители	Гараж для автобуса МОУ СОШ №1	0,00350	0	0
213	Бюджетные потребители	Гараж МОУ СОШ №1	0,01287	0	0
214	Бюджетные потребители	МОУ СОШ №1	0,09089	0	0,004225
215	Бюджетные потребители	МОУ СОШ №1, (без счетчика)	0,00334	0	0,000033
216	Бюджетные потребители	МОУ СОШ №1, (пристройка)	0,12811	0	0,003842
217	Бюджетные потребители	МОУ СОШ №1, (спортивный клуб)	0,01725	0	0
218	Бюджетные потребители	бассейн "Нептун"	0,01919	0	0,023348
219	Бюджетные потребители	Детская школа искусств	0,02994	0	0,001187
220	Прочие потребители	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ	0,03474	0	0,000034
221	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000059
222	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000012
223	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000056
224	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000011
225	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000059
226	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000012
227	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000063
228	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000013
229	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000062
230	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000012
231	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000062
232	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000012
233	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000076
234	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000015
235	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000094
236	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000019
237	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000090
238	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000018
239	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000140
240	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000028
241	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000085
242	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000017
243	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000103
244	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000021
245	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000170
246	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000034
247	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000239
248	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000048
249	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000112
250	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000022
251	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000107
252	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000021
253	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000045
254	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000009
255	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000056
256	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000011
257	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000043
258	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000009
259	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000056
260	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000011
261	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000046
262	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000009
263	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000056
264	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000011
265	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000039
266	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000008
267	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000057
268	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000011
269	Прочие потребители	Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000002
270	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000000
271	Прочие потребители	Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000089
272	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000018
273	Прочие потребители	Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000090
274	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000018
275	Прочие потребители	Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000090
276	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000018
277	Прочие потребители	Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000056
278	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000011
279	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000055
280	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000011
281	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000043
282	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000009
283	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000038
284	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000008
285	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000043
286	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000009
287	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000038
288	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000008
289	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000081
290	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000016
291	Прочие потребители	Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000080
292	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)	0	0	0,000016
293	Бюджетные потребители	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД)	0,00883	0	0,000453
294	Бюджетные потребители	Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС)	0,00065	0	0
295	Прочие потребители	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис)	0,00230	0	0,000005
296	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50)	0,00091	0	0,000001
297	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51)	0,00090	0	0,000009
298	Физические лица	Гараж, (Панков А.А.)	0,00068	0	0
299	Прочие потребители	Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2	0,00144	0	0
300	Прочие потребители	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина	0,00219	0	0
301	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга)	0,00348	0	0
302	Физические лица	Гараж № 54, (Подвигина О.И.)	0,00052	0	0
303	УК и ТСЖ	Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс)	0,12275	0	0
304	УК и ТСЖ	Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс)	0,02404	0	0
305	Физические лица	Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.)	0,00053	0	0
306	Физические лица	Некоммерческое объединение гаражей	0,03495	0	0
307	Физические лица	Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.)	0,00108	0	0
308	Физические лица	Гараж № 55	0,00067	0	0
309	Физические лица	Гараж № 14, (Сущих А.Г.)	0,00060	0	0
310	Физические лица	Гараж № 9, (Фадеев В.И.)	0,00074	0	0
311	Бюджетные потребители	Гараж военного лесничества	0,00537	0	0
312	Бюджетные потребители	Ингодинское военное лесничество	0,00564	0	0,000122
313	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02827	0	0,003023
314	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02587	0	0,003030
315	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02621	0	0,003117
316	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02556	0	0,002707
317	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03132	0	0,003037
318	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03535	0	0,003114
319	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02682	0	0,002514
320	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02984	0	0,003550
321	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02941	0	0,003297
322	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02650	0	0,002739
323	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03135	0	0,003890
324	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03606	0	0,003455
325	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,04146	0	0,004274
326	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,05091	0	0,005303
327	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03585	0	0,003750
328	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03579	0	0,003544
329	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02454	0	0,002569
330	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02691	0	0,002986
331	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02452	0	0,002479
332	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02644	0	0,003018
333	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02436	0	0,002287
334	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02712	0	0,002786
335	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02513	0	0,002684
336	Физические лица	Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02655	0	0,003195
337	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00764	0	0,000552
338	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02667	0	0,002914
339	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02666	0	0,002887
340	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02656	0	0,002995
341	Физические лица	Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02680	0	0,003126
342	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02638	0	0,003015
343	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02501	0	0,002604
344	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02487	0	0,002593
345	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02517	0	0,002806
346	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02503	0	0,002809
347	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00055	0	0,000020
348	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,000040
349	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,000061
350	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,000020
351	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00051	0	0,000040
352	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00051	0	0,000020
353	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00054	0	0,000040
354	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,000061
355	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,000061
356	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0	0,000020
357	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02513	0	0,003218
358	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02497	0	0,002417
359	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00149	0	0,000121
360	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00095	0	0,000061
361	Физические лица	Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00099	0	0,000101
362	Бюджетные потребители	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС)	0,00206	0	0
363	Прочие потребители	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России)	0,00673	0	0
364	Физические лица	Гараж № 5	0,00063	0	0
365	Физические лица	Гараж № 4	0,00063	0	0
366	Физические лица	Гараж № 2	0,00064	0	0
367	Физические лица	Гараж № 10, (Швецова Е.Н.)	0,00083	0	0
368	Физические лица	Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.)	0,00232	0	0
369	Прочие потребители	Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна	0,00283	0	0,000003
370	Прочие потребители	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М	0,00112	0	0
371	Физические лица	Гараж № 51	0,00067	0	0,00000
Итого	8,70355	1,99865	0,66655

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетной температурой наружного воздуха для ЗАТО п. Горный, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 37 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 238 суток, средняя температура воздуха –11,2 °С (ближайший населенный пункт г. Чита Забайкальский край).

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч	Тепловая нагрузка из сети (потребителям), Гкал/ч
1	2	3	4	5
ЗАТО п. Горный	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	1,931	0,631	1,3
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	13,609	2,24	11,369

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Пункт 93 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения устанавливает возможность организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях только в зонах застройки населённого пункта малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01 Гкал/ч/га.

Пункт 97 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль).

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в городском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД.

п. 11.7 СП 282.1325800.2016 «Поквартирные систем теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов» правила проектирования и устройства (приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1031/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г.) гласит:

При монтаже поквартирных систем теплоснабжения в существующих зданиях следует:
- при использовании существующих дымоходов и вентиляционных каналов установку теплогенераторов осуществлять только при наличии акта об обследовании, проведенном организацией, имеющей соответствующие допуски, заключения о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов и соответствии их требованиям настоящего свода правил;

- при устройстве приставных каналов удалить покрытия полов, обследовать техническое состояние плит перекрытия и подготовить для прохода дымоходов или воздуховодов отверстия путем сверления плит перекрытия.

Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе:

Забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

Объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 куб. м.

Наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания;

Наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления.

Отказ от централизованного отопления представляет собой процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СП54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.8) Системы теплоснабжения многоквартирных зданий следует предусматривать в соответствии с СП 60.13330.2016.

п. 6.5 СП 60.13330.2016 гласит:

6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения предназначены для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях, в том числе со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения. При проектировании систем поквартирного теплоснабжения следует руководствоваться рекомендациями соответствующего нормативного документа, утвержденного в установленном порядке.

6.5.2 В качестве источников теплоты используют индивидуальные теплогенераторы на газовом топливе с закрытыми камерами сгорания. По техническому заданию допускается использование теплогенераторов с открытой камерой сгорания для жилых зданий до пяти этажей (высотой 15 м) как для нового строительства, так и при реконструкции существующего жилого фонда, при возможности организации удаления продуктов сгорания по индивидуальному дымоходу для каждого теплогенератора.

6.5.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и менее следует устанавливать:

- в квартирах - в кухнях или в других нежилых помещениях (кроме ванных и санитарных узлов);

- во встроенных помещениях общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных) без постоянного пребывания людей.

Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении - теплогенераторной. При этом общая теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.

В помещениях, в которых предусматривается установка газопотребляющего оборудования, следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенное, отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение возможен при соблюдении вышеуказанных норм и правил.

Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов.

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таунхаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотёл, ПЛЭН, греющий кабель).

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам теплоснабжения.

№	Наименование	Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год
Отопление и вентиляция	ГВС	Всего за год
1	2	3	4	5
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, в т.ч. по кадастровым кварталам:
1.1	75:08:030711, в т.ч.
1.1.1	МКД
1.1.2	Общественно-деловая застройка
1.1.3	Производственные объекты
1.2	75:08:030712, в т.ч.
1.2.1	МКД
1.2.2	Общественно-деловая застройка
1.2.3	Производственные объекты
1.3	75:08:030713, в т.ч.
1.3.1	МКД
1.3.2	Общественно-деловая застройка
1.3.3	Производственные объекты
1.4	75:08:030714, в т.ч.
1.4.1	МКД
1.4.2	Общественно-деловая застройка
1.4.3	Производственные объекты
1.5	75:08:030717, в т.ч.
1.5.1	МКД
1.5.2	Общественно-деловая застройка
1.5.3	Производственные объекты
1.6	75:08:030718, в т.ч.
1.6.1	МКД
1.6.2	Общественно-деловая застройка
1.6.3	Производственные объекты
1.7	75:08:030719, в т.ч.
1.7.1	МКД
1.7.2	Общественно-деловая застройка
1.7.3	Производственные объекты
1.8	75:08:030729, в т.ч.
1.8.1	МКД
1.8.2	Общественно-деловая застройка
1.8.3	Производственные объекты
1.9	75:08:030730, в т.ч.
1.9.1	МКД
1.9.2	Общественно-деловая застройка
1.9.3	Производственные объекты
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, в т.ч. по кадастровым кварталам:
2.1	75:08:030715, в т.ч.
2.1.1	МКД
2.1.2	Общественно-деловая застройка
2.1.3	Производственные объекты

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в целях использования и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность	Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
1	2	3	4	6
1	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,030
от 6 до 9	0,02
от 10 до 16	0,018
более 16	0,017
2	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,03
от 6 до 9	0,024
от 10 до 16	0,019
3	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,025
4	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,035
5	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением и самостоятельным производством исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,03
6	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади<*>	от 1 до 5	0,026

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Система горячего водоснабжения	С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения
1	2	3
С изолированными стояками, Гкал на 1 куб. м:
с полотенцесушителями	0,062269	0,059932
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского краяот 22.04.2020 N 366-п)
без полотенцесушителей	0,057287	0,054797
С неизолированными стояками, Гкал на 1 куб. м:
с полотенцесушителями	0,067251	0,064926
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского краяот 22.04.2020 N 366-п)
без полотенцесушителей	0,062269	0,059932
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского краяот 22.04.2020 N 366-п)

Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях

№	Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов	Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов
Единица измерения	по горячему водоснабжению
1	2	3	4
1	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем	куб. м на 1 человека в месяц	3,12
2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем	куб. м на 1 человека в месяц	3,17
3	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 – 1700 мм с душем	куб. м на 1 человека в месяц	3,23
4	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	куб. м на 1 человека в месяц	3,01
5	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	куб. м на 1 человека в месяц	1,64
6	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем	куб. м на 1 человека в месяц	2,57
7	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками	куб. м на 1 человека в месяц	1,20
8	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, Оборудованные унитазами, мойками	куб. м на 1 человека в месяц	0,54

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных и жилых домах

Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода)
1	2
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен)
1	0,04850
2	0,04883
3,4	0,03069
5-9	0,02570
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен)
1	0,01874
2	0,01762
3	0,01709
4,5	0,01440
6,7	0,01305

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Договорная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Разница договорной и расчетной нагрузки, Гкал/ч	Отношение расчетной и договорной нагрузки
1	2	3	4	5	6
1	ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259	0,00448	0,00448	0	1
2	Гараж	0,00065	0,00065	0	1
3	Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
4	Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
5	Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
6	Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
7	Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
8	Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01478	0,01478	0	1
9	Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01289	0,01289	0	1
10	Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0,01089	0	1
11	Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0,01089	0	1
12	Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01289	0,01289	0	1
13	Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01088	0,01088	0	1
14	Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
15	Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
16	Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08290	0,08290	0	1
17	Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
18	Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
19	Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
20	Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
21	Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
22	Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
23	Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
24	Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
25	Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
26	Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08094	0,08094	0	1
27	Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
28	Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
29	Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
30	Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10333	0,10333	0	1
31	Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01711	0,01711	0	1
32	Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01334	0,01334	0	1
33	Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0,01089	0	1
34	Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0,01089	0	1
35	Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01002	0,01002	0	1
36	Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00960	0,00960	0	1
37	Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08153	0,08153	0	1
38	Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01912	0,01912	0	1
39	Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089	0,01089	0	1
40	Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,09363	0,09363	0	1
41	Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
42	Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
43	Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08483	0,08483	0	1
44	Здание Мастерской № 59	0,00268	0,00268	0	1
45	ПТО № 72	0,00772	0,00772	0	1
46	Резервуар для воды № б/н	0,00000	0,00000	0	1
47	Слесарная мастерская № б/н	0,00344	0,00344	0	1
48	ВНС 2 подъема № 80	0,00409	0,00409	0	1
49	КНС № 93а	0,00992	0,00992	0	1
50	Котельная № 79	0,00676	0,00676	0	1
51	Насосная перекачки мазута № 78	0,00255	0,00255	0	1
52	Скважина № 4336	0,00103	0,00103	0	1
53	Административное здание № 7	0,11228	0,11228	0	1
54	МОУ СОШ № 2	0,07376	0,07376	0	1
55	Гараж	0,00354	0,00354	0	1
56	Гараж	0,00199	0,00199	0	1
57	Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
58	Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
59	Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
60	Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
61	Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
62	Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00242	0,00242	0	1
63	Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
64	Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
65	Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
66	Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
67	Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
68	Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
69	Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
70	Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02675	0,02675	0	1
71	Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
72	Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
73	Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
74	Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
75	Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
76	Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
77	Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
78	Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
79	Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
80	Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02688	0,02688	0	1
81	Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
82	Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
83	Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
84	Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03127	0,03127	0	1
85	Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
86	Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
87	Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
88	Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
89	Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00331	0,00331	0	1
90	Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00349	0,00349	0	1
91	Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02857	0,02857	0	1
92	Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
93	Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363	0,00363	0	1
94	Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03022	0,03022	0	1
95	Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
96	Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
97	Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02698	0,02698	0	1
Итого	1,20141	1,20141	0	1

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Договорная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Разница договорной и расчетной нагрузки, Гкал/ч	Отношение расчетной и договорной нагрузки
1	2	3	4	5	6
1	Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.)	0,00036	0,00036	0	1
2	Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.)	0,00023	0,00023	0	1
3	Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина	0,00066	0,00066	0	1
4	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж	0,01256	0,01256	0	1
5	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2)	0,00190	0,00190	0	1
6	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник")	0,02560	0,02560	0	1
7	Гараж	0,00088	0,00088	0	1
8	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток)	0,00239	0,00239	0	1
9	Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР	0,00104	0,00104	0	1
10	Здание лаборатории АО "Оборонэнерго"	0,01154	0,01154	0	1
11	Гараж № 40	0,00107	0,00107	0	1
12	Гараж № 16	0,00085	0,00085	0	1
13	Гараж № 44	0,00067	0,00067	0	1
14	Гараж № 13, (Белолипецкая Л.)	0,00069	0,00069	0	1
15	Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В.	0,00000	0,00000	0	1
16	Гараж № 22	0,00072	0,00072	0	1
17	Гараж № 7	0,00049	0,00049	0	1
18	Гараж № 96	0,00066	0,00066	0	1
19	Гараж № 42	0,00054	0,00054	0	1
20	Гараж № 42	0,00014	0,00014	0	1
21	Гараж № 42, (Валтышева Т.В.)	0,00067	0,00067	0	1
22	Гараж № 19, (Вставский Г.И.)	0,00070	0,00070	0	1
23	Гараж № 12	0,00069	0,00069	0	1
24	Гараж, (Гисматуллин Н.М.)	0,00052	0,00052	0	1
25	Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.)	0,00095	0,00095	0	1
26	ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника)	0,12664	0,12664	0	1
27	ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2)	0,10206	0,10206	0	1
28	ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259	0,00731	0,00731	0	1
29	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А.	0,00000	0,00000	0	1
30	Гараж, (Гущин С.А.)	0,00085	0,00085	0	1
31	Гараж № 46	0,00067	0,00067	0	1
32	Гараж № 15, (Днепровский С.Н.)	0,00076	0,00076	0	1
33	Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич)	0,00143	0,00143	0	1
34	Гараж № 48	0,00067	0,00067	0	1
35	Гараж № 47	0,00067	0,00067	0	1
36	Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.)	0,00233	0,00233	0	1
37	Гараж № 50	0,00067	0,00067	0	1
38	Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08481	0,08481	0	1
39	Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07400	0,07400	0	1
40	Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07207	0,07207	0	1
41	Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,06238	0,06238	0	1
42	Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08910	0,08910	0	1
43	Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10566	0,10566	0	1
44	Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07789	0,07789	0	1
45	Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08618	0,08618	0	1
46	Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08330	0,08330	0	1
47	Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07412	0,07412	0	1
48	Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08880	0,08880	0	1
49	Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10911	0,10911	0	1
50	Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,12117	0,12117	0	1
51	Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,14275	0,14275	0	1
52	Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10773	0,10773	0	1
53	Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10848	0,10848	0	1
54	Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07362	0,07362	0	1
55	Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08074	0,08074	0	1
56	Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07356	0,07356	0	1
57	Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07933	0,07933	0	1
58	Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07309	0,07309	0	1
59	Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08136	0,08136	0	1
60	Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07894	0,07894	0	1
61	Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07965	0,07965	0	1
62	Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02179	0,02179	0	1
63	Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08002	0,08002	0	1
64	Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07988	0,07988	0	1
65	Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07968	0,07968	0	1
66	Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08039	0,08039	0	1
67	Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07928	0,07928	0	1
68	Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07504	0,07504	0	1
69	Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07505	0,07505	0	1
70	Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07551	0,07551	0	1
71	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07526	0,07526	0	1
72	Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00166	0,00166	0	1
73	Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
74	Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00160	0,00160	0	1
75	Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
76	Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00154	0,00154	0	1
77	Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00154	0,00154	0	1
78	Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00162	0,00162	0	1
79	Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
80	Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
81	Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159	0,00159	0	1
82	Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07538	0,07538	0	1
83	Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07490	0,07490	0	1
84	Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00447	0,00447	0	1
85	Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00284	0,00284	0	1
86	Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00297	0,00297	0	1
87	Гараж	0,00068	0,00068	0	1
88	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар	0,00000	0,00000	0	1
89	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская	0,00109	0,00109	0	1
90	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50	0,00000	0,00000	0	1
91	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51	0,00000	0,00000	0	1
92	Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В.	0,00030	0,00030	0	1
93	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева	0,00000	0,00000	0	1
94	Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут	0,00000	0,00000	0	1
95	Помещение в ж/д, ИП Гребенькова	0,00037	0,00037	0	1
96	Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова	0,00136	0,00136	0	1
97	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна	0,00123	0,00123	0	1
98	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова	0,00094	0,00094	0	1
99	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова	0,00012	0,00012	0	1
100	Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина	0,00000	0,00000	0	1
101	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И.	0,00403	0,00403	0	1
102	Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков)	0,00000	0,00000	0	1
103	Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова)	0,00000	0,00000	0	1
104	Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова)	0,00000	0,00000	0	1
105	Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь	0,00000	0,00000	0	1
106	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший"	0,00000	0,00000	0	1
107	Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония)	0,00000	0,00000	0	1
108	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей"	0,00000	0,00000	0	1
109	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания"	0,00129	0,00129	0	1
110	Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И	0,00093	0,00093	0	1
111	Киоск Милена	0,00091	0,00091	0	1
112	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар"	0,00183	0,00183	0	1
113	Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба)	0,00000	0,00000	0	1
114	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан	0,00173	0,00173	0	1
115	Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж"	0,00000	0,00000	0	1
116	Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А.	0,00044	0,00044	0	1
117	Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В.	0,00111	0,00111	0	1
118	Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева	0,00116	0,00116	0	1
119	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М	0,00337	0,00337	0	1
120	Гараж № 1/7	0,00242	0,00242	0	1
121	Гараж № 26, (Карнаух В.А.)	0,00108	0,00108	0	1
122	Гараж № 49, (Ким-Кирай)	0,00052	0,00052	0	1
123	Гараж № 6, (Клепалов А.И.)	0,00064	0,00064	0	1
124	Гараж, (Коваленко В.С.)	0,00143	0,00143	0	1
125	Гараж № 53	0,00067	0,00067	0	1
126	Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный	0,00120	0,00120	0	1
127	Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный	0,00303	0,00303	0	1
128	Гараж № 3, (Куйдин А.М.)	0,00049	0,00049	0	1
129	Гараж	0,00088	0,00088	0	1
130	Гараж № 40, (Куйдин Н.П.)	0,00087	0,00087	0	1
131	Гараж № 8, (Куржумов А.В.)	0,00056	0,00056	0	1
132	Гараж	0,00073	0,00073	0	1
133	Гараж	0,00053	0,00053	0	1
134	Детский сад №6	0,06504	0,06504	0	1
135	Детский сад №5	0,02372	0,02372	0	1
136	Детский сад №17	0,11296	0,11296	0	1
137	Авторемонтная мастерская № 95а	0,04014	0,04014	0	1
138	Административное здание № 34	0,09566	0,09566	0	1
139	Административный корпус № 51	0,02797	0,02797	0	1
140	АЗС № 98	0,00494	0,00494	0	1
141	Баня № 138	0,00356	0,00356	0	1
142	Баня № 150	0,00181	0,00181	0	1
143	Баня № 203	0,00155	0,00155	0	1
144	Баня № 56	0,01810	0,01810	0	1
145	БПК № 57	0,04018	0,04018	0	1
146	Бытовое помещение № 150	0,00452	0,00452	0	1
147	Гараж № 216	0,01037	0,01037	0	1
148	Гараж № 22а	0,06038	0,06038	0	1
149	Гараж № 36	0,00655	0,00655	0	1
150	Гараж № 6	0,00173	0,00173	0	1
151	Гараж № 91	0,04881	0,04881	0	1
152	Гараж № 91а	0,04975	0,04975	0	1
153	Гараж № 91б	0,04872	0,04872	0	1
154	Гараж № 93	0,09807	0,09807	0	1
155	Гараж военного лесничества	0,01031	0,01031	0	1
156	Гарнизонный Дом офицеров № 1	0,50888	0,50888	0	1
157	Здание ВКХ № 187	0,00475	0,00475	0	1
158	Здание Диспетчерской № 188	0,00196	0,00196	0	1
159	Здание комбината бытового обслуживания № 47	0,01942	0,01942	0	1
160	Здание магистральной насосной станции № 136	0,01146	0,01146	0	1
161	Здание поликлиники № 48	0,02601	0,02601	0	1
162	Здание района электрических сетей № 186	0,00475	0,00475	0	1
163	Здание теплой мойки № 97	0,01640	0,01640	0	1
164	Здание теплохозяйства № 137	0,00649	0,00649	0	1
165	Здание химчистки № 78а	0,01396	0,01396	0	1
166	Здание чайной № 43б	0,01785	0,01785	0	1
167	Инфекционный корпус № 52	0,02272	0,02272	0	1
168	Казарма № 41	0,27852	0,27852	0	1
169	Казарма № 42	0,27766	0,27766	0	1
170	Казарма № 42а	0,28736	0,28736	0	1
171	Казарма № 45	0,28488	0,28488	0	1
172	Караульное помещение № 192	0,02164	0,02164	0	1
173	Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20	0,10709	0,10709	0	1
174	Котельная № 55	0,01350	0,01350	0	1
175	КПП № 70а	0,00157	0,00157	0	1
176	Лечебный-санитарный корпус № 51а	0,13951	0,13951	0	1
177	Локомотивное депо № 193	0,03939	0,03939	0	1
178	Мастерская № 195	0,03663	0,03663	0	1
179	Овощехранилище № 211	0,01631	0,01631	0	1
180	Оздоровительный комплекс № 233	0,00646	0,00646	0	1
181	Патологоанатомический корпус № 53	0,00724	0,00724	0	1
182	Пожарное депо № 59	0,01521	0,01521	0	1
183	Приемный резервуар № 75	0,00000	0,00000	0	1
184	Прирельсовый склад топочного мазута № 70б	0,00947	0,00947	0	1
185	ПТО № 191	0,00836	0,00836	0	1
186	ПТО № 95	0,03550	0,03550	0	1
187	Резервуар № 71	0,00000	0,00000	0	1
188	Резервуар № 72	0,00000	0,00000	0	1
189	Резервуар № 73	0,00000	0,00000	0	1
190	Резервуар № 74	0,00000	0,00000	0	1
191	Скважина № 4875/7	0,00169	0,00169	0	1
192	Склад № 100	0,01057	0,01057	0	1
193	Склад № 194	0,00951	0,00951	0	1
194	Склад № 209	0,00224	0,00224	0	1
195	Склад № 212	0,00449	0,00449	0	1
196	Склад № 53	0,00893	0,00893	0	1
197	Склад № 60	0,14935	0,14935	0	1
198	Склад № 62	0,02786	0,02786	0	1
199	Склад № 63	0,04272	0,04272	0	1
200	Склад № 8а	0,01723	0,01723	0	1
201	Склад № 99	0,00157	0,00157	0	1
202	Солдатский клуб № 40	0,06330	0,06330	0	1
203	Станция перекачки конденсата № 55в	0,00000	0,00000	0	1
204	Столовая № 43	0,03531	0,03531	0	1
205	Сторожка № 206	0,00407	0,00407	0	1
206	Теплица № 201	0,00412	0,00412	0	1
207	Узел связи № 10кн	0,05637	0,05637	0	1
208	Учебный корпус № 45а	0,14002	0,14002	0	1
209	Штаб № 39	0,06518	0,06518	0	1
210	Штаб № 39а	0,02389	0,02389	0	1
211	Штаб № 39к	0,06624	0,06624	0	1
212	Гараж для автобуса МОУ СОШ №1	0,00350	0,00350	0	1
213	Гараж МОУ СОШ №1	0,01287	0,01287	0	1
214	МОУ СОШ №1	0,09089	0,09089	0	1
215	МОУ СОШ №1, (без счетчика)	0,00334	0,00334	0	1
216	МОУ СОШ №1, (пристройка)	0,12811	0,12811	0	1
217	МОУ СОШ №1, (спортивный клуб)	0,01725	0,01725	0	1
218	бассейн "Нептун"	0,01919	0,01919	0	1
219	Детская школа искусств	0,02994	0,02994	0	1
220	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ	0,03474	0,03474	0	1
221	Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
222	Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
223	Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
224	Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
225	Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
226	Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
227	Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
228	Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
229	Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
230	Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
231	Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
232	Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
233	Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
234	Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
235	Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
236	Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
237	Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
238	Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
239	Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
240	Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
241	Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
242	Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
243	Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
244	Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
245	Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
246	Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
247	Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
248	Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
249	Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
250	Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
251	Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
252	Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
253	Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
254	Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
255	Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
256	Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
257	Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
258	Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
259	Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
260	Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
261	Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
262	Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
263	Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
264	Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
265	Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
266	Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
267	Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
268	Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
269	Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
270	Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
271	Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
272	Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
273	Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
274	Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
275	Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
276	Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
277	Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
278	Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
279	Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
280	Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
281	Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
282	Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
283	Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
284	Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
285	Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
286	Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
287	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
288	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
289	Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
290	Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
291	Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
292	Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)	0	0,00000	0	1
293	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД)	0,00883	0,00883	0	1
294	Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС)	0,00065	0,00065	0	1
295	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис)	0,00230	0,00230	0	1
296	Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50)	0,00091	0,00091	0	1
297	Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51)	0,00090	0,00090	0	1
298	Гараж, (Панков А.А.)	0,00068	0,00068	0	1
299	Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2	0,00144	0,00144	0	1
300	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина	0,00219	0,00219	0	1
301	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга)	0,00348	0,00348	0	1
302	Гараж № 54, (Подвигина О.И.)	0,00052	0,00052	0	1
303	Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс)	0,12275	0,12275	0	1
304	Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс)	0,02404	0,02404	0	1
305	Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.)	0,00053	0,00053	0	1
306	Некоммерческое объединение гаражей	0,03495	0,03495	0	1
307	Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.)	0,00108	0,00108	0	1
308	Гараж № 55	0,00067	0,00067	0	1
309	Гараж № 14, (Сущих А.Г.)	0,00060	0,00060	0	1
310	Гараж № 9, (Фадеев В.И.)	0,00074	0,00074	0	1
311	Гараж военного лесничества	0,00537	0,00537	0	1
312	Ингодинское военное лесничество	0,00564	0,00564	0	1
313	Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02827	0,02827	0	1
314	Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02587	0,02587	0	1
315	Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02621	0,02621	0	1
316	Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02556	0,02556	0	1
317	Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03132	0,03132	0	1
318	Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03535	0,03535	0	1
319	Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02682	0,02682	0	1
320	Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02984	0,02984	0	1
321	Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02941	0,02941	0	1
322	Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02650	0,02650	0	1
323	Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03135	0,03135	0	1
324	Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03606	0,03606	0	1
325	Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,04146	0,04146	0	1
326	Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,05091	0,05091	0	1
327	Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03585	0,03585	0	1
328	Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03579	0,03579	0	1
329	Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02454	0,02454	0	1
330	Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02691	0,02691	0	1
331	Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02452	0,02452	0	1
332	Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02644	0,02644	0	1
333	Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02436	0,02436	0	1
334	Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02712	0,02712	0	1
335	Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02513	0,02513	0	1
336	Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02655	0,02655	0	1
337	Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00764	0,00764	0	1
338	Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02667	0,02667	0	1
339	Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02666	0,02666	0	1
340	Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02656	0,02656	0	1
341	Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02680	0,02680	0	1
342	Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02638	0,02638	0	1
343	Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02501	0,02501	0	1
344	Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02487	0,02487	0	1
345	Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02517	0,02517	0	1
346	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02503	0,02503	0	1
347	Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00055	0,00055	0	1
348	Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
349	Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
350	Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
351	Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00051	0,00051	0	1
352	Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00051	0,00051	0	1
353	Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00054	0,00054	0	1
354	Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
355	Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
356	Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053	0,00053	0	1
357	Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02513	0,02513	0	1
358	Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02497	0,02497	0	1
359	Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00149	0,00149	0	1
360	Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00095	0,00095	0	1
361	Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00099	0,00099	0	1
362	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС)	0,00206	0,00206	0	1
363	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России)	0,00673	0,00673	0	1
364	Гараж № 5	0,00063	0,00063	0	1
365	Гараж № 4	0,00063	0,00063	0	1
366	Гараж № 2	0,00064	0,00064	0	1
367	Гараж № 10, (Швецова Е.Н.)	0,00083	0,00083	0	1
368	Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.)	0,00232	0,00232	0	1
369	Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна	0,00283	0,00283	0	1
370	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М	0,00112	0,00112	0	1
371	Гараж № 51	0,00067	0,00067	0	1
Итого	8,70355	8,70355	0	1

Анализ фактического и расчетного потребления тепловой энергии

№	Источник	Потребление тепловой энергии за базовый год, Гкал/год	Расчетное потребление, по СП «Климатология», Гкал/год	Разница фактического и расчетного потребления, Гкал	Отношение фактического потребления к расчетному
1	2	3	4	5	6
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	7785,94	7785,94	0	1
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	67773,403	67773,403	0	1

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период должна определяться на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутствия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения потребителей.

В схеме теплоснабжения расчетные нагрузки приняты равным договорным.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, Гкал/ч

Наименование показателя	2023
1	2
Установленная тепловая мощность, в том числе:
Располагаемая тепловая мощность	11,13
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,932
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:
отопление
вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

*расчетная нагрузка принята равной договорной

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, Гкал/ч

Наименование показателя	2023
1	2
Установленная тепловая мощность, в том числе:
Располагаемая тепловая мощность	45,6
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	5,554
Потери в тепловых сетях в горячей воде
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:
отопление
вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

*расчетная нагрузка принята равной договорной

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 80%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 63%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Обозначения, принятые на схеме.

Потребители:

строения красной градации – потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени больше заявленного;
строения синей градации – потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени меньше заявленного;
строения зеленой градации – потребители, получающие расчетное количество тепловой энергии.

Участки:

Участки теплопроводов, окрашенные в синий цвет, являются хорошо проводящими (удельные гидравлические потери до 5 мм/м).

Участки теплопроводов, окрашенные в зеленый цвет, являются нормально проводящими (удельные гидравлические потери от 5 до 15 мм/м).

Участки теплопроводов, окрашенные в красный цвет – с повышенными гидравлическими потерями (удельные гидравлические потери от 15 до 35 мм/м).

Участки теплопроводов, окрашенные в коричневый цвет – с недопустимыми гидравлическими потерями (от 35 мм/м и выше)

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Гидравлический режим от котельной №79 разработан в соответствии с фактическими параметрами на источнике (давление на входе и выходе и расход теплоносителя) и утвержденным температурным графиком, а также с учетом максимальных нагрузок на отопление при расчетной температуре наружного воздуха -370С. При фактическом режиме работы расход теплоносителя составляет 170 т/ч, с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Гидравлический режим от котельной гостиницы разработан в соответствии с фактическими параметрами на источнике (давление на входе и выходе и расход теплоносителя) и утвержденным температурным графиком, а также с учетом максимальных нагрузок на отопление при расчетной температуре наружного воздуха -370С. При фактическом режиме работы расход теплоносителя составляет 6 т/ч.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности нет необходимости.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

ИТП отсутствуют.

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей приведены ниже.

Источник	Емкость систем теплопотребления	Кол-во нормативной подпиточной воды, т/год
1	2	3
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	н/д	н/д
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	н/д	н/д

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Параметр	Ед. измер.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производительность ВПУ	т/ч	25	25	25	25	25	25	25	25
Срок службы	лет	51	52	53	54	55	56	57	58
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	1	1	1	1	1	1	1	1
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	25	25	25	25	25	25	25	25
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч
нормативные утечки теплоносителя	т/ч
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч
Доля резерва	%

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Параметр	Ед. измер.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Производительность ВПУ	т/ч	150	150	150	150	150	150	150	150
Срок службы	лет	51	52	53	54	55	56	57	58
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	3	3	3	3	3	3	3	3
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	100	100	100	100	100	100	100	100
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч
нормативные утечки теплоносителя	т/ч
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч
Доля резерва	%

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Информация о производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлена.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основные виды и количество используемого топлива

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе Котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива	Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива
1	2	3	4	5	6	7
2022
Мазут топочный (М-100)	0,0	2736,223	2736,223	3722,75	0,0	9529,5
2021
Мазут топочный (М-100)	0,0	3330,602	3330,602	4531,43	0,0	9529,5
2020
Мазут топочный (М-100)	0,0	3617,975	3617,975	4922,415	0,0	9529,5
2019
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2017
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2016
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2015
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе Котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива	Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм3)
Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива
1	2	3	4	5	6	7
2022
Мазут топочный (М-100)	0,0	14171,45	14171,45	19280,88	0,0	9529,5
2021
Мазут топочный (М-100)	0,0	14740,948	14740,948	20055,71	0,0	9529,5
2020
Мазут топочный (М-100)	0,0	14963,4	14963,4	20358,37	0,0	9529,5
2019
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2018
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2017
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2016
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2015
Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на котельных №79 и №55 отсутствуют.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Информация приведена ниже.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

Описание видов топлива их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива
Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температура вспышки	Содержание примесей мах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	-	9529,5	-	-
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	-	9529,5	-	-

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива среди населения в ЗАТО п. Горный является каменный уголь Татауровского месторождения.

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива, куб.м. (тн.)
1	2	3	4
1	ЗАТО п. Горный, в т.ч.	Каменный уголь	-
1.1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Каменный уголь	-
1.2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Каменный уголь	-

Описание приоритетного направления развития топливного баланса

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Основными причинами аварий на теплотрассах являются:

• коррозия трубопроводов;

• разрыв сварных стыков.

С переходом на прокладку предЫзолированных трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ), наружной оболочкой из полиэтилена низкого давления (ПНД) и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) количество коррозионных повреждений на наружной поверхности трубопроводов сокращается. Коррозия может развиваться не только на линейных участках трубопроводов, но также в местах расположения скользящих опор и на сварных стыках трубопроводов.

Ускорению процессов износа тепловых сетей способствуют: несоблюдение технологии монтажа, низкое качество материала трубопроводов и высокое содержание кислорода в сетевой воде. В совокупности это приводит к тому, что старение трубопроводов происходит в 2–3 раза быстрее расчетных сроков.

Развитию коррозии на внутренней поверхности трубопроводов сопутствуют:

• повышенная температура теплоносителя;

• низкий рН воды;

• наличие в воде кислорода;

• наличие в воде свободного оксида углерода;

• наличие в воде растворенных солей.

Основной причиной аварий на тепловых сетях за базовый год является износ тепловых сетей.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.10 в составе СЦТ должны предусматриваться, аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице ниже.

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800-1000	40
1200-1400	До 54

Исходя из результатов анализа времени восстановления теплоснабжения, среднее время восстановления теплоснабжения соответствует СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный.

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	62 832, 175	84 776, 733	321,384
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Технико-экономические показатели источника тепловой в системе теплоснабжения Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный.

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
в паре, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
в горячей воде, тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Жилищно-коммунальной службой №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), с учетом затрат на производство тепловой энергии и затрат на передачу тепловой энергии по тепловым сетям.

Вид тарифа	Календарный период	Горячая воды
1	2	3
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный тариф, руб./Гкал
Население (тариф с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб./Гкал

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Жилищно-коммунальной службой №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу).

Вид тарифа	Календарный период	Горячая воды
1	2	3
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный тариф, руб /Гкал
Население (тариф с учетом НДС)
Одноставочный тариф, руб /Гкал

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Жилищно-коммунальная служба №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)»

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования не представлен на момент разработки схемы теплоснабжения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно п.11 "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83: "Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил".

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ФЗ-190, Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

Не оптимизирован гидравлический режим тепловой сети. Не выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению эффективности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей;

Низкий уровень оснащения коммерческими приборами учета потребителей ЦТ;

Высокий уровень износа основного оборудования котельных и тепловых сетей.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всех систем теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату). Высокий износ тепловых сетей влечет за собой сверхнормативные потери теплоносителя и тепловой энергии.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. Высокий износ основного оборудования приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного и качественного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». Многих аварий можно было бы избежать, если бы сети теплоснабжения были бы отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей.

На котельных выявлены следующие проблемы:

Отсутствие резервного топлива на котельных Центральная и гостиницы;

Отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная проблема функционирования и развития систем теплоснабжения является низкая степень строительства жилого фонда и коммерческой недвижимости и отсутствие производственных предприятий, что влечет к отсутствию спроса на тепловую энергию.

Задачи, которые необходимо решить для достижения этих целей:

реализация программ развития застроенных территорий;

вовлечение неиспользуемых земельных участков, в том числе промзон, находящихся в федеральной собственности, в центральных частях для жилищного строительства.

использование существующих земельных резервов для строительства жилья строительство инфраструктуры при реализации приоритетных проектов жилищного строительства и программ развития застроенных территорий

строительство нового жилья, сопровождающееся созданием комфортной городской среды

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы отсутствуют

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов отсутствуют

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Тепловая нагрузка в поселении

Наименование ЕТО	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч	Всего
население	прочие
Отопление и вентиляция	Горячее водо-снабжение	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	Горячее водо-снабжение	Суммарное потребление
Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) котельная № 79	22586,075	-	22586,075	-	-	-	22586,075

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении

Наименование ЕТО	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал	Всего
население	прочие
Отопление и вентиляция	Горячее водо-снабжение	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	Горячее водо-снабжение	Суммарное потребление
Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) котельная № 55	298798,94	-	298798,94	-	-	-	298798,94

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2.

Годы	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года	н/д	н/д	н/д	н/д
Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
новое строительство, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Многоквартирные жилые здания	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
общественно-деловая застройка	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Индивидуальная жилищная застройка	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Выбыло общей отапливаемой площади	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-
Общая отапливаемая площадь на конец года	н/д	н/д	н/д	н/д

Существующая площадь отапливаемых зданий

№	Наименование, Адрес	Площадь, м2
1	2	3
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
1	ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259
2	Гараж
3	Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
4	Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
5	Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
6	Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
7	Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
8	Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
9	Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
10	Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
11	Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
12	Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
13	Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
14	Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
15	Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
16	Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
17	Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
18	Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
19	Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
20	Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
21	Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
22	Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
23	Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
24	Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
25	Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
26	Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
27	Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
28	Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
29	Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
30	Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
31	Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
32	Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
33	Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
34	Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
35	Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
36	Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
37	Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
38	Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
39	Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
40	Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
41	Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
42	Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
43	Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
44	Здание Мастерской № 59
45	ПТО № 72
46	Резервуар для воды № б/н
47	Слесарная мастерская № б/н
48	ВНС 2 подъема № 80
49	КНС № 93а
50	Котельная № 79
51	Насосная перекачки мазута № 78
52	Скважина № 4336
53	Административное здание № 7
54	МОУ СОШ № 2
55	Гараж
56	Гараж
57	Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
58	Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
59	Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
60	Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
61	Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
62	Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
63	Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
64	Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
65	Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
66	Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
67	Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
68	Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
69	Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
70	Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
71	Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
72	Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
73	Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
74	Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
75	Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
76	Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
77	Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
78	Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
79	Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
80	Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
81	Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
82	Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
83	Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
84	Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
85	Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
86	Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
87	Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
88	Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
89	Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
90	Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
91	Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
92	Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
93	Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
94	Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
95	Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
96	Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
97	Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
98	Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.)
99	Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.)
100	Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина
101	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж
102	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2)
103	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник")
104	Гараж
105	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток)
106	Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР
107	Здание лаборатории АО "Оборонэнерго"
108	Гараж № 40
109	Гараж № 16
110	Гараж № 44
111	Гараж № 13, (Белолипецкая Л.)
112	Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В.
113	Гараж № 22
114	Гараж № 7
115	Гараж № 96
116	Гараж № 42
117	Гараж № 42
118	Гараж № 42, (Валтышева Т.В.)
119	Гараж № 19, (Вставский Г.И.)
120	Гараж № 12
121	Гараж, (Гисматуллин Н.М.)
122	Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.)
123	ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника)
124	ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2)
125	ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259
126	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А.
127	Гараж, (Гущин С.А.)
128	Гараж № 46
129	Гараж № 15, (Днепровский С.Н.)
130	Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич)
131	Гараж № 48
132	Гараж № 47
133	Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.)
134	Гараж № 50
135	Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
136	Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
137	Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
138	Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
139	Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
140	Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
141	Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
142	Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
143	Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
144	Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
145	Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
146	Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
147	Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
148	Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
149	Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
150	Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
151	Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
152	Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
153	Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
154	Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
155	Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
156	Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
157	Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
158	Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
159	Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
160	Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
161	Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
162	Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
163	Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
164	Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
165	Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
166	Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
167	Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
168	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
169	Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
170	Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
171	Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
172	Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
173	Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
174	Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
175	Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
176	Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
177	Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
178	Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
179	Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
180	Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
181	Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
182	Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
183	Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
184	Гараж
185	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар
186	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская
187	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50
188	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51
189	Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В.
190	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева
191	Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут
192	Помещение в ж/д, ИП Гребенькова
193	Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова
194	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна
195	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова
196	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова
197	Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина
198	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И.
199	Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков)
200	Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова)
201	Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова)
202	Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь
203	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший"
204	Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония)
205	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей"
206	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания"
207	Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И
208	Киоск Милена
209	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар"
210	Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба)
211	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан
212	Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж"
213	Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А.
214	Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В.
215	Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева
216	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М
217	Гараж № 1/7
218	Гараж № 26, (Карнаух В.А.)
219	Гараж № 49, (Ким-Кирай)
220	Гараж № 6, (Клепалов А.И.)
221	Гараж, (Коваленко В.С.)
222	Гараж № 53
223	Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный
224	Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный
225	Гараж № 3, (Куйдин А.М.)
226	Гараж
227	Гараж № 40, (Куйдин Н.П.)
228	Гараж № 8, (Куржумов А.В.)
229	Гараж
230	Гараж
231	Детский сад №6
232	Детский сад №5
233	Детский сад №17
234	Авторемонтная мастерская № 95а
235	Административное здание № 34
236	Административный корпус № 51
237	АЗС № 98
238	Баня № 138
239	Баня № 150
240	Баня № 203
241	Баня № 56
242	БПК № 57
243	Бытовое помещение № 150
244	Гараж № 216
245	Гараж № 22а
246	Гараж № 36
247	Гараж № 6
248	Гараж № 91
249	Гараж № 91а
250	Гараж № 91б
251	Гараж № 93
252	Гараж военного лесничества
253	Гарнизонный Дом офицеров № 1
254	Здание ВКХ № 187
255	Здание Диспетчерской № 188
256	Здание комбината бытового обслуживания № 47
257	Здание магистральной насосной станции № 136
258	Здание поликлиники № 48
259	Здание района электрических сетей № 186
260	Здание теплой мойки № 97
261	Здание теплохозяйства № 137
262	Здание химчистки № 78а
263	Здание чайной № 43б
264	Инфекционный корпус № 52
265	Казарма № 41
266	Казарма № 42
267	Казарма № 42а
268	Казарма № 45
269	Караульное помещение № 192
270	Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20
271	Котельная № 55
272	КПП № 70а
273	Лечебный-санитарный корпус № 51а
274	Локомотивное депо № 193
275	Мастерская № 195
276	Овощехранилище № 211
277	Оздоровительный комплекс № 233
278	Патологоанатомический корпус № 53
279	Пожарное депо № 59
280	Приемный резервуар № 75
281	Прирельсовый склад топочного мазута № 70б
282	ПТО № 191
283	ПТО № 95
284	Резервуар № 71
285	Резервуар № 72
286	Резервуар № 73
287	Резервуар № 74
288	Скважина № 4875/7
289	Склад № 100
290	Склад № 194
291	Склад № 209
292	Склад № 212
293	Склад № 53
294	Склад № 60
295	Склад № 62
296	Склад № 63
297	Склад № 8а
298	Склад № 99
299	Солдатский клуб № 40
300	Станция перекачки конденсата № 55в
301	Столовая № 43
302	Сторожка № 206
303	Теплица № 201
304	Узел связи № 10кн
305	Учебный корпус № 45а
306	Штаб № 39
307	Штаб № 39а
308	Штаб № 39к
309	Гараж для автобуса МОУ СОШ №1
310	Гараж МОУ СОШ №1
311	МОУ СОШ №1
312	МОУ СОШ №1, (без счетчика)
313	МОУ СОШ №1, (пристройка)
314	МОУ СОШ №1, (спортивный клуб)
315	бассейн "Нептун"
316	Детская школа искусств
317	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ
318	Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)
319	Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)
320	Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)
321	Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)
322	Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)
323	Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)
324	Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)
325	Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)
326	Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)
327	Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)
328	Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)
329	Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)
330	Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)
331	Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)
332	Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)
333	Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)
334	Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)
335	Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)
336	Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)
337	Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)
338	Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)
339	Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)
340	Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)
341	Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)
342	Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)
343	Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)
344	Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)
345	Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)
346	Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)
347	Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)
348	Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)
349	Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)
350	Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)
351	Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)
352	Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)
353	Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)
354	Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)
355	Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)
356	Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)
357	Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)
358	Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)
359	Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)
360	Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)
361	Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)
362	Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)
363	Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)
364	Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)
365	Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)
366	Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)
367	Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)
368	Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)
369	Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)
370	Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)
371	Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)
372	Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)
373	Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)
374	Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)
375	Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)
376	Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)
377	Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)
378	Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)
379	Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)
380	Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)
381	Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)
382	Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)
383	Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)
384	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)
385	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)
386	Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)
387	Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)
388	Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)
389	Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)
390	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД)
391	Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС)
392	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис)
393	Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50)
394	Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51)
395	Гараж, (Панков А.А.)
396	Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2
397	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина
398	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга)
399	Гараж № 54, (Подвигина О.И.)
400	Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс)
401	Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс)
402	Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.)
403	Некоммерческое объединение гаражей
404	Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.)
405	Гараж № 55
406	Гараж № 14, (Сущих А.Г.)
407	Гараж № 9, (Фадеев В.И.)
408	Гараж военного лесничества
409	Ингодинское военное лесничество
410	Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
411	Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
412	Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
413	Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
414	Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
415	Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
416	Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
417	Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
418	Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
419	Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
420	Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
421	Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
422	Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
423	Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
424	Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
425	Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
426	Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
427	Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
428	Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
429	Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
430	Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
431	Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
432	Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
433	Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
434	Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
435	Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
436	Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
437	Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
438	Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
439	Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
440	Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
441	Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
442	Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
443	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
444	Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
445	Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
446	Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
447	Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
448	Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
449	Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
450	Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
451	Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
452	Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
453	Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
454	Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
455	Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
456	Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
457	Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
458	Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"
459	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС)
460	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России)
461	Гараж № 5
462	Гараж № 4
463	Гараж № 2
464	Гараж № 10, (Швецова Е.Н.)
465	Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.)
466	Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна
467	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М
468	Гараж № 51

Планируется подключение следующих абонентов

Наименование потребителя	Источник	Назначение	Площадь, м2	Кадастровый участок	нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч	нагрузка по ГВС, Гкал/ч	Сроки подключения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Планируется отключение следующих абонентов

Наименование потребителя	Источник	Назначение	Площадь, м2	Кадастровый участок	нагрузка по отоплению и вентиляции, Гкал/ч	нагрузка по ГВС, Гкал/ч	Сроки отключения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство на территории ЗАТО п. Горный отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период разработки не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м2

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м2

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост общественно-делового фонда	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снос жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м2

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снос общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м2

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снос общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

По предоставленным данным перспективное строительство на территории ЗАТО п. Горный отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период разработки не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения

Год постройки	Тип застройки	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)
отопление	вентиляция	ГВС	Сумма	отопление	вентиляция	ГВС	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,372	-	0,006	0,377	153,2	-	1,1	154,3
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,246	н/д	0,032	0,278	104,8	н/д	6,1	111,0
2021	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,283	-	0,006	0,289	103,4	-	1,1	104,5
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,283	н/д	0,032	0,315	103,4	н/д	6,1	109,5
2022	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,231	-	0,006	0,237	112,1	-	1,1	113,2
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,231	н/д	0,032	0,263	112,1	н/д	6,1	118,2
2023	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,231	-	0,006	0,237	112,1	-	1,1	113,2
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,231	н/д	0,032	0,263	112,1	н/д	6,1	118,2
2024	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,231	-	0,006	0,237	112,1	-	1,1	113,2
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,231	н/д	0,032	0,263	112,1	н/д	6,1	118,2
2025	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,231	-	0,006	0,237	112,1	-	1,1	113,2
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,231	н/д	0,032	0,263	112,1	н/д	6,1	118,2
2026	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,231	-	0,006	0,237	112,1	-	1,1	113,2
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,231	н/д	0,032	0,263	112,1	н/д	6,1	118,2
2027	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,231	-	0,006	0,237	112,1	-	1,1	113,2
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,231	н/д	0,032	0,263	112,1	н/д	6,1	118,2
2028	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилая средне- и малоэтажная	0,231	-	0,006	0,237	112,1	-	1,1	113,2
Жилая индивидуальная	-	-	-	-	-	-	-	-
Общественно- деловая и промышленная	0,231	н/д	0,032	0,263	112,1	н/д	6,1	118,2

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство на территории ЗАТО п. Горный отсутствует.

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период разработки не планируется. Значения систем теплоснабжения остаются на базовом уровне.

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:	0	0	0	0	0	0	0	0
Отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вентиляция	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общественно-деловой и производственный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал.

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:
Всего по поселению	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:
Отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вентиляция	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общественно-деловой и производственный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период разработки

Назначение	Адресная привязка	N кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Дата акта включения	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Подключенная средне-часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час	Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Всего за период разработки	-

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации жилого фонда и общественно-деловых зданий в период разработки не планируется.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перепрофилирование зон не планируется. Прирост объемов тепловой энергии (мощности) на территории производственных зон не планируется.

Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года) «…при разработке и разработки схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным…».

Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов.

Программный комплекс “ТеплоЭксперт” создан таким образом, что он совместил в себе построение визуальной (графической) модели тепловой сети и ведение паспортизации каждого объекта. При этом осуществляется привязка объекта на графической схеме к его паспорту.

Система теплоснабжения представляет собой совокупность взаимосвязанных источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления (комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями).

ГИРК «Теплоэксперт» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

ГИРК «Теплоэксперт» дает возможность моделирования различных вариантов работы системы теплоснабжения, переключения потребителей на различные источники тепловой энергии, подключение потенциальных потребителей и т.д.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В ГИРК «Теплоэксперт» есть функция паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения.

СТРОЕНИЕ - все типы сетей

Паспорт элемента «Строение» содержит общую информацию:

- Назначение,

- Год постройки,

- Объем,

- Общую площадь,

- Дату включения,

- Номер договора,

- Количество человек,

- Принадлежность,

- Кадастровый участок,

- Дополнительную информацию.

Паспортизация потребителя тепловой энергии

Вкладки: Строение, Арендаторы, С приборов, Документация, Пользовательские - доступны только при назначенном адресе, так как они содержат информацию по всему строению, который расположен по данному адресу.

Вкладка «Ввод» является основной, она содержит информацию по системам теплопотребления, которая является индивидуальной для данного ввода и позволяет смоделировать любую схему одновременного включения у потребителя разнородных абонентов теплопотребления в одном узле. Для этого в нижней части на страницы присутствуют списки типам подключения систем отопления, опции подключения систем вентиляции с забором наружного и внутреннего воздуха, а также выпадающий список с различными системами ГВС. После установки какой-либо системы в верхней части будет изображена её схема, щелчок на которой позволит вам открыть паспорт системы. В паспорте потребителя тепловой энергии отражается следующая информация: наименование, адрес, геодезическая отметка, характеристика системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция), нагрузки на систему теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д.

Паспортизация участка тепловой сети тепловой энергии

Трубопровод - элемент для слоев отопления, ГВС, водоснабжение и канализация. Отображается графически на схеме и имеет параметры (диаметр, длина, шероховатость, скмс и т.п.). Используется не только для отображения связей между строениями и камерами, но и с помощью данного элемента можно отображать внутреннюю разводку по подвалам строений до тепловых узлов потребителей.

Форма паспорта “Трубопровод” содержит четыре закладки - формы:

- «Параметры»,

- «Тепловые потери»,

- «Документация»,

- «Пользовательские».

Каждая из форм содержит определенный объем информации по трубопроводу. По каждому трубопроводу указывается:

- Диаметр,

- Длина,

- Шероховатость,

- СКМС (Сумма коэффициентов местных сопротивлений),

- Доля потерь.

- Наличие регулятора расхода,

- Адрес,

- Принадлежность,

- Ответственный,

- Дата ввода,

- Дата последнего ремонта,

- Режим работы,

- Дренаж,

- Период действия.

Вызов формы с информацией по авариям и ремонтам дает возможность вести всю статистику (дату, описание и т.д.) по каждой аварии на текущем трубопроводе.

Паспортизация источника тепловой сети тепловой энергии

Паспорт состоит из 4-х закладок: Параметры, Доп. Информация, Котлы и хозяйство. Последние три закладки предназначены для внесения дополнительной информации.

В паспорте источника тепловой энергии следующая информация: наименование, геодезическая отметка, адрес, напор в подающей линии, напор в обратной линии, потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и т.д.

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь между расходами и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы.

Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) на любом участке или в узлах сети связаны между собой следующим соотношением:

,

где - потери напора или располагаемый напор, м;

- падение давления или располагаемый перепад давлений, Па;

- плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3;

- ускорение свободного падения, м/c2.

Падение давления в трубопроводе может быть представлено как сумма двух слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях:

,

где - линейное падение давления, Па;

- падение давления в местных сопротивлениях, Па.

В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы,

,

причем - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м; L - длина трубопровода, м.

Исходными зависимостями для определения удельного линейного падения давления в трубопроводе являются уравнения:

;
,

где - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина);
v - скорость среды, м/с;

d - внутренний диаметр трубопровода, м;

G - массовый расход, кг/с;

- значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м;

Re - критерий Рейнольдса.

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение давления во всех местных сопротивлениях определяется по формуле:

,

где - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке;

- безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления.

Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными сопротивлениями.

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному закону, то гидравлическая характеристика любого i-го участка тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением:

,

где - потери напора, м;

S - полное сопротивление участка сети, мч2/т2;

G - расход теплоносителя на участке, т/ч.

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде:

,

где - величина удельного сопротивления, мч2/(т2м), которая вычисляется по формуле:

,

а - эквивалентная длина местных сопротивлений, величину которой можно определить:

.

Для установления гидравлического режима всей сети производится суммирование гидравлических характеристик всех её участков.

Удельные потери напора на участках тепловой сети в этом случае можно определить, как:

Максимальная величина перепада напоров в сети имеет место на подающем и обратном коллекторах источника:

.

Суммарная величина сопротивления всей сети является результирующей функцией всех последовательно и параллельно соединенных между собой сопротивлений участков i, потребителей j и подкачивающих магистральных насосных станций k:

.

Сопротивления совместно включенных групп разнородных потребителей также представляют собой результирующие функцию их последовательного и (или) параллельного соединения между собой:

.

Гидравлическое сопротивление j-го потребителя рассчитывается в соответствии с уравнением:

,

где - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя .

В частности, для систем отопления жилых зданий потери напора по расчетному расходу в соответствии с нормативно-технической документацией должны составлять величину м. Удельные сопротивления подогревателей горячей воды и вентиляционных систем приведены в справочной литературе.

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме со смесительным устройством. Объясняется это тем, что по нормативно-технической документации температура теплоносителя, подаваемая в отопительные приборы, не должна превышать в расчетных условиях 95 С. В качестве смесительных устройств на абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы-элеваторы и центробежные насосы.

Характеристика водоструйных насосов (элеваторов) с цилиндрической камерой смешения описывается уравнением:

.

где , - располагаемый перепад давлений рабочего потока и перепад давлений, создаваемый элеватором, Па;

, - площади живого выходного сечения сопла и сечения цилиндрической камеры смешения, м2; u – коэффициент инжекции (смешения) элеватора;

, ,, - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической камеры смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения.

Величина оптимального диаметра камеры смешения в этом случае:

.

Здесь: - сопротивление отопительной системы, Па*с2/м6;

V – объемный расход смешанной воды, м3/с;

G – массовый расход смешанной воды, кг/с;

- плотность воды, кг/м3.

При значениях коэффициентов (по данным испытаний Теплосети Мосэнерго) 1 = 0,95; 2 = 0,975; 3 = 0,9; 4 = 0,925 диаметр сопла элеватора может быть вычислен, как:

.

Потеря давления в рабочем сопле элеватора:

.

где Gp – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с.

Если располагаемый напор в узле присоединения абонента - превышает необходимую для элеватора величину , то избыточная разность напоров должна быть сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр дросселирующей шайбы определяется по уравнению:

.

Размерность величины - мм, причем из-за соображений стабильности работы узла минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм.

В системах теплоснабжения, работающих по режимному графику отпуска теплоты =95/70 С, присоединение абонентов к линиям сети осуществляется напрямую без инжекционных устройств. Таким же образом к сети присоединяются, как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем срабатывается только шайбами. При этом

.

Важнейшим условием нормальной работы всей системы теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке.

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопл элеваторов и дополнительных дросселирующих шайб, срабатывающих излишки располагаемых напоров у абонентов и, как следствие, ограничивающих подачу им излишнего количества теплоносителя, могут быть рассчитаны только при помощи ЭВМ посредством многократной итерационной увязки.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических значений:

расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;

расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;

температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;

средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

изменения режима регулирования отпуска теплоты;

присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;

замены одних трубопроводов на другие.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

В комплексе «ТеплоЭксперт» реализован механизм расчета тепловых потерь и оценки их влияния на тепловую картину всего объекта как по одному отдельному участку, так и в рамках всей тепловой сети. В случае если данный трубопровод привязан на первой закладке «Параметры,» к какому-либо участку, то данные о прокладке автоматически загрузятся в данный раздел паспорта.

Ниже блока «Данные по прокладке» находятся параметры, заполнив которые, можно посчитать нормативные и расчетные тепловые потери по данному трубопроводу.

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в ГИРК «Теплоэксперт» проходит в модуле «Расчет надежности сетей теплоснабжения».

При этом в случае присутствия в рассчитываемой схеме кольцевых участков для расчетов показателей остаточного теплоснабжения потребителей, система будет выполнять многократные гидравлические расчеты, количество которых будет зависеть от топологии схемы и количества элементов, участвующих в кольцевых структурах.

Для просмотра результатов расчетов необходимо через пункт «Надежность» главного меню «ТеплоЭксперт», выбрать пункт «Строения» или «Трубопроводы». При этом на экран будет выведена соответствующая. сводная таблица результатов.

Таблица с результатами расчета по строениям содержит следующую информацию:

- Наименование (адрес) строения;

- Расчетная тепловая нагрузка;

- Коэффициент тепловой аккумуляции;

- Минимальная допустимая температура (внутри помещения);

- Вероятность безотказного теплоснабжения;

- Коэффициент готовности;

- Недоотпуск (теплоты), Гкал.

Для удобства анализа результатов расчета надежности присутствует возможность ввода пороговых значений для параметров К и Р. Строки таблицы, значения данных параметров в которых ниже введенных пороговых величин, будут выделены красным цветом.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Таблица результатов расчета по трубопроводам содержит следующую информацию:

- Наименование начального узла участка трубопровода;

- Наименование конечного узла участка трубопровода

- Тип трубопровода (подающий / обратный);

- Диаметр;

- Длина;

- Срок эксплуатации;

- Интенсивность отказов;

- Поток отказов;

- Время восстановления;

- Интенсивность восстановления элементов;

- Вероятность состояния тепловой ТС с отказом элемента.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «Теплоэксперт» предоставляет возможность вносить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем теплоснабжения.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

С помощью пьезометрического графика специалисты имеют возможность графически оценить степень падения давления в подающем и обратном трубопроводах между двух точек гидравлической сети.

Пьезометрический график формируется на основании результатов последнего расчета/наладки.

На сложных закольцованных схемах пьезометр строится по наиболее короткому маршруту до выделенного элемента. Для вышеописанного случая пьезометр "по умолчанию" начальной точкой для построения будет брать Источник/ЦТП.

Если необходимо построить пьезометр по строго определенному маршруту, то для этого необходимо последовательно отметить сначала элемент источника/ЦТП и дополнительно точку(и) (ТК, Узел), через которую должен пройти маршрут при построении пьезометра. При этом элементы необходимо отмечать последовательно по ходу построения пьезометра.

Для построения пьезометра от тепловой камеры до потребителя или до другой тепловой камеры необходимо отметить начальный элемент схемы и конечный.

Пункт "В память для сравнения"

Данный пункт позволяет сохранить (заморозить) изображение линий пьезометра последнего расчета. В результате внесения изменений в схему и последующего гидравлического расчета пользователь может графически оценить изменение гидравлического режима в виде двух пьезометрических графиков, отображающихся одновременно. График пьезометра с результатами последнего гидравлического режима отображается яркими цветами.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (разработки схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, Гкал/ч

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Установленная тепловая мощность, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130
Располагаемая тепловая мощность	н/д	н/д	н/д	н/д	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130	11,130
Затраты тепла на собственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932
Потери в тепловых сетях	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отопление и вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный, Гкал/ч

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Установленная тепловая мощность, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
Располагаемая тепловая мощность	н/д	н/д	н/д	н/д	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
Затраты тепла на собственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554
Потери в тепловых сетях	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отопление и вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резерв/дефицит тепловой мощности	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Установившиеся параметры на источнике

Напор, м	Расход, т/ч	Подпитка, т/ч	Температура , 0С	Отпуск в сеть, Гкал/ч	Система	Режим работы
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе	на выходе	на входе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	Отопление	Существующее положение при tнар.в.=-370C
-	-	-	-	-	-	-	-	ГВС	Существующее положение, максимальный водоразбор

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Установившееся параметры на источнике

Напор, м	Расход, т/ч	Подпитка, т/ч	Температура , 0С	Отпуск в сеть, Гкал/ч	Система	Режим работы
в подающем трубопроводе	обратном трубопроводе	подающем трубопроводе	в обратном трубопроводе	на выходе	на входе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Существующее положение при tнар.в.=-370C

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 22%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 7,5%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (разработки) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В Некоузском сельском поселении данные решения отсутствуют.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), м3

Наименование показателя	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
нормативные утечки теплоносителя, в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение по открытой системе отсутствует.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельных баки-аккумуляторы отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативные значения

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Фактические значения

Наименование показателя	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Параметр	Ед. измер.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Производительность ВПУ	т/ч	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Срок службы	лет	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Доля резерва	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Параметр	Ед. измер.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Производительность ВПУ	т/ч	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Срок службы	лет	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Доля резерва	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения.

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения;

обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;

не предусматривать обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для потребителей жилого фонда и соц. сферы, на основании предоставленной информации на 2023 г.;

предусматривать строительство дополнительных источников централизованного теплоснабжения на территории ЗАТО п. Горный сельского поселения.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов:

- заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме;

- решения органов местного самоуправления поселений или городских округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о теплоснабжении, утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;

- заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта Российской (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых функционируют такие генерирующие объекты.

Электрических станций и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблоков) (далее - генерирующие объекты), функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Генерирующие объекты отсутствую.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки, не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Действующие источники тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями организовано в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, нет СЦТ. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Теплоснабжение потребителей в планируемых зонах индивидуальной застройки предлагается от собственных источников тепла. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Расчетной температурой наружного воздуха для ЗАТО п. Горный, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 37 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода, со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С, согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология» составляет 238 суток, средняя температура воздуха –11,2 °С (ближайший населенный пункт г. Чита Забайкальский край).

Для всех источников полезный отпуск принят в соответствии с предоставленный плановой величиной на 2023 год.

Наименование системы теплоснабжения	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Собственный нужды источника, Гкал/ч	Располагаема мощность, Гкал/ч	Хозяйственный нужды, Гкал/ч	Резерв, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	1,3	0,631	0,932	11,3	0,0	8,437
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	11,369	2,24	5,554	45,6	0,0	26,437

Значения полезного отпуска от источников тепловой энергии в разрезе потребителей.

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка суммарная, Гкал/ч
1	2	3
1	ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259	0,00448
2	Гараж	0,00065
3	Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
4	Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
5	Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
6	Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
7	Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
8	Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01478
9	Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01289
10	Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
11	Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
12	Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01289
13	Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01088
14	Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
15	Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
16	Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08290
17	Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
18	Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
19	Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
20	Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
21	Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
22	Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
23	Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
24	Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
25	Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
26	Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08094
27	Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
28	Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
29	Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
30	Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10333
31	Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01711
32	Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01334
33	Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
34	Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
35	Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01002
36	Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00960
37	Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08153
38	Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01912
39	Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
40	Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,09363
41	Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
42	Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
43	Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08483
44	Здание Мастерской № 59	0,00268
45	ПТО № 72	0,00772
46	Резервуар для воды № б/н	0,00000
47	Слесарная мастерская № б/н	0,00344
48	ВНС 2 подъема № 80	0,00409
49	КНС № 93а	0,00992
50	Котельная № 79	0,00676
51	Насосная перекачки мазута № 78	0,00255
52	Скважина № 4336	0,00103
53	Административное здание № 7	0,11228
54	МОУ СОШ № 2	0,07376
55	Гараж	0,00354
56	Гараж	0,00199
57	Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
58	Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
59	Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
60	Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
61	Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
62	Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00242
63	Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
64	Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
65	Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
66	Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
67	Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
68	Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
69	Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
70	Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02675
71	Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
72	Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
73	Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
74	Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
75	Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
76	Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
77	Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
78	Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
79	Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
80	Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02688
81	Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
82	Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
83	Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
84	Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03127
85	Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
86	Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
87	Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
88	Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
89	Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00331
90	Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00349
91	Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02857
92	Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
93	Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
94	Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03022
95	Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
96	Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
97	Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02698
Итого	1,20141

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка суммарная, Гкал/ч
1	2	3
1	Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.)	0,00036
2	Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.)	0,00023
3	Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина	0,00066
4	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж	0,01256
5	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2)	0,00190
6	"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник")	0,02560
7	Гараж	0,00088
8	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток)	0,00239
9	Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР	0,00104
10	Здание лаборатории АО "Оборонэнерго"	0,01154
11	Гараж № 40	0,00107
12	Гараж № 16	0,00085
13	Гараж № 44	0,00067
14	Гараж № 13, (Белолипецкая Л.)	0,00069
15	Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В.	0,00000
16	Гараж № 22	0,00072
17	Гараж № 7	0,00049
18	Гараж № 96	0,00066
19	Гараж № 42	0,00054
20	Гараж № 42	0,00014
21	Гараж № 42, (Валтышева Т.В.)	0,00067
22	Гараж № 19, (Вставский Г.И.)	0,00070
23	Гараж № 12	0,00069
24	Гараж, (Гисматуллин Н.М.)	0,00052
25	Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.)	0,00095
26	ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника)	0,12664
27	ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2)	0,10206
28	ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259	0,00731
29	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А.	0,00000
30	Гараж, (Гущин С.А.)	0,00085
31	Гараж № 46	0,00067
32	Гараж № 15, (Днепровский С.Н.)	0,00076
33	Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич)	0,00143
34	Гараж № 48	0,00067
35	Гараж № 47	0,00067
36	Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.)	0,00233
37	Гараж № 50	0,00067
38	Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08481
39	Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07400
40	Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07207
41	Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,06238
42	Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08910
43	Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10566
44	Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07789
45	Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08618
46	Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08330
47	Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07412
48	Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08880
49	Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10911
50	Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,12117
51	Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,14275
52	Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10773
53	Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10848
54	Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07362
55	Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08074
56	Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07356
57	Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07933
58	Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07309
59	Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08136
60	Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07894
61	Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07965
62	Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02179
63	Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08002
64	Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07988
65	Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07968
66	Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08039
67	Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07928
68	Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07504
69	Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07505
70	Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07551
71	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07526
72	Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00166
73	Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
74	Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00160
75	Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
76	Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00154
77	Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00154
78	Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00162
79	Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
80	Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
81	Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
82	Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07538
83	Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07490
84	Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00447
85	Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00284
86	Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00297
87	Гараж	0,00068
88	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар	0,00000
89	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская	0,00109
90	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50	0,00000
91	Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51	0,00000
92	Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В.	0,00030
93	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева	0,00000
94	Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут	0,00000
95	Помещение в ж/д, ИП Гребенькова	0,00037
96	Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова	0,00136
97	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна	0,00123
98	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова	0,00094
99	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова	0,00012
100	Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина	0,00000
101	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И.	0,00403
102	Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков)	0,00000
103	Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова)	0,00000
104	Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова)	0,00000
105	Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь	0,00000
106	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший"	0,00000
107	Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония)	0,00000
108	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей"	0,00000
109	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания"	0,00129
110	Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И	0,00093
111	Киоск Милена	0,00091
112	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар"	0,00183
113	Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба)	0,00000
114	Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан	0,00173
115	Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж"	0,00000
116	Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А.	0,00044
117	Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В.	0,00111
118	Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева	0,00116
119	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М	0,00337
120	Гараж № 1/7	0,00242
121	Гараж № 26, (Карнаух В.А.)	0,00108
122	Гараж № 49, (Ким-Кирай)	0,00052
123	Гараж № 6, (Клепалов А.И.)	0,00064
124	Гараж, (Коваленко В.С.)	0,00143
125	Гараж № 53	0,00067
126	Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный	0,00120
127	Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный	0,00303
128	Гараж № 3, (Куйдин А.М.)	0,00049
129	Гараж	0,00088
130	Гараж № 40, (Куйдин Н.П.)	0,00087
131	Гараж № 8, (Куржумов А.В.)	0,00056
132	Гараж	0,00073
133	Гараж	0,00053
134	Детский сад №6	0,06504
135	Детский сад №5	0,02372
136	Детский сад №17	0,11296
137	Авторемонтная мастерская № 95а	0,04014
138	Административное здание № 34	0,09566
139	Административный корпус № 51	0,02797
140	АЗС № 98	0,00494
141	Баня № 138	0,00356
142	Баня № 150	0,00181
143	Баня № 203	0,00155
144	Баня № 56	0,01810
145	БПК № 57	0,04018
146	Бытовое помещение № 150	0,00452
147	Гараж № 216	0,01037
148	Гараж № 22а	0,06038
149	Гараж № 36	0,00655
150	Гараж № 6	0,00173
151	Гараж № 91	0,04881
152	Гараж № 91а	0,04975
153	Гараж № 91б	0,04872
154	Гараж № 93	0,09807
155	Гараж военного лесничества	0,01031
156	Гарнизонный Дом офицеров № 1	0,50888
157	Здание ВКХ № 187	0,00475
158	Здание Диспетчерской № 188	0,00196
159	Здание комбината бытового обслуживания № 47	0,01942
160	Здание магистральной насосной станции № 136	0,01146
161	Здание поликлиники № 48	0,02601
162	Здание района электрических сетей № 186	0,00475
163	Здание теплой мойки № 97	0,01640
164	Здание теплохозяйства № 137	0,00649
165	Здание химчистки № 78а	0,01396
166	Здание чайной № 43б	0,01785
167	Инфекционный корпус № 52	0,02272
168	Казарма № 41	0,27852
169	Казарма № 42	0,27766
170	Казарма № 42а	0,28736
171	Казарма № 45	0,28488
172	Караульное помещение № 192	0,02164
173	Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20	0,10709
174	Котельная № 55	0,01350
175	КПП № 70а	0,00157
176	Лечебный-санитарный корпус № 51а	0,13951
177	Локомотивное депо № 193	0,03939
178	Мастерская № 195	0,03663
179	Овощехранилище № 211	0,01631
180	Оздоровительный комплекс № 233	0,00646
181	Патологоанатомический корпус № 53	0,00724
182	Пожарное депо № 59	0,01521
183	Приемный резервуар № 75	0,00000
184	Прирельсовый склад топочного мазута № 70б	0,00947
185	ПТО № 191	0,00836
186	ПТО № 95	0,03550
187	Резервуар № 71	0,00000
188	Резервуар № 72	0,00000
189	Резервуар № 73	0,00000
190	Резервуар № 74	0,00000
191	Скважина № 4875/7	0,00169
192	Склад № 100	0,01057
193	Склад № 194	0,00951
194	Склад № 209	0,00224
195	Склад № 212	0,00449
196	Склад № 53	0,00893
197	Склад № 60	0,14935
198	Склад № 62	0,02786
199	Склад № 63	0,04272
200	Склад № 8а	0,01723
201	Склад № 99	0,00157
202	Солдатский клуб № 40	0,06330
203	Станция перекачки конденсата № 55в	0,00000
204	Столовая № 43	0,03531
205	Сторожка № 206	0,00407
206	Теплица № 201	0,00412
207	Узел связи № 10кн	0,05637
208	Учебный корпус № 45а	0,14002
209	Штаб № 39	0,06518
210	Штаб № 39а	0,02389
211	Штаб № 39к	0,06624
212	Гараж для автобуса МОУ СОШ №1	0,00350
213	Гараж МОУ СОШ №1	0,01287
214	МОУ СОШ №1	0,09089
215	МОУ СОШ №1, (без счетчика)	0,00334
216	МОУ СОШ №1, (пристройка)	0,12811
217	МОУ СОШ №1, (спортивный клуб)	0,01725
218	бассейн "Нептун"	0,01919
219	Детская школа искусств	0,02994
220	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ	0,03474
221	Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)	0
222	Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)	0
223	Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)	0
224	Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)	0
225	Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)	0
226	Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)	0
227	Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)	0
228	Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)	0
229	Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)	0
230	Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)	0
231	Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)	0
232	Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)	0
233	Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)	0
234	Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)	0
235	Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)	0
236	Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)	0
237	Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)	0
238	Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)	0
239	Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)	0
240	Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)	0
241	Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)	0
242	Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)	0
243	Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)	0
244	Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)	0
245	Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)	0
246	Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)	0
247	Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)	0
248	Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)	0
249	Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)	0
250	Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)	0
251	Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)	0
252	Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)	0
253	Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)	0
254	Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)	0
255	Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)	0
256	Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)	0
257	Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)	0
258	Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)	0
259	Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)	0
260	Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)	0
261	Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)	0
262	Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)	0
263	Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)	0
264	Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)	0
265	Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)	0
266	Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)	0
267	Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)	0
268	Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)	0
269	Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)	0
270	Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)	0
271	Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)	0
272	Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)	0
273	Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)	0
274	Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)	0
275	Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)	0
276	Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)	0
277	Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)	0
278	Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)	0
279	Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)	0
280	Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)	0
281	Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)	0
282	Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)	0
283	Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)	0
284	Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)	0
285	Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)	0
286	Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)	0
287	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)	0
288	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)	0
289	Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)	0
290	Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)	0
291	Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)	0
292	Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)	0
293	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД)	0,00883
294	Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС)	0,00065
295	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис)	0,00230
296	Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50)	0,00091
297	Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51)	0,00090
298	Гараж, (Панков А.А.)	0,00068
299	Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2	0,00144
300	Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина	0,00219
301	Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга)	0,00348
302	Гараж № 54, (Подвигина О.И.)	0,00052
303	Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс)	0,12275
304	Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс)	0,02404
305	Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.)	0,00053
306	Некоммерческое объединение гаражей	0,03495
307	Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.)	0,00108
308	Гараж № 55	0,00067
309	Гараж № 14, (Сущих А.Г.)	0,00060
310	Гараж № 9, (Фадеев В.И.)	0,00074
311	Гараж военного лесничества	0,00537
312	Ингодинское военное лесничество	0,00564
313	Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02827
314	Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02587
315	Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02621
316	Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02556
317	Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03132
318	Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03535
319	Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02682
320	Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02984
321	Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02941
322	Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02650
323	Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03135
324	Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03606
325	Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,04146
326	Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,05091
327	Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03585
328	Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03579
329	Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02454
330	Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02691
331	Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02452
332	Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02644
333	Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02436
334	Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02712
335	Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02513
336	Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02655
337	Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00764
338	Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02667
339	Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02666
340	Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02656
341	Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02680
342	Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02638
343	Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02501
344	Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02487
345	Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02517
346	Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02503
347	Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00055
348	Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
349	Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
350	Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
351	Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00051
352	Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00051
353	Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00054
354	Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
355	Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
356	Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
357	Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02513
358	Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02497
359	Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00149
360	Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00095
361	Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00099
362	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС)	0,00206
363	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России)	0,00673
364	Гараж № 5	0,00063
365	Гараж № 4	0,00063
366	Гараж № 2	0,00064
367	Гараж № 10, (Швецова Е.Н.)	0,00083
368	Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.)	0,00232
369	Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна	0,00283
370	Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М	0,00112
371	Гараж № 51	0,00067
Итого	8,70355

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источниками

Наименование системы теплоснабжения	Полезный отпуск, Гкал	Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал	Отпуск с коллекторов, Гкал	Собственный нужды источника, фак, Гкал	Хозяйственный нужды источника, Гкал	Производство тепловой энергии, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	7785,94	4019,547	11805,487	988,12	0,0	12793,607
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	67773,403	15756,299	83529,702	10173,9	0,0	93703,602

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полезный отпуск, Гкал	-	7785,94	7785,94	7785,94	7785,94	7785,94	7785,94	7785,94
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал	-	4019,547	4019,547	4019,547	4019,547	4019,547	4019,547	4019,547
Отпуск с коллекторов, Гкал	-	11805,487	11805,487	11805,487	11805,487	11805,487	11805,487	11805,487
Собственный нужды источника, Гкал	-	988,12	988,12	988,12	988,12	988,12	988,12	988,12
Хозяйственный нужды источника, Гкал	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство тепловой энергии, Гкал	-	12793,607	12793,607	12793,607	12793,607	12793,607	12793,607	12793,607

Перспективный баланс производства и потребления тепловой энергии источником Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полезный отпуск, Гкал	-	67773,403	67773,403	67773,403	67773,403	67773,403	67773,403	67773,403
Потери в тепловых сетях, норматив, Гкал	-	15756,299	15756,299	15756,299	15756,299	15756,299	15756,299	15756,299
Отпуск с коллекторов, Гкал	-	83529,702	83529,702	83529,702	83529,702	83529,702	83529,702	83529,702
Собственный нужды источника, Гкал	-	10173,9	10173,9	10173,9	10173,9	10173,9	10173,9	10173,9
Хозяйственный нужды источника, Гкал	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство тепловой энергии, Гкал	-	93703,602	93703,602	93703,602	93703,602	93703,602	93703,602	93703,602

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребеления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Подключение дополнительных абонентов не планируется.

Значение радиуса эффективного теплоснабжения

Источник	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Подключенная нагрузка к тепловым сетям, Гкал/ч	НВВ передачи тепловой энергии, тыс.руб.	Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, руб./Гкал	Радиус, км
1	2	3	4	5	6
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	11805,487	1,301	н/д	н/д	1,50
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	83529,702	11,369	н/д	н/д	0,05

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Рекомендуется перекладка участков тепловой сети с годом прокладки до 1991, т.е. со сроком эксплуатации более 30 лет.

Источник	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
Тепловые сети отопления	Тепловые сети горячего водоснабжения
1	2	3
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	-
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	-
Итого	-

В результате гидравлического расчета выявлены участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями, данные участки рекомендованы к перекладке на больший диаметр

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Начальный узел	Конечный узел	Способ прокладки	Длина, м	Текущий диаметр, мм	Удельные потери, мм/м Обр.	Рекомендуемый диаметр, мм
1	2	3	4	5	6	7
Всего

Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения отсутствуют.

Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» срок службы тепловых сетей: период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.

Информация по экспертному обследованию технического состояния трубопроводов не предоставлена.

Предложений по строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения отсутствуют.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не требуется.

Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не требуется.

Предложения по источникам инвестиций.

Предложения отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), Гкал

№	Наименование котельной	Вид топлива	Выработка тепловой энергии
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	12793,607	12793,607	12793,607	12793,607	12793,607	12793,607	12793,607
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д	н/д	н/д	93703,602	93703,602	93703,602	93703,602	93703,602	93703,602	93703,602

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу),», кг.у.т./Гкал

№	Наименование котельной	Вид топлива	Удельный расход условного топлива
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д	211,1	215,68	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д	203,9	203,74	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу),», т.у.т.

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход условного топлива
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д	4922,415	4531,43	3722,75	3722,75	3722,75	3722,75	3722,75	3722,75	3722,75
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д	20358,37	20055,71	19280,88	19280,88	19280,88	19280,88	19280,88	19280,88	19280,88

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), т.н.т.

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход натурального топлива
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д	3617,975	3330,602	2736,223	2736,223	2736,223	2736,223	2736,223	2736,223	2736,223
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д	14963,4	14740,948	14171,45	14171,45	14171,45	14171,45	14171,45	14171,45	14171,45

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками в зоне деятельности Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу), т.н.т./ч/Гкал

№	Наименование котельной	Вид топлива	Максимальный часовой расход натурального топлива
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный (М-100)	н/д

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Запасы топлива на источнике отсутствуют.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Запасы топлива на источнике отсутствуют.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный - основным видом топлива является мазут топочный марки М-100.

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный - основным видом топлива является мазут топочный марки М-100.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива	Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (тн.)	Доля от общего топлива
Низшая теплотворная способность ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температура вспышки	Содержание примесей мах, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный марки М-100	н/д	9529,5	-	-	2736,223	16,2
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Мазут топочный марки М-100	н/д	9529,5	-	-	14171,45	83,8

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является мазут топочный марки М-100.

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.)
1	2	3	4
1	ЗАТО п. Горный, в т.ч.	мазут топочный марки М-100	16907,673
1.1	Котельная Центральная	мазут топочный марки М-100	2736,223
1.2	Котельная гостиницы	мазут топочный марки М-100	14171,45

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.)
1	2	3	4
1	ЗАТО п. Горный, в т.ч.	мазут топочный марки М-100	16907,673
1.1	Котельная Центральная	мазут топочный марки М-100	2736,223
1.2	Котельная гостиницы	мазут топочный марки М-100	14171,45

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с правилами определения и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утвержденных постановлением РФ от 16 мая 2014 года №452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Р = 0,97;

тепловых сетей Р = 0,9;

потребителя теплоты Р = 0,99;

СЦТ в целом Р = 0,9·0,97·0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

ƛ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке ƛс=L1ƛ1+L2ƛ2+…+Lmƛm, [1/час], где L протяженность каждого участка, [км]. Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

ƛ(t)=ƛ0(0,1τ)α-1

где -τ срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α< 1, она монотонно убывает, при α> 1 - возрастает; при α = 1 функция принимает вид Аƛ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

0,8 при 0<τ≤3

α=	при 3<τ≤17

0,5 еτ/20при τ>17

На рисунке 35 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

По данным РСО на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

где - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z- время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула примет следующий вид:

где: - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где:

a, b- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

По формуле: ,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

По данным РСО и ТСО на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Интенсивность отказов от продолжительности работы участков тепловой сети

Наименование показателя	Продолжительность работы участка теплосети, лет
1	3	4	5	10	15	20	25	30	35
Значение коэффициента α, ед	0,8	0,8	1	1	1	1	1,36	1,75	2,24	2,88
Интенсивность отказов λ(t), 1/(год·км)	0,079	0,0636	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0641	0,099	0,1954	0,525

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети.

Дополнительно рассчитываются:

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

1/ zр;

- стационарная вероятность рабочего состояния сети:

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i-го элемента:

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

где τот, - продолжительность отопительного периода, ч;

τнi, - продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) в течение отопительного периода, при которой время восстановления, отказавшего i-го элемента, становится равным времени снижения температуры воздуха в здании i-го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

По данным РСО и ТСО на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять соответствии с формулой:

где Qпр, Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя в отопительный период;

Топ, ч - продолжительность отопительного периода;

qтп – вероятность отказа теплопровода.

По данным РСО и ТСО на тепловых сетях за отопительный период аварийные ситуации от котельных отсутствовали.

 применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено.

 установка резервного оборудования

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, предлагается установка резервного основного и вспомогательного оборудования на источнике тепловой энергии. А также обеспечение резервным электроснабжением и водоснабжением источников тепловой энергии, топливоснабжением (аварийные запасы топлива).

 организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложения по организации работы на единую сеть нескольких источников тепловой энергии не предусмотрены.

 резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей невозможно по причине удалённости систем теплоснабжения друг от друга.

 устройство резервных насосных станций

Строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде не планируется.

 установка баков-аккумуляторов.

На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается.

Графические материалы зон ненормативной и безопасной надежности на 2028 год.

Обозначения, принятые на схеме.

Потребители:

строения красной градации – потребители, в зоне ненормативной надежности;
строения зеленой градации – потребители, в зоне безопасности теплоснабжения.

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
1	2
ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259	0,00448
Гараж	0,00065
Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01478
Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01289
Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01289
Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01088
Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08290
Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08094
Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10333
Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01711
Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01334
Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01002
Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00960
Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08153
Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01912
Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,01089
Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,09363
Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08483
Здание Мастерской № 59	0,00268
ПТО № 72	0,00772
Резервуар для воды № б/н	0,00000
Слесарная мастерская № б/н	0,00344
ВНС 2 подъема № 80	0,00409
КНС № 93а	0,00992
Котельная № 79	0,00676
Насосная перекачки мазута № 78	0,00255
Скважина № 4336	0,00103
Административное здание № 7	0,11228
МОУ СОШ № 2	0,07376
Гараж	0,00354
Гараж	0,00199
Жилой дом ул. Таежная , 10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 14, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 150, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00242
Жилой дом ул. Таежная , 151, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 152, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 153, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 154, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 155, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 17, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02675
Жилой дом ул. Таежная , 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 21, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 27, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 28, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 29, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02688
Жилой дом ул. Таежная , 30, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 31, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 32, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 33, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03127
Жилой дом ул. Таежная , 34, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 35, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 36, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 37, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 38, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00331
Жилой дом ул. Таежная , 39, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00349
Жилой дом ул. Таежная , 4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02857
Жилой дом ул. Таежная , 40, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 41, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00363
Жилой дом ул. Таежная , 5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03022
Жилой дом ул. Таежная , 8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Таежная , 9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул.Таежная №1, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02698
Итого	1,20141

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
1	2
Жилой дом ул. Дружбы №8, (ИП Винкерт Л.К.)	0,00036
Гараж № 19а, (Саранин Н.Г.)	0,00023
Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина	0,00066
"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж	0,01256
"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Гараж №2)	0,00190
"Администрация городского округа ЗАТО п. Горный ¶ул. Молодеж, (Магазин "Спутник")	0,02560
Гараж	0,00088
Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, чайная (Военторг-Восток)	0,00239
Жилой дом ул. Дружбы №9, ООО АЛЬНАИР	0,00104
Здание лаборатории АО "Оборонэнерго"	0,01154
Гараж № 40	0,00107
Гараж № 16	0,00085
Гараж № 44	0,00067
Гараж № 13, (Белолипецкая Л.)	0,00069
Жилой дом ул. Дружбы №167, ИП Беркань О.В.	0,00000
Гараж № 22	0,00072
Гараж № 7	0,00049
Гараж № 96	0,00066
Гараж № 42	0,00054
Гараж № 42	0,00014
Гараж № 42, (Валтышева Т.В.)	0,00067
Гараж № 19, (Вставский Г.И.)	0,00070
Гараж № 12	0,00069
Гараж, (Гисматуллин Н.М.)	0,00052
Гараж № 38, (Григорчик Ю.С.)	0,00095
ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника)	0,12664
ГУЗ Улетовская ЦРБ (поликлиника), (204-2)	0,10206
ГУЗ Улетовская ЦРБ (стационар) № 259	0,00731
Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Гусева Е.А.	0,00000
Гараж, (Гущин С.А.)	0,00085
Гараж № 46	0,00067
Гараж № 15, (Днепровский С.Н.)	0,00076
Гараж № 15, (Днепровский Сергей Сергеевич)	0,00143
Гараж № 48	0,00067
Гараж № 47	0,00067
Гараж № 10, (Ельтемиров С.В.)	0,00233
Гараж № 50	0,00067
Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08481
Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07400
Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07207
Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,06238
Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08910
Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10566
Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07789
Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08618
Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08330
Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07412
Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08880
Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10911
Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,12117
Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,14275
Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10773
Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,10848
Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07362
Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08074
Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07356
Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07933
Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07309
Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08136
Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07894
Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07965
Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02179
Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08002
Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07988
Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07968
Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,08039
Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07928
Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07504
Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07505
Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07551
Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07526
Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00166
Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00160
Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00154
Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00154
Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00162
Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00159
Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07538
Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,07490
Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00447
Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00284
Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00297
Гараж	0,00068
Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Бар	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. Парикмахерская	0,00109
Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 50	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №6, ИП Василевская Н.В. помещение 51	0,00000
Киоск № 1, Киоск № 1 ИП Василевская Н.В.	0,00030
Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Вырупаева	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №169, Жилой дом ул. Дружбы №169 ИП Гаврильчак ¶магазин "Раут	0,00000
Помещение в ж/д, ИП Гребенькова	0,00037
Жилой дом ул. Молодежная №23, ИП Заятникова	0,00136
Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, ИП Калашникова Вера Георгиевна	0,00123
Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова	0,00094
Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Комогорова	0,000116951
Жилой дом ул. Солнечная №11, Жилой дом ул. Солнечная №11 ИП Еньшина	0
Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Куйдина Н.И.	0,004030336
Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчиков)	0
Жилой дом ул. Дружбы №169, (ИП Ловчикова)	0
Жилой дом ул. Дружбы №7, (ИП Ловчикова)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №166, Магазин "Кристал" ИП Лысь	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш Н.Г. магазин "Хороший"	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №11, (магазин Гармония)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Водолей"	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Оргиш магазин "Цифромания"	0,00129
Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Ростовцева Е.И	0,00093
Киоск Милена	0,00091
Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Скаредова Анна Петровна магазин "Оскар"	0,00183
Жилой дом ул. Дружбы , 168, ИП Степан В.В. (Дружба)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №6, Жилой дом ул. Дружбы №6 ИП Степан	0,00173
Жилой дом ул. Дружбы №3, ИП Сукманюк П.А. магазин "Престиж"	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №8, ИП Сысоева Н.А.	0,00044
Жилой дом ул. Дружбы №2, ИП Тимошенко Г.В.	0,00111
Жилой дом ул. Дружбы №174, ИП Чеушева	0,00116
Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М	0,00337
Гараж № 1/7	0,00242
Гараж № 26, (Карнаух В.А.)	0,00108
Гараж № 49, (Ким-Кирай)	0,00052
Гараж № 6, (Клепалов А.И.)	0,00064
Гараж, (Коваленко В.С.)	0,00143
Гараж № 53	0,00067
Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный	0,00120
Жилой дом ул. Солнечная №20, Комитет по финансам Администрации ЗАТО п. Горный	0,00303
Гараж № 3, (Куйдин А.М.)	0,00049
Гараж	0,00088
Гараж № 40, (Куйдин Н.П.)	0,00087
Гараж № 8, (Куржумов А.В.)	0,00056
Гараж	0,00073
Гараж	0,00053
Детский сад №6	0,06504
Детский сад №5	0,02372
Детский сад №17	0,11296
Авторемонтная мастерская № 95а	0,04014
Административное здание № 34	0,09566
Административный корпус № 51	0,02797
АЗС № 98	0,00494
Баня № 138	0,00356
Баня № 150	0,00181
Баня № 203	0,00155
Баня № 56	0,01810
БПК № 57	0,04018
Бытовое помещение № 150	0,00452
Гараж № 216	0,01037
Гараж № 22а	0,06038
Гараж № 36	0,00655
Гараж № 6	0,00173
Гараж № 91	0,04881
Гараж № 91а	0,04975
Гараж № 91б	0,04872
Гараж № 93	0,09807
Гараж военного лесничества	0,01031
Гарнизонный Дом офицеров № 1	0,50888
Здание ВКХ № 187	0,00475
Здание Диспетчерской № 188	0,00196
Здание комбината бытового обслуживания № 47	0,01942
Здание магистральной насосной станции № 136	0,01146
Здание поликлиники № 48	0,02601
Здание района электрических сетей № 186	0,00475
Здание теплой мойки № 97	0,01640
Здание теплохозяйства № 137	0,00649
Здание химчистки № 78а	0,01396
Здание чайной № 43б	0,01785
Инфекционный корпус № 52	0,02272
Казарма № 41	0,27852
Казарма № 42	0,27766
Казарма № 42а	0,28736
Казарма № 45	0,28488
Караульное помещение № 192	0,02164
Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20	0,10709
Котельная № 55	0,01350
КПП № 70а	0,00157
Лечебный-санитарный корпус № 51а	0,13951
Локомотивное депо № 193	0,03939
Мастерская № 195	0,03663
Овощехранилище № 211	0,01631
Оздоровительный комплекс № 233	0,00646
Патологоанатомический корпус № 53	0,00724
Пожарное депо № 59	0,01521
Приемный резервуар № 75	0,00000
Прирельсовый склад топочного мазута № 70б	0,00947
ПТО № 191	0,00836
ПТО № 95	0,03550
Резервуар № 71	0,00000
Резервуар № 72	0,00000
Резервуар № 73	0,00000
Резервуар № 74	0,00000
Скважина № 4875/7	0,00169
Склад № 100	0,01057
Склад № 194	0,00951
Склад № 209	0,00224
Склад № 212	0,00449
Склад № 53	0,00893
Склад № 60	0,14935
Склад № 62	0,02786
Склад № 63	0,04272
Склад № 8а	0,01723
Склад № 99	0,00157
Солдатский клуб № 40	0,06330
Станция перекачки конденсата № 55в	0,00000
Столовая № 43	0,03531
Сторожка № 206	0,00407
Теплица № 201	0,00412
Узел связи № 10кн	0,05637
Учебный корпус № 45а	0,14002
Штаб № 39	0,06518
Штаб № 39а	0,02389
Штаб № 39к	0,06624
Гараж для автобуса МОУ СОШ №1	0,00350
Гараж МОУ СОШ №1	0,01287
МОУ СОШ №1	0,09089
МОУ СОШ №1, (без счетчика)	0,00334
МОУ СОШ №1, (пристройка)	0,12811
МОУ СОШ №1, (спортивный клуб)	0,01725
бассейн "Нептун"	0,01919
Детская школа искусств	0,02994
Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 МУП ЖКХ	0,03474
Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы , 168, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №166, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №167, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №169, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №170, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №171, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №172, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №173, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №174, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №175, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №176, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №177, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №179, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №180, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №181, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №182, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №2, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №3, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №4, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №5, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №6, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №7, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №8, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Дружбы №9, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №165, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №22, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №23, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №24, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Молодежная №25, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №10, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №11, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №12, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №13, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №15, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №16, (МУП ЖКХ)	0,00000
Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, (помещение ОМВД)	0,00883
Комплексное здание с общежитием, ул.Тюрина № 20, (помещение УФМС)	0,00065
Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", (ООО Ирис)	0,00230
Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 50)	0,00091
Жилой дом ул. Дружбы №6, (ООО Натали пом. 51)	0,00090
Гараж, (Панков А.А.)	0,00068
Помещение в ж/д, ПАО Сбербанк России, ул. Тюрина , 20/пом 2	0,00144
Помещение в здании ул. Молодежная, 34 м-н "Удача", ИП Подвигина	0,00219
Жилой дом ул. Дружбы №169, ИП Подвигина О.И. (магазин Ольга)	0,00348
Гараж № 54, (Подвигина О.И.)	0,00052
Жилой дом ул. Гагарина №185, (Росжилкомплекс)	0,12275
Жилой дом ул. Солнечная №151 № 151, (Росжилкомплекс)	0,02404
Гараж № 11, (Рыхальская Е.Е.)	0,00053
Некоммерческое объединение гаражей	0,03495
Гараж № 1/3, (Серебряков В.В.)	0,00108
Гараж № 55	0,00067
Гараж № 14, (Сущих А.Г.)	0,00060
Гараж № 9, (Фадеев В.И.)	0,00074
Гараж военного лесничества	0,00537
Ингодинское военное лесничество	0,00564
Жилой дом ул. Дружбы , 168, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02827
Жилой дом ул. Дружбы №166, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02587
Жилой дом ул. Дружбы №167, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02621
Жилой дом ул. Дружбы №169, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02556
Жилой дом ул. Дружбы №170, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03132
Жилой дом ул. Дружбы №171, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03535
Жилой дом ул. Дружбы №172, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02682
Жилой дом ул. Дружбы №173, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02984
Жилой дом ул. Дружбы №174, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02941
Жилой дом ул. Дружбы №175, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02650
Жилой дом ул. Дружбы №176, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03135
Жилой дом ул. Дружбы №177, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03606
Жилой дом ул. Дружбы №179, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,04146
Жилой дом ул. Дружбы №180, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,05091
Жилой дом ул. Дружбы №181, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03585
Жилой дом ул. Дружбы №182, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,03579
Жилой дом ул. Дружбы №2, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02454
Жилой дом ул. Дружбы №3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02691
Жилой дом ул. Дружбы №4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02452
Жилой дом ул. Дружбы №5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02644
Жилой дом ул. Дружбы №6, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02436
Жилой дом ул. Дружбы №7, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02712
Жилой дом ул. Дружбы №8, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02513
Жилой дом ул. Дружбы №9, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02655
Жилой дом ул. Молодежная №165, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00764
Жилой дом ул. Молодежная №22, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02667
Жилой дом ул. Молодежная №23, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02666
Жилой дом ул. Молодежная №24, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02656
Жилой дом ул. Молодежная №25, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02680
Жилой дом ул. Солнечная №10, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02638
Жилой дом ул. Солнечная №11, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02501
Жилой дом ул. Солнечная №12, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02487
Жилой дом ул. Солнечная №13, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02517
Жилой дом ул. Солнечная №14 № 20, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02503
Жилой дом ул. Солнечная №140, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00055
Жилой дом ул. Солнечная №141, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Солнечная №142, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Солнечная №143, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Солнечная №144, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00051
Жилой дом ул. Солнечная №145, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00051
Жилой дом ул. Солнечная №146, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00054
Жилой дом ул. Солнечная №147, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Солнечная №148, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Солнечная №149, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00053
Жилой дом ул. Солнечная №15, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02513
Жилой дом ул. Солнечная №16, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,02497
Жилой дом ул. Солнечная №С-3, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00149
Жилой дом ул. Солнечная №С-4, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00095
Жилой дом ул. Солнечная №С-5, Прямые договора с населением ФГБУ "ЦЖКУ"	0,00099
Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (МЧС)	0,00206
Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, (ФГУП "Почта России)	0,00673
Гараж № 5	0,00063
Гараж № 4	0,00063
Гараж № 2	0,00064
Гараж № 10, (Швецова Е.Н.)	0,00083
Гараж № 1/6, (Шемелин В.В.)	0,00232
Жилой дом ул. Дружбы №169, Шорина Оксана Николаевна	0,00283
Помещение в здании, ул. Дружбы, 27, Помещение в здании, ул. Дружбы, 27 ИП Щербаков А.М	0,00112
Гараж № 51	0,00067
Итого	8,70355

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источники тепловой энергии

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 80%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

Тепловые сети

По результатам теплогидравлического расчета, имеются участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями, данные участки рекомендованы к перекладке на больший диаметр.

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с повышенными гидравлически потерями рассчитаны по НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети»

Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр наружный, мм существ.	Диаметр наружный, мм рекоменд..	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
Всего

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с годом прокладки до 1991, рассчитаны по НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети»

Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
Всего
Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
Всего
Итого

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии со статье 23 п.4 ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций…», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на ЕТО и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории ЗАТО п. Горный, на момент разработки схемы теплоснабжения поселения не предоставлены.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчет экономической эффективности отсутствует.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения РСО отсутствуют.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2	Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	Гкал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314
3	Доля резерва тепловой мощности	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	80	80	80	80	80	80	80	80	80
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	11805,487	11805,487	11805,487	11805,487	11805,487	11805,487	11805,487
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	211,1	215,68	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36	198,36
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
12	Доля котельных оборудованных прибором учета	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	н/д	н/д	н/д	н/д	4,535	4,535	4,535	4,535	4,535	4,535	4,535
1.1	магистральных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	распределительных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	4,535	4,535	4,535	4,535	4,535	4,535	4,535
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	441,59	441,59	441,59	441,59	441,59	441,59	441,59
2.1	магистральных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	распределительных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	441,59	441,59	441,59	441,59	441,59	441,59	441,59
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	н/д	н/д	н/д	н/д
3.1	магистральных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314	1,9314
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	228,64	228,64	228,64	228,64	228,64	228,64	228,64
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
7.1	магистральных	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	распределительных	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
2	Общая отапливаемая площадь общественно- деловых зданий	тыс. кв.м.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4	Расход тепловой энергии, всего, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
6	Удельное теплопотребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/м2/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Градус-сутки отопительного периода	0С*сут	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-деловом фонде	ккал/м2/(0С*сут)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609
3	Доля резерва тепловой мощности	%	н/д	н/д	н/д	н/д	63	63	63	63	63	63	63	63	63
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	83529,702	83529,702	83529,702	83529,702	83529,702	83529,702	83529,702
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	203,9	203,74	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
12	Доля котельных оборудованных прибором учета	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	н/д	н/д	н/д	н/д	13,823	13,823	13,823	13,823	13,823	13,823	13,823
1.1	магистральных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	распределительных	км	н/д	н/д	н/д	н/д	13,823	13,823	13,823	13,823	13,823	13,823	13,823
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	2007,277	2007,277	2007,277	2007,277	2007,277	2007,277	2007,277
2.1	магистральных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	распределительных	м2	н/д	н/д	н/д	н/д	2007,277	2007,277	2007,277	2007,277	2007,277	2007,277	2007,277
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	н/д	н/д	н/д	н/д
3.1	магистральных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	н/д	н/д	н/д	н/д
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м2/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609	13,609
6	Относительная материальная характеристика	м2/Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	15,7563	15,7563	15,7563	15,7563	15,7563	15,7563	15,7563
7.1	магистральных	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	распределительных	тыс. Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	распределительных	ед./м./год	н/д	н/д	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	н/д	н/д	н/д	н/д	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

Индексы-дефляторы МЭР;

Баланс тепловой мощности;

Баланс тепловой энергии;

Топливный баланс;

Баланс теплоносителей;

Балансы электрической энергии;

Балансы холодной воды питьевого качества;

Тарифы на покупные энергоносители и воду;

Производственные расходы товарного отпуска;

Производственная деятельность;

Инвестиционная деятельность;

Финансовая деятельность;

Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)

Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Показатель	2022
1	2
Операционные (подконтрольные) расходы	н/д
Неподконтрольные расходы	н/д
Расходы на покупку ресурсов	н/д
Предпринимательская прибыль	н/д
Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб.	н/д
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	11805,487
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Показатель	2022
1	2
Операционные (подконтрольные) расходы	н/д
Неподконтрольные расходы	н/д
Расходы на покупку ресурсов	н/д
Предпринимательская прибыль	н/д
Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб.	н/д
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	83529,702
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операционные (подконтрольные) расходы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на покупку ресурсов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Предпринимательская прибыль	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	95335,189	95335,189	95335,189	95335,189	95335,189	95335,189	95335,189	95335,189
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Прогноз тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) для котельной с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операционные (подконтрольные) расходы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на покупку ресурсов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Предпринимательская прибыль	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	7785,9402	7785,9402	7785,9402	7785,9402	7785,9402	7785,9402	7785,9402	7785,9402
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

Прогноз тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) для котельной с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операционные (подконтрольные) расходы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Расходы на покупку ресурсов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Предпринимательская прибыль	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	67773,40251	67773,40251	67773,40251	67773,40251	67773,40251	67773,40251	67773,40251	67773,40251
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах ЗАТО п. Горный.

№	Расположение	Система централизованного теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	Зоны деятельности ЕТО
1	2	3	4	5
1	ЗАТО п. Горный	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный
2	ЗАТО п. Горный	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Администрации Некоузского муниципального района №348 от 29.10.2021 г. критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающих организаций является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории поселения.

N системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Тепло-снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы тепло-снабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, м	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	N зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	11,13	Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде	-
2	Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный	45,6	Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу)	н/д	Котельная, тепловые сети	В аренде	-

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в ЗАТО п. Горный на момент разработки отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО в ЗАТО п. Горный:

- Жилищно-коммунальной службы №9 (с. Домна) филиал ФГБУ «Центральное Жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской Федерации (по Восточному военному округу) - в зоне действия:

- Котельная с сетью инв. № 79, вг 10а Забайкальский край, ЗАТО п. Горный;

- Котельная с сетью инв. 55, вг. 10 Забайкальский край, ЗАТО п. Горный.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети и котельную	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
ВСЕГО:

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
ВСЕГО:

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Документ «Схема теплоснабжения закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) п. Горный на период 2023-2028 гг.» был доработан в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения были учтены предложения от администрации и РСО (глава 17 настоящего документа).

Реестр изменений, включенных в актуализированную схему теплоснабжения

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
1	Глава 1
2	Глава 2
3	Глава 3
4	Глава 4
5	Глава 5
6	Глава 6
7	Глава 7
8	Глава 8
9	Глава 9
10	Глава 10
11	Глава 11
12	Глава 12
13	Глава 13
14	Глава 14
15	Глава 15
16	Глава 16
17	Глава 17
18	Глава 18
19	Раздел 1 Утверждаемой части
20	Раздел 2 Утверждаемой части
21	Раздел 3 Утверждаемой части
22	Раздел 4 Утверждаемой части
23	Раздел 5 Утверждаемой части
24	Раздел 6 Утверждаемой части
25	Раздел 7 Утверждаемой части
26	Раздел 8 Утверждаемой части
27	Раздел 9 Утверждаемой части
28	Раздел 10 Утверждаемой части
29	Раздел 11 Утверждаемой части
30	Раздел 12 Утверждаемой части
31	Раздел 13 Утверждаемой части
32	Раздел 14 Утверждаемой части
33	Раздел 15 Утверждаемой части

Сведения о выполненных мероприятиях за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения