Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение»

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»

ХИЛОКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Красноярск, 2021
Общество с ограниченной ответственностью

«СибЭнергоСбережение»

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»

ХИЛОКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Стариков М.М./

Красноярск, 2021

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	12

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	12

1.1.2.	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	13

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	15

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	19

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	20

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	22

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	23

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	23

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	24

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	24

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	25

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	25

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	25

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	27

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	27

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	27

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	30

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	31

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	32

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	33

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	34

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	36

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	36

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	36

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами	38

1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)	38

1.3.13. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	38

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	39

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	39

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	41

1.4.2. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	42

1.4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	42

1.4.4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	43

1.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	43

1.4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	43

1.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	43

1.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	43

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	44

1.5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	44

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	49

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	49

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	51

1.7.1. Показатели качества воды	51

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	51

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).	52

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.	52

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	53

ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	54

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	54

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	54

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	55

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	57

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	57

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	57

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	58

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	59

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	59

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	59

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	60

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	61

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	61

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	62

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	62

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	62

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	62

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	63

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	63

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	63

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	64

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	64

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	64

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	65

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	65

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	65

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	66

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	66

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	66

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	66

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	66

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	67

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	68

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	68

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	68

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	69

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	71

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	71

2.7.2. Показатели очистки сточных вод	71

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	72

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	73

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	74

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА	75

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом, и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2031 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы разработан на основании задания на проектирование.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011года № 13330 2012;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003);

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования;

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Таким образом, территорию городского поселения «Хилокское» можно условно разделить на две эксплуатационные зоны:

Таблица 1.1.1 – Организации участвующие в структуре водоснабжения МО

| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ГРЭЦ | -Транспортировка ХВС - Производство ГВС - Транспортировка ГВС -Водоотведение транспортировка сточных вод - КОС -Производство забор воды со скважин | г. Хилок |
| 2 | МУП "ГРЭЦ | - Транспортировка ХВС -Производство забор воды со скважин | г. Хилок |

Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В состав городского поселения «Хилокское» входят следующие населенные пункты

Таблица 1.1.2 – Организации участвующие в структуре водоснабжения МО

| № | Населенный пункт | Численность населённого пункта | Кол-во подключенных объектов / абонентов | Ко-во жителей, чел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Охваченных централизованным водоснабжением | Не охваченных централизованным водоснабжением |
| 1 | Город Хилок | 10364 | 49/118 | 2066 | 8298 |
| 2 | Село Сосновка | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Село Жилкин Хутор | 16 | 0 | 0 | 16 |

Таким образом центральным водоснабжением обеспеченно 19% населения, а 81% не имеют централизованного водоснабжения. К территории, неохваченной централизованным водоснабжением, относятся село Сосновка и село Жилкин Хутор.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В муниципальном образование городского поселения «Хилокское» существуют 2 технологические зон холодного и 1 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.1.3 – Технологические зоны водоснабжения МО

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "ГРЭЦ | ХВС | -скважина № 22-70 -скважина № 22-70БИС -скважина № 16-87 (законсервирована, не рабочая) -скважина № 16-87 (законсервирована, не рабочая) -скважина № 2-92 (законсервирована, не рабочая) -скважина № 1 (законсервирована, не рабочая) -скважина № 2 (законсервирована, не рабочая) -скважина № ЧТ-115 -скважина № 30-73 (сети отсутствуют, скважина располагается на территории КОС для собственных нужд) | г. Хилок |
| 2 | ООО "ГРЭЦ | ГВС | -Котельная №1 (Центральная) -Центральный тепловой пункт (ЦТП) - принимает выработанную тепловую энергию от котельной № 1 (Центральная) -Котельная ТУ СМ | г. Хилок |
| 3 | МУП «ГРЭЦ» | ХВС | -66-Ч-17 | г. Хилок |

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

- 1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Город Хилок расположен в центре обширной Хилокской межгорной впадины, ограниченной затаежными Цаган-Хуртейским (с севера) и Яблоновым (с юга) хребтами.

В геолого-тектоническом отношении − это грабен-синклинальная структура (мезозойская депрессия), заполненная континентально-озерными осадками мощностью от 500 1200м доронинской (ранее тургинская) свиты нижнемелового отдела, представляющая собой в гидрогеологическом плане типичный артезианский бассейн (далее АБ) забайкальского типа.

Однако, сам город Хилок расположен на выступе кристаллического фундамента, осложняющего здесь впадину и разделяющего АБ на две части: юго-западную и северо-восточную. С этого выступа нижнемеловые осадки полностью эродированы, что предопределяет на его площади особые гидрогеологические условия, существенно отличающиеся от гидрогеологических условий остальной территории Хилокского АБ.

В геоморфологическом плане основная часть города занимает всю ширину днища долины р. Хилок, размещаясь, главным образом, на первой надпойменной (+5+6м) террасе р. Хилок и ее высокой (+3+3,5м) пойме. Это бесспорно предопределяет реальную возможность затопления таких территорий в большие (с подъемом уровня воды на 8-10м) наводнения. Северная же часть города (микрорайон Порт-Артур) в этом отношении находится в более благоприятных условиях, располагаясь на пологих горных склонах долин ручьев Косурочный и его правого притока, которые возвышаются на 10-80м выше нормального (абс. 799м) уреза в реке.

По данным ГГС-200 (Карпенко, 1977) на территории г. Хилок развиты только два водоносных комплекса:

1. Водоносный комплекс (далее ВК) четвертичных отложений, к которому приурочены безнапорные порово-пластовые воды в аллювиальных отложениях гравийно-галечного, реже песчаного состава. Обводненность комплекса изучена на территории города на всю его мощность.

2. ВК интрузивных пород с обычно безнапорными (а в долинах рек − напорными) трещинными водами зоны выветривания в гранитах. На территории города обводненность комплекса изучена скважинами до глубины 200м.

В пределах днища долины р. Хилок оба водоносных комплекса имеют тесную гидравлическую связь.

В настоящее время в ведении МУП «ГРЭЦ» находится одна скважина 66-Ч-17 на территории ЦРБ по ул. Орджоникидзе. В ведении ООО «ГРЭЦ» восемь скважин, четыре из них законсервированы, а именно скважина № 16-87, скважина № 2-92, скважина № 1, скважина № 2;

в работе используют скважины водозабора «Речной» - № 22-70 и № 22-70БИС, одиночная скважина ТУСМ № ЧТ-115, и скважина на территории КОС № 30-73.

По данным химанализов, полученных как при сдаче скважин в эксплуатацию, так и по результатам шести-восьмилетних наблюдений, выполненных ГУП «Читагеомониторинг»:

-вода из первого водоносного комплекса на групповом водозаборе сульфатно- гидрокарбонатная, натриево-кальциевая, пресная (М от 0,11 до 0,18 г/л) мягкая (Ж от 1,3 до 2,3 мгэкв/л), с нормальной реакцией среды (pН от 6.9 до 7.8) и мало чем отличается от химического состава воды в р. Хилок;

-вода из второго водоносного комплекса имеет практически тот же, что и в первом, тип солевого состава, пресная, но с несколько большей минерализацией (М от 0,31 до 0,48 г/л) умеренно-жесткая (Ж от 4,6 до 6,3 мгэкв/л), с нейтральной реакцией среды (pH от 6.8 до 7-9).

Контроль качества подземных вод осуществляет недропользователь по разработанным и утвержденным «Рабочим программам контроля качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Подземные воды на водозаборах ООО «ГРЭЦ» характеризуются следующими показателями:

Водозабор «Речной» (скв. № 22-70, № 22-70  БИС): Химический состав подземных вод гидрокарбонатный магниево-натриево-кальциевый с минерализацией до 0,2 г/дм3. Воды нейтральные (pH 6,6-7,4), мягкие (общая жесткость колеблется в пределах 1,0-2,0 мг-экв/дм3), без запаха и привкуса. Окисляемость перманганатная колеблется от 1,2 до 2,0 мгО2/дм3 (ПДК 5 мгО2/дм3). Содержание железа в воде не превышает 0,3 мг/дм3, марганца – 0,008 мг/дм3, фторидов – менее 0,2 мг/дм3.

Соединения группы азота (нитриты, нитраты, аммоний) содержатся в количествах значительно ниже ПДК. По органолептическим признакам подземные воды прозрачные, без цвета и запаха (мутность не превышает 1,0 мг/дм3 при ПДК 1,5 мг/дм3, цветность 4,0-10,6° при ПДК 30°) и полностью соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21. Микробиологические показатели подземных вод (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) стабильно соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21 для централизованного водоснабжения.

Содержание нефтепродуктов в подземных водах не превышает 0,032-0,037 мг/дм3, что значительно меньше ПДК.

По показателям радиационной безопасности подземные воды скважин водозабора «Речной» не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21. В скважинах зафиксировано превышение ПДК по удельной активности радона-222 (до 2 ПДК). Повышенное содержание в воде радона обусловлено природными факторами и связано с эманирующей способностью горных пород, в данном случае – гранитоидов. Техногенных источников радиационного загрязнения на территории нет.

Скважина № ЧТ-115 (ТУСМ, ул. Комсомольская, 69 а): Химический состав трещинных вод по скважине № ЧТ-115 гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минерализацией до 0,2 мг/дм3. Воды нейтральные, мягкие - общая жесткость колеблется в пределах 1,2-1,9 мг-экв/дм3, без запаха и привкуса. Мутность воды составляет 0,14-0,7 мг/дм3 (ПДК 1,5 мг/дм3), цветность 4,6-14,4º (ПДК 30º). Окисляемость перманганатная колеблется от 1,2 до 1,9 мгO2/дм3. Содержание железа в скважине составляет 0,09-0,2 мг/дм3, марганца – 0,003-0,006 мг/дм3, нефтепродуктов- 0,011-0,036 мг/дм3, что значительно меньше ПДК. Микробиологические показатели подземных вод (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21 для централизованного водоснабжения. Токсичные и нормируемые для питьевых вод микроэлементы (свинец, цинк, кадмий, марганец, мышьяк и др.), соединения группы азота (нитриты, нитраты, аммоний) содержатся в количествах значительно ниже ПДК.

Подземные воды скважины № ЧТ-115 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21 по содержанию радона-222 (149,0±19,4–178,3±23,3 Бк/кг), что обусловлено природными факторами, как и на водозаборе «Речной».

Подземные воды на скважине № 66-Ч-17 МУП «ГРЭЦ» характеризуются следующими показателями:

Химический состав трещинных вод по скважине № 66-Ч-17 сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минерализацией до 0,2 г/дм3. Воды нейтральные, мягкие - общая жесткость колеблется от 1,2 до 2,1 мг-экв/дм3, без запаха и привкуса, мутность - 0,2-1,0 мг/дм3 (ПДК 1,5 мг/дм3), цветность - до 13,6º (ПДК 30º). Окисляемость перманганатная колеблется от 1,6 до 2,1 мгO2/дм3. Содержание железа в скважине составляет 0,03-0,2 мг/дм3, марганца – 0,005- 0,009 мг/дм3, нефтепродуктов - 0,008-0,027 мг/дм3, что значительно меньше ПДК. Микробиологические показатели подземных вод (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21 для централизованного водоснабжения. 
Подземные воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21  по содержанию нитратов (58,5-67,05 мг/дм3при ПДК 45 мг/дм3), причем превышения наблюдаются в
течение ряда лет. Кроме того, подземные воды, добываемые скважиной № 66-Ч-17, не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.3685-21 по показателям радиационной безопасности. Показатель удельной суммарной альфа-активности с учетом неопределенности измерений
составлял 0,343 Бк/кг, содержание в скважине радона-222 – 176,7 Бк/кг.
Повышенное содержание в воде радионуклидов обусловлено природными факторами
и связано с эманирующей способностью горных пород, в данном случае – гранитоидов. Техногенных источников радиационного загрязнения на территории нет.

Рисунок 1.1.4.1 – План-схема сетей централизованного водоснабжения г. Хилок

Рисунок 1.1.4.2 – Схема теплоснабжения г. Хилок

- 1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологичекие требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиеских) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

В таблице 1.1.4 представлены результаты лабораторных санитарно-гигиенических исследований воды питьевой – централизованного водоснабжения от 04.08.2021г. ООО «ГРЭЦ». Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.

В таблице 1.1.5 представлены результаты лабораторных санитарно-гигиенических исследований централизованного водоснабжения от 19.02.2021г. МУП «ГРЭЦ». Нитриты – 111,6 ± 16,74 мг/л, при нормируемом значении – не более 45 мг/л, что не соответствует требованиям п. 3.4 – СанПиН 2.1.4.3685-21. В связи с чем, МУП «ГРЭЦ» было направлено предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 15.03.2021 г.

Таблица 1.1.4 – Вода питьевая - централизованное водоснабжение ООО «ГРЭЦ».

| п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мышьяк | менее 0,005 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,013 ±0,005 | мг/дм3 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 3 | Алюминий | менее 0,01 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 4 | Кадмий | менее 0,0001 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 5 | Медь | 0,0066 ± 0,0028 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 6 | Свинец | менее 0,003 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |
| 7 | Цинк | менее 0,005 | мг/дм3 | ГОСТ 31870-2012 |

Таблица 1.1.5 – Вода питьевая - централизованное водоснабжение МУП «ГРЭЦ».

| Наименование показателя | Исходная вода | Нормативы ПДК, не более |
| --- | --- | --- |
| Мутность, мг/л | менее 0,58 | 1,5 |
| Цветность, градусы | 2,30± | 20 |
| рН | 6,72 ± 0,20 | 6-9 |
| Нитраты (по NO3), мг/л | 111,6 ± 16,74 | 45 |
| Жесткость, мг/л | 6,00 ± 0,90 | 7,0 |
| Сульфаты, мг/л | 37,60 ± 4,14 | 500,0 |
| Хлориды, мг/л | 55,00 ± 8,25 | 350,0 |

- 1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Водозабор по ул. Крупской функционирует следующим образом. Из скважин вода по напорно-разводящему водопроводу при помощи центробежных насосов подается в железобетонный резервуар емкостью 400 м3, расположенный в 700 м от головного сооружения на склоне горы «Крестовуха». Над смотровым колодцем бака имеется деревянный павильон, закрытый на замок. Затем вода поступает в два резервуара объемом по 400 м3 каждый, выполненных из стали и расположенным в 50 м от железобетонного резервуара. Затем вода из резервуаров подается насосной станцией второго подъема (НС-2) в разводящие сети города.

Одиночная скважина ЦРБ функционирует следующим образом. Из скважины вода при помощи погружного насоса подается в бак-накопитель объемом 20м3, расположенный над павильоном. Бак-накопитель выполнен из железа, внутри окрашен. Затем  по напорно-разводящему водопроводу при помощи центробежных насосов  подается в подземный резервуар емкостью  120 м3, разделенный на  две части, каждая по 60 м3. Резервуар расположен в 92 м от головного сооружения на склоне горы «Крестовуха». Затем вода  направляется по разводящей сети потребителям. Потребителями являются: центральная районная больница, благоустроенный жилой дом «Медицинских работников», население неблагоустроенного жилого фонда.

Одиночная скважина ТУСМ функционирует следующим образом. Из скважины вода при помощи центробежных насосов вода подается в металлический резервуар объемом 6 м3, расположенный на высоте около 5 м от земной поверхности. Затем вода направляется в разводящую сеть.

Скважина расположена в помещении водонапорной башни. Вода при помощи погружного насоса подается в резервуар, расположенный на крыше водонапорной башни. Из резервуара вода самотеком поступает в разводящую сеть, расположенную на территории очистных сооружений.

Учет расхода забираемой воды ведется при помощи водомеров, марки СТВХ, зарегистрированные в государственном реестре № 32540-06.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Таблица 1.1.6-Перечень насосного оборудования системы водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, оборудование | Часовая производительность, м3/ч | Годовая производительность, тыс. м3/год | Полный напор, м | КПД | Коэффициент загрузки | Время работы в году, час | Номинальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водозабор «Речной», г. Хилок, ул. Крупской, 28а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Насосная станция 1-го подъема (ул. Крупской, 28а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Скважина №22-70: ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 220,48 | 150,00 | 73,00 | - | 3 392,05 | 32,85 |
| 1.1.2 | Скважина №22-70бис: ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 220,48 | 150,00 | 73,00 | - | 3 392,05 | 32,85 |
| 1.2. Насосная станция 2-го подъема (ул. Ленина, 1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Насос К 90/20 | 90 | 146,99 | 20,00 | 78,00 | - | 1 633,22 | 6,30 |
| 1.2.2 | Насос К 100-55-200С | 100 | 146,99 | 50,00 | 72,00 | - | 1 469,90 | 18,90 |
| 1.2.3 | Насос К 100-55-200С | 100 | 146,99 | 50,00 | 72,00 | - | 1469,90 | 18,90 |
| 2. Одиночная скважина № 66-Ч-17, г. Хилок, ул. Орджоникидзе (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Скважина №66-Ч-17: ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 24,89 | 125,00 | 66,00 | - | 1 555,56 | 5,94 |
| 2.2 | Павильон ЦРБ: насос К45/55а | 35 | 24,89 | 22,50 | 70,00 | - | 837,14 | 3,10 |
| 3. Одиночная скважина № ЧТ-115, г. Хилок, ул. Комсомольская, 69а (ТУСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Скважина №ЧТ-115: UNIPUMP серии MINI ECO-2 | 3 | 2,29 | 140,00 | 63,00 | - | 143,31 | 6,93 |
| 4. Скважина № 30-73, г. Хилок, ул. Дзержинского, 18а (территория КОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Скважина №30-73: ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 0,81 | 140,00 | 63,00 | - | 50,38 | 6,93 |

- 1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей городского поселения «Хилокское» составляет 10,4 км и распределена по двум организациям:

-МУП «ГРЭЦ» 0,3 км

- ООО «ГРЭЦ» 10,1 км

Материалы, использованные в конструктивных элементах водопровода:

водоводы – сталь, чугун

арматура – чугун, сталь

резервуары – железобетон, сталь.

Износ водопроводных сетей составляет 75%.

- 1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице 1.1.7.

Таблица 1.1.7 – Проблемы системы с точки зрения основных показателей

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность | Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%. Высокая степень физического износа насосного оборудования. |
| 2 | Эффективность | Низкая обеспеченность потребителей приборами учета потребления воды. Высокий уровень потерь воды при транспортировке. Высокое потребление электроэнергии при транспортировке воды. |

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- снижение фактических потерь воды;

- снижение потребления электрической энергии;

- увеличение ресурсов работы насосов;

- увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

- 1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В городском поселении «Хилокское» существует 2 котельных. Источниками тепловой энергии являются котельные Котельная №1 (Центральная) и Котельная ТУ СМ.

Отпуск горячей воды и тепловой энергии на нужды централизованного горячего водоснабжения осуществляется по закрытой системе.

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

При эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора должна быть не ниже +600С и не выше +750С, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах водопроводной водой.

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Город Хилок не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Согласно данным, предоставленным заказчиком, право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) принадлежит администрации городского поселения «Хилокское» Хилокского муниципального района Забайкальского края. Эксплуатацией объектов ВКХ занимается МУП «ГРЭЦ» на основании хозяйственного ведения и ООО «ГРЭЦ» на праве концессии.

  - НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основной задачей развития городского поселения «Хилокское» является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;

- снижение потерь воды при транспортировке;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

Существующая региональная программа Забайкальского края "Повышение качества водоснабжения Забайкальского края" от 31.07.2019 г № 319 направлена на Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора Речной» № 22-70 и № 22-70 БИС, одиночной скважины № 66-Ч-17 городского поселения «Хилокское» муниципального района «Хилокский район». Ожидаемый эффект от реализации соответствие качества питьевого водоснабжения гигиеническим нормативам по радиационным показателям (радон-222) и санитарно-гигиеническим (нитраты).

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Информация перспективном развитии г. Хилок отсутствует, таким образом невозможно привести сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города. Перечень, планируемый к сносу(консервация) объектов потребляющие воду отсутствует.

Таблица 1.2.1 – Перечень, планируемый прирост объектов потребляющие воду

| Адрес потребителя | Наименование потребителя | Тип потребителя (население / бюджетные / прочие) | Расчетное потребление, м3/год |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Источник подключения потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС |  | ГВС |  |  |  |  |
| Город Хилок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Хилок, ул. Дзержинского, 1 | Дом отдыха локомотивных бригад | прочие |  | 20629,8 |  | - |  | реконструкция объекта | Водозабор «Речной» |
| г. Хилок, ул. Ленина, 6 | Культурно-досуговый центр | бюджетное |  | 1354,15 |  | - |  | н/д | Водозабор «Речной» |
| г. Хилок, ул. Калинина, 16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок | бюджетное |  | 8745,4 |  | - |  | н/д | Водозабор «Речной» |
| г. Хилок, ул. Орджоникидзе | павильон скважины ЦРБ | бюджетное / население |  | 19733,0 |  | - |  | н/д | Водозабор «Речной» |
| г. Хилок, ул. Орджоникидзе, 21, 23, 10 | Строительство 10 домов по 9 квартир (для детей-сирот) | население |  | 16260,75 |  | 8376,75 |  | н/д | ТУСМ, скважина № ЧТ-115 |

  - БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объемы водопотребления муниципального образования городского поселения «Хилокское» основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице №1.3.2

Таблица 1.3.1 – Общий баланс водоснабжения муниципального образования

| Питает насланный пункт | Наименование | Ед. изм | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. Хилок | Поднято воды | тыс.м3/год | 318,639 | 115,417 | 0,392 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 43,466 | - | - |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 256,069 | 115,417 | 0,392 |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 182,988 | 27,429 | 0 |

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В муниципальном образование «Хилокское» существует 2 модернизации систем водоснабжения и  1 горячего водоснабжения,  которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.3.2 – Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования

| Питает насланный пункт | наименование РСО | Наименование | Ед. изм | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. Хилок | ООО «ГРЭЦ» | Поднято воды | тыс.м3/год | 196,657 | 115,417 | 0,392 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 43,326 | - | - |
|  |  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 236,379 | 115,417 | 0,392 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год |  |  |  |
|  |  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 170,987 | 27,429 | 0 |
|  | МУП «ГРЭЦ» | Поднято воды | тыс.м3/год | 19,69 | - | 0 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,14 | - |  |
|  |  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 19,6 | - | 0 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год |  |  |  |
|  |  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 12,001 | - | 0 |
|  | Итого | Поднято воды | тыс.м3/год | 318,639 | 115,417 | 0,392 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 43,466 |  |  |
|  |  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 256,069 | 115,417 |  |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год |  |  | 0,392 |
|  |  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 182,988 | 27,429 |  |

Таблица 1.3.3 –Баланс по технологическим зонам водоснабжения муниципального образования

| наименование технологической зоны | Наименование | Ед. изм | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. Хилок |  |  |  |  |  |
| ООО "ГРЭЦ" |  |  |  |  |  |
| скважина № 22-70 и скважина № 22-70БИС | Поднято воды | тыс.м3/год | 297,115 |  | 0 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 42,557 |  | 0 |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 235,207 |  | 0 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | - |  | 0 |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 170,191 |  | 0 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 814 |  | 0 |
| скважина № ЧТ-115 | Поднято воды | тыс.м3/год | 1,442 |  | 0 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,377 |  | 0 |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 1,172 |  | 0 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | - |  | 0 |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0,795 |  | 0 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 3,95 |  | 0 |
| скважина № 30-73 | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,392 |  | 0,392 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,392 |  | 0 |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 0,392 |  | 0,392 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | - |  | 0 |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 0 |  | 0 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 5 |  | 5 |
| Котельная №1 и Центральный тепловой пункт | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год |  | 22,457 |  |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год |  | 22,457 |  |
|  | переданно ГВС потребителям | тыс.м3/год |  | 27,336 |  |
| Котельная ТУ СМ | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год |  | 92,96 |  |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год |  | 92,96 |  |
|  | переданно ГВС потребителям | тыс.м3/год |  | 115,417 |  |
| МУП "ГРЭЦ" |  |  |  |  |  |
| скважина 66-Ч-17 | Поднято воды | тыс.м3/год | 19,69 |  | 0 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,14 |  | 0 |
|  | Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 19,69 |  | 0 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | - |  | 0 |
|  | Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 12,001 |  | 0 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 60 |  | 0 |

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования в таблице №1.3.4.

Таблица 1.3.4 –Структурный баланс водоснабжения муниципального образования

| Питает насланный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. Хилок | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 76,734 | 22,457 | 0 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 75,411 | 0,836 | 0 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 30,934 | 4,136 | 0 |
|  | Полив | тыс.м3/год | 0,73 |  |  |
|  | Пожаротушение | тыс.м3/год | 197,1 |  |  |
|  | итого | тыс.м3/год | 380,9 | 27,428 | 0 |

Из таблицы 1.3.4. видно, что основным потребителем воды является население, на его  долю приходится 20% потребления от  объема реализации очищенной воды, на долю бюджетных организаций приходится порядка 8 %.

Расчетный расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на расчетный 2020 г.

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* и составляют 70 л/чел. сут.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений и дорог приведены в таблице №1.1.5

Таблица 1.3.5 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | норма л/сут на чел. | население, тыс. чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 70 | 10,364 | 0,73 |

Расход воды на пожаротушение на расчетный 2020 г.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблицу №1.3.6

Таблица 1.3.6 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население тыс.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/сек | общий л/сек | общий м3/сут |
| 1 | Жилая застройка | 10,364 | 2 | 25,0 | 540000 | 540 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |

Количество пожаров принято 2 по 25 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарный объем водопотребления сведен в таблицу №1.3.4

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления услуги по холодному водоснабжению применяются согласно с приказом региональной службы по тарифам и ценообразованию забайкальского края от 1 ноября 2013 года N 392

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблице №1.3.7.

Таблица 1.3.7 – Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)

| Питает насланный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. Хилок | Население | тыс.м3/год | 76,734 | 22,457 | 0 |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год | 75,411 | 0,836 | 0 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 30,934 | 4,136 | 0 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 183,079 | 27,429 | 0 |

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Таблица 1.3.8 – Сведения о коммерческих приборах учета

| Питает насланный пункт | Наименование категории потребителя | Потребность в оснащении приборами учета |  |  | Фактически оснащено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | тех-ой | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. Хилок | Население | 46 | 24 | - | 2 | 0 | - |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 | - | 29 | 4 | - |
|  | Бюджет | 3 | 2 | - | 15 | 2 | - |
|  | Итого | 49 | 26 | - | 46 | 6 | - |

Анализ по-фактически установленном и необходимом количестве приборов коммерческого учета на основании данных приведенных в таблице 1.3.8 показывает, что необходимо установить следующие кол-во приборов учета:

Таблица 1.3.9 – План по установки коммерческих приборах учета

| Питает насланный пункт | Наименование категории потребителя | План по оснащению приборов коммерческого учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. Хилок | Население | 46 | 24 | - |
|  | Прочие потребители | 0 | 0 | - |
|  | Бюджет | 3 | 2 | - |
|  | Итого | 49 | 26 | - |

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей собственных водозаборных сооружений представлен в таблице 1.3.10.

Таблица 1.3.10 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| Потребляет насланный пункт | ИТОГО потребность в водоснабжении (поднято воды), тыс.м3/год | ИТОГО производительность всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год | Резерв /Дефицит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.м3/год | % |
| г. Хилок | 318,64 | 474,5 | 156,86 | 33% |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды городского поселения «Хилокское» на период до 2031 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Общий объем водопотребления в городского поселения «Хилокское» на расчетный 2031г. представлен в таблице №1.3.11

Таблица 1.3.11 – Прогнозные балансы потребления

| Питает насланный пункт | Наименование показателя | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Хилок | Бюджет | тыс.м3/год | 27,516 | 27,516 | 27,516 | 27,516 | 27,516 | 27,516 | 27,516 | 27,516 | 27,516 | 27,516 | 27,516 |
|  | Население | тыс.м3/год | 90,46 | 125,95 | 125,95 | 125,95 | 125,95 | 125,95 | 125,95 | 125,95 | 125,95 | 125,95 | 125,95 |
|  | Прочие | тыс.м3/год | 68,265 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Полив | тыс.м3/год | 0,73 | 0,73 | 0,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Пожаротушение | тыс.м3/год | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 | 197,1 |
|  | Численность населения | чел | 10364 | 10243 | 10141 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
|  | итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 384,071 | 441,296 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 |

Техническая вода в населенных пунктах производится только скважиной № 30-73 (сети отсутствуют, скважина располагается на территории КОС для собственных нужд).

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ч. 8 ст.29: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»).

В МО г Хилок существует сеть котельных:

ООО «ГРЭЦ» - Котельная №1 (Центральная) и Центральный тепловой пункт (ЦТП) - принимает выработанную тепловую энергию от котельной № 1 (Центральная), Котельная ТУ СМ

Горячая вода на нужды централизованного горячего водоснабжения от указанных котельных отпускается по закрытой схеме.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расход ХВС на хозяйственно-питьевые нужды на 2020-2031 гг.

Таблица 1.3.12 – Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Питает насланный пункт | тип водоснабжения | Отчетный 2020г. |  |  | Расчетный 2031г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) |
| г. Хилок | ХВС | 170,988 | 74,352 | 591,515 | 170,988 | 74,352 | 591,515 |
|  | ГВС | 27,429 | 29,19 | 81,416 | 27,429 | 29,19 | 81,416 |
|  | Тех-кая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, баланс территориальной структуры водопотребления на отчетный период представлен в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13 – Описание территориальной структуры водопотребления

| наименование технологической зоны | показатель | Ед. изм | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. п. «Хилокское» |  |  |  |  |  |
| ООО "ГРЭЦ" |  |  |  |  |  |
| скважина № 22-70 и скважина № 22-70БИС | население | тыс.м3/год | 72,4 |  | 0 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 22,9 |  | 0 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 74,8 |  | 0 |
| скважина № ЧТ-115 | население | тыс.м3/год | 0,79 |  | 0 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0 |  | 0 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0 |  | 0 |
| скважина № 30-73 | население | тыс.м3/год | 0 |  | 0,39 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 0 |  |  |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0 |  |  |
| Котельная №1 (Центральная) и ЦТП | население | тыс.м3/год |  | 22,36 |  |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | 4,13 |  |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | 0,84 |  |
| Котельная ТУ СМ | население | тыс.м3/год |  | 92,96 |  |
|  | бюджет | тыс.м3/год |  | 0 |  |
|  | прочие | тыс.м3/год |  | 0 |  |
| МУП "ГРЭЦ" |  |  |  |  |  |
| 66-Ч-17 | население | тыс.м3/год | 3,39 |  | 0 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 8,08 |  | 0 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 0,53 |  | 0 |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7.  таблицах №1.3.9. -1.3.11

    - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс на 2031 г. для городского поселения «Хилокское» по группам абонентов представлен в таблице №1.26

Общий баланс представлен в разделе 1.3.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2.

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Таблица 1.3.14 – Баланс потерь воды при транспортировке

| Название РСО | тип водоснабжения | Отчетный 2020г. |  |  | Расчетный 2031г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передано воды в сеть тыс. м3/год | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) | передано воды в сеть тыс. м3/год | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) |
| ООО «ГРЭЦ» | ХВС | 236,38 | 65,39 | 0,18 | 236,38 | 65,39 | 0,18 |
|  | ГВС | 115,42 | 87,99 | 0,24 | 115,42 | 87,99 | 0,24 |
|  | Тех-кая | 0,39 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 |
| МУП «ГРЭЦ» | ХВС | 19,69 | 7,69 | 0,021 | 19,69 | 7,69 | 0,021 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тех-кая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО «Хилокское» | ХВС | 256,07 | 73,08 | 0,201 | 256,07 | 73,08 | 0,201 |
|  | ГВС | 115,42 | 87,99 | 0,24 | 115,42 | 87,99 | 0,24 |
|  | Тех-кая | 0,39 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | 0 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая производительность системы водоснабжения на 2031 год составляет 1209,04 м3/сут. (50,38 м3/ч и 441,3 тыс. м3/год).

Производительность существующих водопроводно-очистных сооружений в г. п. «Хилокское» составляет 1300 м3/сут. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения, в 2020 году составил 318,64 тыс. м3/год или 873 м3/сут. Таким образом можно сделать вывод, что система водоснабжения имеет резерв производительности.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

В настоящее время для системы централизованного водоснабжения в соответствии с Постановлением Главы г. п. Хилокское №61 от 05.03.2020 г., статусом гарантирующей наделены организации ООО «ГРЭЦ» и МУП «ГРЭЦ»

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для МО г. п. Хилокское указана в таблице №1.4.1

Таблица 1.4.1 – Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование работ | Срок Реализации, гг. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора Речной» № 22-70, ЦСВ скважина группового водозабора Речной» № 22-70 БИС городского поселения «Хилокское» муниципального района «Хилокский район» | 2022 -2024 |
| 2 | Капитальный ремонт водовода от насосной станции 1 подъема до заземленного резервуара | 2022-2031 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по городу, участками с увеличением диаметра | 2022-2031 |
| 4 | Обеспечение системы обеззараживания питьевого водоснабжения (скважины, резервуары, водопроводная сеть) с применением УФ-обеззараживания. | 2022-2031 |
| 5 | Устройство сбросного трубопровода (взамен аварийного) при тупиковой системе | 2022-2031 |
| 6 | Ремонт наружных сетей водоснабжения (ЦРБ) | 2022-2031 |
| 7 | Строительство станции водоочистки от радионуклидов и нитратов для скважины № 66-Ч-17 | 2022 -2024 |

Полностью изношенные трубопроводы предлагаются к замене новыми.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

1. Строительство водопроводных сетей необходимо для обеспечения жилых зданий услугой водоснабжения;

2. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что водопроводные сети выработали свой ресурс и нуждаются в замене;

3. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что водопроводные сети выработали свой ресурс, нуждаются в замене, а принятие, на чьей-либо баланс без проведения реконструкции сетей невозможно;

4. Снижение износа насосного оборудования и увеличение надежности теплоснабжения;

5. Снижение износа электротехнического оборудования и увеличение надежности электро- и теплоснабжения;

6. Снижение износа оборудования КИПиА и увеличение надежности электро- и теплоснабжения, уровня автоматизации;

7. Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводственные затраты и потери воды.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

С момента реализации краевой долгосрочной целевой программы «Развитие системы особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае (2012-2016 годы)» утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края от 27 июля 2011 г. N 274; разработанного проекта «Реконструкция очистных сооружений г. Хилок» не были выполнены работы по модернизации и реконструкции системы водоснабжения.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Информация о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управлениями режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение, отсутствует.

За работой оборудования в данном случае будет наблюдать оператор пульта дистанционно-автоматического управления водопроводных сооружений.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с ООО «ГРЭЦ» и МУП «ГРЭЦ», на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды). Оснащенность приборами учета холодной и горячей воды многоквартирных домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учет (ОДПУ, ИПУ) представлена в таблице 1.4.2

Таблица 1.4.2 – Сведения об оснащенности приборах учета

| Питает насланный пункт | Наименование категории потребителя | Фактически оснащено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС | тех-ой |
| г. Хилок | Население | 2 | 0 | 0 |
|  | Прочие потребители | 29 | 4 | 0 |
|  | Бюджет | 15 | 2 | 0 |
|  | Итого | 46 | 6 | 0 |

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог и непосредственно по дороге. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосные станции, резервуары и водонапорные башни к строительству не предусмотрены.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах городского поселения «Хилокское».

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Ориентировочные карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствуют.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения города. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) следует проводить согласно установленных правил безопасности.

Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам. Крепость раствора реагентов контролируется по его плотности или титрованием.

Рабочие, занятые на транспортировке реагентов (особенно извести, хлорной извести и активированного угля), должны работать в спецодежде и по окончании смены принимать душ. Взвешивание хлорной извести вручную и ее дозирование следует производить в противогазах.

При хлорировании водопроводных сооружений необходимо соблюдать требования правил техники безопасности. Хлораторные установки размещаются в отдельном изолированном помещении, которое должны иметь два выхода: один непосредственно наружу, другой через тамбур в помещение. В хлораторной должна быть приточно-вытяжная механическая вентиляция, искусственное и естественное освещение. Перед входом в хлораторную – тамбуре размещают шкафы для спецодежды и противогазов. Устройства для включения вентиляции и освещения размещаются вне помещения хлораторной. Места прохода труб и каналов через стены и потолок хлораторной тщательно замазывают и герметизируют.

Хранение запасов хлорной извести допускается в закрытых складских помещениях, сухих, затемненных и хорошо вентилируемых, при температуре воздуха не выше 200С. Запрещается хранить в одном помещении с хлорной известью взрывчатые и огнеопасные вещества, смазочные материалы, пищевые продукты, металлические изделия и баллоны с газом. При хлораторной допускается хранение 3-х суточного запаса хлора.

Хлораторные установки обслуживаются работниками, которые должны уметь обращаться с защитными средствами, устранять утечки хлора и выполнять работы по установке хлораторной аппаратуры.  К хлорированию сетей и магистралей могут допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и хорошо усвоившие правила проведения работ по хлорированию.

Средства защиты общего пользования хранят в тамбуре у входа в хлораторную. Средства индивидуальной защиты хранят в личных шкафах. Эти средства закрепляются за работниками и систематически проверяются на исправность.

Перед входом в хлораторную дежурные работники должны включить вентиляцию и убедиться в отсутствии газа. Вентиляцию проводить не менее 10 минут.

Для выявления наличия хлора в воздухе хлораторную оборудуют газоанализаторами. Можно применять йодокрахмальную бумажка – при наличии газа окрашивается в синий цвет, нашатырный спирт – в загазованных местах происходит дымление.

Курение в хлораторной строго запрещено.

Для поднимания и разгрузки хлорного реагента применяют средства малой механизации. Готовят раствор механической мешалкой. При транспортировке реагента и приготовлении раствора, работники должны обеспечиваться спецодеждой, рукавицами, защитными очками и респираторами. Работы следует проводить в противогазах и спецодежде (халаты, комбинезоны, резиновые сапоги, перчатки, фартуки).  Отвешивают реагент и готовят из нее известковый раствор в противогазе.

В случае обнаружения значительной концентрации газа в помещении склада создают в нем естественную вентиляцию воздуха, для чего открывают двери не меньше чем на 2 часа.

В случае неожиданного появления газа необходимо по возможности остановить или ослабить дыхание, воздержаться от кашля и резких движений, закрыть рот и нос куском (лоскутом) ткани, предварительно смочив его водой, если это возможно. Потом определить в каком направлении течет газ, и без резких движений пересечь эту волну, подняться выше, чтобы выйти из нее или дойти до места нахождения ведра с раствором гипосульфита натрия и соды или до противогаза. Работники, попавшие в среду, насыщенную хлором, переводятся в теплое помещение. Им промывают глаза, нос и рот раствором соды, дают горячее молоко или кофе. Дальнейшее лечение осуществляется врачом.

Дезинфекция водопроводных сооружений - скважин, резервуаров и напорных баков, водопроводной сети может быть:

- профилактической (перед приемом в эксплуатацию новых сооружений, после периодической чистки, после ремонтно - аварийных работ),

- по эпидемическим показаниям (в случае загрязнения сооружений, в результате которого создается угроза возникновения водных вспышек кишечных инфекций).

Перед дезинфекцией водопроводных сооружений во всех случаях обязательно производится их предварительная механическая очистка и промывка.

В процессе эксплуатации скважин необходимость дезинфекции возникает при обнаружении загрязнения воды непосредственно в скважине.

Дезинфекция скважины проводится в два этапа: сначала надводной части скважины, затем - подводной. Для обеззараживания надводной части в скважине на 3-5 метров ниже статического уровня устанавливают пневматическую пробку, выше которой скважину заполняют раствором хлора (или хлорной извести) с концентрацией активного хлора 50 - 100 мг/л, в зависимости от степени предполагаемого загрязнения. Через 3 - 6 часов контакта пробку извлекают и при помощи специального смесителя вводят хлорный раствор в подводную часть скважины с таким расчетом, чтобы концентрация активного хлора после смешения с водой была не меньше 50 мг/л. Через 3 - 6 часов контакта производят откачку до исчезновения в воде заметного запаха хлора, после чего отбирают пробу воды для контрольного бактериологического анализа.

Расчетный объем хлорного раствора принимается больше объема скважины (по высоте и диаметру): при обеззараживании надводной части - в 1,2 - 1,5 раза, подводной части - в 2 - 3 раза.

Дезинфекцию резервуаров большой вместимости рекомендуется проводить методом орошения. Раствор хлорной извести (или хлора) с концентрацией 200 - 250 мг/л активного хлора приготовляют из расчета 0,3 - 0,5 л на 1 кв. м площади внутренней поверхности резервуара. Этим раствором покрывают стены и дно резервуара путем орошения из шланга или гидропульта. Через 1 - 2 часа дезинфицированные поверхности промывают чистой водопроводной водой, удаляя отработанный раствор через грязевой выпуск. Рабочие должны работать в спецодежде, резиновых сапогах и противогазах. Перед входом в резервуар устанавливают бачок с раствором хлорной извести для обмывания сапог.

Контрольный бактериологический анализ после дезинфекции сооружений делается не менее двух раз с интервалом, соответствующим времени полного обмена воды между взятием проб.

Таблица № 1.5.1 - Объем раствора хлора для дезинфекции резервуаров:

| Объем резервуара, м3 | Объем раствора, л | Расход раствора на 1 м2 поверхности, л/м2 | Площадь внутренней поверхности, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 33 | 0,5 | 66 |
| 100 | 45 | 0,5 | 90 |
| 200 | 66 | 0,4 | 165 |
| 300 | 86 | 0,4 | 216 |
| 400 | 100 | 0,4 | 250 |
| 500 | 124 | 0,4 | 310 |
| 1000 | 204 | 0,4 | 510 |
| 2000 | 334 | 0,4 | 840 |

Напорные баки малой вместимости следует дезинфицировать объемным методом, наполняя их раствором с концентрацией 75 – 100 мг/л активного хлора. После контакта 5 - 6 часов раствор хлора удаляют через грязевую трубу и промывают бак чистой водопроводной водой (до содержания в промывной воде 0,3 - 0,5 мг/л остаточного хлора).

Водопроводная сеть, очистка которой затруднительна, интенсивно промывается в течение 4 - 5 часов при максимально возможной скорости движения воды (не менее 1 м/с).

Дезинфекция водопроводной сети производится путем заполнения труб раствором хлора (или хлорной извести) с концентрацией от 75 до 100 мг/л активного хлора (в зависимости от степени загрязнения сети, ее изношенности и санитарно - эпидемической обстановки). Введение хлорного раствора в сеть продолжают до тех пор, пока в точках, наиболее удаленных от места его подачи, будет содержаться активного хлора не менее 50% от заданной дозы. С этого момента дальнейшую подачу хлорного раствора прекращают и оставляют заполненную хлорным раствором сеть не менее чем на 6 часов. По окончании контакта хлорную воду спускают и промывают сеть чистой водопроводной водой. В конце промывки (при содержании в воде 0,3 - 0,5 мг/л остаточного хлора) из сети отбирают пробы для контрольного бактериологического анализа. Дезинфекция считается законченной при благоприятных результатах двух анализов, взятых последовательно из одной точки. Расчетный объем хлорного раствора для обеззараживания сети определяется по внутреннему объему труб с добавлением 3 - 5% (на вероятный излив).

Таблица № 1.5.2 - нормы расхода хлорной извести и хлора для дезинфекции

100 погонных метров водопроводной сети

при концентрации активного хлора в воде 100 мг/куб.дм

| Диаметр трубопровода, мм | Процент активного хлора в хлорной извести |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Потребное количество хлорной извести, кг |  |  |  |  |
| 100 | 0,42 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
| 200 | 1,65 | 1,32 | 1,1 | 0,95 | 0,83 |
| 300 | 3,71 | 2,97 | 2,47 | 2,12 | 1,85 |
| 400 | 6,6 | 5,28 | 4,4 | 3,77 | 3,3 |

Результаты работ оформляются актом, в котором указывается дозировка активного хлора, продолжительность хлорирования (контакта) и заключительной промывки, данные контрольных анализов воды.

Дезинфекция водопроводных сооружений производится водным раствором хлорной извести, гипохлорита натрия. Используемые реагенты должны быть подвергнуты контрольному анализу на содержание в ней активного хлора. Содержание активного хлора в хлорной извести менее 25% считается непригодным для использования. Реагент должен иметь сертификат качества.

Пример расчета: Необходимо произвести дезинфекцию воды в резервуаре объемом 400 куб. м. Для дезинфекции используется хлорная известь с содержанием активного хлора в ней 30 мг/л.

- По таблице смотрим, что для бака объемом 400 м3 необходимо 100 л (0,1 м3) раствора. Для дезинфекции бака объемом 400 м3 необходимо приготовить раствор хлорной извести с концентрацией 200 мг/л активного хлора.

Р=Е*С*100 = 0,1*200*100 = 67 грамм, где

Н                    30

Р – количество хлорной извести, г

С – заданная доза активного хлора, мг/л

Е – необходимый объем хлорного раствора, м3

Н – содержание активного хлора в препарате, %

100 – числовой коэффициент.

- Засыпать рассчитанное количество реагента (67 г) в затворный бак, при открытой струе воды (100 л). Аккуратно помешивать до полного растворения.

- Осветленный раствор перепускают в рабочий бак. Приготовленный раствор используется для дезинфекции сооружений.

Склады реагентов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой.

Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном помещении, быть пожаро и взрывобезопасен (относиться к категории В).

Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда. Разгрузка реагентов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.

К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур (особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.

Устройство расходных складов хлора должно удовлетворять требованиям «Санитарных правил проектирования, оборудования и содержания ядовитых веществ».

  - ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В таблице 1.6.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений. Стоимость мероприятий рассчитана по укрупненным нормам в ценах 2020 года. Индексация цен по годам отсутствует.

Объем необходимых финансовых средств на развитие системы водоснабжения муниципального образования г. п. Хилокское на период до 2031 года составляет 515359,205 тыс. руб.

Таблица 1.6.1 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов ЦС водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения, количества и нагрузки новых подключенных объектов, а также в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора Речной» № 22-70, ЦСВ скважина группового водозабора Речной» № 22-70 БИС городского поселения «Хилокское» муниципального района «Хилокский район» | 2022-2024 | 179604,96 | 2978,829 |  |  | 176626,131 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водовода от насосной станции 1 подъема до заземленного резервуара | 2022-2031 | 83000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 83000,0 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей по городу, участками с увеличением диаметра | 2022-2031 | 15000,000 |  | 5500,000 |  |  |  | 3500,0 | 3500,0 | 2500,0 |
| 4 | Обеспечение системы обеззараживания питьевого водоснабжения (скважины, резервуары, водопроводная сеть) с применением УФ-обеззараживания. | 2022-2031 | 45000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 45000,0 |
| 5 | Устройство сбросного трубопровода (взамен аварийного) при тупиковой системе | 2022-2031 | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |
| 6 | Проектирование и строительство станции водоочистки | 2022-2024 | 182904,015 | 2904,015 |  |  | 180000,0 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт наружных сетей водоснабжения (ЦРБ) | 2022-2024 | 8650,230 |  |  |  | 8650,230 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ:7 |  | 515359,205 | 5882,844 | 5500,0 | 0 | 365276,361 | 0 | 3500,0 | 3500,0 | 131700,0 |

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    - Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологичекие требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиеских) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к I категории. Допускается снижение подачи воды не более 30 % расчетных расходов в течение времени до 3 суток, перерыв в подаче воды не более 10 мин., согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 5% к 2031 г., обеспечить бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Учёт тепловой энергии в составе горячей воды не ведется, так как система теплоснабжения по способу подачи ГВС является закрытой. Теплоноситель является единым источником передачи тепловой энергии и для отопления, и для ГВС.

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с информацией, полученной от администрации городского поселения «Хилоксоке», бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования представлены в таблице №1.8.1.

Таблица 1.8.1 – Перечень бесхозяйных сетей холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование учаска | Диаметр, мм | Протяженность трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВС и ВО МКД по адресу г. Хилок, ул. Новая 20 и 22 | н/д | н/д |

ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

  - СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

На территории городского поселения «Хилокское» действует централизованная система водоотведения городского округа. Эксплуатацию системы водоотведения города Хилок осуществляет ООО «ГРЭЦ».

Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

На основании выше изложенного Централизованная система водоотведения (канализации) городского поселения «Хилокское» подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Сточные воды от жилой застройки, производственных объектов, зданий социально-культурного и административного назначения по системе самотечных коллекторов транспортируются на канализационные насосные станции (КНС) и далее на канализационные очистные сооружения (КОС). Производительность КОС составляет 1500 м3/сут.

Сточные воды поступают на очистные сооружения по самотечному коллектору Ду=400 мм.

Графическое представление зоны эксплуатационной ответственности ООО «ГРЭЦ» представлено на рисунке 2.1

Рис. 2.1 – Эксплуатационные зоны водоотведения

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В данном разделе описана оценка согласно заключения института «Читагражданпроект».

Приемная камера. Стенки существующей приемной камеры, предназначенной для приема сточных вод и задержания на решетках крупных загрязнений, состоят из металлических листов. Камера размером в плане 1x4м находится в ограниченно работоспособном состоянии:

- металлические стенки камеры подвержены коррозии;

- отсутствует задвижка;

- отсутствуют аварийный трубопровод и спуски для опорожнения

сети во время проведения ремонтных работ.

Канализационная насосная станция (КНС). Верхняя часть насосной станции размером 3×3м с кирпичными стенами. Подземная часть − из монолитного железобетона диаметром 3м. Строительные конструкции приемной камеры КНС находятся в ограниченно работоспособном состоянии. В помещении машинного зала трубопроводы и трубопроводная арматура подвержены коррозии.

Песколовка. Существующая песколовка (1шт.) из металлических листов. Листы подвержены коррозии и находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети» число песколовок или отделений песколовок надлежит принимать не менее двух, причем все песколовки должны быть рабочими.

Первичные отстойники. Первичные отстойники (4шт.) Д=9м, стенки состоят из сборных железобетонных панелей с внутренним обрамлением металлическими листами. В результате многолетнего воздействия канализационных стоков и размораживания бетона произошло снижение прочности, ухудшения качества поверхности и внутренняя коррозия бетона и коррозия арматуры В бетоне. Металлические листы подвержены коррозии. Сливные лотки и трубопроводы коррозированы и имеются проржавевшие отверстия. Конструкции резервуаров находятся в ограниченно-работоспособном состоянии.

Здание биологической очистки. Здание с неполным каркасом с сеткой колонн 6×12м. Наружные стены кирпичные. Перекрытие − сборные железобетонные ребристые плиты по 12-ти метровым железобетонным балкам.

Установленное технологическое оборудование по проекту реконструкции 1992г. исключено из технологической схемы. Стоки проходят через первоначальный биофильтр, на котором практически не выполняется биологическая очистка.

Отдельные участки кирпичных стен здания в карнизной части подверглись разрушению, наблюдаются повреждения наружного слоя, вывалы кирпичной кладки.

Хлораторная. В здании хлораторной осуществляется приготовление раствора хлорной извести для обеззараживания сточных вод. В здании хлораторной расположен металлический бак, в котором растворяют хлорную известь. Хлорирование производится кустарным способом. Отводящие трубопроводы, арматура и сам бак подвержены коррозии.

Приготовление и дозирование хлорной извести необходимо производить в установке, состоящей из затворного, двух растворных и дозировочного баков, изготовляемых из дерева или железобетона.

Вторичные отстойники. Сточные воды после прохождения через биофильтр насосами подаются на вторичные отстойники. Из трех отстойников работают два. В результате многолетнего воздействия канализационных стоков и размораживания бетона произошло снижение прочности, ухудшения качества поверхности и внутренняя коррозия бетона и коррозии арматуры в бетоне. Трубопроводы подвержены коррозии. Конструкции резервуаров находятся в аварийном состоянии.

Иловые площадки. На данных очистных сооружениях имеются иловые площадки площадью, недостаточной для складирования необходимого объема осадка из отстойников.

В настоящее время на действующих ОС очистка сточной воды по биологическим показателям не возможна до норматива допустимого сброса, устанавливаемого при сбросе в р. Хилок. ПДК низкий, так как р. Хилок входит в охранную зону о. Байкал. Сейчас очистка выполняется недостаточно.

В 2020 году разработана и пройдена государственная и экологические экспертизы проектно-сметной документации «Реконструкция очистных сооружений г. Хилок». С мая 2021 года на площадке КОС приступили к строительству новых очистных сооружений, производительностью 1500 куб.м/сутки. Срок сдачи объекта - октябрь 2022 года.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованной системой водоотведения охвачена центральная часть г.Хилок. Технологическая зона водоотведения имеет один бассейн канализования.

Сеть канализации принимает хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых, административных и общественных зданий расположенных по улицам: Калинина, Коммунальная, Октябрьская, Пушкина, Первомайская. Сточные воды самотечно поступают со всех участков системы водоотведения в коллектор и транспортируются на очистные сооружения канализации.

К территории, неохваченной системой водоотведения, относятся относятся микрорайоны Заречье, Ямаровский, Теребиловка, Остров в г. Хилок, а также село Сосновка и село Жилкин Хутор.

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Удаление песка из песколовок, осадка из первичных и вторичных отстойников производится на иловые площадки. Осадок на иловых площадках обезвоживается и затем своевременно вывозится на городскую свалку.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные сети г. Хилок выполнены подземными.

Протяженность канализационных сетей составляет 5106,03 м.

Сеть самотечная.

Изношенность канализационных сетей 50%.

Таблица 2.1.1 – Сети сточных вод

| № | наименование КНС | обозначение участка | диаметр трубопроводов, мм | длина участка, м |  | год ввода в эксплуатацию/ реконструкция | Материал труб | Частота отказов в услуге водоснабжения, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | надземная | подземная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Самотечная канализационная сеть | очистные сооружения г. Хилок | 400 | - | 1677,3 | 1976 | чугун | нет |
|  |  |  | 400 | - | 94 | 2019 | корсис | нет |
|  |  |  | 400 | - | 119,9 | 2020 | корсис | нет |
|  |  |  | 300 | - | 120,9 | нет сведений | чугун | нет |
|  |  |  | 200 | - | 658,5 | нет сведений | чугун | нет |
|  |  |  | 150 | - | 1975,53 | нет сведений | чугун | нет |
|  |  |  | 100 | - | 35 | 2018 | чугун | нет |
|  |  |  | 100 | - | 424,9 | нет сведений | чугун | нет |
|  |  |  |  |  | 5106,03 |  |  |  |

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения городского поселения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния г. п. Хилокское.

Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в результате хозяйственной жизнедеятельности человека, содержат большое количество органических веществ, способных быстро загнивать и являются питательной средой для развития различных микроорганизмов, в т.ч. патогенных, что создает опасность для человека в санитарном отношении и требует соблюдения при работе с ними определенных санитарно-гигиенических правил.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа.

Согласно п.4.18 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»: надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями (сейсмика, просадочность грунтов, "вечная мерзлота" и др.). К тому же, согласно п. 6.1.2 СП 32.13330.2012, надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации. Недостаточная очистка сточных вод может привести к загрязнению водных источников.

Таблица 2.1.2 – Показатели качества сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества в сточной воде | Концентрация загрязняющего вещества, мг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
|  |  | вход | сброс | вход | сброс | вход | сброс |
| 1 | Взвешенные вещества | 120.30 | 39,7 | 117.20 | 35,6 | 118.90 | 42,7 |
| 2 | БПК5 | 119.10 | 19,5 | 113.80 | 20,153 | 116.38 | 20,8 |
| 3 | ХПК | 120.03 | 20,2 | 116.90 | 21,8 | 118.03 | 32,4 |
| 4 | Азот аммонийных солей | 20.01 | 4,05 | 21.01 | 8,14 | 20.45 | 9,12 |
| 5 | Нитриты | 0.266 | 0,098 | 0.266 | 0,07 | 0.266 | 0,12 |
| 6 | Нитраты | 0.790 | 0,36 | 0.761 | 0.47 | 0.778 | 0,693 |
| 7 | Фосфаты | 5.92 | 4,95 | 6.55 | 5,754 | 6.29 | 5,47 |
| 8 | ПАВ (Анионные) | 0.901 | 0.111 | 0.808 | 0.144 | 0.841 | 0.123 |
| 9 | Хлориды | 32.66 | 23.96 | 35.90 | 33.96 | 34.30 | 33.96 |
| 10 | Сульфаты | 31.07 | 29.90 | 28.97 | 27.45 | 29.57 | 27.66 |
| 11 | Нефтепродукты | 0.083 | 0.011 | 0.059 | 0.015 | 0.067 | 0.013 |
| 12 | Сухой остаток | 235.01 | 130 | 226.98 | 132,2 | 231.67 | 157,4 |

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территории, неохваченной системой водоотведения, относятся микрорайоны Заречье, Ямаровский, Теребиловка, Остров в г. Хилок, а также село Сосновка и село Жилкин Хутор.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

На сегодняшний день выявлено несколько технических и технологических проблем системы водоотведения г. п. Хилокское:

- Недостаточная степень очистки сточных вод канализационными очистными сооружениями;

- Высокий износ части сетей водоотведения;

    - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

На основании выше изложенного Централизованная система водоотведения (канализации) муниципального образования городского поселения «Хилокское» подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

  - БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Основными объектами водоотведения являются:

- население

- бюджетные организации

- производственные предприятия

Приблизительные данные по поступлению сточных вод за 2020-2031 г. представлены в таблице № 2.2.1

Таблица 2.2.1 – балансы КНС

| Наименование |  | Ед. изм | Перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Объем принятых сточных вод от: | тыс. м3\год | 202 425,309 | 196,553 | 211,076 | 211,076 | 211,076 | 211,076 | 211,076 | 211,076 | 211,076 | 211,076 | 211,076 | 211,076 |
| 1.1 | бюджет | тыс. м3\год | 35 673,478 | 39,076 | 39,076 | 39,076 | 39,076 | 39,076 | 39,076 | 39,076 | 39,076 | 39,076 | 39,076 | 39,076 |
| 1.2 | население | тыс. м3\год | 91 549,029 | 87,049 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. м3\год | 75 202,802 | 70,428 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 1.4 | неорганизованные стоки | тыс. м3\год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории г. Хилок отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В г. Хилок нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод. Количество принимаемых сточных вод для потребителей, имеющих приборы учета воды (водомеры) принимается равным количеству воды, учтенной водомерами.

    - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому учету стоков.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков от населения по перспективе на 2031 год принимаем годовой объем сточных вод равный 211,076 тыс. м3\год.

  - ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактический объем поступающих на очистные сооружения сточных вод составляет 554,59 м3/сут (202,425тыс. м3/год)

Таблица 2.3.1 – Фактический объем

| Категория потребителя | Объем принятых сточных вод в канализационную сеть, 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое, тыс.м3/год | Среднесуточное, м3/сут | Максимально суточное, м3/сут |
| Население | 91,549029 | 250,8 | 270,8 |
| Бюджетные организации | 35,673478 | 142,69 | 154,11 |
| Прочие | 75,202802 | 300,8 | 324,8 |
| Неорганизованные стоки | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 202,425309 |

Таблица 2.3.2 – Расчетный период

| Категория потребителя | Ожидаемое поступление стоков, тыс. м3/год 2031 год |
| --- | --- |
| Население | 92 |
| Бюджетные организации | 39,07589 |
| Прочие | 80 |
| Неорганизованные стоки | 0 |
| Итого | 211,0759 |

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения г. Хилок состоит из:

- внутриквартальной и внутридворовой сети;

- уличной сети;

- главных канализационных коллекторов;

- смотровых колодцев;

- станции очистки сточных вод.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Проектная производительность очистных сооружений составляет –1500 м3/сутки (547,5 тыс. куб м/год). Фактическое водоотведение составляет около – 309,387 тыс. м3/год (850 м3/сутки).  Резерв мощности очистных сооружений составляет 43 %.

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации производится через систему самотечных трубопроводов. В связи с наличием на канализационной сети участков, подлежащих замене, возможно возникновение аварийных ситуаций.

Канализационные насосные станции на сети отсутствуют.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание имеющее подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 100 мм до 1200 мм., где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудовано центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов КОС показал, что проектной мощности канализационных очистных сооружений будет достаточно для удовлетворения нужд водоотведения на весь расчетный период (до 2031 года). Канализационные очистные сооружения на весь расчетный период будут иметь существенный запас по производительности.

  - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в МО г. п. «Хилокское», удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения МО г. п. «Хилокское».

Таблица 2.4.1 – Основные мероприятия

| № п/п | Наименование работ | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений г. Хилок | декабрь 2022 г |
| 2 | Замена участка канализационного коллектора от К27 до К36 | ноябрь 2021 г |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что канализационные сети выработали свой ресурс и нуждаются в замене.

2. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что канализационные сети выработали свой ресурс, нуждаются в замене, а принятие, на чьей-либо баланс без проведения реконструкции сетей невозможно.

3. достижение качественных показателей очищенной сточной воды (соответствие требуемым нормативам сброса (НДС))

4. снижение аварийности на сетях

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Основными мероприятиями схемы водоотведения предусмотрено строительство новых КОС с мая 2021 в рамках проекта «Реконструкция очистных сооружений г. Хилок» и выполнена частичная переукладка канализационного коллектора (участками).

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. Мероприятия запланированы в рамках строительства по ПСД «Реконструкции очистных сооружений г. Хилок».

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны в условиях замены существующих технически не пригодных к эксплуатации с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (поселковая и сельская территории). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Для предлагаемой производительности СЗЗ канализационных очистных сооружений составляет - 200 метров.

Размер санитарно-защитной зоны насосных станций, не расположенных на территории КОС, при самостоятельной перекачке сточных вод, составляет не менее 20м. Фактические размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций соответствуют предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения, расположены в существующих границах городского поселения.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффективности переработки сточных вод. Экономия водных ресурсов – один из важнейших аспектов ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Повышение энергоэффективности систем водоотведения в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ, включает реконструкцию канализационных систем, прокладку новых водоотводящих сетей, установку ресурсосберегающего сантехнического оборудования, энергоэффективных насосных систем, очистку сточных вод, а также, внедрение систем коммерческого учета энергоресурсов (учет горячей и холодной воды, учет сточных вод).

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Реконструкция с модернизацией КОС позволит обеспечить соответствие показателей качества сточных вод существующим нормативам.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В качестве методов для уменьшения воздействия работы КОС на окружающую природную среду при проектировании необходимо учесть:

- Система доочистки сточных вод. Применение данной системы на КОС обеспечит очистку сточных вод до нормативных значений водоема рыбохозяйственного значения

- Система УФ-обеззараживания. Применение данной системы позволит снизить содержание хлора в воде, после обеззараживания сточных вод, перед сбросом данных вод в водоем. Снижение уровня хлора в сточных водах, сбрасываемых в водоем, уменьшает воздействие на животный мир водоема.

- Система механического обезвоживания осадка. Применение данной системы на КОС обеспечит сокращение объемов осадка сточных вод, а также сокращения территорий, занятых под полями фильтрации.

  - ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников водоотведения, согласно инвестиционной программе ООО «ГРЭЦ» на период 2021-2031 года представлены в таблице 2.7.

Таблица №2.6.1 -  Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения (тыс. руб., без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг | Ориентировочный объем инвестиции, тыс.руб. | Сумма освоения, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 |
| Строительство, реконструкция или модернизация объектов ЦС водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства с указанием объектов водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, точек подключения, количества и нагрузки новых подключенных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений г. Хилок | декабрь 2022 г | 238255,609 | 119127,8 | 119127,809 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена участка канализационного коллектора от К27 до К36 | ноябрь 2021 г. | 8192,270 | 8192,270 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ:2 |  | 246447,879 | 127320,07 | 119127,809 |  |  |  |  |  |

  - ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

    - Показатели очистки сточных вод

На КОС очищаются 100% хозяйственно-бытовых сточных вод г. Хилок.

Таблица 2.7.1 – Концентрация загрязняющих веществ, поступающих на очистные сооружения от 2019 г.

| № | Наименование загрязняющего вещества в сточной воде | Концентрация загрязняющего вещества до очистки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 118,9 |
| 2 | БПК5 | 116,4 |
| 3 | ХПК | 118 |
| 4 | Азот аммонийны солей | 20,45 |
| 5 | Нитриты | 0,27 |
| 6 | Нитраты | 0,78 |
| 7 | Фосфаты | 6,26 |
| 8 | СПАВ | 0,84 |
| 9 | Хлориды | 34,3 |
| 10 | Сульфаты | 29,6 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,0669 |
| 12 | Сухой остаток | 231,7 |

Таблица 2.7.2 – Сведения о загрязняющих веществах в сочных и природных водах

| № | Наименование показателя | Качество сточной воды 2019 год (средний показатель) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | река 500 м выше места сброса | сточные воды, выпуск в водный объект | река 500 м ниже места сброса |
| 1 | Взвешенные вещества | 2,76 | 40,38 | 2,498 |
| 2 | БПК5 | 7,58 | 20,65 | 8,03 |
| 3 | ХПК | 8,93 | 24,8 | 8,7 |
| 4 | Нитраты | 0,7 | 0,685 | 0,683 |
| 5 | Нитриты | 0,03 | 0,093 | 0,037 |
| 6 | Ионы аммония | 0,592 | 8,37 | 0,652 |
| 7 | Фосфаты по Р | 0,06 | 5,436 | 0,09 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,012 | 0,0147 | 0,00154 |
| 9 | СПАВ АПАВ | 0,1 | 0,139 | 0,14 |
| 10 | Хлориды | 10,394 | 33,74 | 11,0 |
| 11 | Сульфаты | 11,2 | 25,199 | 1,065 |
| 12 | Сухой остаток | 72,7 | 154,3 | 71,3 |

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Информация о наличии бесхозяйных водоотводящих сетей на территории города отсутствует.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжеия и водоотведения».

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Правила оформления см. в: ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.12-1993, ГОСТ 7.9-1995.

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.85».

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».