АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июля 2025 года 
           № 233  

с.Калга
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края 
В соответствии с Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  ст. 32 Устава Калганского муниципального округа, администрация Калганского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на территории Калганского муниципального округа Забайкальского края (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Полный текст постановления опубликовать (обнародовать) в общественно-информационной газете «Родная Земля», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://kalgan.75.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Калганского                                                              

муниципального округа                                                              С.А.Егоров
	Приложение

к Постановлению администрации

Калганского муниципального округа

от 16.07.2025 года № 233


СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Актуализация на 2025 год

Оглавление
8

ВВЕДЕНИЕ

11

Общие сведения о Калганском муниципальном округе

14

Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

14

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

14

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Калганского муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны

14

1.1.2. Описание территорий Калганского муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

15

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

15

1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения


15

1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

26

1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

37

1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 

41

1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

44

1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Калганского муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

45

1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

45

1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

45

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

45

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

48

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Калганского муниципального округа.

49

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды

49

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке


51

1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

53

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Калганского муниципального округа (пожаротушение, полив и др.) 

56

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

56

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

57

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Калганского муниципального округа

61

1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

61

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

62

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

63

1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, горячей, технической воды абонентами

68

1.3.11. Сведения о фактическом и ожидаемом территориальном балансе холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

70

1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов) 

70

1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам


70

1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

70

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями).

73

1.4.1 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

84

1.4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

84

1.4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

84

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

84

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Калганского муниципального округа и их обоснование

85

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

85

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

85

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

87

1.4.10
Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества



88

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

88

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

88

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

88

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды


89

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

90

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

90

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

91

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам

93

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

93

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

96

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

99

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

100

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

100

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Калганского муниципального округа

100

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Калганского муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны.


102

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами




103

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

103

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

103

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

105

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

109

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

110

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Калганского муниципального округа

110

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

110

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

110

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

111

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

112

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

112

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

113

2.3 Прогноз объема сточных вод

113

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

115

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 

116

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

116

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

116

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

117

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

117

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

119

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

121

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

129

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

129

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

131

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Калганского муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

131

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

132

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


133

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует

133

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды


134

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

134

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади

136

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. 

139

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

142

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

145

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.


ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2036 год Калганского муниципального округа, разработана на основании следующих документов: 
· Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
и в соответствии с требованиями:
· «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83,
· Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Калганского муниципального округа. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает: 
· паспорт схемы; 
· пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Калганского муниципального округа и анализом существующих технических и технологических проблем; 
· цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 
· перечень мероприятий по реализации схемы; 
· обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.
ПАСПОРТ СХЕМЫ
1. Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Калганского муниципального округа 
2. Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Администрация Калганского муниципального округа 
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Водный кодекс Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Цели схемы
· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения; 
· создание систем водоснабжения и водоотведения; 
· обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
· снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Способ достижения цели
· оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки; 
· строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Калганского муниципального округа ; 
· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; 
· установка приборов учета; 
· подсчет запасов воды;
· проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ) ;
· Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера. 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
· Создание современной коммунальной инфраструктуры Калганского муниципального округа. Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг. 
· Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
· улучшение экологической ситуации на территории Калганского муниципального округа. 
· Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 
Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет глава Калганского муниципального округа 
Общие сведения о Калганском муниципальном округе
Муниципальное образование Калганский муниципальный округ Забайкальского края расположено расположен в юго-восточной части Забайкальского края, занимает территорию в 3235,4867 кв.км. Граничит на севере и северо-востоке с Нерчинско-Заводским округом, на севере – с Газимуро-Заводским округом, на северо-западе и западе - с Александрово-Заводским округом, на юге - с Приаргунским округом, на востоке (по р.Аргунь) - с Китаем. Из общей протяженности границ более 340 км около 40 км приходится на границу с зарубежным государством, что дает определенные выгоды для экономико-географического положения округа.

Муниципальное образование Калганский муниципальный округ Забайкальского края наделено статусом округа в соответствии с Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г. 

В соответствии с Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г. состав территории Калганского муниципального округа входят следующие населенные пункты: село Бура, село Бура 1-я, село Верхний Калгукан, село Доно, село Доно 1-е, село Запокровский, село Кадая, село Кадая 1-я, село Калга, село Козлово, село Нижний Калгукан, село Нижний Калгукан 1-й, село Средняя Борзя, село Чингильтуй, село Чупрово, село Шивия.

Административным центром Калганского муниципального округа является село Калга, расположенное в 581 км от краевого центра 

По степени освоенности и характеру использования территории район относится к слабоосвоенным. Средняя плотность населения составляет 3.1 чел./км2; при этом основная часть населения сосредоточена в юго-восточной половине округа.

Климат округа характеризуется как резкоконтинентальный, с недостаточным увлажнением, особенно в зимний и весенний сезоны года. Суммарная солнечная радиация составляет 112-118 ккал/см², годовой радиационный баланс 42-44 ккал/см². Зима холодная, малоснежная, продолжительностью до 180 дней; среднеянварская температура воздуха составляет -26ºС, -28ºС, но в последние 4 года январь теплее на 1º-2º. Минимальное значение зимней температуры воздуха -53ºС. Лето теплое, его продолжительность до 112 дней; среднеиюньская температура воздуха составляет +18º, +20º при максимальном значении до +40 ºС. Общая сумма активных температур (≥+10 ºС ) колеблется от 1700º до 1750º. Среднегодовая температура воздуха составляет -26 ºС , что способствует сохранению многолетней мерзлоты, имеющей здесь островной характер распространения. Ввиду господства в течение года ясных и малооблачных типов погод здесь довольно большой показатель солнечного сияния, достигающий 2500-2600 часов (это заметно больше, чем в одноширотных территориях РФ).


Годовая сумма осадков, по многолетним данным, составляет 394 мм(с.Калга), в горах – до 400 мм и более. На 5 зимних месяцев в среднем приходится 25 мм осадков (6,3% от годового показателя); именно поэтому высота снежного покрова в районе составляет, в среднем, 10-12 см, а на открытых участках благодаря выдуванию, высокой солнечной инсоляции и сублимации снега снежный покров может отсутствовать уже к концу зимы- началу весны. Зато летом, особенно во второй половине июля и в августе, осадков много, что приводит к формированию на реках паводков, а то и к наводнениям.


Продолжительность безморозного периода по годам колеблется и в среднем составляет 110-120 дней; продолжительность вегетационного периода достигает 150-160 дней.


По характеру рельефа округ делится на две части (условная линия проходит от с.Чупрово к с.Калга и далее к с.Верхний Калгукан): северо-западную и юго-восточную.


На северо-западе преобладают среднегорья Нерчинского и отрога Кличкинского хребтов; на границе с Александрово-Заводским округом находится высочайшая отметка рельефа – г.Кутомарская (1447 м). В юго-восточной половине округа преобладают низкогорья отрога Кличкинского хребта с высотами менее 900-1000 м; здесь же в приграничной полосе расположена часть Северо-Аргунской впадины забайкальского типа, к которой приурочена самая низкая отметка в рельефе Калганского округа (482 м вблизи устья р.Нижняя Борзя). Именно юго-восточная половина округа является наиболее заселенной и освоенной.


Почвы. по территории разнообразны: в юго-восточной половине округа преобладают глубокопромерзающие горные черноземы с их разновидностями (мучнисто-карбонатные, малокарбонатные и бескарбонатные), а также аллювиально-луговые глубокопромерзающие; в северо-западной половине преобладают мерзлотно-таежные дерновые и мерзлотные лугово-лесные почвы. Меньшее распространение в районе имеют болотные почвы. Большинство типов почв по механическому составу относится к средне- и тяжелосуглинистым. Самыми плодородными являются все разновидности черноземных почв, у которых содержание гумуса может достигать 5-7%.


Водные ресурсы. Внутренние воды округа представлены как поверхностными, так и подземными водами. Гидрографическая сеть в районе в целом развита, и вся она относится к бассейну р.Аргунь, а она, в свою очередь, – к бассейну р.Амур, впадающей в Тихий океан. Аргунь – самая крупная река округа, которому принадлежит ее 40-километровый участок. Левыми притоками Аргуни на территории округа являются: р.Средняя Борзя (верхнее и нижнее течение), р.Нижняя Борзя (часть верховья и ее небольшие правые притоки); р.Верхняя Борзя тоже является левым притоком Аргуни, но на территории Калганского округа протекают лишь два ее левых притока – р.Донинская Борзя (с ее притоками р.Янки) и р.Калга (верхнее и среднее течение) и ее правый приток Калгукан. Все перечисленные притоки Аргуни немноговодны и зимой перемерзают. Вода рек по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу.


Озер на территории округа немного, и они невелики как по площади, так и по глубине. Большая их часть приурочена к пойме р.Аргунь, и по происхождению они старичные. 


Лесные ресурсы в районе ограничены как по площади, так и по их практическому использованию. Основные площади лесов сосредоточены в его северо-западной половине, причем, в основном, в горах. Здесь произрастают лиственница, лиственнично-березовые и березовые леса. Лиственница представлена ее даурским видом (другое название – Гмелина), а береза двумя основными видами: даурская и плосколистная. Обе древесные породы не представляют интереса для промышленных заготовок, а используются местным населением для строительства и заготовок дров. Большую часть территории округа занимают лесостепи и (местами) степные участки, которые представляют интерес в сельскохозяйственном отношении (пастбища, сенокосы, пашни).


Минерально-сырьевые ресурсы. Калганский район обладает многими полезными ископаемыми, начиная от редких драгоценных металлов и заканчивая строительными материалами. Металлические полезные ископаемые приурочены к уран-золотополиметаллическому минерагеническому поясу Забайкальского края, пересекающему левобережье Приаргунья. Рудные минералы здесь представлены голенитом, сдалеритом, пиритом, золотом и другими компонентами.
Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Калганского муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны
Одним из необходимых условий успешного развития территории и создания нормальных условий жизни населения, обеспечения работы промышленных предприятий, подачи воды при пожаротушении является организация бесперебойного хозяйственно-питьевого водоснабжения, базирующегося на надежных источниках. 

В округе имеются два месторождения подземных вод: Калганское и Бугутуйское, которые уже используются для водоснабжения населения.

Водоснабжение муниципального образования осуществляется посредством скважин и водонапорных башен. Водозаборы из реки Аргунь отсутствуют. 

Большая часть территории застроена индивидуальными жилыми домами не имеющими центрального тепло и водоснабжения. Поставщиком питьевой воды на территории округа являются Индивидуальный предприниматель Щукин В.Ж. и ООО «Кадаинское». Для бытовых нужд и пожаротушения используется техническая вода и водонапорных башен. 

Центральным водоснабжением обеспечены только малоэтажные многоквартирные жилые дома и некоторые социальные объекты в с. Калга и с. Кадая. Общая площадь благоустроенного жилья составила 6646 м кв. 
Санитарно-техническое состояние системы удовлетворительное. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 13739 м.

В целях недопущения чрезвычайной ситуации по водоснабжению благоустроенного жилья необходимо своевременное обслуживание сетей и их замена.
Таблица 1.1.1.1. - Количество абонентов, использующих централизованное водоснабжение
	Населенный пункт
	Эксплуатирующая организация
	Количество абонентов, чел

	
	
	2024год

	с. Калга
	ИП «Щукин В.Ж.»
	270

	с. Кадая
	ООО «Кадаинское»
	190


1.1.2. Описание территорий Калганского муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
На данный момент в Калганском муниципальном округе Забайкальского края имеется ряд территорий, на которых отсутствует централизованное водоснабжение: с. Кадая 1-я, с. Бура, с. Бура 1-я, с. Верхний Калгукан, с. Доно, с. Доно 1-е, с. Козлово, с. Нижний Калгукан, с. Нижний Калгукан 1-й, с. Средняя Борзя, с. Чингильтуй, с. Чупрово, с. Шивия, с. Запакровский.

В с. Бура, с. Верхний Калгукан, с. Доно, с. Козлово, с. Нижний Калгукан, с. Средняя Борзя, с. Чингильтуй, с. Чупрово, с. Шивия организовано децентрализованное водоснабжение: оборудованы водозаборные скважины с водозабором потребителями непосредственно из скважины, без водопроводных сетей. 

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.
 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (пункт 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения) под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Таблица 1.1.2.1. - Описание технологических зон водоснабжения
	Местоположение
	Описание системы водоснабжения

	с. Кадая
	Водозаборная скважина №1-05, протяженностью водопроводных сетей 4151 м

	с. Бура
	Водозаборная скважина №63

	с. Верхний Калгукан
	Водозаборная скважина №68-Б-1

	с. Доно
	Водозаборная скважина №4071

	с. Калга
	Водозаборные скважины №71-Б-54, №4043, №10824, №68-Б-53, протяженностью водопроводных сетей 9588 м

	с. Козлово
	Водозаборная скважина №10

	с. Нижний Калгукан
	Водозаборная скважина №305

	с. Средняя Борзя
	Водозаборная скважина №4823

	с. Чингильтуй
	Водозаборная скважина №85-Б-10

	с. Чупрово
	Водозаборная скважина №664

	с. Шивия
	Водозаборные скважины №15, №10/08


1.1.3.1 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
1.1.3.2 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.
Источником хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения на территории Калганского муниципального образования Забайкальского края являются подземные воды. Забор воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами. Водоснабжение в Калганском муниципальном округе Забайкальского края осуществляется водозабором из 15 скважин.
В с. Калга и с. Кадая организовано централизованное водоснабжение. В с. Бура, с. Верхний Калгукан, с. Доно, с. Козлово, с. Нижний Калгукан, с. Средняя Борзя, с. Чингильтуй, с. Чупрово, с. Шивия организовано децентрализованное водоснабжение: оборудованы водозаборные скважины с водозабором потребителями непосредственно из скважины, без водопроводных сетей. 

В процессе эксплуатации водозаборов, в соответствии с действующими нормативными документами необходимо организовать и проводить регулярные режимные наблюдения за положением уровней воды в скважинах, величиной водоотбора и качеством отбираемых подземных вод.

 Рекомендуемая периодичность наблюдений, согласно «Методических рекомендаций по организации и ведению мониторинга подземных вод» составляет:

· ежедневно за величиной водоотбора по показанию расходомера и,

· ежедекадно за динамическим уровнем воды в скважинах.

Результаты замеров должны регистрироваться в журнале учёта водопотребления по установленным формам.

Наблюдения за качеством отбираемых подземных вод необходимо проводить по перечню контролируемых показателей, в количестве и с периодичностью отбора проб воды в соответствии санитарными правилами и нормативами.

Качество подземных вод при этом не претерпит существенных изменений, при условии соблюдения специального режима эксплуатации водозаборов, ведение мониторинговых наблюдений и внедрение системы ограничений некоторых видов хозяйственной деятельности на территории его размещения и в области формирования естественного потока подземных вод.

Согласно ФЗ №416 от 7.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении» обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая холодное водоснабжение обязана проводить техническое обследование при разработке плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, в соответствие с установленными требованиями.

Техническое обследование производится с целью определения технических характеристик насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности.

Для увеличения эффективности работы подземных водозаборных сооружений при реконструкции и модернизации рекомендуется использовать современные насосные агрегаты с более низким потреблением электрической энергии и возможностью управления с помощью частотных преобразователей.

При применении частотного преобразователя есть две возможности регулировать подачу воды: в соответствии с заранее составленным графиком (без обратной связи) и в соответствии с реальным расходом (с датчиком давления или расхода воды). Использование второй схемы работы насосной станции не представляется возможным из-за большой удаленности станции второго подъема и большой разницы высотных отметок по пути прокладки водовода от насосной станции второго подъема в распределительную сеть. Рекомендуется к установке первая схема управления насосами по предварительному составленному графику.

Регулирование подачи воды позволяет получить экономию электроэнергии до 50 %, а также значительную экономию воды. Исключение прямых пусков двигателя позволяет снизить пусковые токи, избежать гидравлических ударов и избыточного давления в магистрали, увеличить срок службы двигателя и трубопроводов, кроме этого, значительно снизятся затраты, связанные с ремонтом насосного оборудования и электродвигателей.

Для повышения энергоэффективности подачи воды необходимо провести следующие мероприятия:

· произвести техническое обследование существующих источников водоснабжения;

· по результатам технического обследования, при необходимости, заменить существующее насосное оборудование на оборудование с более высоким КПД и возможностью частотного регулирования, при этом насосы должны быть подобраны с учетом существующих потребностей в напоре и расходе;

· исключить в процессе эксплуатации насосных станций регулирование работы насосов с помощью задвижек;

· по результатам технического обследования, при необходимости, произвести ремонт магистральных и разводящих сетей, с целью сокращения потерь воды и стабилизации гидравлической характеристики сети;

· для исключения аварийных ситуаций произвести ремонт здания насосной станции.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов, модернизацию объектов коммунального комплекса Калганского муниципального округа.

Характеристика водозаборов населенных пунктов представлена в таблице.
Таблица 1.1.3.2.1. – Характеристика источников водоснабжения 
	Наименование ВЗУ и его местоположение
	Глубина, м
	Год

бурения
	Мощность водозабора, м3/сут
	Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров)
	Наличие приборов учета воды
	Ограждения санитарной охраны
	Эксплуатирующая организация
	Организация собственник

	Водозаборная скважина №71-Б-54, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д.2Г
	62
	1971
	156
	Электронасос центробежный скваженный
	нет
	нет
	ИП «Щукин В.Ж.»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №4043, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д.20А
	58
	1968
	384
	Электронасос центробежный скваженный
	нет
	нет
	ИП «Щукин В.Ж.»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №1-05, Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Михайлова д.5А
	61
	1971
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	нет
	ООО «Кадаинское»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №10824, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Новая д.51
	58
	1968
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 5 м.куб.
	нет
	есть
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №68-Б-53, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Нагорная д.55А
	62
	1970
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 5 м.куб.
	нет
	есть
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №664, Забайкальский край, Калганский район, с. Чупрово ул. Сабурова д.45
	62
	1960
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	есть
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №10, Забайкальский край, Калганский район, с. Козлово ул. Центральная д.13
	62
	1965
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	нет
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №10/08, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия ул. Садовая д.63
	52
	1968
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	нет
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №15, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия, без адреса(здание водокачки за пределами села)
	61
	1978
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	нет
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №63, Забайкальский край, Калганский район, с. Бура ул. Садовая д.1А
	61
	1960
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	нет
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №4823, Забайкальский край, Калганский район, с. Средняя Борзя ул. Новая б/н
	58
	1960
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 5 м.куб., резервуар емкостью 10 м.куб
	нет
	есть
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №85-Б-10, Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.20
	61
	1960
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	нет
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №305, Забайкальский край, Калганский район, с. Нижний Калгукан , без адреса
	61
	2005
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	есть
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №68-Б-1, Забайкальский край, Калганский район, с. Верхний Калгукан, без адреса
	61
	1960
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	нет
	Муниципальное казенное учреждение «Центр материально – технического обеспечения деятельности администрации Калганского муниципального округа Забайкальского края»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Водозаборная скважина №4071, Забайкальский край, Калганский район, с. Доно, без адреса
	61
	1960
	156
	Электронасос центробежный скваженный, резервуар емкостью 3 м.куб.
	нет
	есть
	Колхоз «Доновский»
	Колхоз «Доновский»


Таблица 1.1.3.2.1. – Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС 
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	Электронасос центробежный скважинный, водозаборная скважина №71-Б-54, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д.2Г
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №4043, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д.20А
	ЭЦВ 5-6,5-120
	16
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №1-05, Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Михайлова д.5А
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №10824, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Новая д.51
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №68-Б-53, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Нагорная д.55А
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №664, Забайкальский край, Калганский район, с. Чупрово ул. Сабурова д.45
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №10, Забайкальский край, Калганский район, с. Козлово ул. Центральная д.13
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №10/08, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия ул. Садовая д.63
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №15, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия, без адреса(здание водокачки за пределами села)
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №63, Забайкальский край, Калганский район, с. Бура ул. Садовая д.1А
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №4823, Забайкальский край, Калганский район, с. Средняя Борзя ул. Новая б/н
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №85-Б-10, Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.20
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №305, Забайкальский край, Калганский район, с. Нижний Калгукан , без адреса
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №68-Б-1, Забайкальский край, Калганский район, с. Верхний Калгукан, без адреса
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №4071, Забайкальский край, Калганский район, с. Доно, без адреса
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20


1.1.3.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Водопроводные очистные сооружения на территории Калганского муниципального округа отсутствуют. Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора», ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества.
Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.
Таблица 1.1.3.3.2. - Данные лабораторных анализов воды
	Место отбора
	Дата отбора
	Наличие водоподготовительных установок
	Качественная характеристика вод

	Водозаборная скважина №68-Б-53, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Нагорная д.55А
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №664, Забайкальский край, Калганский район, с. Чупрово ул. Сабурова д.45
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №10, Забайкальский край, Калганский район, с. Козлово ул. Центральная д.13
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №10/08, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия ул. Садовая д.63
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №15, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия, без адреса(здание водокачки за пределами села)
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №63, Забайкальский край, Калганский район, с. Бура ул. Садовая д.1А
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №4823, Забайкальский край, Калганский район, с. Средняя Борзя ул. Новая б/н
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №85-Б-10, Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.20
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №305, Забайкальский край, Калганский район, с. Нижний Калгукан , без адреса
	н/д
	Нет
	Соответствует

	Водозаборная скважина №68-Б-1, Забайкальский край, Калганский район, с. Верхний Калгукан, без адреса
	н/д
	Нет
	Соответствует


Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:
· Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды; 
· Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;
· Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды; 
· Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH3) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;
· Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;
· Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; 
· Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ; 
Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 
· Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 
· Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 
· Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 
Протоколы лабораторных испытаний представлены на рисунках.

[image: image1.jpg]Deepaniioe GIOTKETHOE YIPEATERIIE JTPABOOXPANEHTA

«IHTD THIWEHb W SMIIEMHOTOTHH b 3ATATKAILCKOM KpAEH

672000, 3aGaiixamerit kpait, r.4nTa, ya.Jlemmurpanexas, 70
HembITaTe L L AQG0pATOpHL UenTp Diitiaia DEIEPATLIOTD GIOTKETHOD Y peAErts

aapaBooxpaserist «LIEHTD FHTHEHbY 1 SILIEMHOTONHI
5 3aGaiikaTherom Kpac b 3a0aKATHCKOM PAHONE)
(WL ®OBY3 «llenrp rurmenna w ymwiesmonorm b Jadaitxamexom kpac
B 3a0aTIKATLCKOM parione)
674650, 3aGaiiwaancinit kpaif, nr. 3abaiikakex, ya. Koveomomsexas, 30

Teaedon, are. (30251)3-20-71,
e-mail: fguz-zab@mail ru
OKIIO 74425137, OTPH 1057536032069, MHH/KIIIT 7536058990/753601001

D p——— VTBEPKJIAIO

pescpe axkpoTORAILIX A1 Pyxosommen T

POCC RU.0001.514017 - et o)

o erp 07.08. 2015

Tara siesermia s peecip G i
s,

«12 cenTstps 2022 1.

TIPOTOKOJI MCTILITAHHI
959 ot 12.09.2022

Hanvenonanne o5pasua (npod):
Boza mitscpas

Hanenonanme u apee 3aKazmia (OpHAceknii n GakTiIceknii a1pec
AIMEIHCTPAINS  MYRHIMNAIBHOTO paiona «Kairasckuii paiion» 3aGaiikathckoro kpas,
674340, 3adaiixansekiit kpaii, Karascxuit paiton, c. Kaara, ya. 60 et Okraops, 2.3

Jlara ot6opa obpasua (mpodei): 02.09.2022

Jlara moystenmst o6pasua (npods:): 02.09.2022

Ies oT6opa: |Ipomssoxersemsii KonTpors

Ocropame x1st ot6opa: Jlorosop Ne 218 or 27.05.2022 ¢

MecTo 0150pa 0Gpasita (NPOGHI), BEIOMCTBCHRAS NPHAALICAHOCTS:

674340, 3aGaiikanbcknii kpaii, Karranckui paion, c. Kaira, y:
Apresmarickas cxpaxuma 71-5-54

Koz o6pasua (npoder): 3.2959.2.9.01.02.09.22

KomraecTno/oGnen a1s mensrrammii: 5.5 1.

I na metommky orGopa: I'OCT 318612012 «Boza. OBuue tpeGosaimis k 0160py 1posH
HanmcHOBaRIE I KPATKOE ONIICAHIE MILTOKEHTST:

60 et Okrstps, 2 T

HUILL e nieceT OTRETCTASHHOGTH 32 HHGOPMALIO, HPCAOCTABICHIYIO SaKE3sHKOM. [IpOTOKO XapaktepiyerT
HEKTIOUTTETBHO et rarnuiil OGPASELl e MOKET GhITh ROCTIPONIBEICH LOIHOCTLIO I UACTHNIIO 63
mtcaverKoto paspeuicias WL OOBY “LLeATp rHrmess u suwicozorus & JaGalkaThekoM Kpae 8

Faalikatecxom pafione”





Рисунок 1.1.3.3.1 - Протокол лабораторных испытаний
[image: image2.jpg]Tlporoxon weruraimiii Ne 2959 ot 12.09.2022

PesyabTatet nensrranmii

MecTo ocymcetaienms 7a60paTOpKON AesTe MO i
674650, 3aGalixancuit kpa, ort. 3aGafisanscs, yn. Koucosonscxat, 30
Ten, e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; figuz-zab@mailru

TpyMINa CaITapHO-THIHEHIECKHX HCCET0RAHIIE

Jara nocTynnenss mpoGai: 02.09.2022
Jlera okoisasIA HecTe10kaHIA: 06.09.2022

Crpeaeanenie “Pesymrarer T

Hpeasan T, Emn wocponn | Hua weroum weaesonsi
Tcroers T ssr2e e [ TocT 3TEeEna 1
e ) o roct 0172 12)

[ Deerxoers a 1 oK TOCT 31954-2012 (metoa A)

o e 26026 i TOCT 18164.72
Mo e 0,002 oy ] —
Sana opn 20 °C I [ Gaut TOCT P 57161-2016 3
S opn 60°C | 0 G TOCTP 57162016

Mymiocrs I T05+021 EMO

Maceonas KomeRTPUAA] Lo i MYK 41150403
s :

TOCTP 571642016

Tpymna MiKpoSHOTOreCKIX HecseAonaNii

Jlara mocTymerx npogu: 02.09.2022
Ilara oxowrasms necaeomanms: 03.09.2022

“\\; (’::ﬁi':f;::::" ul::f.i:::::f.'n [ — HJL i MeToe necaeaosanmit
| [ 1 KOE s 1ua MYK42.1018.01
| O6uuve (oGobutermsre) B KOE 5 100 M1 Vi ¥
5[ ZemeCatemg. o KOk n 100 MYK42.1018.01
Ipmuesaue:

£ Gy DICHETA LSO ACHOCI TN, HEMEDHIT]DEYTAT HEQTPRRCTEINIOETH YKAEROT 3 CROGKAN HOCAE PEsyaTETa
s, P (ATpINGD: (0.6,

Jlomsnoes crewsancra i B 0.,
oTHeTCTIeNHOr0 3 CocTARTeHIE MPOTOKOA:

OGpaBOTIHK CTPIBOTHOO 1 HEGOPMALHORHOO MaTepHA il TL.C Pamaeza

Korent npotoxona \

WL e ecer oTherersennocts sa uadopwaiio, NpCA0CTasACHIyI0 saKesawEow. TIPOTOKON XapaicTepiyer
HCKTIOUMTEAEHO HerbTanKbl OBPASEL 1 HE MOCT GUITL BOCTPOSBEAEH TOTNOCTHIO AN KICTHIHO O3
niehyen0ro paspesucitia WL GOBY3 "LICHTp FHFHEIIE: 0 AMAAMHO0NT b 325alKATBEROM KpAC b
aBalixanscrkov pafione”




Рисунок 1.1.3.3.2 - Протокол лабораторных испытаний
[image: image3.jpg]DenepahHoe GIOTKETHOE yAPEATENHE JAPABOOXpANEIH
«Llenp rurmenst w HnmaewOA0rHH B 3A6RKAILCKOM KPAS

672000, 3aGaitianbckuit Kpai, r.4uTa, yaTewnnr pazeias, 70

i naBopaTopmbii uenTp Onnata DIEPAILHOTO GOTKCTHORO yIPEICHNS

3apaooxpanenist «LIeHTD THTHCHBI 1 SIIEMHOTONH
B 3aGalikaTbcKoM Kpac B 3aGaiikaTECKOM palione
(PUTIL @OBY3 Tlenp rirensi w onuaewo0rui o 3a0aiikatt.ckom kpae
B Jabaiikatbekom pafione»)
674650, 3aGaiixabexu kpai, nr. 3a6afkabe, y1. Kovcowoasexan, 30
‘Teseqon, dake. (30251)3-20-71, 3-13-60
e-mail: fguz-zab@mail.u
OKIIO 74425137, OTPH 1057536032069, MHH/KTIIT 7536058990/753601001

YVimKa i HMEp SATIHGH 06 AKKpeANTALIIH & VIBEPKIAIO
PecCTpe AKKpEANTOBaHHbIX JHIL %
POCC RU.0001 514017 S [ Frfoirpmlt It
A .2015
Jlata secerna 5 peectp 07.08.201 ( Atk
\ { oy
o1 2022,

TIPOTOKOJ HCTIBITAHHI
2446 01 15.07.2022

Hanvenopaniie o6pasia (npoSi1):
Bona nirreenas

Hanvenopante i apec 3akazunka (pIIrTeCkIti n paxTisecckiii apec):
AZMMHHCTPAIIA MyRMUETTSROTO paifora "Karasckuii palion”  3aGalfkamsokoro  Kpas,
674340, 3aBaiiabciii kpali, Karrancxait paiion, ¢. Kanra, y. 60 et OKTA6ps, 13

Jlara ot6opa o6pasua (npode): 11.07.2022

Jlata noaysemis obpasua (npoGe): 11.07.2022

Tein or6opa: [pomssozcTseRHIi KOHTPOT,

Ocuonanie 115 or6opa: Tororop Ne 218 01 27.05.2022 1

Mecro o160pa 06padia (IPOGL), BEAOMETBENHA MPHIALICAHOCTS:

674340, 3aGainansoxmit xpait, Kanrancki paifor, c¢. Kanra, yn. 60 mer Oxiaopa, 2 T
Apresnasckan cknamia 71-5-54

Ko ofpasua (mpofis:): 3.2446.2.9.01.02.07.22

Ko/iecTBo/0Gbem 115t HembITAIE: 5.5 11

HI na meToxuky otbopa:

TOCT 31861-2012 "Bojta. Ofumme TpeGosasi k 0T60py Ipo6"”

HamMemoBaHIe 1 KPATI0E OMICARME IPHIOKCNIS:

FIILL He ecer OTBETCTRRNHOCTH 3 HOPNALIIO, MpeAOCTasIcHAYio JakazuuKow. TIPOTOKO XapaKTepHsyeT
HCKTIONTE:14HO HCHBITAHHBIT OBPAJEL H He MORCT GHITh BOCTIPOUSBC/IEH TIOTHOCTLIO WM YACTHTHO 623
ichveOro pazpeuenis JILL @OBY3 "Llewtp ruresst 1 dMmizesoTorn b 3aBalikaTheRoM kpae b
aGarikancron paiione’





Рисунок 1.1.3.3.3 - Протокол лабораторных испытаний
[image: image4.jpg]Tporoxon nemwarmii N 2446 or 15.07.2022

PesyauTars: uensiranuii

MecTo ocymecTaiein 7a00paTOpEON Aese s HOCTH
674650, 3aGalixanwcxnil Kpat, nrT. 3aGafikanbes, yn. Kowconoscxas, 30
Ten., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; fauz-zab@maiL.ru

TpynIna camITapHO-THHEHMNECKHX HOCTe0BaiE

Jlama mocTymuesus npoGu: 11.07.2022
Jama oxoswanms uecenonanis: 14.07.2022

| Ompemeamene e
pe [ O o L R T e—
V[ Thermoen 07502 e TOCT T80T ]
3 | Maccoas somermpas] e wind )

T sencom PP Ty wecrioem | TOCT 052002 eroa &)
o | o e | 510202 3102 i Tocrsi6eT2

5 | M eriez 0,002 it MY 3109104 S
6| 3anax npu 20 °C 0 G TOCT P 57164-2016.

T umopn 0°C [ ) ToCT P sis01e

5 hiymen. e TS T TOCT P sTi6sa01e

o | Miccomu somempumt] ™ eree 0002 i’ MYK 41150603

Tpynna xpoGionorseckin nocieT0BaHH

Jlama nocTynesns mpoG: 11.07.2022
Tlara oxossanns necexosanms: 13.07.2022

N Onpsaeamene Fesymrarn p—

x| Sy L —
OV ot sncn >

! | sunspooprasmos) . MRS

o | OB (oGobucHrbIc) s KOE 5 100 ma MYK 4.2.1018-01

somupopuic GasTepin

"
I Iy ACHETA HEDIDEACINHOGTI AT, 3SR PECYAKTAE HEOUIPEAECUIOETH YXIOMLGIOT § CKOGK OGS PORYTUTaT)
T, Hswepei (rnpivep: (0.6)).

JlomxrocTs cnewnaera w .1.0.,
‘OTBETCTHEHHONO 32 COCTARICHHE POTOKOAA:

Tlowouunis spasa 10 oG rarmere Himarsesa OM.

Kot nporokona

WJTLL e 1ecer OTReTCTBENIOCTH 7 HIKpOPMALINO, MPEAOCTAANCHIYIO 38KasuMKOM, [1POTOKON XapaKTepizyeT.
HCKTIOUIHTE/T5H0 HCTIETAHHIT OGP 1 HE MOACT GHITh BOCTIDOHTBETEN NIOTHOCTLIO I HACTHAHO 53
LceMenOro paspenes WL QOBY3 "LIeHIp THrHeHs! i STAIEMHOTOTHH B 3a0aAKATHCKOM Kpae B

ubalikuibcon pafioke”

& PU 072-13 2012001




Рисунок 1.1.3.3.4 - Протокол лабораторных испытаний
[image: image5.jpg]Desepahitoe GIOTKCTHOE YUPEATIENIE PABOOXPRHCHNS

«LLeHTp rHreIL 1 SNHAEMHOTON I B 3aAMlKANLCKOM KPAC)

672000, 3abaiikambexuil kpaii, r-Hwra, ya.Tenunrpazexas, 70

KETHOTO YIPCAACHIIS

McntbrraTebibii aGopaTopHbii ueKTp Gl Ta dezepabiora Gios
Japanooxpanes «LICHTp FHEHEND 1 STIAEMHOTOTIN

T T
(L @@BY3 lenp rruens 1 omLIe 00N B JabaiikaTberoM Kpae
5 aGaliakekom paitorer)

674650, 3asaitansexmii Kpaii, nrT. 3adaikanLek, ya. Kovcomoascras, 30
Teaedon, pare. (30251)3-20-71, 3-13-60
e-mail: feuz-zab@mail.ru
OKTIO 74425137, OTPH 1057536032069, HHH/KIIIT 7536058990/753601001

o

kTS HOMEP FANHCIE O AKKPEUTBIN 1 YTBEPXKJIAIO
ecCTpe AKKPEANTOSAIIX THIL Pyxopoarens I
POCC RU.0001.514017 e %
Tara sicceinis & peectp 07.08. 2015 P TP Bameiced
76 .

«125 denfps 2022 .

[POTOKOJ HCIILITAHMIT 7
Ne 2960 ot 12.09.2022 & =

Hanvenonanme ofpasta (npofe:):

Boja mttscoas

Hanvemopamme n apee 3aKA3IKA (OPIWICCKIT i PaKTIrIccKiil a1pec):
AnmeTpamz MyTGTATbHOTO pafiona «Kaaranciuil paiio 3a0alKaTLCKOr0. Kpa,
674340, 3aGaiixatscxuit kpait, Kasranckuii paiton, ¢. Kanra, y1. 60 set OkrsGps, 1.3

Ilara or6opa ofpasua (mpow): 02.09.2022

Tlara noaysenms oopasa (npodur): 02.09.2022

Tes ov6opa: [TporsoCTRRHSI KOKTPOIS

Octosantte 1 oT60pa: Joronop Ne218 or 27.05.2022 1

Mecro 0T80pa 06pasia (1POGHI), BETOVCTBEHHAS IPHIALICANOCTL

74340, 3aGafikaneoxnit xpait, Kanrancxii paiion, c. Kamra, yi. 60 ser Oxraops, 20 4,
apresnanckas crpaKiia Ne 4043

Koz ofpasua (1poder): 3.2960.2.9.01.02.09.22

Koam4ecTRo/05hev s enLITanmii: 5.5 1.

JLT ma Meroany orfopa: IOCT 31861-2012 «Boza. OSinuie TpeGonanis & 0100pY 11poS>
HaimenoBamie 1 KPATKOC OHCARIE MILIOACHIS:

VAL s Hecer oTseTeTRCHHOCTH 53 W OPMALLI0, MPEAOCTABICHIYIO 3AKa34AKO. [[pOTOKOT XapaKTepHsyCt
HEKTIOAHTEALIO HETH TSR OTPEC o

¢ MOAET Gbit5 ROCTIPOIIRETCH LIOTHOCTIO WA WACTHS1O 063
tcicitoro paspeuners UL GOBY3 "leutp MrAcks! § dMtienioToru B 3aGaiixaticxos Kpac o
aGalfcatseson paiione’





Рисунок 1.1.3.3.5 - Протокол лабораторных испытаний
[image: image6.jpg]Tporoos wemrainii Ne 2960 o1 12.09.2022

Pesyanraru nenurranuii

Mecro ocyuiectaneris naGOparopHoMt TesTeTbHOCTH:
674650, 3eGaiixanscxi kpall, T, 3aGaiKaTCK, 1. Kowcowosexas, 30
Ten., e-mail:(30251) 3-20-71, 3-13-60; feuz-zab@mail.ru

TPy CallHTapHO-THIHCHHTECKITY HeCTeT0BaMIE

Jlara ocTynesis mpoS: 02.09.2022
Jlara oxovisanis necnenosanma: 06.09.2022

B Onpeaeanemuie esyanTaTh o
i o T —
| Teermoers 7.76+2.33 . TOCT 31868-2012
[z | Macooss somesapsn] 950 008 i’ TOCT 401172 (12)
5 eemoss T wwwon | o TOCT 31352072 Greron A]
i e et TOCT 1816472
5 Vs T [ YT
& um i B " Gt TOCT P 571613016
7 S 1 60°C o Gow TOCT P 571642016
5 Mymocrs 0T Evo TOCT P 571642016
& o HIPALIA) 5 T -
R e amasca 1 weree 0,0002 mrfas’ MYK 4.1.1504-03

o

Tpynina wikpoSHOTOTITIeCKIX HecTen0maIli

Jlaa moctynaenss npoGu: 02.09.2022
Jlara oxoRasmA necrenoRans: 03.09.2022

o Peyavmar

| sk 3 s wovepenns | HJLua weronss ecaenonanii
noxasarean neereaomannit Tl woMe o weeaenomat |
| a [OMitetaceumt 2 KOEs 1xa MYK 42.1018-01

sirspooprason)

| OGme (odobmenuie)
Komnpopysie GasTeps

0 KOE & 100 w1 MYK 42.1018-01

Tprocsame: _
o Gy AT 0TS TCIORTH MG, GG PETYTHTAT HEOPEACAILIOSTH YKSURRIIT B CROGRLX i
s 1M (e (©.6))

s pesymTaTa

JlosmwrocTs cremaaera n ®.M.0.,
OTHOTCTHCRHOTO 3 COCTAMIEHHE POTOKOTA:

M.C Pagacsa

OBpaGoTIIK CTIpABOSHOTO  MipOPMAIIORHOTO MaTCpHAIA

Koner nporoxoma

UJILL e weceT OTRETCTBENTIOCTH 53 HHGODMATINTO, MPEIOCTARIEAHYIO JaKas Ko, TIpOTOKON XapaKTepHayeT
HCKHOUITERIO MCTLITaIL] OBPA3eil f HE MORET GLTh BOCHPOWIRETEN MIOTOCTLIO il 43CTITIHO Ges
cheHOTO paspeuseitiza FUIL @®BY?3 “Hlentp rarucisi w SunAenmor0rn 5 JauiKai1nexon kpae &

Jaamanicxon pafione”





Рисунок 1.1.3.3.6 - Протокол лабораторных испытаний
[image: image7.jpg]Denepaboe GromeTioe yupeaenne spanooxpan
«TTeNTP FTIeHHI 1 JMILIEMHOAOTIIN B Ja0AIKATECKOM KpAEH
672000, 3aGaitkamwexwi kpait, r-tsrra, ya. Temmrpanexas, 70
HenbimaTe b b 1a60paTopHBI UeHTp DA T2 DEIEPAIHIOND BIOTKETION yupeaents
apaBcoxpasesst «LICHTD HTHCHb W SMLIEMHOION N
5 3aGailkaThCKOM Kpac B 3A0AKATCKOM pafioHe»
(ML O®BY3 «llenp rirweitst i smizesnioorms b 3aBallkansekom kpae
5 Jabaiikanexon paitone»)
674650, 3aGafikabexnit kpai, nrr. 3aGaiiicaser, ya. Koweowonexas, 30
Teacqos, dare. (30251)3-20-71, 3-13-60
e-mail: fguz-zab@mail.ru
OKIIO 74425137, O PH 1057536032069, MHH/KIITI 7536058990/753601001

Y HUEKQILHbI HOMEP 32IHCH 05 GKKDEIMTALIH B VYTBEPKJIAIO
oD i
POCC RU.0001.514017 | Pyxosomaem MITI{
Jlama smecenus 5 peectp 07.08. 2015 /
rifissmitn
\m o)
15» fiona 2022 1.

TIPOTOKOJI HCIBITAHUIT
Ne2447 o7 15.07.2022

Hanvenopamme ofpaia (npode):

Boza mTsenas

Hammenosanue w axpec 5aKa3inka (J0PIITeckui i GakTHaeckuii a1pec):
AmMmiCTpaIs MyRHIGmATREOTO pafiona «Kanranckii pajiomy 3abalikamseroro kpas,
674340, adaiixanecxit xpaii, Kanrarcuii pation, c. Kara, ya. 60 et OkrsGps, 1.3

Jara orfopa ofpasua (mpoder): 11.07.2022

Jlara morywemmst odpasua (upoei): 11.07.2022

Tlea, oT6opa: IpomssoeTae i KomTpots

Ocnosanme 115 oT6opa: Jlorosop Ne 218 o1 27.05.2022 1

MecTo 0150pa ofpasia (MPOGHI), BEIOMETBCHNAS NPHNALTEATIOCTL:

674340, 3aGaiixanecknii Kkpait, Karrasckuii paiion, c. Kara, yr. 60 xer Okraops, 20 a,
apresmarcxas cxsaxmma Ne 4043

Kox o6pama (npofei): 3.2447.2.9.01.02.07.22

KommaceTso/obben 11 wenbrranmii: 5.5 1.

HI na metommsy ot6opa: I'OCT 31861-2012 «Boja. Obuuwe tpeGopaiis k 0160py npot»
HamMeHoBaRMe W KPATKOE ONHCAHIE IIIOKEHIIS:

HILL 1 tece oTRETCTRENHOCTH 33 s BOpNALLIO, HPCIOCTABICHIYIO SaxasuKo. TIDOTOKOT XapakTepitsyer
HOKTIONHTETHH0 HETBITAHK b1l OOPAIEL i e MOCT BLITh BOCTPOHIREEH MOAROCTED K HQCTHIINO Ge3
mmevenHoro paspeueniss HITLT O®BY3 "Tlertp rurieirss 1 mu1emo0rt & 30k 1nekon kpac &

SabaiikaTheron paliose”

R R A




Рисунок 1.1.3.3.7 - Протокол лабораторных испытаний
[image: image8.jpg]Hporoson ucnmraniii No 2447 o1 15.07.2022

Pesyanrah wemsrrani

MecTo ocyuecT eI 100paTOpHOT ACKTEAbHOCTI
674650, 3aGeRKkancxii xpai, nrr. 3adaiixanicr, yn. Koweosonseras, 30
Ten, e-mail(30251) 3-20-71, 3-13-60; fguz-zab@mail.ru

Tpyrina casTapHO-THTHERITTECKITX Hecea0BarI

Tara noctynesing mpoGet: 11.07.2022
Tara oxorvasms mecnezosarms: 14.07.2022

e Py =
il ey | B g | 1w weron necaconauns
| Trcmmoen. 215206 ] G TOCT o201

o | Messeme o e roCT 01172 02)

T reeroer WSTE06 | Tpuyemsonoen | TOCTISEATE (i )
e i roct sis

R T T Ty iy smon

IR ETTITIRS o i Garne TOCT P STIGERTE

T o 607 v Gonn TOCT P STisois

§ iymoens e 5 Y TOCTF s7ii2016
I T L1013

<I'pynina MHKPOGHOIOTIFECKIX HCTE0BaHIIE>

Tlara noctynaenns npogu: 11.07.2022
Tara oxousanms uecaeosanis: 12.07.2022

“‘\n “‘,:gz::::’;‘:“ Eawnmus: smepenns ‘HL na veToas necaeaonannit
i [V (oonieemen 7 KOEs 1ya MYK 42.1018-01
Mitkpooprazyos)
2| Ooutie (oGosucnic)

i 0 KOE 1100 w1 MYK 42.1018-01
sommopbie GuTepii it

perans:
B CTyIRE DICHETA HEOTREAHAOEIH AT, 1MEPRITI PESYTLTAT HSOPSACASNHOCTH VAIBLIOT B CKUKEX HOCAE PESYILTATA
e, Hisepens (raipiep: (0.).

TomkiioeTs crewranicra n ®.H.0.,
QTRETCTREINOTO 58 COCTAICHIC IPOTOKONA:

JLC Pannaesa

Kowen npotorona

FLJILL ¢ HECET OTHETETACHHOSTH 32 HHGOPMAIINO, APEAOCTARICIHIYIO SAKAS4HKON, [[pOTOKOT XapaxTeprayeT
HEICHONHT L 0 HEUTARHbF, OOPASELL i He MOKET GHTH BOSTpOWSIEACH NOHOCTLO Wit HACTIHHO Oe3
nienvenioro paspeiteitns MITLL GOBY3 "LIektp THHERH 1 SMIASMHOTOTHH 5 3a0aHKaILEKOM KPAC 5
ualixarscron paioac”





Рисунок 1.1.3.3.8 - Протокол лабораторных испытаний
1.1.3.4 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) 
На территории Калганского муниципального округа Забайкальского края водоснабжение осуществляется водой из артезианских скважин. Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают насосы, описанные в таблице.
Энергоэффективность холодного водоснабжения определялась по фактическим показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора (давления).
Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного водоснабжения представлены в таблице
Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС представлена в таблице
Таблица 1.1.3.4.2.− Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС
Таблица 1.1.3.2.1. – Характеристика насосного оборудования ВЗУ и НС 
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м3/ч
	напор, м
	мощность эл. дв-ля, кВт
	время работы, ч/год
	износ, %

	Электронасос центробежный скважинный, водозаборная скважина №71-Б-54, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д.2Г
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №4043, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д.20А
	ЭЦВ 5-6,5-120
	16
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №1-05, Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Михайлова д.5А
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №10824, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Новая д.51
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №68-Б-53, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Нагорная д.55А
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №664, Забайкальский край, Калганский район, с. Чупрово ул. Сабурова д.45
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №10, Забайкальский край, Калганский район, с. Козлово ул. Центральная д.13
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №10/08, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия ул. Садовая д.63
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №15, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия, без адреса(здание водокачки за пределами села)
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №63, Забайкальский край, Калганский район, с. Бура ул. Садовая д.1А
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №4823, Забайкальский край, Калганский район, с. Средняя Борзя ул. Новая б/н
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №85-Б-10, Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.20
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №305, Забайкальский край, Калганский район, с. Нижний Калгукан , без адреса
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №68-Б-1, Забайкальский край, Калганский район, с. Верхний Калгукан, без адреса
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20

	Водозаборная скважина №4071, Забайкальский край, Калганский район, с. Доно, без адреса
	ЭЦВ 5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	
	20


Насосное оборудование водозаборов изношено на 20%.
Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПд. 
Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:
· Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы;
· Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.
Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице.
Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.
Таблица 1.1.3.4.3. − Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Методы снижения энергопотребления насосных систем
	Снижение энергопотребления

	Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения
	10 – 60 %

	Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети
	5 – 40 %

	Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов.
	10 – 30 %

	Подрезка рабочего колеса
	до 20%, в среднем 10 %

	Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок
	10 – 20 %

	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 – 3 %

	Замена насосов на более эффективные
	1 – 2 %


Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.
В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.
Таблица 1.1.3.4.4 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению
	Причины высокого энергопотребления
	Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления
	Ориентировочный срок окупаемости мероприятий

	1
	2
	3

	Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. 
	- Определение необходимости в постоянной работе насосов.
	От нескольких дней до нескольких месяцев

	
	- Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени.
	

	Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода
	- Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение
	Месяцы, годы

	
	- Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики.
	

	Переразмеривание насоса
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели - годы

	
	- Замена рабочего колеса.
	

	
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения.
	

	
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Износ основных элементов насоса
	- Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров.
	Недели

	Засорение и коррозия труб
	- Очистка труб
	Недели, месяцы

	
	- Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения.
	

	
	- Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием
	

	Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) 
	- Подрезка рабочего колеса.
	Недели-годы

	- Работа насоса за пределами рабочей зоны, (Переразмеривание насоса) 
	- Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы.
	

	 
	- Замена насоса на насос меньшего типоразмера.
	

	Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме
	- Установка системы управления или наладка существующей
	Недели


1.1.3.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
 Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Наблюдается высокий процент износа стальных водопроводных сетей и сооружений на них. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.
Практически все сети отслужили свой нормативный срок и требуют замены. Результатом высокого износа являются потери и перерывы в водоснабжении потребителей.
Водопроводная сеть Калганского муниципального округа, являясь структурно сложной и территориально рассредоточенной системой, в процессе эксплуатации находится под воздействием многих неблагоприятных (дестабилизирующих надежность трубопроводов и оборудования) факторов, подавляющее большинство которых носит случайный, практически не контролируемый характер. Поэтому точно предсказать, а тем более исключить их отрицательное влияние невозможно.
Сети выполнены из стальных трубопроводов, проложенных Подземно, бесканально.

Износ существующих водоводов по муниципальному округу на данный момент 45-70%, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.
Современные материалы (полиэтилен) трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.
Таблица 1.3.5.1 - Характеристика существующих водопроводных сетей
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	с.Калга
	9588
	50
	металл
	подземная
	0,7
	1973
	45

	с.Кадая
	4151
	50
	металл
	подземная
	0,7
	1971
	70


1.1.3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов Калганского муниципального округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
 Основные технические и технологические проблемы действующей системы централизованного водоснабжения состоят в следующем:
· отсутствие системы очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю в большей части населенных пунктов муниципального образования;
· зоны санитарной охраны водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» не организованы;
· значительный износ сетей;
· низкая степень системы автоматизации на объектах водоснабжения в большей части населенных пунктов муниципального образования;
· отсутствие приборов учета и контроля на источниках водоснабжения.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов, модернизацию объектов коммунального комплекса Калганского муниципального округа.
Действующая система водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. Производится частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций, а также капитальный ремонт участков водопроводов совместно с тепловыми сетями. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей составляет 45-70%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна. Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
· Износ сетей.
· Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
Не вся территория муниципального образования охвачена централизованным водоснабжением. Сети водопровода на территории муниципального образования имеют значительный износ, требуют реконструкции. Состояние существующей системы водоснабжения позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества, что является одним из сдерживающих факторов развития населенного пункта.
Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности муниципального округа, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.
1.1.4 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория Калганского муниципального округа не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.
1.1.5 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 
Собственником объектов водоснабжения является Калганский муниципальный округ. Объекты переданы ИП Щукин В.Ж. и ООО «Кадаинское» на праве хозяйственного ведения. 
ИП Щукин В.Ж. и ООО «Кадаинское» являются единственными ресурсоснабжающими предприятиями в сфере водоснабжения и водоотведения на территории округа.
Таблица 1.1.7 − Перечень лиц, владеющих объектами централизованных систем водоснабжения 

	Населенный пункт
	Перечень объектов
	Собственник

	с.Калга
	Система водоснабжения котельной «РУС», систма водоснабжения котельной «Агроснаб»
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	с. Кадая
	Система водоснабжения котельной «Микрорайон»
	Безхозная


1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Калганского муниципального округа являются:
· реконструкция и модернизация основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения Калганского муниципального округа, которое необходимо для перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.
· Схема водоснабжения Калганского муниципального округа разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и, улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Калганского муниципального округа являются: 
· постоянное, улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам) ;
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
· улучшение экологической обстановки;
· повышение надежности водоснабжения;
· экономия электроэнергии.
Целевые показатели: 
Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:
· Постоянный контроль качества воды; 
· Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (водозаборов, резервуаров, установок водоподготовки, сетей) ; 
· При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 
· Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
· При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;
· Внедрение системы диспетчеризации.
· Показатели качества обслуживания абонентов:
· Реконструкция сетей централизованного водоснабжения;
· Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;
· Сокращение времени устранения аварий.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
· Установка приборов учета воды на водозаборах, у потребителей и общедомовых; 
· Контроль объемов отпуска и потребления воды; 
· Замена изношенных и аварийных участков водопровода; 
· Использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;
· Автоматизация системы учета ресурсов;
· Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства. 
 В таблице 1.2.1.1 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Калганского муниципального округа.
Таблица 1.2.1.1 − Целевые и базовые показатели системы водоснабжения
	Группа
	Целевые показатели на 2024 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	4,151

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	1

	
	3. Износ водопроводных сетей,%
	45

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	8,5

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	0

	
	промышленные объекты
	0

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	0

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	20

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	н/д

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год)
	н/д

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водо​подготовку – кВт*ч/м3
	н/д

	
	
	на подачу –кВт*ч/м3
	н/д


1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Калганского муниципального округа.
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Калганского муниципального округа являются: 
· поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная) ;
· развитие коммунальной инфраструктуры;
· развитие социально-бытовой инфраструктуры;
· улучшение условий жизни населения;
· развитие транспортной инфраструктуры.
Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов Калганского муниципального округа принят в соответствии с генеральным планом развития территорий муниципального округа. 
В системе холодного водоснабжения планируется расширение сети, объёмы пользования централизованной системы возрастут так же из-за планируемого увеличения численности и строительства жилья. 
Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь воды и э/энергии в процессе ее передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются:
· энергетические обследования и завершение оснащения приборами учета воды;
· установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования;
· внедрение автоматизированных систем учета воды;
1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 
Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 180 л/сут на 1 человека (с учетом, улучше​ния уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека).
Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.
Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год. 
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:
Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,
· gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;
· N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки Калганского муниципального округа.
Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д. ) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.
С 01.03.2024 года на территории Калганского муниципального округа введены нормы потребления в соответствии с приложением №15 к приказу РСТ Забайкальского края от 01.11.2013 №392 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях на территории Забайкальского края (с изменениями на 1 марта 2024 года)» 
Таблица 1.3.1.1. - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета в жилых помещениях по Калганскому муниципальному округу Забайкальского края 
	N п/п
	Степень благоустройства
	Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях на 1 чел., куб. м/месяц

	
	
	Водоснабжение
	Водоотведение

	1
	Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами, без горячего водоснабжения
	4,04
	4,04

	2
	Жилые дома квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, с водонагревателями или открытым разбором горячей воды из системы отопления, в т.ч.
	5,05
	5,05

	
	холодной воды
	4,04
	

	
	горячей воды
	1,01
	

	3
	Неблагоустроенные жилые дома
	1,5
	-


Таблица 1.3.1.3 - Данные о полученных заявках и выданных технических условиях за 2018-2025 годы с указанием места подключения, планируемого года присоединения и предполагаемой нагрузки в системе водоснабжения.
	 
	Заявитель
	место присоединения
	планируемый год присоединения 
	предполагаемая нагрузка

	1
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.3.1.4 - Общий баланс потребления воды 
	№п. п. 
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут.
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Итого
	53605,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37


Таблица 1.3.1.5 - Общий баланс потребления холодной, горячей, питьевой, технической воды 
	№п. п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Поднято воды
	53605,00
	146,86
	176,24
	10,28
	4,08

	2
	Население
	38011,00
	104,14
	124,97
	7,29
	2,89

	3
	Бюджетные организации
	4794,00
	13,13
	15,76
	0,92
	0,36

	4
	Собственное потребление организации
	10800,00
	29,59
	35,51
	2,07
	0,82

	5
	Потери
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Итого
	53605,00
	146,86
	176,24
	10,28
	4,08


1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 
Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 
	Населенный пункт
	Подача воды 2024 год, м3/год

	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	с. Кадая
	4800
	12580
	

	с. Бура
	2100
	
	

	с. Верхний Калгукан
	800
	
	

	с. Доно
	800
	
	

	с. Калга
	3911
	23016
	

	с. Козлово
	400
	
	

	с. Нижний Калгукан
	2000
	
	

	с. Средняя Борзя
	1600
	
	

	с. Чингильтуй
	800
	
	

	с. Чупрово
	800
	
	

	с. Шивия
	800
	
	


Таблица 1.3.2.2 - Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения за 2022 год
	Наименование населенного пункта
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	с. Кадая
	17380
	47,62
	57,14
	3,33
	1,32

	с. Бура
	2100
	5,75
	6,90
	0,40
	0,16

	с. Верхний Калгукан
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06

	с. Доно
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06

	с. Калга
	26927
	73,77
	88,53
	5,16
	2,05

	с. Козлово
	400
	1,10
	1,32
	0,08
	0,03

	с. Нижний Калгукан
	2000
	5,48
	6,58
	0,38
	0,15

	с. Средняя Борзя
	1600
	4,38
	5,26
	0,31
	0,12

	с. Чингильтуй
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06

	с. Чупрово
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06

	с. Шивия
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06


1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов Калганского муниципального округа (пожаротушение, полив и др.) 
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице.
Таблица 1.3.3.1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды 
	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	ХВС



	Поднято воды
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37

	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Из подземных источников
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37

	Население 
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37

	Бюджетные организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37


Таблица 1.3.3.1 - Общий структурный баланс потребление холодной воды по данным РСО
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	1
	Поднято воды, всего
	тыс. куб. м
	18,011
	35,594
	

	
	в т. ч.

	1.1
	-из поверхностных источников
	тыс. куб.м
	
	
	

	1.2
	-из подземных источников
	тыс. куб.м
	18,011
	35,594
	

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс. куб.м
	0
	0
	

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс. куб.м
	0
	0
	

	4
	Получено воды со стороны
	тыс. куб.м
	0
	0
	

	5
	Потери воды в сетях
	тыс. куб.м
	н/д
	н/д
	

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс. куб.м
	18,011
	35,594
	

	
	в т. ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс. куб.м
	
	10,8
	

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс. куб.м
	18,011
	24,794
	

	
	в т. ч.

	6.2.1
	-населению
	тыс. куб.м
	18,011
	20,00
	

	6.2.2
	-бюджетные организации
	тыс. куб.м
	0
	4,794
	

	6.2.3
	-прочие потребители
	тыс. куб.м
	0
	0
	

	7
	Отпуск воды потребителям технического качества
	тыс. куб.м
	0
	0
	


Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды Калганского муниципального округа, полив территории и зеленых насаждений.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год. 
Таблица 1.3.3.2 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке 
	№г.п. 
 
	Потери
 
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем, м3
	Средний суточный объем, м3/сут.

	1
	Потери ХВС
	н/д
	н/д

	2
	Потери ГВС
	н/д
	н/д

	3
	Потери Тех. вода
	-
	-


По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Таблица 1.3.4.1 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды 
	№п. п. 
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Население ХВС
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37

	2
	Население ГВС
	35594,00
	97,52
	117,02
	6,83
	2,71

	3
	Население Тех. вода
	-
	-
	-
	-
	-


1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В Калганском муниципальном округе потребители рассчитывается по нормативам потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета. Приборы учета водоснабжения абонентов муниципального округа ИП «Щукин В.Ж. и ООО «Кадаинское» отсутствуют.
Таблица 1.3.5.1 - Сведения по приборам учета 
	Объект
	Марка прибора учета

	отсутствуют
	отсутствуют


Таблица 1.3.5.2 - Планы по установке приборов учета воды (ВЗУ, абоненты) 
	Место установки
	Дата установки

	Водозаборная скважина №71-Б-54, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д.2Г
	2027

	Водозаборная скважина №4043, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. 60 лет Октября д.20А
	2027

	Водозаборная скважина №1-05, Забайкальский край, Калганский район, с. Кадая ул. Михайлова д.5А
	2027

	Водозаборная скважина №10824, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Новая д.51
	2027

	Водозаборная скважина №68-Б-53, Забайкальский край, Калганский район, с. Калга ул. Нагорная д.55А
	2027

	Водозаборная скважина №664, Забайкальский край, Калганский район, с. Чупрово ул. Сабурова д.45
	2027

	Водозаборная скважина №10, Забайкальский край, Калганский район, с. Козлово ул. Центральная д.13
	2027

	Водозаборная скважина №10/08, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия ул. Садовая д.63
	2027

	Водозаборная скважина №15, Забайкальский край, Калганский район, с. Шивия, без адреса(здание водокачки за пределами села)
	2027

	Водозаборная скважина №63, Забайкальский край, Калганский район, с. Бура ул. Садовая д.1А
	2027

	Водозаборная скважина №4823, Забайкальский край, Калганский район, с. Средняя Борзя ул. Новая б/н
	2027

	Водозаборная скважина №85-Б-10, Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.20
	2027

	Водозаборная скважина №305, Забайкальский край, Калганский район, с. Нижний Калгукан , без адреса
	2027

	Водозаборная скважина №68-Б-1, Забайкальский край, Калганский район, с. Верхний Калгукан, без адреса
	2027

	Водозаборная скважина №4071, Забайкальский край, Калганский район, с. Доно, без адреса
	2027


Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Калганского муниципального округа 
Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:
· на хозяйственно-питьевые нужды;
· на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, улиц;
· на производственно-технические цели;
· на пожаротушение;
Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:
Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,
Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
· Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.
Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.
Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;
Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:
gч.макс = Кчас. макс. * (Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.* (Gсут. мин/24) 
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:
Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел 5.2.;
α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,
Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2021., раздел 5.2.;
βmax= 1,4; βmin = 0,25,
Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий, улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2021., раздел 5.3.) 
Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.
Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).
Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.
Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.
Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.
Таблица 1.3.6.1 - Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями 

	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Всего
	53605,00
	146,86
	176,24
	10,28
	4,08
	58965,50
	161,55
	193,86
	11,31
	4,49
	58965,50
	161,55
	193,86
	11,31
	4,49


1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 161,55 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:
Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1],
где Ксут.max = 1,2 составят:
на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 161,55= 193,86 м3/сут.
Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: 
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],
где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.
10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с. расчетная продолжительность пожара – 3 часа) ;
3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;
24 – суточная продолжительность работы насосов, час.
На расчётный срок: Qрист.= [193,86/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 11,36 м3/час.
Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 11,36 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Система горячего водоснабжения водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения отсутствует. 
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 
Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2034 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	ХВС
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37
	19812,10
	54,28
	65,14
	3,80
	1,51
	19812,10
	54,28
	65,14
	3,80
	1,51

	2
	ГВС
	35594,00
	97,52
	117,02
	6,83
	2,71
	39153,40
	107,27
	128,72
	7,51
	2,98
	39153,40
	107,27
	128,72
	7,51
	2,98


1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, горячей, технической воды абонентами
Таблица 1.3.10.1 - Сведения об ожидаемом потреблении холодной питьевой, горячей, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37
	19812,10
	54,28
	65,14
	3,80
	1,51
	19812,10
	54,28
	65,14
	3,80
	1,51

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37
	19812,10
	54,28
	65,14
	3,80
	1,51
	19812,10
	54,28
	65,14
	3,80
	1,51

	4
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Население
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37

	7
	Бюджетные организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Потери
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1801,10
	4,93
	5,92
	0,35
	0,14
	1801,10
	4,93
	5,92
	0,35
	0,14

	12
	Итого
	18011,00
	49,35
	59,21
	3,45
	1,37
	19812,10
	54,28
	65,14
	3,80
	1,51
	19812,10
	54,28
	65,14
	3,80
	1,51

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	35594,00
	97,52
	117,02
	6,83
	2,71
	39153,40
	107,27
	128,72
	7,51
	2,98
	39153,40
	107,27
	128,72
	7,51
	2,98

	2
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Население
	20000,00
	54,79
	65,75
	3,84
	1,52
	20000,00
	54,79
	65,75
	3,84
	1,52
	20000,00
	54,79
	65,75
	3,84
	1,52

	4
	Бюджетные организации
	4794,00
	13,13
	15,76
	0,92
	0,36
	4794,00
	13,13
	15,76
	0,92
	0,36
	4794,00
	13,13
	15,76
	0,92
	0,36

	5
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Собственное потребление организации
	10800,00
	29,59
	35,51
	2,07
	0,82
	10800,00
	29,59
	35,51
	2,07
	0,82
	10800,00
	29,59
	35,51
	2,07
	0,82

	8
	Потери
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3559,40
	9,75
	11,70
	0,68
	0,27
	3559,40
	9,75
	11,70
	0,68
	0,27

	9
	Итого
	35594,00
	97,52
	117,02
	6,83
	2,71
	39153,40
	107,27
	128,72
	7,51
	2,98
	39153,40
	107,27
	128,72
	7,51
	2,98

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Из поверхностных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Бюджетные организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	53605,00
	146,86
	176,24
	10,28
	4,08
	58965,50
	161,55
	193,86
	11,31
	4,49
	58965,50
	161,55
	193,86
	11,31
	4,49

	2
	Из поверхностных источников
	\
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Из подземных источников
	53605,00
	146,86
	176,24
	10,28
	4,08
	58965,50
	161,55
	193,86
	11,31
	4,49
	58965,50
	161,55
	193,86
	11,31
	4,49

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	38011,00
	104,14
	124,97
	7,29
	2,89
	38011,00
	104,14
	124,97
	7,29
	2,89
	38011,00
	104,14
	124,97
	7,29
	2,89

	6
	Бюджетные организации
	4794,00
	13,13
	15,76
	0,92
	0,36
	4794,00
	13,13
	15,76
	0,92
	0,36
	4794,00
	13,13
	15,76
	0,92
	0,36

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	10800,00
	29,59
	35,51
	2,07
	0,82
	10800,00
	29,59
	35,51
	2,07
	0,82
	10800,00
	29,59
	35,51
	2,07
	0,82

	10
	Потери
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5360,50
	14,69
	17,62
	1,03
	0,41
	5360,50
	14,69
	17,62
	1,03
	0,41

	11
	Итого
	53605,00
	146,86
	176,24
	10,28
	4,08
	58965,50
	161,55
	193,86
	11,31
	4,49
	58965,50
	161,55
	193,86
	11,31
	4,49


1.3.11. Сведения о фактическом и ожидаемом территориальном балансе холодной, горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 
Таблица 1.3.11.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом территориальном балансе холодной, горячей, питьевой, технической воды
	Наименование населенного пункта
	Население, человек
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, мЗ/сут.
	Максимальный суточный расход, мЗ/сут
	Максимальный часовой расход, м.куб/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	с. Кадая
	2401
	17380
	47,62
	57,14
	3,33
	1,32
	19118,00
	52,38
	62,85
	3,67
	1,45
	19118,00
	52,38
	62,85
	3,67
	1,45

	с. Бура
	
	2100
	5,75
	6,90
	0,40
	0,16
	2310,00
	6,33
	7,59
	0,44
	0,18
	2310,00
	6,33
	7,59
	0,44
	0,18

	с. Верхний Калгукан
	
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07

	с. Доно
	
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07

	с. Калга
	
	26927
	73,77
	88,53
	5,16
	2,05
	29619,70
	81,15
	97,38
	5,68
	2,25
	29619,70
	81,15
	97,38
	5,68
	2,25

	с. Козлово
	
	400
	1,10
	1,32
	0,08
	0,03
	440,00
	1,21
	1,45
	0,08
	0,03
	440,00
	1,21
	1,45
	0,08
	0,03

	с. Нижний Калгукан
	
	2000
	5,48
	6,58
	0,38
	0,15
	2200,00
	6,03
	7,23
	0,42
	0,17
	2200,00
	6,03
	7,23
	0,42
	0,17

	с. Средняя Борзя
	
	1600
	4,38
	5,26
	0,31
	0,12
	1760,00
	4,82
	5,79
	0,34
	0,13
	1760,00
	4,82
	5,79
	0,34
	0,13

	с. Чингильтуй
	
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07

	с. Чупрово
	225
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07

	с. Шивия
	
	800
	2,19
	2,63
	0,15
	0,06
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07
	880,00
	2,41
	2,89
	0,17
	0,07


1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов) 
Информация о потреблении питьевой, технической воды в Калганском муниципальном округе в таблице 1.3.10.1.
1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
 Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 11,36 м3/час. Существующие источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок. 
1.3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Гарантирующая организация – это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
В Калганском муниципальном округе статусом гарантирующей организацией наделена организация ИП Щукин В.Ж. и ООО «Кадаинское».
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями). 
Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.
Система централизованного водоснабжения Калганского муниципального округа должна обеспечить максимальное возможное водопотребление на основные периоды развития системы водоснабжения.
В соответствии с расчетами, выполненными в данном разделе определен состав сооружений систем централизованного водоснабжения и их характеристики.
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В данном проекте принята норма удельного водопотребления с учетом проведения в существующих зданиях мероприятий по экономному водопользованию и применением водосберегающих технологий при строительстве планируемой застройки. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляют 10 % от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив, улиц и зеленых насаждений 50 л/сут. на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,2. 
На территории населенных пунктов Калганского муниципального округа предусматривается объединённый хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.1 и п. 5.2, приняты: расход воды на наружное пожаротушение 110 л/с; количество одновременных пожаров 5; продолжительность пожара 3 часа.
Схема водоснабжения остается неизменной.
Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.
 Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.
Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (при соответствующем обосновании).
Водопроводная сеть Калганского муниципального округа осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе по необходимости пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.
Таблица 1.4.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

	№п/п
	Наименование
	Сроки реализации

	
	
	

	1
	Тех. аудит сооружений водоснабжения
	2025-2026

	2
	Частичная реконструкция павильонов над скважинами
	2026-2027

	3
	Замена емкостей запаса воды по мере износа
	2026-2036

	4
	Взятие проб воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21
	2025-2026

	5
	Оборудование 1 зоны ЗСО
	2025-2026

	6
	Реконструкция сетей водоснабжение по мере износа
	2026-2036

	7
	Строительство сетей водоснабжения к существующим и перспективным потребителям
	2026-2036


1.4.1 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Перспективная система водоснабжения Калганского муниципального округа принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.
Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.

Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. 

Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называют гарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.

По материалу изготовления для системы водоснабжения трубы делятся на:

· металлические трубы;

· неметаллические трубы.

Для системы водоснабжения из металлических труб применяются трубы стальные сварные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы.

Для системы водоснабжения из неметаллических применяются трубы пластиковые. В зависимости от типа материала пластиковые трубы подразделяются на:

-
полиэтиленовые РЕ, П;

-
полипропиленовые РР, ПП;

-
полибутиленовые РВ, ПБ;

-
поливинилхлоридные РVС, ПВХ;

-
композитные.

Для системы водоснабжения из пластиковых труб применяются напорные полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001. (напорные трубы кольцевого сечения низкого давления и полиэтилена высокого давления предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения с максимальной постоянной рабочей температурой до 60 °С).

Напорные полипропиленовые трубы ТУ применяются для внутреннего горячего и холодного водоснабжения. Преимущество полипропиленовых труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса.

Трубы из полипропилена марки «Рандом Сополимер» РРRС применяются при монтаже внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.

Для защиты подземных стальных трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод применяются защитные покрытия весьма усиленного и усиленного типа:

1. Защитные покрытия весьма усиленного типа:

-
двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,5 мм.); - комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 3,0 мм.);

-
ленточное полимерное (грунтовка полимерная, лента изоляционная с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм., обертка защитная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм (в один слой) с толщиной покрытия 1,8 мм.);

-
ленточное полимерно-битумное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя), обертка защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм. с толщиной покрытия от 4,0 до 4,6 мм.);

-
ленточное полимерно-битумное или полимерно-асмольное (грунтовка битумная или асмольная, лента полимерно-битумная или полимерно-асмольная толщиной не менее 2,0 мм (в один слой), обертка полимерная толщиной не менее 0,6 мм, с липким слоем с толщиной покрытия от 2,6 до 3,2 мм.);

-
мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из крафт-бумаги с толщиной покрытия от 7,5 до 9,0 мм.);

-
комбинированное на основе мастики и экструдированного полиэтилена (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика битумно-полимерная модифицированная толщиной от 1,5 до 2,0 мм, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 3,3 до 4,0 мм.);

-
на основе термоусаживающихся лент с термоплавким клеем (в один слой) с толщиной покрытия от 1,8 до 2,2 мм.;

-
на основе термоусаживающихся материалов с мастично-полимерным клеевым слоем с толщиной покрытия от 2,3 до 2,8 мм.

2. Защитные покрытия усиленного типа:

-
двухслойные, трехслойные полимерные покрытия (грунтовка на основе термореактивных смол, термоплавкий полимерный подслой, защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 1,8 до 2,5 мм.);

-
комбинированное на основе полиэтиленовой ленты и экструдированного полиэтилена (грунтовка полимерная, лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной не менее 0,45 мм (в один слой), защитный слой на основе экструдированного полиэтилена с толщиной покрытия от 2,2 до 2,5 мм.);

-
мастичное (грунтовка битумная или битумно-полимерная, мастика изоляционная битумная или битумно-полимерная, или на основе асфальтосмолистых олигомеров, армированная двумя слоями стеклохолста, слой наружной обертки из рулонных материалов толщиной не менее 0,6мм с толщиной покрытия 6,0 мм.);

-
селикатно-эмалевое (в два слоя) с толщиной покрытия 0,4 мм.;

-
на основе эпоксидных красок с толщиной покрытия 0,35 мм.;

-
на основе полиуретановых смол с толщиной покрытия от 1,5 до 2,0 мм.

Коррозия стальных трубопроводов в системах водоснабжения может протекать очень быстро вследствие окисления стали под воздействием кислорода, содержащегося в воде. Интенсивность коррозионных процессов резко возрастает с повышением температуры воды более 60°С. Поэтому для горячего водоснабжения допускается применять стальные трубы только с антикоррозионной защитой. Наиболее широко используют оцинкованные трубы. Обычная сварка трубопроводов в этих случаях недопустима, так как в процессе сварки выгорает защитное цинковое покрытие. Поэтому трубы соединяют оцинкованными фитингами или сваркой в среде углекислого газа. Более совершенной, чем оцинковка, является антикоррозионная защита стальных труб футеровкой изнутри полиэтиленом.

Уменьшает коррозию труб специальная предварительная обработка воды перед подачей в систему в целях сокращения содержания в ней кислорода. Для этого воду предварительно пропускают через сталестружечный фильтр — цилиндр, заполненный стальной стружкой. Кислород, содержащийся в воде, расходуется на окисление стружки, которую периодически заменяют неокисленной. Для уменьшения коррозии прибегают также к искусственному повышению жесткости воды. При этом соли, выпадающие из горячей воды, оседают тонкой защитной пленкой на внутренней поверхности труб.

Для выполнения работ по водоснабжению целесообразно применить полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001 или полипропиленовые трубы ТУ Преимущество данных труб: отсутствие коррозии, зарастания, минимальное распространение шума, химическая стойкость, низкая масса, не требуется дополнительных мероприятий по защите от агрессивного воздействия внешней среды.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья.

Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

-
трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

-
не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

-
системы хранения воды не были повреждены и не допускали проникновения микробных и химических загрязнителей;

-
системы горячей и холодной воды были разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

-
были установлены соответствующие средства защиты для предотвращения противотока;

-
конструкция системы в многоэтажных зданиях сводила к минимуму колебания давления;

-
сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

-
эффективно функционировали водопроводные системы.

Важно, чтобы обслуживающий персонал имел соответствующую квалификацию, мог проводить необходимую установку и обслуживание водопроводных систем с обеспечением соответствия местным регулирующим положениям и использовать лишь утвержденные материалы, безопасные для питьевой воды. Конструкция водопроводных систем жилых зданий должна утверждаться до строительства и проверяться соответствующим регулирующим органом во время строительства и до введения в эксплуатацию жилых зданий.

Питьевая вода и методы обеспечения ее качества

Качество питьевой воды регламентируется СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Указанный документ регламентирует качественные и количественные санитарно-токсикологические и органолептические показатели воды:

-
максимальное допустимое содержание вредных веществ;

-
мутность;

-
цветность;

-
запах;

-
вкус.

Источниками питьевого водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

В зависимости от степени загрязненности и качественного состава загрязнений воды в источниках применяют различные способы ее очистки для обеспечения нормативного качества.

Мероприятия по экономии и рациональному использованию воды системы водоснабжения: · организация учета воды (установка водосчетчиков);

-
оптимально выбранное (не завышенное) давление в водопроводной сети жилых комплексов;

-
правильный выбор оборудования и наладка насосного и другого оборудования системы водоснабжения;

-
установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

-
не завышенный температурный режим подаваемой горячей воды;

-
установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа "Компакт" и др.);

-
своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Санитарно-охранные мероприятия по первому, второму поясу ЗСО.

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежание случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.

Второй ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной деятельности населения.

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и исключению возможности загрязнения территории зоны.

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо:

Установить два пояса санитарной охраны:

а) зона строгого режима – первый пояс;

б) зона ограничений – второй пояс.

Местным административно-хозяйственным органам в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно-технические мероприятия.

Территорию площадки водозабора оградить, очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с площадки.

Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:

а) проживание людей;

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к водопроводным сооружениям;

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание и выпас скота;

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому осмотру.

Мероприятия в зонах ограничения – второй пояс:

Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;

Все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения.

Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

- оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

- снизить расход электроэнергии, реагентов и других расходных материалов;

- сократить потери воды при транспортировке;

- сократить затраты на ремонт оборудования;

- предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

- повысить надежность управления технологическими процессами;

- повысить уровень безаварийности технологических процессов;

- повысить качество и эффективность процесса оперативного управления системой водоснабжения;

- производить комплексный коммерческий и технический учет;

- обеспечить комплексную безопасность всех территориально распределенных объектов.

Систему комплексной автоматизации и диспетчеризации водоснабжения условно можно разделить на подсистемы в соответствии с выполняемыми технологическими задачами:

- подсистема автоматизации первого подъёма воды из открытых водных источников;

- подсистема автоматизации водоподготовки;

- подсистема автоматизации второго подъёма воды;

- автоматизация первого подъема воды.

Автоматизация первого подъема воды позволяет реализовать:

- автоматизированный контроль давления в напорном трубопроводе;

- автоматизированный контроль уровня в резервуарах-накопителях;

- автоматизированный учет расхода электроэнергии и воды;

- автоматический правильный пуск и останов насосных агрегатов;

- автоматическое управление производительностью насосных агрегатов;

- автоматическое поддержание с высокой точностью задаваемых технологических параметров:

- уровня в приемных резервуарах, расхода воды, давления в трубопроводах;

- выбор очередности включения двигателей насосных агрегатов при каскадном режиме управления;

- автоматическое чередование работы насосных агрегатов для обеспечения равномерного износа;

- автоматическую защиту и восстановление системы после кратковременного отключения электропитания;

- автоматизированную работу по заданным из ЦДП расписаниям и режимам работы;

- отображение информации на местном АРМ оператора (сенсорная панель или ПК);

- ведение архивов технологических параметров, событий, аварий и создание отчетов в необходимой форме;

- видеонаблюдение, пожарно-охранную сигнализацию и контроль доступа на объекты;

- непрерывный информационный обмен с центральным диспетчерским пунктом;

- автономность работы удаленных объектов без обслуживающего персонала.

- Автоматизация процессов водоподготовки.

Автоматизация процесса водоподготовки обеспечивает точность проведения всех операций технологического процесса и повышение качества питьевой воды.

Экономический эффект.

Внедрение систем комплексной автоматизации и диспетчеризации предприятий водоснабжения позволит значительно улучшить водоснабжение городов, получить экономию электроэнергии на подъем и транспортирование воды, снизить потери воды и уменьшить число аварий, сократить численность задействованного в обслуживании персонала.

Основные факторы экономии:

- снижение расхода электроэнергии;

- снижение затрат на химические реагенты и другие расходные материалы;

- снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание парка технологического оборудования;

- снижение стоимости аварийно-восстановительных работ вследствие сокращения числа аварий;

- снижение фонда оплаты труда высвобождаемого персонала;

- снижение количества непроизводительных утечек воды.

Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации и диспетчеризации процессов водоснабжения возможен на основании анализа показателей работы предприятия до и после внедрения системы.

По предварительной оценке, размер ожидаемой экономии составит до 15-20 % затрат предприятия на предоставление услуг.

Мероприятия энергетического аудита объектов централизованных систем водоснабжения.

Энергетическое обследование — это комплексное технико-экономическое обследование организации, которое проводится для получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, с целью определения структуры и эффективности энергетических затрат предприятия, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По результатам энергетического обследования формируется отчет и энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов.

Энергетический паспорт — нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности организации, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов. Энергетический паспорт объекта разрабатывается в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 182 от 19 апреля 2010 года «Об утверждении требований к энергетическому паспорту котельной или производственного цеха, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту жилого дома, составленному на основании проектной документации».

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования объектов централизованных систем водоснабжения, должен содержать следующую информацию:

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

- о показателях энергетической эффективности;

- о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Технический аудит объектов централизованных систем водоснабжения.

Технический аудит – это современная эффективная процедура, позволяющая исследовать производственные и инженерные системы с целью оценки текущего состояния, выявления резервов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модернизации, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения. Технический аудит производства, позволяет получить максимально достоверную информацию о состоянии систем и подготовить обоснованные управленческие решения.

Технический аудит позволяет:

- подготовить проект модернизации;

- оптимизировать текущие затраты, усовершенствовать систему производства и управления;

- Актуальность технического аудита обусловлена высокой степенью амортизации основных фондов.

При проведении технического аудита изучаются лицензии на применяемые технологии, паспорта оборудования, организационно-распорядительная документация, журналы эксплуатационной документации и капитального ремонта, проверяется работа производственных подразделений, проводятся тестовые работы оборудования и контрольно-измерительные мероприятия, снимаются показания приборов учета, выверяется задолженность по энергопотреблению и лицензионным платежам.
Технический и коммерческий учет энергоносителей и воды:
Для контроля эффективности работы системы водоснабжения необходимо предусмотреть приборный учет: 
1) узлы технического учета воды забираемой от источника; 
2) узлы коммерческого учета воды подаваемой в сеть; 
3) узлы коммерческого учета электрической энергии используемой на нужды водоснабжения; 
4) желателен технический учет электрической энергии по технологическим операциям (например, отдельно – водоподготовка, отдельно – сетевые насосы ).
Узлы учета могут иметь информационные выходы для автоматической регистрации и дистанционного мониторинга параметров потребления энергоносителей и воды – построение системы АСКУЭ.
Автоматизация:
Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения сроков работы оборудования, бесперебойной подачи воды. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов сети водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами водоснабжения.
При автоматизации систем водоснабжения достигается:
1. Экономия электроэнергии и воды за счет:
· логического управления технологическими операциями - включение/ отключение насосов по необходимости;
· поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счет применения частотного электропривода для насосов второго уровня (сетевых насосов) ;
· автоматическое определение серьезных повреждений в сети по косвенным признакам (например, резкое снижение давления в сети и т.д. ).
2. Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:
· применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов;
· применения устройств плавного пуска глубинных насосов;
· снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных действиях персонала.
3. Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:
· автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.
· оперативной обработки информации.
· своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций.
4. Повышение надежности водоснабжения в целом.
Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС приведена на рисунке 2.
[image: image9.png]Ynpaenexue pacnpedeneHHou cemsto
sodocHabmenus

LenmpansHbi
Oucnemuepckua nysxkm

Bay-2 . |sayen

Ynpaenenue aodo3aGopHsim
yanom





Рисунок 1.4.2.1 - Общая примерная функциональная схема автоматизации ВЗС
При реконструкции ВЗС необходимо предусмотреть автоматизированную систему управления объектами водоснабжения с возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании, ее дальнейшего расширения и развития ее функциональности.
Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, таких как:
· дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы ВЗС;
·  (давление, расход, потребление электроэнергии) ;
· автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счет системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на сетевых насосах и датчики давления в определенных точках сети;
· аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком увеличении расхода и/или падения давления в сети.
Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей, могут предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления ВЗС с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети и системы автоматизированного контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).
Учитывая относительно сложную топологию закольцованных сетей, наличие мнемосхемы является обязательным условием для правильной эксплуатации системы водоснабжения.
.
1.4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п. 1.4.1. 
1.4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Приборы учета воды отсутствуют.
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Калганского муниципального округа и их обоснование
Водоснабжение Калганского муниципального округа предусматривается по существующей схеме с реконструкцией сетей водоснабжения. 

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а также использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В Калганском муниципальном округе отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции. 

Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих объектов централизованных систем водоснабжения.
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения будут определены проектной документации.
1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены на рисунках.
[image: image10.jpg]Cxema BO)IOCHaG)KeHI/Iﬂ CCJIbCROT0 MOCECJICHU ST «Ka.]'IFaHCKOe», C. Ka.nra, ROTe¢JIbHast Arpocnaﬁ

HaKonUTEebHaA EMKOCTb

L 150





Рисунок 1.4.9.1 - Схема водоснабжения, с. Калга, котельная Агроснаб (1)

[image: image11.jpg]CrsaxuHa Ne 4043

a.25

431

Mpucoegurerue L 100





Рисунок 1.4.9.2 - Схема водоснабжения, с. Калга, котельная Агроснаб (2)

[image: image12.jpg]CxeMa BoIoCHADKEHHS CeJILCKOro nocestenusn «Kanrancekoe», ¢. Kajra, koremmuan PYC

Cxpaxuna No 71-B-54





Рисунок 1.4.9.3 - Схема водоснабжения, с. Калга, котельная РУС (1)

[image: image13.jpg]HakonmuTenbHas €MKOCTh

— 19 {ronn0s Ao A

A. 21 {aeTckuit caa)

A.15

L20

L110 L30

A.19a
{wrona)

A. 19 6 {cnopr3an)

A. 13 (runoin
Aom)

L45

A. 11 {3runoit —
Aom)





Рисунок 1.4.9.4 - Схема водоснабжения, с. Калга, котельная РУС (2)

1.4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.
1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.
1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Калганского муниципального округа являются: 
· развитие коммунальной инфраструктуры;
· развитие социально-бытовой инфраструктуры;
· улучшение условий жизни населения;
· развитие транспортной инфраструктуры.
Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру и тем самым повысить благосостояние жителей.
1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается реконструкция водопроводных сетей.
1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды
Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:
· микробиологические;
· органолептические;
· обобщенные;
· неорганические и органические вещества;
· радиологические.
Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность. 
Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.
Мероприятия для зон санитарной охраны
На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.
На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.
На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса, разрешается проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.
Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
Дополнительные мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн кроме создания зон санитарной охраны объектов водоснабжения не запланированы.
1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 
В Калганском муниципальном округе Забайкальского края отсутствует водоочистка хлором. Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производится. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, представлена в таблицах.
Таблица 1.6.1. – Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
	№п/п
	Наименование
	Сроки реализации
	Сумма

	1
	Тех. аудит сооружений водоснабжения
	2025-2026
	* ПСД

	2
	Частичная реконструкция павильонов над скважинами
	2026-2027
	* ПСД

	3
	Замена емкостей запаса воды по мере износа
	2026-2036
	* ПСД

	4
	Взятие проб воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21
	2025-2026
	* ПСД

	5
	Оборудование 1 зоны ЗСО
	2025-2026
	* ПСД

	6
	Реконструкция сетей водоснабжение по мере износа
	2026-2036
	* ПСД

	7
	Строительство сетей водоснабжения к существующим и перспективным потребителям
	2026-2036
	* ПСД


*ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;
Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.
1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств, затраченных на реализацию проекта, осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д. ) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.
Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:
1. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
2. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
3. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
4. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
5. Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.
6. 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
7. 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
8. 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:
· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;
· Индекс рентабельности инвестиций PI;
· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.
Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника, сетей, потребителей.
Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлена необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлена полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала, является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. 
В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 
· показатели качества питьевой воды; 
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
· показатели качества обслуживания абонентов; 
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке; 
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности -, улучшение качества воды; 
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
Целевые показатели учитываются: 
· при расчете тарифов в сфере водоснабжения; 
· при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций; 
· при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций; 
· при разработке производственных программ регулируемых организаций. 
Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 
· фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
· результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения; 
· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
	Целевые показатели на 2024 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.%
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.%
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	4,151
	3,6
	3,4
	3,0
	2,6
	2,3
	2,1
	1,9
	1,8
	1,7
	1,6
	1,5
	1,2

	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	1
	0,8
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	3. Износ водопроводных сетей.%
	45
	42,1
	39,2
	36,3
	33,3
	30,4
	27,5
	24,6
	21,7
	18,8
	15,8
	12,9
	10,0

	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	8,5%
	26,8%
	41,4%
	53,2%
	62,5%
	70,0%
	76,0%
	80,8%
	84,6%
	87,7%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	население
	0,00%
	10%
	20%
	30%
	40%
	50%
	60%
	70%
	80%
	90%
	100%
	100%
	100%

	промышленные объекты
	0%
	10%
	20%
	30%
	40%
	50%
	60%
	70%
	80%
	90%
	100%
	100%
	100%

	объекты социально-культурного и бытового назначения
	0%
	25%
	50%
	75%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	20,00%
	16,00%
	12,80%
	10,24%
	8,19%
	6,55%
	5,73%
	4,59%
	3,67%
	2,94%
	2,35%
	1,88%
	1,50%

	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/мЗ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	на подачу -кВтч/мЗ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 * - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения приведены в таблице.
Таблица 1.8.1. - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	с.Кадая
	Система теплоснабжения и водоснабжения котельной «Микрорайон»
	Сеть
	ООО «Кадаинской»


Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц;
· выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Калганского муниципального округа.
Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Калганского муниципального округа 
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Калганского муниципального округа и деление территории округа на эксплуатационные зоны.
На территории Калганского муниципального округа Забайкальского края существуют централизованные системы водоотведения в с. Кадая и с. Калга. Система централизованной канализации имеет 50% износ. Канализационные очистные сооружения, ути​лизация осадков сточных вод и иные сооружения системы водоотведения в Калганском муниципальном округе отсутст​вуют. 
На территории с. Калга только 7% зданий располагают централизованной системой водоотведения, остальные канализационные системы представлены выгребами. Протяжённость сетей водоотведения – 0,26 км. Канализирование бытовых стоков с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования.

На территории с. Кадая только 14 % жилых зданий располагают централизованной системой водоотведения, остальные канализационные системы представлены выгребами. Протяжённость сетей водоотведения – 4,151 км. Канализирование бытовых стоков с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования.
В остальных населенных пунктах используются выгребные ямы и септики.

[image: image14.jpg]CxeMma BojocHa0KeH NS, TeNI0 cCHaGKeHNs1, BojooTBeAenusi « Mukpopaiion» c. Kagas Kaaranckoro paiiona

3a0aiikaJabCcKOro Kpas

HAKONHTENbHASA EMKOCTh

D40
1200

n.3 n.5 n.7 .9
Dso
L 230
Looo
ya. 70 net Oxtabps
n n2 n4 1.6
<
=]
o
g
2
.5 M
=8
n.7 .9 a1l n.13

D8O
1230

Y. Komcomonnckas

D100
130

KOTeNbHAs MHKPOpPalioHa





Рисунок 2.1.1.1 – Схема водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения с. Кадая (1)

[image: image15.jpg]yi1. HaropHas

.2 .4 0.6 .8 .10
Dso
L150

D8O
L170

e e -

Do ya1. 7C| neT okTAGpS
L85

| S

DS0
L100

Y1 [KoMcomombeckast

' ApTe3HaHCKAs CKBAXHHA




Рисунок 2.1.1.2 – Схема водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения с. Кадая (2)

[image: image16.jpg]I'padu4ecknii MaTepHaJI: cXeMa BOJOOTBEAEHUS IPYIIILI KUJIBIX JIOMOB, PACHOJIOMKeHHBIX TI0 aapecy: 3adaiikaisckuii kpaii, Kaaranckmii

paiioH, c. Kagra yu. 60 jget Oxtaops x.45, n.47

- - OcHOBHOI KoJI07€1]




Рисунок 2.1.1.3 – Схема водоотведения с. Кадга(1)

[image: image17.jpg]I'padu4ecknii MaTepHaJI: cXeMa BOJOOTBEAEHUS IPYIIILI KUJIBIX JIOMOB, PACHOJIOMKeHHBIX TI0 aapecy: 3adaiikaisckuii kpaii, Kaaranckmii
paiion, ¢. Kajra yo. 60 et Okradps n.11, n.13.

A 19a A 19 6 {cnopr3an)

{wkona)

A. 13 {runoit
Aom)

A. 11 {3runoit
Aom)





Рисунок 2.1.1.4 – Схема водоотведения с. Кадга(2)

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В связи с отсутствием канализационных очистных сооружений, подраздел не заполняется, утилизация не производится. 

Таблица 2.1.2.1. - Технологическая схема и состав очистных сооружений механической, биологической очистки для осуществления основной схемы очистки (сооружения и технологическое оборудование)

	Наименование объекта
	Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения)

	
	Механическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Биологическая очистка

(состав сооружений и оборудования)
	Обеззараживание

(состав сооружений и оборудования)
	Обработка осадка

(состав сооружений и оборудования)

	
	
	
	
	


Таблица 2.1.2.2. - Информация по очистным сооружениям канализации КОС

	Место расположения КОС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	


Таблица 2.1.2.3. - Характеристика канализационных насосных станций КНС

	Место расположения КНС
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество, ед.
	Производительность, 
тыс. м3/сут.

	
	
	
	


Таблица 2.1.2.4. - Технические характеристики насосного оборудования объектов канализации (КНС, КОС и т.д.)

	Наименование объекта
	Тип (марка) насоса
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность 

эл. дв-ля, кВт
	Частота, об/мин.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	


2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для централизованной системы водоотведения выделены следующие технологические зоны:
· технологическая зона водоотведения с. Кадая;

·  технологическая зона водоотведения с. Калга.
Система централизованной канализации имеет 50% износ и в данный момент отсутствуют очистные сооружения.
2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Канализационные очистные сооружения в муниципальном округе отсутствуют.

Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства.

Направления утилизации осадков сточных вод (вариант).

[image: image18.emf]
Рисунок 2.1.4.1 Направления утилизации осадков сточных вод

Предлагаемые на мировом рынке варианты утилизации осадков, могут быть сведены к следующим методам:

· использование осадка для производства биопочвы утилизация осадка на базе современных термических технологий и, как следствие, получение из отходов вторичных продуктов, пригодных к реализации в строительной отрасли для производства строительных материалов или цемента.

Одним из путей решения проблемы загрязненных и деградированных почв - применение почвогрунтов с использованием обезвоженных и обезвреженных осадков сточных вод. 

Осадки сточных вод, получаемые в результате их очистки, являются азотно-фосфорным органическим удобрением, содержащим полный набор микроэлементов, необходимый для роста сельскохозяйственных культур. В 1 м3 обезвоженного осадка содержится около 9 кг азота и 18 кг фосфора.

Технология производства почвогрунтов решает сразу несколько важнейших экологических задач:

· утилизация отхода очистных сооружений;

· снижение затрат на доставку почвогрунтов;

· созданием достаточного количества кондиционных почвогрунтов.

[image: image19.emf]
Рисунок 2.1.4.2 Технология производства почвогрунтов
Использование современных термических технологий позволяют минимизировать эмиссионные изменения, возникающие в результате сжигания осадка, что не приводит к превышению нормативных показателей в отработанном воздухе. При этом, скрытая в сухом веществе осадка тепловая энергия используется для покрытия энергетических потребностей, необходимых для испарения избыточной влаги и нагрева воздуха горения.
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Сети водоотведения Калганского МО строились с 1960 года. Сети водоотведения в состоят из чугунных труб. Часть трубопроводов изношены и нуждаются в замене. В процентном отношении канализационные трубопроводы изношены на 50%. 
Таблица 2.1.5 - Структура сетей водоотведения
	Наименование участка (населенного пункта)
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Год ввода

в эксплуатацию
	Износ %
	Балансодержатель

	с.Кадая
	4151
	70
	металл
	1970
	70
	безхозный

	с.Калга, система водоотведения группы жилых домов (Калга)д.11,13
	110
	70
	металл
	1960
	45
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	с.Калга, система водоотведения группы жилых домов (Калга)д.45,47
	150
	70
	металл
	1997
	45
	Калганский муниципальный округ Забайкальского края


2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Хозяйственно-фекальные или бытовые сточные воды изменяют физические свойства природной воды, делают ее мутной и обусловливают специфический запах. Взвешенные вещества сточной воды, оседая на дно, образуют осадок – очаг вторичного загрязнения.
 Органические вещества и осадок подвергаясь разложению, потребляют большое количества растворенного в воде кислорода, запасы которого постепенно истощаются, и вода в водоеме загнивает.
В случае отсутствия системы обеззараживания, со сточной водой в водоемы вносятся микроорганизмы кишечника, возбудители инфекционных заболеваний и зародыши гельминтов. Со сточными водами металлообрабатывающей, химической промышленности часто поступают вещества ядовитые для животных. Многие из них не разлагаются, и обезвреживание их наступает только в результате большого разведения до неядовитых концентраций.
Под влиянием сточных вод промышленных предприятий вода может изменять нейтральную реакцию на кислую или щелочную, приобретать ту или иную окраску, разные привкусы и запахи. Присутствие масла, жира, нефти образует на поверхности водоемов пленку, препятствующую доступу кислорода и делает невозможным дальнейшее использование водоема для забора воды и других целей.
Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, загрязняющих воды. Нефть и продукты ее переработки представляют собой чрезвычайно сложную, непостоянную и разнообразную смесь. Понятие "нефтепродукты" в гидрохимии условно ограничивается только углеводородной фракцией (алифатические, ароматические, алициклические углеводороды).
В присутствии нефтепродуктов вода приобретает специфический вкус и запах, изменяется ее цвет, рН, ухудшается газообмен с атмосферой.
Присутствие ПАВ в воде в количестве 1 мг/л вызывает острое отравление у рыб, так как большинство из этих веществ имеет низкую пороговую концентрацию токсичности. Кроме того, даже не превышая норм ПДК, ПАВ могут усиливать влияние других высокотоксичных веществ, например, фосфатов, пестицидов и других, способствуя их всасыванию в кровь. Причем даже для тех ПАВ, которые имеют более высокие ламинарные концентрации, еще недостаточно выяснен вопрос их влияния (особенно при совместном присутствии ПАВ различных видов и классов) и способности к аккумуляции в организмах, вызывает сердечно-сосудистые патологические изменения, поскольку появление этого вида загрязнения ограничена недавним началом широкого использования и разработки новых типов ПАВ. Биохимическое разрушение этих соединений в ряде случаев приводит к потере только их поверхностно-активных свойств, а продукты этого разрушения сами являются токсичными.
Неорганические вещества (нитрат, нитриты, свинец, кадмий), а также органические соединения (алкалоиды, окись этилена, уретан, четыреххлористый углевод, продукты, синтезируется из нефти) и соединения тяжелых металлов химическими мутагенами, то есть веществами, влияющие на наследственную генетическую информацию живой материи включая человека.
Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами установлены нормы качества воды по основным санитарным показателям для водоёмов двух видов водопользования:
· к первому виду относятся участки водоёмов, используемые в качестве источников централизованного или нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;
· ко второму виду относятся участки водоёмов, используемые для спорта, купания и отдыха населения, а также водоёмы в черте населённых пунктов.
Ближайшие к месту выпуска сточных вод пункты водопользования на водоёмах первого и второго вида устанавливаются органами Государственного надзора с учётом перспектив использования водоёма. Состав и свойства воды должны соответствовать нормативам воды в створе, расположенном на проточных водоёмах в 1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования, а на непроточных водоёмах – озёрах и водохранилищах – в 1 км в обе стороны от пункта водопользования.
К основным нормативам качества воды относятся следующие:
Взвешенные вещества
Содержание взвешенных веществ в воде после спуска сточных вод не должно увеличиваться больше, чем на 0,25 мг/л для водоёма первого вида и на 0,75 мг/л для водоёма второго вида. Для водоёмов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных взвесей, допускается увеличение концентрации взвешенных веществ в воде до 5%.
Плавающие примеси
На поверхности водоема не должно быть плавающих плёнок, пятен минеральных масел и скопления других примесей.
Запахи и привкусы
Вода не должна приобретать запахов и привкусов интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемых в водоёмах первого вида непосредственно или при хлорировании и в водоёмах второго вида непосредственно.
Окраска
Окраска не должна обнаруживаться в столбике воды высотой 20 и 10 см для водоёмов первого и второго видов.
Температура
Летняя температура воды в результате спуска сточных вод не должна повышаться более чем на 3°с. 
Активная реакция
 (рН) воды водоёма после смешения со сточными водами не должна выходить за пределы 6,5-8,5.
Минеральный состав
Для водоёмов первого вида не должен превышать по плотному остатку 1000 мг/л, в том числе хлоридов – 350 мг/л и сульфатов 500 мг/л; для водоёмов второго вида минеральный состав нормируется по показателю «Привкусы».
Растворённый кислород
В воде водоёма после смешивания со сточными водами количество растворённого кислорода не должно быть менее 4 мг/л в любой период года в пробе, взятой до 12 часов дня.
Биохимическая потребность в кислороде
Полная потребность воды в кислороде при 20°С не должна превышать 3 и 6 мг/л для водоёмов первого и второго видов. Возбудители заболеваний не должны содержаться в воде. Методы предварительной очистки и обеззараживания сточных вод согласовываются в каждом отдельном случае с органами Государственного санитарного надзора.
Ядовитые примеси не должны находиться в концентрациях, которые могут оказать прямое или косвенное вредное действие на здоровье людей.
Нормативные качества воды для водоёмов рыбохозяйственного значения устанавливают применительно к двум видам их использования:
·  водоёмы, используемые для воспроизводства и сохранения ценных сортов рыбы;
· водоёмы, используемые для всех других рыбохозяйственных целей.
Вид водоёма определяется органами Рыбоохраны с учётом перспективного развития рыбного хозяйства. Нормативы состава и свойства воды в зависимости от местных условий могут относиться или к району выпуска сточных вод при осуществлении их быстрого смешивания с водой водоёма, или к районам ниже спуска сточных вод с учётом возможной степени их смешивания и разбавления в водоёме от места выпуска до ближайшей границы рыбохозяйственного участка водоёма. На участках массового нереста и нагула рыб спуск сточных вод не разрешается.
При выпуске сточных вод в рыбохозяйственные водоёмы к составу и свойствам воды предъявляются более высокие требования по сравнению с изложенными выше.
Растворённый кислород
В зимний период количество растворенного кислорода не должно быть ниже 6 и 4 мг/л для водоемов соответственно первого и второго видов; в летний период во всех водоёмах – не ниже 6 мг/л в пробе, взятой до 12 часов дня.
Биохимическая потребность в кислороде. Величина БПК5 при 20°С не должна превышать 2 мг/л в водоёмах обоих видов. Если содержание кислорода в зимний период ниже на 40% нормального насыщения, то допускается сброс только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водоёма.
Если в зимний период содержание растворённого кислорода в воде водоёма первого вида снижается до 6 мг/л, а в водоёме второго вида – до 4 мг/л, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды.
Ядовитые вещества
Не должны содержаться в концентрациях, прямо или косвенно влияющих на рыб и организмы, служащие кормом для рыб. Величина предельно допустимых концентраций каждого вещества, входящего в комплекс с одинаково лимитирующими показателями вредности, должна быть уменьшена во столько раз, сколько вредных веществ предполагается спустить в водоём.
Выполнение требований Правил охраны водоёмов возможно только в том случае, если со сточными водами поступает строго определённое количество загрязнений, соответствующее самоочищающей способности водоёма.
Необходимое уменьшение в сточных водах загрязнений для приведения их количества в соответствие с требованиями к составу и свойствам воды в расчётном пункте водопользования можно производить любым проверенным на практике методом очистки и обезвреживания сточных вод. 
Улучшение качества воды и восстановление ее чистоты происходит под влиянием разбавления (перемешивания загрязнённой струи со всей массой воды) и минерализации органических веществ с отмиранием внесённых в реку чуждых ей бактерий – собственно самоочищения.
Учёт процессов естественного самоочищения водоёмов от поступивших в них загрязнений возможен, если этот процесс ярко выражен и закономерности его развития во времени достаточно изучены.
Для производственных сточных вод, содержащих разнообразные специфические загрязнения, зачастую с неустановленным режимом распада, основным способом очистки остаётся разбавление, протекающее наиболее быстро и полно в проточных водоёмах. Превращение рек в каскады водохранилищ с изменённым гидрологическим режимом делает необходимым применение более эффективных способов очистки сточных вод для уменьшения количества загрязнений, вносимых в водоёмы.
2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
На территории муниципального округа предусмотрены централизованные системы водоотведения в с. Кадая и с. Калга.
В остальных населенных пунктах отсутствует централизованная система водоотведения. Здания оснащены выгребами и септиками. Хозяйственно-фекальные воды из септиков и выгребов по мере накопления вывозятся ассенизационными машинами.
Система централизованной канализации имеет 50% износ и в данный момент функционирует без очистных сооружений. 
Для канализования жилой застройки в схеме намечено:
· Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и ремонт сетей канализации.
Выполнение данных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта последовательного повышения качества жизни населения Калганского муниципального округа.
2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Калганского муниципального округа 
В системе водоотведения имеются следующие проблемы:
· 50% износ канализационных сетей водоотведения, имеющих возможность фильтрации неочищенных хозяйственно-фекальных стоков в грунт;
· отсутствие КОС;
· сброс неочищенных сточных вод на грунт из-за отсутствия канализационных очистных сооружений.
2.1.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоотведения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 
Лицом, владеющим ниже перечисленными объектами и сетями водоотведения является администрация Калганского муниципального округа.
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в населенных пунктах, не оборудованных централизованной канализационной системой – 80% от водопотребления.
Таблица 2.2.1.1- Баланс сточных вод 
	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	Население
	38,011
	104,14
	4,34

	Бюджетные организации
	4,794
	13,13
	0,55

	Прочие потребители
	0
	0,00
	0,00

	Итого
	42,81
	117,27
	4,89

	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	

	-нормативно очищенной
	0,00
	0,00
	0,00

	- сброшены без очистки
	42,81
	117,27
	4,89


Таблица 2.2.1.2- Территориальный баланс сточных вод 
	№п. п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	
	ИП «Щукин В.Ж. и ООО «Кадаинское»
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	38,011
	104,14
	4,34

	3
	Бюджетные организации
	4,794
	13,13
	0,55

	4
	Прочие потребители
	0
	0,00
	0,00

	6
	Итого
	42,81
	117,27
	4,89

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	

	8
	-нормативно очищенной
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	- сброшены без очистки
	42,81
	117,27
	4,89

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	-
	-
	-

	11
	Количество утилизированного осадка
	-
	-
	-

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	-
	-
	-


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток на территории Калганского муниципального округа отводится естественным путем по рельефу. 
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории Калганского муниципального округа нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Таблица 2.2.2.1- Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) 
	Месяц 2025 г.
	Объем, тыс. м3

	Январь
	

	Февраль
	

	Март
	

	Апрель
	

	Май
	

	Июнь
	

	Июль
	

	Август
	

	Сентябрь
	

	Ноябрь
	

	Декабрь
	


2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В Калганском муниципальном округе нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод. 
Таблица 2.2.3.1 - Сведения об оснащенности зданий и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод, планы по установке приборов учета 
	Объект
	Марка прибора учета

	
	


Таблица 2.2.3.2 - Планы по установке приборов учета принимаемых сточных вод
	Место установки
	Дата установки

	
	

	
	


2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице.
Таблица 2.2.4.1 - Балансы поступления сточных вод на очистные сооружения за последние 10 лет
	Наименование очистных сооружений
	тыс. м3/год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 2.3 Прогноз объема сточных вод
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Таблица 2.3.1.2 - Существующие и перспективные балансы сточных вод 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00
	42,81
	117,27
	4,89
	42,81
	117,27
	4,89

	2
	Население
	38,011
	104,14
	4,34
	38,01
	104,14
	4,34
	38,01
	104,14
	4,34

	3
	Бюджетные организации
	4,794
	13,13
	0,55
	4,79
	13,13
	0,55
	4,79
	13,13
	0,55

	4
	Прочие потребители
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Итого
	42,81
	117,27
	4,89
	42,81
	117,27
	4,89
	42,81
	117,27
	4,89

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	-нормативно очищенной
	0,00
	0,00
	0,00
	42,81
	117,27
	4,89
	42,81
	117,27
	4,89

	
	- сброшены без очистки
	42,81
	117,27
	4,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс м3/сут
	0
	0
	0
	43,8
	120
	5
	43,8
	120
	5


2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для централизованной системы водоотведения выделены следующие технологические зоны:

-
технологическая зона водоотведения с. Кадая;

-
 технологическая зона водоотведения с. Калга.

Система централизованной канализации имеет 50% износ и в данный момент отсутствуют очистные сооружения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Калганского МО предусмотрены следующие мероприятия:

· Емкости воды 4 шт. (2 шт. – с. Кадая, 2 шт. – с. Калга)
· Замена канализационных труб, устройство новых канализационных колодцев 

· КОС -2 шт. (1 шт. – с. Кадая, 1 шт. – с. Калга)
·  Оборудование септиками жилых и административных зданий, в селах, необеспеченных централизованной системой водоотведения.
КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
Ливневая канализация

Существующее состояние

В настоящее время дождевая канализация на территории СП Кадаинское Калганского района отсутствует. Дождевые стоки собираются по уклонам и кюветам дорог и сбрасываются на рельеф.

Схемой территориального планирования на территории СП Кадаинское Калганского района мероприятий по организации ливневой канализации не предусмотрено.

Проектное предложение

В соответствии с г.4.11 СП 32.13330.2018. «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистку должно подаваться не менее 70 % годового объема поверхностных вод. На территории СП Кадаинское Калганского района на расчетный срок запланировано строительство системы удаления и очистки дождевых сточных вод.

Дождевые стоки предусматривается по уклонам и открытым лоткам собирать в дождеприемники и затем подавать планируемыми сбросными коллекторами на очистные сооружения
При интенсивных и длительных дождях, при переполнении резервуаров часть дождевых вод сбрасывается в водоемы без очистки.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Требуемая мощность очистных сооружений составляет 120 м3/сут (43,8 тыс. м3/год).

Таблица 2.3.3.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Расход воды
	

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Часовой расход
	м3/час
	4,89
	4,89

	2
	Мощность очистных сооружений
	м3/час
	5
	5


2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Ввиду того, что в настоящее время в Калганском муниципальном округе отсутствует электронная модель системы централизованного водоотведения, произвести анализ гидравлических режимов работы сетей и объектов централизованного водоотведения невозможно.
Таблица 2.3.4.1. - Насосное оборудование КНС
	Наименование
	Адрес объекта коммунальной инфраструктуры
	Техническая характеристика
	Год постройки, установки, замены
	% износа
	Дата последнего КР

	
	
	
	
	
	


Таблица 2.3.4.2. - Насосное оборудование КОС
	№п/п
	Наименование
	Характеристика
	ед. изм.
	кол-во
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального округа, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для Калганского муниципального округа принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.
Необходимо выполнить работы по строительству новых очистных сооружений, которые принимают стоки Калганского муниципального округа, которые должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.

Для улучшения экологической обстановки на территории Калганского муниципального округа предусмотрена прокладка новых сетей хозяйственно-бытовой канализации, с подключением к централизованной системе водоотведения планируемых объектов.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:

· для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;

· при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и, улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования являются:
· постоянное, улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам) ;
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными мероприятиями в системе водоотведения являются:
· Емкости воды 4 шт. (2 шт. – с. Кадая, 2 шт. – с. Калга)
· Замена канализационных труб, устройство новых канализационных колодцев 

· КОС -2 шт. (1 шт. – с. Кадая, 1 шт. – с. Калга)
·  Оборудование септиками жилых и административных зданий, в селах, необеспеченных централизованной системой водоотведения.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· строительство канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод поверхностного стока для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;
· обновление и строительство канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;
· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;
· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения.
· обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
	№п/п
	Наименование
	Сроки
реализации
	Затраты,
тыс. руб

	
	
	
	

	1
	Емкости воды 4 шт. (2 шт. – с. Кадая, 2 шт. – с. Калга)
	2026-2027 гг.
	*ПСД

	2
	Замена канализационных труб, устройство новых канализационных колодцев
	2026-2027 гг.
	*ПСД

	3
	КОС -2 шт. (1 шт. – с. Кадая, 1 шт. – с. Калга)
	2026-2027 гг.
	*ПСД

	4
	Оборудование септиками жилых и административных зданий, в селах, необеспеченных централизованной системой водоотведения.
	2026-2028 гг.
	*ПСД


*ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Очистные сооружения серии «БИОТОК М» производительностью от 25 до 5 000 м3/сут. Область применения - в основном типичные бытовые сточные воды и предприятия пищевой промышленности.

[image: image20.jpg]



Рисунок 2.4.3.1 - Очистные сооружения серии «БИОТОК М»

Набор оборудования в модульных очистных сооружениях

[image: image21.jpg]



Рисунок 2.4.3.2 - Набор оборудования в модульных очистных сооружениях

Условные обозначения: 1. Приёмная камера 2. Ступенчатая решётка 3. Труба подачи отбросов в контейнер 4. Пластиковый контейнер 5. Блок песколовок 6. КНС с погружными насосами 7. Усреднитель 8. Распределительная камера ББО 9. Блок биологической очистки (ББО) 10. Смеситель 11. Распределительная камера БГО 12. Блок глубокой очистки (БГО) 13. Установка ультрафиолетового обеззараживания сточных вод 14. Воздуходувное оборудование 15. Блок илоуплотнителя 16. Сборник осадка 17. Шнековый обезвоживатель осадка 18. Установка приготовления и дозирования раствора флокулянта 19. Реагентное хозяйство

Очистные сооружения представляют собой единый комплекс, состоящий из основного технологического оборудования (емкостей) из стеклопластика или нержавеющей стали и вспомогательного оборудования (воздуходувки, установки УФ-дезинфекции, обезвоживатели, насосное оборудование и тд). Технологическое оборудование компактно размещается в модульном здании из быстровозводимых модульных конструкций. Отсюда и название установки «БИОТОК М».

Оборудование поставляется готовыми узлами, монтируется на подготовленное фундаментное основание, после чего осуществляется возведение производственного здания, технологическая обвязка трубопроводами и подключение к внешним сетям.

Рассмотрим состав блоков биологической очистки.

[image: image22.jpg]



Рисунок 2.4.3.3 - Блок биологической очистки первой ступени - ББО-1

[image: image23.jpg]



Рисунок 2.4.3.4 - Блок биологической очистки второй ступени - ББО-2

[image: image24.jpg]=TT e ——

e————— BbIX0J CTOKOB

Kopnyc

Jok-naz —— |

Bxopa cTokoB
OnopoxHeHue

Bxop
peuvpkynupytoLLEero una




Рисунок 2.4.3.5 - Блок анаэробного реактора – БАР

Преимущества установки:

· компактность

· удобство эксплуатации и обслуживания

· эстетичный внешний вид

· высокая степень очистки

· быстрота монтажа на месте размещения

· отсутствие внешних загрязнителей (шума, запаха) при работе

· длительный срок службы (стеклопластиковое оборудование – 50 лет)

Этапы очистки в установке:

· механическая предварительная обработка с удалением крупных примесей, песка, взвешенных веществ.

· биологическая очистка в биореакторах, предназначенных для удаления углеродных загрязнений

· реагентная обработка, отстаивание и фильтрация для отделения осадка от воды

· ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод

· обезвоживание избыточного ила

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость замены устаревшего оборудования и трубопроводов, оснащение отсутствующим оборудованием и приборами, внедрение новых современных технологий производства, увеличению надежности работы системы в целом, снижения себестоимости произведенного ресурса.
Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.
Наиболее ответственные участки системы канализации, пересекающие автодороги или испытывающие повышенную внешнюю нагрузку, требуют использования особо прочных труб. В этих случаях применяются гофрированные внешние канализационные трубы из металлопластика, обладающие повышенной гибкостью при сохранении прочности. Использование таких труб позволяет намного снизить количество различного рода соединительных фитингов, применяемых для устройства сложных по конфигурации участков системы.
Традиционно использовавшаяся до недавнего времени стальная труба канализационная для наружных работ имеет ряд недостатков:
Подверженность коррозии. Срок службы таких труб, как правило, составляет несколько лет, поскольку коррозия до 1 мм в год при толщине стенок металлических труб в 1 см очень быстро истончает их.
Уменьшение пропускной способности. На внутренних стенках канализационных труб, изготовленных из металла, очень быстро образуются отложения, существенно снижающие просвет, что приводит к ухудшению их проходимости и значительному снижению производительности всей системы.
Хорошей альтернативой стальным трубам в последнее время стали трубы из металлопластика, чугуна, а также различных полимерных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие.
Трубы пластиковые канализационные наружные обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими материалами:
· Прочность.
· Долговечность.
· Малый вес.
· Простота монтажа, позволяющая значительно экономить время при укладке внешней системы канализации.
· Гибкость - довольно ценное качество для инженерных систем, сооружаемых в неустойчивых, подвижных грунтах.
· Морозоустойчивость, позволяющая производить монтаж наружной канализационной системы в холодное время года.
Отдельную нишу в устройстве канализационных систем занимают трубы из ПВХ. Благодаря их высокой стойкости к действию различных агрессивных химических веществ, а также низкой горючести поливинилхлорида по сравнению с другими полимерами эти трубы часто применяются даже для устройства спецканализации некоторых промышленных предприятий.
Однако наряду с большим числом достоинств пластиковые трубы имеют отдельные недостатки. Основным из них является низкая прочность таких труб при укладке их под наклоном.
Для решения этой проблемы предлагаются различные новейшие разработки: гофрированные, профилированные трубы и трубы с двойными стенками.
Для наружной канализации в данном конкретном случае, можно рассматривать трубы двух видов:
· наружная двухслойная гофрированная канализация из полипропилена Pro Aqua ProKan и фасонные изделия WAVIN X-STREAM; полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма», гофрированные канализационные трубы Корсис или аналогичные;
· гладкая наружная канализация из полипропилена - трубы Pro Aqua ПП-НАР и фасонные изделия из ПВХ (поливинилхлорид) WAVIN или аналогичные.
Как правило, работа сетей ВКХ незаметна для горожан, но любой сбой может серьезно нарушить нормальную жизнь целого района. Принцип работы, заключающийся в проведении восстановительных работ, когда произошла авария, так называемая тактика «пожарной команды», на сегодняшний день бесперспективен. Ускоренная модернизация сетевого хозяйства с использованием передовых методов и инновационных технологий - основная мера предупреждения аварийных ситуаций.
Реконструкция сооружений сетевого хозяйства в стесненных условиях застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.
Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопровода в сельских условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:
Экономический аспект при замене коммуникаций:
- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление асфальтового покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;
- значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;
- работы проводятся малым количеством рабочих;
- не требуется крупная землеройная техника;
- не нужно открытие ордера на проведение земляных работ. 
Технологический аспект:
- снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;
- пропускная способность нового трубопровода, улучшается за счет увеличения диаметра трубы
- компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;
- возможность проведения работ в нестабильных грунтах. Социальный аспект:
- не нарушается движение общественного транспорта;
- не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;
- не вырубаются садово-парковые насаждения.
Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.
А. Внедрение частотного регулирования.
Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.
Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.
При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.
 [image: image25.emf]
Рисунок 2.4.3.6. - Целесообразность применения частотного регулирования.
По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.
Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.
Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.
На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.
Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.
В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.
Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.
[image: image26.emf]
Рисунок 2.4.3.7. -, ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод
[image: image27.emf]
Рисунок 2.4.3.8. - Рост внедрения современных технологий.
Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений являются современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания, ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.
Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство муниципального округа выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Проектом предусматривается строительство системы централизованного водоотведения.

 Производительность очистных сооружений составляет 120 м3/сут. 
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:
· Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;
· Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;
· Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;
· Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;
· Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;
· Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;
· Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.
· Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:
· Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;
· улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;
· улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;
При реконструкции/строительстве объектов системы водоотведения необходимо предусматривать организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждой насосной станции и на проектируемых очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. Телемеханизации на объектах водоотведения не предусматривается.
В данной работе предлагается следующая схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным – у технолога очистных сооружений. 
Этапы локальной автоматизации
I. Приемная камера 
В приемных камерах КНС, а также, непосредственно, ОСК предлагается установить двухканальные, ультразвуковые расходомеры или аналоги для оценки стоков как с разных районов (коллекторов) города, так и в целом по населённому пункту. Также предлагается установить датчик контроля аварийного уровня приемных камер, для проведения действий по предотвращению переливов.
II. Решётки 
Предлагается ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций. 
III. Песколовка
Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, предлагается использовать индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление. 
IV. Первичные и вторичные отстойники
Предлагается внедрить программно-технический комплекс для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это позволит подавать на дальнейшую обработку осадок оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования. 
V. Аэротенки
Предлагается внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения. 
Для обеспечения надежной работы системы регулирования предлагается использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.
Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками предлагается использование термально-массовых расходомеров.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Калганского муниципального округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены только после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно- эпидемиологического надзора.
Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на, уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 
Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и приведены в таблице.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.
Таблица 2.4.7.1 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1 000

	Поля орошения, метр
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Схемой водоотведения предлагается реализация проектирования и строительства: 

· Канализационных очистных сооружений
· Канализация хозяйственно-бытовая по предварительной оценке диаметром трубопроводов 150-300 мм.

В связи с необходимостью создания очистных сооружений канализации рекомендуется к установке очистная станция в железобетонном исполнении. Станция состоит из следующих сооружений очистки:

· - камера гашения напора;

· - механизированные решетки с устройством для задержания минеральных соединений (песколовки);

· - аэротенки;

· - биореакторы;

· - устройство для обеззараживания сбрасываемой воды;

· - комплекс обработки осадков.

Очистные сооружения поставляются с комплексом автономной модульной системы с возможностью удаленной работы и управления через интернет. Основным положительным эффектом модульных очистных сооружений является сокращение сроков строительства и уменьшения вероятности нарушений строительного процесса при возведении очистных сооружений, которые впоследствии могут привести к выходу сооружений из строя и дорогостоящему ремонту.

Информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной системы водоотведения отсутствует. 
2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.
Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.
Проектом предусматривается реконструкция централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации и строительство очистных сооружений.
2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
В муниципальном образовании предполагается обработка осадков, образующихся на фильтре при очистке сточных вод, в строгом соответствии с установленными технологическими режимами. Утилизация (захоронение) осадков сточных вод должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации по обращению с отходами производства. 
Также для, улучшения функционирования работы централизованной системы водоотведения могут быть применены мероприятия, приведенные в таблице.
Таблица 2.4.10.1 - Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения.
	Наименование мероприятия
	Источник экономии

	Обеспечение нормативной степени очистки;
	- отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод. 

	Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями;
	- экономия электрической энергии

	Снижение избыточного давления на насосных станциях
	- экономия электрической энергии;
- сокращения износа материалов трубопроводов.

	Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;
	- экономия электрической энергии;
- снижение эксплуатационных затрат;
- повышение качества и надёжности электроснабжения

	Внедрение централизованной системы управления насосными станциями
	- экономия электрической энергии

	Модернизация вводно распределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности
	- снижение потерь электрической энергии


	Диспетчеризация в системах водоотведения
	- оптимизация режимов работы водоотводящей сети;
- сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ;
- уменьшение количества эксплуатационного персонала

	Применение блочно-модульных установок для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
	-надежность и высокое качество очистки сточных вод;
-избежание ошибок при строительстве;
-гарантия изготовителя на выполнения ремонта

	Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра
	- экономия электроэнергии;
- повышение надёжности и качества водоотведения


2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади
Предлагаемые схемой мероприятия по модернизации, проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят, улучшить санитарное состояние на территории (как оснащённой на данный момент централизованными системами канализации, так и вновь присоединяемой) и качество воды поверхностных водных объектов, находящихся на территории Калганского муниципального округа.
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.
Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки предлагается внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).
Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Санитарно-защитная зона КОС - 200м.
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.
Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.
Таблица 2.5.1.1 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод
	№п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК) 
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80


Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:
· обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
· рациональное использование водных ресурсов;
· предотвращение загрязнения водоёмов;
· соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;
· действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;
· борьба с негативными воздействиями водных объектов.
Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002 г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. 
Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод. 
Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 
В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 
Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.
Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.
[image: image28.png]e VANVA V. -

o

Y aobpenue ocaakamn

*{ JKHAKAME (BIKHOCTE 99,5-93%) I

|  ODE3BOKEHHBIMU |
(BnaxHocTb 80-60%)

—PI cyxnmu (BiakHOCTb 23-10%)

A J

IpespalueHue
HENIOJOPOAHBIX NOUB B
I/I0A0POIHbIE

]
NECUAHbIX I
|

AKTHUBHBIH 1)1 Kak
KOpMOBOH NPOAYKT

[

1
*{ TOPAHBIX
» "Gensuramul”

CMECL KOPMOBLIX APOAIKEH C

AKTHBHLIM HIIOM

] CMCCH IO THHHE KOMOHKOPMOBOTO
|

TPOH3BOACTBA

Hcnonb3osanue B
AKNpOoBOH
NPOMBILINEHHOCTH

—P{ H3rOTOBJIEHNE MblNA

TpuvcHeH!C B
CTPOUTENBHON
1IPOMBILLIIEHHOCTH 0
JOPOKHBIX paboTax

o [3ATOTHHTENN KCPAMINTA M IPYTHX
1 MaTepuasioR

] TPy Obl H30TALUMOHIIbIE
CBAZYIOLKWE MaTC'pH’a_I'Ib[ ana
JLODOXKHBIX PAOOT

» HM3IOTOBJICHHE TCXHHUCCKHX I
HHPOB 1 CMA30K

Vicnons3osanne B
XHMHIECKOH
TIPOMBIINEHHOCTH

3
L 4 i o
T a Z
= 3 A 3 2
% A Ell 2 2 = 2
B NI s o =
LR EREES = 4
se | |z|| 2|l 5|3 g
=s BRI EE
28 ENENE
z3 IS
o HIEIIERIEE
EE EHIENEIE
PYS z|| =
5k SIS
&
3 ©

Henonssosanme raza
METAHTENKOR
CH4

TCTI0BasA, MCXaHWYCCKAs U
DNEKTHPUYECKAN SHEPrus

3aMEHNTENb OeH3UHA

CyXo# aen |

N1aCTMACCH |

|

YETBIPEXNJIOPHCTbIA Y1JIEPOL, |





Рисунок 2.5.2.1 − Схема утилизации осадков сточных вод
Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52 % в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35 %), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12).
Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.
Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 
Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 
Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 
Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.
В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159 л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 
Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 
Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 
Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Раздел содержит оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.
Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства (реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2021 «Сети водоснабжения и канализации».
Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации.
В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.
Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.
Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные расходы.
Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.
Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.
Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения учтены следующие виды работ:
· земляные работы по устройству траншеи;
· прокладка трубопроводов;
· устройство изоляции трубопроводов;
· установка запорной арматуры (на напорных трубопроводах) ;
· устройство колодцев в соответствии с требованиями нормативных документов.
Результаты расчетов объема необходимых инвестиций в мероприятия по строительству и реконструкции сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в таблице
Примечание. Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год плановый период. 
Таблица 2.6.1 - Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации в системе 
	№п/п
	Наименование
	Сроки

реализации
	Затраты,

тыс. руб

	
	
	
	

	1
	Емкости воды 4 шт. (2 шт. – с. Кадая, 2 шт. – с. Калга)
	2026-2027 гг.
	*ПСД

	2
	Замена канализационных труб, устройство новых канализационных колодцев
	2026-2027 гг.
	*ПСД

	3
	КОС -2 шт. (1 шт. – с. Кадая, 1 шт. – с. Калга)
	2026-2027 гг.
	*ПСД

	4
	Оборудование септиками жилых и административных зданий, в селах, необеспеченных централизованной системой водоотведения.
	2026-2028 гг.
	*ПСД


*ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
· показатели качества обслуживания абонентов; 
· показатели качества очистки сточных вод; 
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности -, улучшение качества воды; 
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 
Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 
·  фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
· сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.
Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2024 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	4151
	3735,90
	3320,80
	2905,70
	2490,60
	2075,50
	1660,40
	1245,30
	830,20
	415,10
	0
	0
	0

	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Износ канализационных сетей, %
	50%
	45,0%
	39,4%
	34,5%
	30,1%
	26,4%
	23,1%
	20,2%
	17,7%
	15,5%
	13,5%
	11,8%
	10,4%

	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	10%
	18%
	27%
	33%
	39%
	43%
	46%
	49%
	51%
	60%
	60%
	60%
	60%

	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100%
	100%
	100%
	100%

	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м )
	на перекачку - кВт ч/м'1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	на очистку - кВт ч/м'1
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 
2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Калганского муниципального округа приведены в таблице.
Таблица 2.7.1 - Наличие бесхозяйственных объектов систем водоотведенияи перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

	Местонахождение объекта
	Наименование объекта
	Характеристика объекта
	Наименование организации, уполномоченной на эксплуатацию объекта

	с.Кадая,
	система водоотведения «Микрорайон»
	сеть
	ООО «Кадаинское»


Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
· от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
· субъектов Российской Федерации;
· органов местного самоуправления;
· на основании заявлений юридических и физических лиц.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Калганского муниципального округа.
14

