АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2026 года

        

          
                                  № 91
с. Калга

Об утверждении, актуализированной на 2027 год, схемы теплоснабжения Калганского муниципального округа 
Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст.32 Устава Калганского муниципального округа, администрация Калганского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить, прилагаемую актуализированную на 2027 год, схему теплоснабжения Калганского муниципального округа Забайкальского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Полный текст постановления обнародовать в общественно-информационной газете «Родная Земля», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http://kalgan.75.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калганского 

муниципального округа                                   С.А.Егоров

Приложение

к постановлению

 администрации Калганского 

муниципального округа

от «26» марта 2026 г. № 91
	
	
	

	
	
	

	СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАЛГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ


	
	
	

	
	
	

	


ОГЛАВЛЕНИЕ
7ВВЕДЕНИЕ


8ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


11РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»


11а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


12б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


13в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


13г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по  Калганскому  муниципальному округу


16РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»


16а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


17б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


18в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


39г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения


39д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


41РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»


41а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


41б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


42РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»


42а) описание сценариев развития теплоснабжения Калганского муниципального округа


42б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Калганского муниципального округа


43РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


43а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Калганского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


43б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


43в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


43г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


43д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


43е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


44ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


44з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


47и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


48к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


49РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»


49а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


49б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Калганского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


49в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


49г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


49д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


50РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»


50а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


51б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


52РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»


52а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


59б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


59в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


59г) преобладающий в Калганском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении


59д) приоритетное направление развития топливного баланса Калганского муниципального округа


60РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»


60а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


60б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


66в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


66г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


66д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


67е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


68РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»


68а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


68б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


68в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


69г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


69д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


71РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


72РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»


73РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


73а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения


73б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Калганского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем


77РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»


78РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»


78а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


78б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


78в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


78г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


78д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


79е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Калганского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


79ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Калганского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


80РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»


101РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»




ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

· утверждаемая часть;

· обосновывающие материалы. 

Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 8 августа 2024 года);

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 20 марта 2025 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 декабря 2024 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
· Генеральный план Калганского муниципального округа Забайкальского края.

Схема теплоснабжения Калганского муниципального округа разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное образование Калганский муниципальный округ Забайкальского края расположено расположен в юго-восточной части Забайкальского края, занимает территорию в 3235,4867 кв.км. Граничит на севере и северо-востоке с Нерчинско-Заводским округом, на севере – с Газимуро-Заводским округом, на северо-западе и западе - с Александрово-Заводским округом, на юге - с Приаргунским округом, на востоке (по р.Аргунь) - с Китаем. Из общей протяженности границ более 340 км около 40 км приходится на границу с зарубежным государством, что дает определенные выгоды для экономико-географического положения округа.

Муниципальное образование Калганский муниципальный округ Забайкальского края наделено статусом округа в соответствии с Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г. 
В соответствии с Законом Забайкальского края «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального округа «Калганский район» Забайкальского края, в Калганский муниципальный округ Забайкальского края» №2218-ЗЗК от 05.06.2023 г.  состав территории Калганского муниципального округа входят следующие населенные пункты: село Бура, село Бура 1-я, село Верхний Калгукан, село Доно, село Доно 1-е, село Запокровский, село Кадая, село Кадая 1-я, село Калга, село Козлово, село Нижний Калгукан, село Нижний Калгукан 1-й, село Средняя Борзя, село Чингильтуй, село Чупрово, село Шивия.

Административным центром Калганского муниципального округа является село Калга, расположенное в 581 км от краевого центра 

По степени освоенности и характеру использования территории район относится к слабоосвоенным. Средняя плотность населения составляет 3.1 чел./км2; при этом основная часть населения сосредоточена в юго-восточной половине округа.

Транспортная освоенность слабая, на территории округа нет железных дорог и автодорог федерального значения. Из видов транспорта главным является автомобильный. Протяженность автодорог общего пользования составляет 310 км, а главной является дорога Ивановка - Александровский Завод - Борзя, которая проходит через село Калга и имеет выход на автотрассу федерального и международного значения Чита – Забайкальск – Китай.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец 2023 года составляет 133,5 км, из них 94,3 км с твердым покрытием, 13 км с усовершенствованным покрытием. Протяженность мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного, составляет 287 м. В целом сеть автодорог, особенно местных, характеризуется низким техническим состоянием.

Таблица 1
Населенные пункты муниципального образования Калганский муниципальный округ Забайкальского края

	Населенный пункт
	Муниципальное образование

	село Бура
	Калганский муниципальный округ

	село Бура 1-я
	Калганский муниципальный округ

	село Верхний Калгукан
	Калганский муниципальный округ

	село Доно
	Калганский муниципальный округ

	село Доно 1-е
	Калганский муниципальный округ

	село Запокровский
	Калганский муниципальный округ

	село Кадая
	Калганский муниципальный округ

	село Кадая 1-я
	Калганский муниципальный округ

	село Калга
	Калганский муниципальный округ

	село Козлово
	Калганский муниципальный округ

	село Нижний Калгукан
	Калганский муниципальный округ

	село Нижний Калгукан 1-й
	Калганский муниципальный округ

	село Средняя Борзя
	Калганский муниципальный округ

	село Чингильтуй
	Калганский муниципальный округ

	село Чупрово
	Калганский муниципальный округ

	село Шивия
	Калганский муниципальный округ


Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Калганского муниципального округа Забайкальского края включает в себя: 

1. Котельная «РУС»;
2. Котельная «Агроснаб»;
3. Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»;
4. Котельная «Микрорайон»;
5. Котельная «Школа»;
6. Котельная Кадаинской сельской администрации;
7. Котельная клуба с.Кадая;
8. Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»;
9. Котельная МОУ «Буринская СОШ»;
10. Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия;
11. Котельная клуба с.Шивия;
12. Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово;
13. Котельная МОУ «Доновская СОШ»;
14. Котельная Доновской сельской администрации;
15. Котельная клуба с.Доно;
16. Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»;
17. Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»;
18. Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»;
19. Котельная клуба с.Чингильтуй;
20. Котельная спортзала с.Чингильтуй.

Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 

· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 

· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является население. 

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения Калганского муниципального округа:

– первая очередь (1 этап) – 2025-2028 гг.;

– расчетный срок (2 этап) – 2029-2030 гг.
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Калганского муниципального округа является генеральный план.

 Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2030 г. принят по данным Администрации Калганского муниципального округа.

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Калганского муниципального округа Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.
б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.1, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.2.

Таблица 1.1
Прирост и убыль тепловой нагрузки

	№ п/п
	Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Прирост тепловой нагрузки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Жилищный фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.2
Перспективные тепловые нагрузки

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Котельная «РУС»
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	2
	Котельная «Агроснаб»
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	4
	Котельная «Микрорайон»
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	5
	Котельная «Школа»
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Котельная клуба с.Доно
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по  Калганскому  муниципальному округу
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Котельная «РУС»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Агроснаб»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Микрорайон»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная «Школа»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная Кадаинской сельской администрации
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная клуба с.Кадая
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная клуба с.Шивия
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная Доновской сельской администрации
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная клуба с.Доно
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная клуба с.Чингильтуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

-
индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

-
малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

-
многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

-
социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

-
промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;

-
инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Калганского муниципального округа.
Зоны обслуживания представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители
	Нагрузка, Гкал/ч

	Котельная «РУС»
	с. Калга
	2,0

	Котельная «Агроснаб»
	с. Калга
	1,3

	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	с. Калга
	0,1

	Котельная «Микрорайон»
	с. Кадая
	1,3

	Котельная «Школа»
	с. Кадая
	0,6

	Котельная Кадаинской сельской администрации
	с. Кадая
	0,02

	Котельная клуба с.Кадая
	с. Кадая
	0,1

	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	с. Средняя Борзя
	0,4

	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	с. Бура
	0,4

	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	с. Шивия
	0,01

	Котельная клуба с.Шивия
	с. Шивия
	0,02

	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	с. Чупрово
	0,4

	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	с. Доно
	0,5

	Котельная Доновской сельской администрации
	с. Доно
	0,04

	Котельная клуба с.Доно
	с. Доно
	0,1

	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	с. Верхний Калгукан
	0,04

	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	с. Нижний Калгукан
	0,1

	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	с. Чингильтуй
	0,1

	Котельная клуба с. Чингильтуй
	с. Чингильтуй
	0,1

	Котельная спортзала с. Чингильтуй
	с. Чингильтуй
	0,02


б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. 

Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

В случае реализации планов по газификации Калганского муниципального округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Калганского муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.21.
Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной «РУС», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91
	3,91

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955

	отопление, Гкал/ч
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955

	отопление, Гкал/ч
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955
	1,955

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96
	1,96

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53
	2,53


Таблица 2.3
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной «Агроснаб», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	отопление, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	отопление, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29


Таблица 2.4
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МУК КДЦНТ «Аргунь», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	отопление, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	отопление, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


Таблица 2.5
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной «Микрорайон», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	отопление, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	отопление, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29
	1,29


Таблица 2.6
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной «Школа», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635

	отопление, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	отопление, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42


Таблица 2.7
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной Кадаинской сельской администрации, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	отопление, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	отопление, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.8
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной клуба с.Кадая, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	отопление, Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.9
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МОУ «Средне-Борзинская СОШ», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42


Таблица 2.10
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МОУ «Буринская СОШ», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42


Таблица 2.11
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	отопление, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	отопление, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01


	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.12
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной клуба с.Шивия, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	отопление, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	отопление, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.13
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	отопление, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42


Таблица 2.14
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МОУ «Доновская СОШ», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	отопление, Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	отопление, Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51


Таблица 2.15
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной Доновской сельской администрации, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	отопление, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	отопление, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.16
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной клуба с.Доно, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	отопление, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.17
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	отопление, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	отопление, Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.18
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	отопление, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	отопление, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


Таблица 2.19
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной МОУ «Чингильтуйская ООШ», Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	отопление, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.20
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной клуба с.Чингильтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.21
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной спортзала с.Чингильтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	отопление, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	отопление, Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Калганского муниципального округа, отсутствует. 
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


[image: image1.wmf],

95

10

30

38

,

0

19

,

0

62

,

0

26

,

0

86

,

0

2

8

t

j

D

´

+

´

+

=

H

П

s

B

R

П

R

b

S


Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:


[image: image2.wmf]13

,

0

09

,

0

07

,

0

35

,

0

563

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

П

B

H

s

R

э

t

j

 .

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Калганского муниципального округа приводятся в таблице. 

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.
РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки отсутствуют.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
а) описание сценариев развития теплоснабжения Калганского муниципального округа
В мастер-плане схемы теплоснабжения Калганского муниципального округа года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.

Мероприятия:

· Капитальный ремонт оборудования котельной Агроснаб, расположенной по адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 49а;

· Капитальный ремонт котельной РУС по адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 5б.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Калганского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Калганского муниципального округа
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Калганского муниципального округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Калганского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Калганского муниципального округа экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.   
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Калганского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия:

· Капитальный ремонт оборудования котельной Агроснаб, расположенной по адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 49а;

· Капитальный ремонт котельной РУС по адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 5б.
в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия:

· Капитальный ремонт оборудования котельной Агроснаб, расположенной по адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 49а;

· Капитальный ремонт котельной РУС по адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 5б.
г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Калганского муниципального округа источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Калганского муниципального округа меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, отсутствуют.
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории Калганского муниципального округа в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Калганского муниципального округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 75/65, параметры по давлению остаются неизменными.
Таблица 5.1

Температурный график 75/65ºС работы котельных

Доновской СОШ, Нижне Калгуканской СОШ, Чупровской СОШ
	Температура наружного воздуха 0С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, 0С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0С

	
	
	

	-43
	75,0
	65,0

	-42
	74,0
	64,0

	-41
	74,0
	64,0

	-40
	73,0
	63,0

	-39
	72,0
	63,0

	-38
	71,0
	62,0

	-37
	71,0
	62,0

	-36
	70,0
	61,0

	-35
	69,0
	60,0

	-34
	68,0
	60,0

	-33
	68,0
	59,0

	-32
	67,0
	59,0

	-31
	66,0
	58,0

	-30
	66,0
	58,0

	-29
	65,0
	57,0

	-28
	64,0
	56,0

	-27
	63,0
	56,0

	-26
	63,0
	55,0

	-25
	62,0
	55,0

	-24
	61,0
	54,0

	-23
	60,0
	53,0

	-22
	59,0
	53,0

	-21
	59,0
	52,0

	-20
	58,0
	52,0

	-19
	57,0
	51,0

	-18
	56,0
	50,0

	-17
	56,0
	50,0

	-16
	55,0
	49,0

	-15
	54,0
	48,0

	-14
	53,0
	48,0

	-13
	52,0
	47,0

	-12
	52,0
	47,0

	-11
	51,0
	46,0

	-10
	50,0
	45,0

	-9
	49,0
	45,0

	-8
	48,0
	44,0

	-7
	48,0
	43,0

	-6
	47,0
	43,0

	-5
	46,0
	42,0

	-4
	45,0
	41,0

	-3
	44,0
	41,0

	-2
	43,0
	40,0

	-1
	42,0
	39,0

	0
	42,0
	38,0

	1
	41,0
	38,0

	2
	40,0
	37,0

	3
	39,0
	36,0

	4
	38,0
	35,0

	5
	37,0
	35,0

	6
	36,0
	34,0

	7
	35,0
	33,0

	8
	34,0
	32,0


Таблица 5.2
Температурный график 75/65ºС работы котельной МУК КДЦНТ «Аргунь»
	Температура наружного воздуха 0С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, 0С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0С

	
	
	

	-43
	75,0
	65,0

	-42
	74,0
	64,0

	-41
	74,0
	64,0

	-40
	73,0
	63,0

	-39
	72,0
	63,0

	-38
	71,0
	62,0

	-37
	71,0
	62,0

	-36
	70,0
	61,0

	-35
	69,0
	60,0

	-34
	68,0
	60,0

	-33
	68,0
	59,0

	-32
	67,0
	59,0

	-31
	66,0
	58,0

	-30
	66,0
	58,0

	-29
	65,0
	57,0

	-28
	64,0
	56,0

	-27
	63,0
	56,0

	-26
	63,0
	55,0

	-25
	62,0
	55,0

	-24
	61,0
	54,0

	-23
	60,0
	53,0

	-22
	59,0
	53,0

	-21
	59,0
	52,0

	-20
	58,0
	52,0

	-19
	57,0
	51,0

	-18
	56,0
	50,0

	-17
	56,0
	50,0

	-16
	55,0
	49,0

	-15
	54,0
	48,0

	-14
	53,0
	48,0

	-13
	52,0
	47,0

	-12
	52,0
	47,0

	-11
	51,0
	46,0

	-10
	50,0
	45,0

	-9
	49,0
	45,0

	-8
	48,0
	44,0

	-7
	48,0
	43,0

	-6
	47,0
	43,0

	-5
	46,0
	42,0

	-4
	45,0
	41,0

	-3
	44,0
	41,0

	-2
	43,0
	40,0

	-1
	42,0
	39,0

	0
	42,0
	38,0

	1
	41,0
	38,0

	2
	40,0
	37,0

	3
	39,0
	36,0

	4
	38,0
	35,0

	5
	37,0
	35,0

	6
	36,0
	34,0

	7
	35,0
	33,0

	8
	34,0
	32,0


Таблица 5.3
Температурный график 75/65ºС работы котельных №1 (РУС), №2 «Агроснаб»
	Температура наружного воздуха 0С
	Нормативная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, 0С
	Нормативная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0С

	
	
	

	-43
	75,0
	65,0

	-42
	74,0
	64,0

	-41
	74,0
	64,0

	-40
	73,0
	63,0

	-39
	72,0
	63,0

	-38
	71,0
	62,0

	-37
	71,0
	62,0

	-36
	70,0
	61,0

	-35
	69,0
	60,0

	-34
	68,0
	60,0

	-33
	68,0
	59,0

	-32
	67,0
	59,0

	-31
	66,0
	58,0

	-30
	66,0
	58,0

	-29
	65,0
	57,0

	-28
	64,0
	56,0

	-27
	63,0
	56,0

	-26
	63,0
	55,0

	-25
	62,0
	55,0

	-24
	61,0
	54,0

	-23
	60,0
	53,0

	-22
	59,0
	53,0

	-21
	59,0
	52,0

	-20
	58,0
	52,0

	-19
	57,0
	51,0

	-18
	56,0
	50,0

	-17
	56,0
	50,0

	-16
	55,0
	49,0

	-15
	54,0
	48,0

	-14
	53,0
	48,0

	-13
	52,0
	47,0

	-12
	52,0
	47,0

	-11
	51,0
	46,0

	-10
	50,0
	45,0

	-9
	49,0
	45,0

	-8
	48,0
	44,0

	-7
	48,0
	43,0

	-6
	47,0
	43,0

	-5
	46,0
	42,0

	-4
	45,0
	41,0

	-3
	44,0
	41,0

	-2
	43,0
	40,0

	-1
	42,0
	39,0

	0
	42,0
	38,0

	1
	41,0
	38,0

	2
	40,0
	37,0

	3
	39,0
	36,0

	4
	38,0
	35,0

	5
	37,0
	35,0

	6
	36,0
	34,0

	7
	35,0
	33,0

	8
	34,0
	32,0


Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.4 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.4
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная «РУС»
	2,0
	2,0

	2
	Котельная «Агроснаб»
	1,3
	1,3

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	0,1
	0,1

	4
	Котельная «Микрорайон»
	1,3
	1,3

	5
	Котельная «Школа»
	0,6
	0,6

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	0,02
	0,02

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	0,1
	0,1

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	0,4
	0,4

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	0,4
	0,4

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	0,01
	0,01

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	0,02
	0,02

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	0,4
	0,4

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	0,5
	0,5

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	0,04
	0,04

	15
	Котельная клуба с.Доно
	0,1
	0,1

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	0,04
	0,04

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	0,1
	0,1

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	0,1
	0,1

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	0,1
	0,1

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	0,02
	0,02


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Калганского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Калганского муниципального округа не предусматриваются.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Настоящей Схемой теплоснабжения в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланирована реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей не предусматриваются.
РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

· в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

· существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

· снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественноколичественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

· снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

· снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

· кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во в ремя положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

· проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

· приобретение оборудования;

·  строительство.

В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ подлежат переводу к 01.01.2024 г. на закрытую схему горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя, потребители, подключенные к тепловым сетям ресурсоснабжающей организации 

Для организации закрытой схемы ГВС необходимо: 

- установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты (ИТП) с теплообменниками ГВС; 

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением по 1-й категории надежности; 

- во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, выполнить замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.
[image: image3.png]Banonposomyuh

cryneis

HKunoe 3aanme

Topsee u xonagwoe
onociabrme
="
fron
o m.myn_‘ | | S<=
-
N

Tornooon

Hacoc unprynmu

Tennoobuenun
|cucrows oronnorn

LiuprynLuonssh konTyp

Hacoc

cncroms:
otonnows

I CucToma perynuposann
3w





Рисунок 7.1. Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления.
На территории Калганского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривается.
Необходимо проведение гидравлического расчета тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Калганского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривается.

Необходимо проведение гидравлического расчета тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2030 года предполагается сохранить – уголь. На котельной МОУ «Чингильтуйская ООШ», Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.17 в качестве основного котельно-печного топлива применяется электрическая энергия.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.6.
Таблица 8.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная «РУС»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная «Агроснаб»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная «Микрорайон»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная «Школа»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная клуба с.Доно
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	Электричество
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная «РУС»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная «Агроснаб»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная «Микрорайон»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная «Школа»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная клуба с.Доно
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	Электричество
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная «РУС»
	уголь
	1569,024
	1569,024
	1569,024
	1569,024
	1569,024
	1569,024
	1569,024

	2
	Котельная «Агроснаб»
	уголь
	672
	672
	672
	672
	672
	672
	672

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	уголь
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8

	4
	Котельная «Микрорайон»
	уголь
	1152
	1152
	1152
	1152
	1152
	1152
	1152

	5
	Котельная «Школа»
	уголь
	307,2
	307,2
	307,2
	307,2
	307,2
	307,2
	307,2

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	уголь
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	уголь
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	уголь
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8
	268,8

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	уголь
	345,6
	345,6
	345,6
	345,6
	345,6
	345,6
	345,6

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	уголь
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8
	76,8

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	уголь
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	уголь
	322,56
	322,56
	322,56
	322,56
	322,56
	322,56
	322,56

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	уголь
	345,6
	345,6
	345,6
	345,6
	345,6
	345,6
	345,6

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	уголь
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4
	38,4

	15
	Котельная клуба с.Доно
	уголь
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	уголь
	76,08
	76,08
	76,08
	76,08
	76,08
	76,08
	76,08

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	уголь
	307,2
	307,2
	307,2
	307,2
	307,2
	307,2
	307,2

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	Электричество
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	уголь
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08
	46,08

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	уголь
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4
	61,4

	Итого
	
	5842,184
	5842,184
	5842,184
	5842,184
	5842,184
	5842,184
	5842,184


Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная «РУС»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная «Агроснаб»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная «Микрорайон»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная «Школа»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная клуба с.Доно
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	Электричество
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная «РУС»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная «Агроснаб»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная «Микрорайон»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная «Школа»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная клуба с.Доно
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	Электричество
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Котельная «РУС»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная «Агроснаб»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная «Микрорайон»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная «Школа»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Котельная клуба с.Доно
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	Электричество
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на перспективу остается уголь. На котельной МОУ «Чингильтуйская ООШ», Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.17 в качестве основного котельно-печного топлива применяется электрическая энергия.
в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельных является – уголь. На котельной МОУ «Чингильтуйская ООШ», Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.17 в качестве основного котельно-печного топлива применяется электрическая энергия.
г) преобладающий в Калганском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающий в Калганском муниципальном округе вид топлива – уголь. На котельной МОУ «Чингильтуйская ООШ», Забайкальский край, Калганский район, с. Чингильтуй ул. Новая д.17 в качестве основного котельно-печного топлива применяется электрическая энергия.
д) приоритетное направление развития топливного баланса Калганского муниципального округа
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование, адрес объекта теплоснабжения
	Мероприятия по созданию, реконструкции имущества в составе объекта соглашения
	Мероприятия по созданию, реконструкции имущества в составе объекта соглашения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Калганский муниципальный округ

	1
	Капитальный ремонт оборудования котельной Агроснаб, расположенной по адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 49а
	Модернизация оборудования котельной
	Замена котлов № 1 КВр-1,45 МВт на котел КВр-1,0 с более высоким КПД, с обвязкой и установкой запорной арматуры
	0,00
	2 581 612,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация оборудования котельной
	Замена котлов  №2 КВр-1,5 МВт на котел КВр-1,0 с более высоким КПД, с обвязкой и установкой запорной арматуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 458 130,47
	0,00

	
	
	Модернизация насосного оборудования
	Замена сетевого насоса К-80-65-160 (7,5 кВт) на КМ 100-80-160 (15 кВт) (или аналог с рабочей точкой 130куб.м/час, 25м.в.с.) с установкой запорной арматуры и труб
	454 901,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация газоочистной системы
	Установка частотного преобразователя MCI-G5.5/P7.5-4B+MCI-FM для насоса/дымососа/вентилятора поддува (или аналог, совместимый с мощностью двигателя оборудования)
	59 417,04
	59 417,04
	59 417,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация насосного оборудования
	Замена сетевого насоса К-100-80-160 (15 кВт) на КМ 100-80-160 (15 кВт) (или аналог с рабочей точкой 130куб.м/час, 25м.в.с.) с установкой запорной арматуры и труб
	0,00
	454 901,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация насосного оборудования
	Замена сетевого насоса К-80-50-200 (7,5 кВт) на КМ 100-80-160 (15 кВт) (или аналог с рабочей точкой 130куб.м/час, 25м.в.с.) с установкой запорной арматуры и труб
	0,00
	0,00
	454 901,28
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация газоочистного оборудования
	Замена газоочистного оборудования котельной. Циклоны батарейные БЦ 2 4х(3+2)
	2 521 821,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация оборудования котельной
	Замена дымососа ДН-6,3/1500 на ДН-6,3/1500 и установка частотного преобразователя VGI-G15-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя оборудования)
	0,00
	0,00
	0,00
	323 419,06
	323 419,06
	0,00

	
	
	Ограждение
	Ограждение территории котельной забором из профлиста
	0,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Капитальный ремонт котельной РУС по адресу: Забайкальский край, Калганский район, с. Калга, ул. 60 лет Октября, 5б
	Модернизация оборудования котельной
	Замена котла № 1 КВр-1,6 МВт на котул КВр-1,0 с более высоким КПД, с обвязкой и установкой запорной арматуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 458 130,47

	
	
	Модернизация оборудования котельной
	Замена котла  №2 КВр-1,6 МВт на котел КВр-1,0 с более высоким КПД, с обвязкой и установкой запорной арматуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 458 130,47
	0,00

	
	
	Модернизация оборудования котельной
	Замена котла № 3 КВр-1,0 МВт на котел КВр-1,0 с более высоким КПД, с обвязкой и установкой запорной арматуры
	0,00
	0,00
	2 458 130,47
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация оборудования котельной
	Замена котла №4 КВр-1,0 МВт на котел КВр-1,0 с более высоким КПД, с обвязкой и установкой запорной арматуры
	2 581 612,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация насосного оборудования
	Замена сетевого насоса К-100-80-160 (15 кВт) на КМ 100-80-160 (15 кВт) (или аналог с рабочей точкой 130куб.м/час, 25м.в.с.) с установкой запорной арматуры и труб
	0,00
	454 901,28
	0,00
	454 901,28
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация газоочистной системы
	Установка частотного преобразователя MCI-G5.5/P7.5-4B+MCI-FM для насоса/дымососа/вентилятора поддува (или аналог, совместимый с мощностью двигателя оборудования)
	0,00
	59 417,04
	0,00
	59 417,04
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация оборудования котельной
	Замена дымососа ДН-6,3/1500 на ДН-6,3/1500 и установка частотного преобразователя VGI-G15-4B (или аналог, совместимый с мощностью двигателя оборудования)
	0,00
	0,00
	323 419,06
	323 419,06
	0,00
	0,00

	
	
	Ограждение
	Ограждение территории котельной забором из профлиста
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация газоочистного оборудования
	Замена газоочистного оборудования котельной. Циклон группового исполнения с улиткой и пирамидальным бункером, четыре циклона в группе (демонтаж старых, изношенных циклонов и золоулавливателей, установка новых циклонов и золоулавливателей)
	2 521 821,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Модернизация оборудования котельной
	Установка станции водоочистки воды – Ecomaster: EMS IB-3000 V1BT (или аналог)
	192 622,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Калганский муниципальный округ

	-
	Мероприятия не предусматриваются
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0

	Всего по объектам теплоснабжения
	9 332 195,90
	4 610 248,88
	3 295 867,85
	1 161 156,44
	5 239 680,00
	2 458 130,47


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Калганского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения). Перевод на закрытую предусматривается.
д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки и базовый период актуализации отсутствует.
РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Калганского муниципального округа ЕТО не утверждена.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Калганского муниципального округа ЕТО не утверждена.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории села, поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Калганского муниципального округа представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1
Реестр систем теплоснабжения

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная «РУС»
	ИП «Щукин В.Ж.»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная «Агроснаб»
	ИП «Щукин В.Ж.»
	
	02
	нет
	

	3
	Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь»
	ООО «Комфортстрой»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	03
	нет
	

	4
	Котельная «Микрорайон»
	ООО «Кадаинское»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	04
	нет
	

	5
	Котельная «Школа»
	ООО «Кадаинское»
	
	05
	нет
	

	6
	Котельная Кадаинской сельской администрации
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	06
	нет
	

	7
	Котельная клуба с.Кадая
	н/д
	
	07
	нет
	


	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	8
	Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	08
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	9
	Котельная МОУ «Буринская СОШ»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	09
	нет
	

	10
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	10
	нет
	

	11
	Котельная клуба с.Шивия
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	11
	нет
	

	12
	Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	ООО «Комфортстрой»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	12
	нет
	

	13
	Котельная МОУ «Доновская СОШ»
	ООО «Комфортстрой»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	13
	нет
	

	14
	Котельная Доновской сельской администрации
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	14
	нет
	

	15
	Котельная клуба с.Доно
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	15
	нет
	

	16
	Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	16
	нет
	

	17
	Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	ООО «Комфортстрой»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	17
	нет
	

	18
	Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	18
	нет
	

	19
	Котельная клуба с.Чингильтуй
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	19
	нет
	

	20
	Котельная спортзала с.Чингильтуй
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	20
	нет
	


РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
В Калганском муниципальном округе теплоснабжение осуществляется от 20 источников тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев. На территории теплового хозяйства введен пропускной режим.

Для улучшения качества контроля на территории и в производственных помещениях объектов ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» установлена система видеонаблюдения. Ограничен доступ посторонних лиц в административное здание ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское».

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий. 

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское». Руководящим составом ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» организован контроль несения сменного дежурства в выходные и праздничные дни.

Для ликвидации последствий аварий отделом МТО создан необходимый аварийный запас материально – технических ресурсов.

Организовано взаимодействие со всеми аварийными службами и организациями Калганского муниципального округа.
РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

выход из строя всех насосов сетевой группы;

порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 13.1
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Остановка котельной
	Отсутствие угля, поломка водонагревательного котла
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Калганского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем

Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» (Котельная «РУС», Котельная «Агроснаб», Котельная МУК КДЦНТ «Аргунь», Котельная «Микрорайон», Котельная «Школа», Котельная Кадаинской сельской администрации, Котельная клуба с.Кадая, Котельная МОУ «Средне-Борзинская СОШ», Котельная МОУ «Буринская СОШ», Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия, Котельная клуба с. Шивия, Котельная МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово, Котельная МОУ «Доновская СОШ», Котельная Доновской сельской администрации, Котельная клуба с.Доно, Котельная МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ», Котельная МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ», Котельная МОУ «Чингильтуйская ООШ», Котельная клуба с.Чингильтуй, Котельная спортзала с. Чингильтуй).
 Таблица 13.2 

Оперативный план действий
	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Порыв трубопровода теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной кочегар (машинист) должен сообщить об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское».

1.3 Старший кочегар ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» обеспечивает проведение немедленной проверки состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Кочегару (машинисту)принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то старший кочегар об этом сообщает специалисту по охране труда, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское», слесарь по обслуживанию теплосетей ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» (по распоряжению старшего кочегара) закрывает задвижки на выходе из котельной.

1.7 Руководство ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» извещает ЕДДС МО «Калганского муниципального округа» и администрацию Калганского муниципального округа.

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации.

2.2 Кочегар (машинист) котельной сообщает об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское».

2.3 Специалист по охране труда ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то специалист по охране труда ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское» об инциденте сообщает:

- директору ИП «Щукин В.Ж.» - ООО «Комфортстрой» - ООО «Кадаинское»;

- ЕДДС МО «Калганского муниципального округа»
- главе администрации Калганского муниципального округа;

- потребителям тепловой энергии;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 Выполнить переподключение системы электроснабжения на резервный источник электрической энергии. (Для электроснабжения котельной включить в работу передвижную электростанцию.)

2.6 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3 Выход из строя котлоагрегата
	3.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный.


Основной целью гидравлического расчета на стадии проектирования является определение диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадам давления в сети, или на отдельных участках теплосети. В процессе же эксплуатации сетей приходиться решать обратную задачу – определять расходы теплоносителя на участках сети или давления в отдельных точках при изменении гидравлических режимов. Для наглядности расчетов по гидравлике можно построить пьезометрический график теплосети (рис 13.1) Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети относительно местности, по которому, проложена водяная тепловая сеть.

[image: image4.png]MbesomeTpuecksi rpadik

Gan < | ) - o [100% =]| & [ % b [Wabrons @ &
0 . — L]
100 & 52 [ 2 o 2 o -
@ To F 3
@
=
)
D

a
El
e
0

o
Hamerooarve yana TRETKAD TRM Tkaz  Hea )13 18 TKAS hyx
e p— 13 w18 v a1 R o
Henop & opariom ToyGonposcse, 1 2235 26748 202 243 42709 3257 an1n1 asag 102
Pacronaraeuei vano, 1 712 Ge2ds 67377 B3 23284 48539 515 a2ses s
Ao yceia, sss 8 mEeT  wes 728 S8 25 e

Avenneo yuacria, 1 01 01 o1 01 o 007 005 0o

Morepu vanona & nogaouew ToySomposoge, w0952 0557 0831 054 1009 1507 2088 1105

Morepu vanona & ofparsom ToyGorposoge, 0513 0313 0381 0295 05eg 0s74 1383 0508

Cropocts gekerwmn boge 0 oA Th-pe,wie 1062 0853 D3 072 0782 0s1s 119 osm

Cropocts geukerwn boge 0 OBpTp-pe e 078 07 0B1S DS 0850 0675 e 03

Ypenstele eIz ROTRH & MIC, e 23231 18711 14354 11849 11849 2m 69453 13883
|





Рисунок 13.1. Пример пьезометрического графика

Для системы теплоснабжения Калганского муниципального округа выполнение гидравлического расчёта тепловых сетей не предоставляется возможным, поскольку исходные данные предоставлены не в полном объеме. Так же стоит отметить, что виду малого количество потребителей изменение диаметров трубопроводов не предусматривается, отсутствует необходимость увеличения мощности, нет необходимости менять гидравлический режим. 

Так же предусматривать строительство нового трубопровода экономически не целесообразно из-за высоких затрат на данного мероприятия. Гидравлическое моделирование работы системы теплоснабжение в случае аварии (отключения электричества, прекращение подачи топлива, выход из строя котлоагрегата, прорыв сети) бессмысленно так как при происхождении любого из действий система теплоснабжения прекратит свою работу.
РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент разработки схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Калганского муниципального округа не выявлены.
РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом.
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии имеются, в связи отсутствия газоснабжения на территории Калганского муниципального округа.

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Калганского муниципального округа отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Калганского муниципального округа отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Калганского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Калганского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Калганского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТИМОФЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах села, поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 16.1-16.20 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения Калганского муниципального округа.

Таблица 16.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «РУС»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Агроснаб»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МУК КДЦНТ «Аргунь»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Микрорайон»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной «Школа»

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Кадаинской сельской администрации
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной клуба с.Кадая
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МОУ «Средне-Борзинская СОШ»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МОУ «Буринская СОШ»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МОУ «Чупровская ООШ» с.Шивия
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной клуба с.Шивия
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МОУ «Чупровская ООШ» с.Чупрово
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МОУ «Доновская СОШ»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Доновской сельской администрации
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной клуба с.Доно
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.16

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МОУ «Верхне-Калгуканская НОШ»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.17

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МОУ «Нижне-Калгуканская СОШ»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.18

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МОУ «Чингильтуйская ООШ»
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.19

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной клуба с.Чингильтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.20

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной спортзала с.Чингильтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу. 

2

_1605833217.unknown

_1605833218.unknown

