Приложение 3

Информация о проведенных в отношении поставщика социальных услуг проверках в 2022-2024 гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Ведомство | Результат\* |
| 1кв 2022г | Департамент ГО и ЧС Забайкальского края Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в г.ШилкаРегиональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Замечаний нет |
| 03.03.2022г | Государственная инспекция труда в Забайкальском крае | Замечание устранены. |
| 26.04.2022г | Балейская межрайоннаяПРОКУРАТУРА по Забайкальскому краю, проверка по санаторию "Ургучан". | Замечаний нет |
| 23.05.2022г | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю | Профилактический визит |
| 1кв 2023г | Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю | Замечаний нет |
| 03.04.2023г | МЧС РОССИИ, Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю. Проверка соблюдения законодательства в рамках федерального государственного пожарного надзора | Замечаний нет |
| 02.02.2023г | Балейская межрайонная прокуратура по Забайкальскому краю. Оценка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, антитеррористической защищенности. | Варочный цех оборудовали системой вытяжной вентиляцией, сделан ремонт, усилен контроль по обслуживанию престарелых, Закуплены дополнительно приборы для обеззараживания воздуха. |
| 14.03.2023г | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ Прокуратура Забайкальского края.федеральный государственный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве | Просрочена телеметрия. Пройдентехосмотр для 3 транспорт единиц.Замечание устранено. |
| 11.04.2023г | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому краю(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю) | Нарушении в организации пропускного режима на территории учреждения. Введена система контрольно- пропускного режима; установлен турникет. Сотрудники и получатели социальных услуг предъявляют электронный пропуск при входе и выходе из здания. Замечание устранено. |
| 27.07.2023г | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю. | Замечаний нет |
| 25.01.2024г | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. | Обеспечить прачечную местной системой вытяжной вентиляции, допускается пересечение потоков чистого и грязного бельяНарушение требований п.8.3.3 САНПин 2.1.3678-20 устранено, выделено помещение для приема и хранения грязного белья, сделан ремонт, работает автоматическая стиральная машина, сделаны стеллажи для хранения чистого белья, в прачечной установлена система вытяжной вентиляции. |
| 25.01.2024г | Государственная инспекция труда в Забайкальском крае | Профилактический визит |
| 2 квартал 2024г | Межрайонная Балейской прокуратурой проводилась проверка исполнения законодательства о собственности. | Замечаний нет |
| 26.07.2024г | Управление надзорной деятельности и профилактической работыОтдел надзорной деятельности и профилактической работы по Балейскому, Газимуро-Заводскому,Шелопугинскому районам и г. БалейГлавное управление МЧС России по Забайкальскому краю | В ходе проведения плановой выездной проверки (сентябрь 24 г)выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности в здании ГАУСО «РЦ «Шиванда», расположенного в с. Шиванда, Шилкинского района, Забайкальского края:1. в связи с эксплуатацией сверх срока службы системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании ГАУСО «РЦ «Шиванда», не проведена их замена или ежегодное испытание. - п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Срок устранения 11.09. 25г
2. постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г №1479 (далее по тексту - ППР в РФ);в отношении здания ГАУСО «РЦ «Шиванда» не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479. – п. 2 ППР в РФ.

Срок устранения 11.10. 24г.Устранено.В ходе плановой проверки объектов филиала санатория «Ургучан» ГАУСО «Реабилитационный центр «Шиванда» Забайкальского края, расположенных по адресам: Забайкальский край, Балейский район, с. Ургучан, ул. Центральная, зд. 1а, стр. 1 и Забайкальский край, Балейский район, с. Ургучан, стр. 5 выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:«02» августа 2024 г. с. ШелопугиноВ здании административно-приемного корпуса филиала санатория «Ургучан» ГАУСО «Реабилитационный центр «Шиванда», расположенного по адресу: Забайкальский край, Балейский район, с. Ургучан, ул. Центральная, зд. 1а, стр. 1:1. Отсутствует проектная документация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (основание п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - далее ППР РФ);2. На объекте защиты отсутствует техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (основание п. 13 ППР РФ);3. На объекте защиты не организовано проведение эксплуатационных испытаний металлической наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей, не реже 1 раза в 5 лет (основание пп. «б» п. 17 ППР РФ);4. На объекте защиты при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок допущено лицо, не прошедшее специального обучения и не получившее соответствующего квалификационного удостоверения (основание пп. «а» п. 17 ППР РФ).В здании спального корпуса филиала санатория «Ургучан» ГАУСО «Реабилитационный центр «Шиванда», расположенного по адресу: Забайкальский край, Балейский район, стр. 5:1. Отсутствует проектная документация средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (основание п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - далее ППР РФ);2. На объекте защиты отсутствует техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (основание п. 13 ППР РФ);3. На объекте защиты не обеспечено своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (основание п. 50 ППР РФ);4. На объекте защиты системы пожарной сигнализации не обеспечены дублированием сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны (ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);5. На объекте защиты при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок допущено лицо, не прошедшее специального обучения и не получившее соответствующего квалификационного удостоверения (основание пп. «а» п. 17 ППР РФ).Срок устранения: 01.12.2025г |

\*В случае наличия предписаний указать информацию о предписании и его исполнении в разделе «Результат»