ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД МОГОЧА

ДО 2031 ГОДА

КНИГА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Могоча 2024 г.

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Перспективные объемы теплоносителя	3

3.	Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети	4

4.	Аварийные режимы подпитки тепловой сети	6

- Общие положения

Перспективные балансы производительности  водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения. В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены   резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

- Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии,  прогнозировались исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий  по наладке  режимов в  системе транспорта теплоносителя.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по зависимой  схеме присоединения систем отопления потребителей.

В  таблице 1 представлены перспективные объемы теплоносителя    развития системы теплоснабжения.

Таблица 1. Перспективный баланс теплоносителя развития системы теплоснабжения

| Показатель | Единицы | 2024г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |
| Зона действия котельной «КЕ» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 5852,1 | 5852,1 |
| Зона действия котельной «ТЧ-6» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 280,3 | 280,3 |
| Зона действия котельной «ТУСМ» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 71 | 71 |
| Зона действия котельной «Рудницкая» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 1236,3 | 1236,3 |
| Зона действия котельной «ЦРБ» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 60 | 60 |
| Зона действия котельной «Аэропорт» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 72,2 | 72,2 |
| Зона действия котельной «СШ№32» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 28,9 | 28,9 |
| Зона действия котельной «Октябрьская» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 64,2 | 64,2 |
| Зона действия котельной «ВЧД» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 575,5 | 575,5 |
| Зона действия котельной «№12» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 193,6 | 193,6 |
| Зона действия котельной «ВЧД» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 85 | 85 |
| Зона действия котельной «ГОК» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 1321,6 | 1321,6 |
| Зона действия котельной «Интернат» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 110 | 110 |
| Зона действия котельной «БВГ» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 657,1 | 657,1 |
| Зона действия котельной «Артеушка» |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/год | 331,2 | 331,2 |

- Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

В настоящее время водоподготовительная установка установлена только на котельной КЕ.

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей. В таблице 2 представлены перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нормативными утечками в тепловых сетях источниках городского поселения «Могочинское». Расчетный расход воды (т/ч) при выборе водоподготовительных установок для подпитки тепловых сетей следует принимать: численно равным 0,75% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Таблица 2. Перспективные значения подпитки тепловой сети энергоисточников

| Показатель | 2021г. | 2031г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной «КЕ» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 5852,1 | 5852,1 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,945 | 0,945 |  |
| Зона действия котельной «ТЧ-6» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 280,3 | 280,3 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,045 | 0,045 |  |
| Зона действия котельной «ТУСМ» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 71 | 71 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,011 | 0,011 |  |
| Зона действия котельной «Рудницкая» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 1236,3 | 1236,3 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,200 | 0,200 |  |
| Зона действия котельной «ЦРБ» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 60 | 60 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,010 | 0,010 |  |
| Зона действия котельной «Аэропорт» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 72,2 | 72,2 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,012 | 0,012 |  |
| Зона действия котельной «СШ№32» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 28,9 | 28,9 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,005 | 0,005 |  |
| Зона действия котельной «Октябрьская» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 64,2 | 64,2 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,010 | 0,010 |  |
| Зона действия котельной «№12» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 193,6 | 193,6 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,031 | 0,031 |  |
| Зона действия котельной «ВЧД» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 575,5 | 575,5 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,093 | 0,093 |  |
| Зона действия котельной «ГОК» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 1321,6 | 1321,6 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,213 | 0,213 |  |
| Зона действия котельной «Интернат» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 110 | 110 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,018 | 0,018 |  |
| Зона действия котельной «БВГ» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 657,1 | 657,1 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,106 | 0,106 |  |
| Зона действия котельной «Артеушка» |  |  |  |
| Годовые потери сетевой воды, т/год | 331,2 | 331,2 |  |
| Среднечасовые потери сетевой воды, т/ч | 0,053 | 0,053 |  |

Анализ таблицы 2 показывает, что потери сетевой воды для каждого источника увеличиваются, что связано с подключением новых потребителей и, соответственно, с увеличением объемов тепловых сетей.

- Аварийные режимы подпитки тепловой сети

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно, организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах представлен в таблице 3. В случае возникновения аварийной ситуации, возможно осуществить подпитку тепловой сети,  также  за счет существующих баков аккумуляторов в течение 35 часов.

Таблица 3. Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах

| Наименование котельной | Располагаемая производительность ВПУ, тонн/ч | Подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, тонн/ч | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, тонн/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона действия котельной «КЕ» | 30 | 0,945 | 9,451 |  |
| Зона действия котельной «Рудницкая» | - | 0,200 | 1,997 |  |
| Зона действия котельной «Аэропорт» | - | 0,012 | 0,117 |  |
| Зона действия котельной «Октябрьская» | - | 0,010 | 0,104 |  |
| Зона действия котельной «ГОК» | - | 0,213 | 2,134 |  |
| Зона действия котельной «БВГ» | - | 0,106 | 1,061 |  |
| Зона действия котельной «Артеушка» | - | 0,053 | 0,535 |  |
| Зона действия котельной «№12» | - | 0,031 | 0,313 |  |
| Зона действия котельной «ВЧД» | - | 0,093 | 0,929 |  |
| Зона действия котельной «Школы 32» | - | 0,005 | 0,047 |  |