ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД МОГОЧА

ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

КНИГА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Могоча 2024 г.

Оглавление

1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	3

2.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	5

3.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	5

4.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	5

5.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	5

6.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	5

7.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между истчниками тепловой энергии	6

7.1 Варианты развития системы теплоснабжения	6

7.1.1 Котельная КЕ.	6

7.1.2 Котельная БВГ.	8

7.1.3 Котельная «Октябрьская».	11

7.1.4 Котельная «Артеушка».	11

7.1.5 Котельная «Аэропорт».	12

7.1.6 Котельная ГОК.	12

7.1.7 Котельная «Рудницкая».	12

7.1.8 Котельная ТУСМ	13

7.1.9 Котельная №12	13

7.1.10 Котельная Школы №32	13

7.1.11 Котельная №2	13

7.1.12 Котельная ВЧД	13

7.2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.	13

8.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, вследствие, увеличения совокупных расходов в указанной системе.	21

- Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику  в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе  теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения  этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от теплоснабжающей организации.

- Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Генеральным планом городского поселения Могоча строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не предусмотрено.

- Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории городского поселения Могоча отсутствуют.

- Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории городского поселения Могоча отсутствуют.

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Территория строительства малоэтажных и индивидуальных жилых домов согласно Генеральному плану городского поселения Могоча, не входит в границы радиуса эффективного теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар.

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Настоящим проектом перевод существующих или оснащение перспективных потребителей индивидуальными источниками тепловой энергии не предусматриваются.

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Источники тепловой энергии на территориях производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны. Отпуска тепловой энергии на сторону не происходит. Собственники предприятий информацию о своих котельных не предоставили.

- Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

- 7.1 Варианты развития системы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения рассмотрены 2 варианта развития систем централизованного теплоснабжения г. Могоча:

1 Вариант – объединение источников тепловой энергии и замена котлов с ручной подачей топлива на автоматические котлы;

2 Вариант – проведение малозатратных мероприятий на существующих источниках тепловой энергии с целью снижения потребления эл. энергии.

- 7.1.1 Котельная КЕ.

Вариант 1.

Реконструкция котельной КЕ с увеличением установленной мощности котельной до 36 Гкал/ч в период с 2025 г по 2027 г. с последующим закрытием котельных ТЧ-6, БПК, №2.

Планом реконструкции предусматривается:

- Замена котельного агрегата ст. № 2 на котел КЕВ-25-14-115С;

- Установка 2-х пластинчатых теплообменников НН22 для горячего водоснабжения;

- Установка 3-х сетевых насосов Wilo-CronoLine-IL 250/390-75/4 взамен существующих;

- Установка 2-х подпиточных насосов Wilo-CronoLine-IL 50/210-11/2 на контур отопления.

- Установка 2-х насосов контура горячего водоснабжения CronoLine-IL 80/190-16,5/4

- Установка 2-х подпиточных насосов с частотным регулированием CronoLine-IL-E 80/140-7,5/2 на контур горячего водоснабжения.

Принципиальная схема котельной КЕ после реконструкции приведена на рисунке 1

Рисунок 1 Принципиальная схема котельной КЕ после реконструкции

Расчетные параметры котельной КЕ после реконструкции:

- Основной вид топлива – бурый уголь Харанорского меторождения;

- Температурный график – 95/70 0С;

- Установленная мощность котельной – 36 (42) Гкал/ч(МВт);

- Присоединенная нагрузка потребителей на отопление – 20,804 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка потребителей на горячее водоснабжение – 1,414 Гкал/ч;

- Давление в прямом трубопроводе тепловой сети контура отопления– 6,0 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе тепловой сети контура отопления – 4,5 кгс/см2;

- Давление в прямом трубопроводе тепловой сети контура горячего водоснабжения – 6,5 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе тепловой сети контура горячего водоснабжения – 5,0 кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной на контуре отопления1,5кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной на контуре горячего водоснабжения 1,5 кгс/см2;

Параметры теплоносителя и присоединенная нагрузка котельной КЕ по отоплению рассчитаны на основании данных генерального плана и принятой конфигурации тепловой сети, приведены Приложении 3 Таблицы 1.1.1-1.7.1. Рисунок 1.1.1

Вариант 2.

Техническое перевооружение котельной КЕ с заменой одного котла КЕВ 10-95 на котел КЕВ 25-14. Для обеспечения необходимого резерва тепловой мощности котельной при выходе из строя самого мощного котла.

- 7.1.2 Котельная БВГ.

Вариант 1.

Реконструкция котельной БВГ с увеличением установленной мощности котельной до 9 Гкал/ч в период с 2027 г по 2030 г. с последующим закрытием котельных ТУСМ, №12

Особенностью расположения объектов котельных БВГ, ТУСМ и котельной №12 является значительная разница геодезических отметок. При подключении объектов ТУСМ к котельной БВГ в одну сеть за счет большой разницы геодезических отметок на объектах ТУСМ давление в системах отопления превысит 6 кгс/см2. Что недопустимо для систем отопления с чугунными приборами отопления. В тоже время подключение объектов котельной №12 к тепловым сетям БВГ потребует повышение давления на самой котельной БВГ. При этом давление на входе в котлы должно составить более 7 кгс/см2. Что недопустимо так как рабочее давление котлов, установленных на котельной, составляет 6 кгс/см2. По вышеуказанным причинам реконструкция котельной БВГ предусматривает перевод котельной на двух контурную схему через теплообменники, а также установки двух групп сетевых насосов отдельно на тепловую сеть БВГ и котельную №12 и тепловую сеть ТУСМ

Планом реконструкции предусматривается:

- Замена 2-х котлов КВр-1,16 на котлы КВм – 3,0 К;

- Установка 2-х пластинчатых теплообменников HH62 для контура тепловой сети БВГ и котельной №12;

- Установка 2-х пластинчатых теплообменников НН25Е для контура тепловой сети ТУСМ и ЖФ;

- Установка 2-х пластинчатых теплообменников НН09 для контура ГВС;

- Установка 2-х сетевых насосов первого контура Wilo-CronoLine-IL 200/315-37/2;

- Установка 2-х сетевых насосов 2-го контура тепловой сети БВГ и котельная № 12 Wilo-CronoLine-IL 150/305-30/4;

- Установка 2-х сетевых насосов 2-го контура тепловой сети ТУСМ и ЖФ Wilo-CronoLine-IL 125/300-15/4;

- Установка 2-х насосов ГВС сети БВГ Wilo-CronoLine-IL 80/190-15/2;

- Установка 2-х подпиточных насосов Wilo-CronoLine-IL 50/140-3/2 на контур тепловой сети БВГ и котельная № 12.

- Установка 2-х подпиточных насосов Wilo-CronoLine-IL 40/200-7,5/2 на контур сети ГВС;

Принципиальная схема котельной БВГ после реконструкции приведена на рисунке 2

Расчетные параметры котельной БВГ после реконструкции:

- Основной вид топлива – бурый уголь;

- Температурный график второго контура тепловой сети БВГ и котельная № 12 – 90/70 0С;

- Температурный график второго контура тепловой сети ТУСМ и ЖФ – 90/70 0С;

- Температурный график первого контура– 95/75 0С;

- Установленная мощность котельной – 9 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка потребителей на отопление тепловой сети БВГ, котельная №12 – 3,669 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка потребителей на отопление тепловой сети ТУСМ и ЖФ – 0,782 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка потребителей на ГВС – 0,928 Гкал/ч;

- Давление в прямом трубопроводе второго контура тепловой сети БВГ, котельная №12 – 7,3 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе второго контура тепловой сети БВГ, котельная №12 – 5,8 кгс/см2;

- Давление в прямом трубопроводе второго контура тепловой сети ТУСМ и ЖФ– 3,0 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе второго контура тепловой сети ТУСМ и ЖФ – 1,0 кгс/см2;

- Давление в прямом трубопроводе контура ГВС– 5,3 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе контура ГВС – 3,3 кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной во втором контуре тепловой сети БВГ и котельной № 12 1,5 кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной во втором контуре тепловой сети ТУСМ  и ЖФ 2,0 кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной в контуре сети ГВС 2,0 кгс/см2;

Параметры теплоносителя и присоединенная нагрузка котельной БВГ рассчитаны на основании данных генерального плана и принятой конфигурации тепловой сети, приведены Приложении 3 Таблицы 2.1-2.4. Рисунок 2.1

Рисунок 2 Принципиальная схема котельной БВГ после реконструкции

Вариант 2

Модернизация котельной с целью снижения потребления электрической энергии. Планом модернизации предусматривается:

- Установка частотных приводов на тягодутьевое оборудование котлов КВм-2,5;

- Проведение режимно-наладочных работ на котельном оборудовании;

- Замена сетевого насоса на насос с меньшим энергопотреблением;

- 7.1.3 Котельная «Октябрьская».

Вариант 1

Реконструкция котельной «Октябрьская» с увеличением установленной мощности котельной до 1,74 Гкал/ч с последующим закрытием котельных Школы №32 и ЦРБ.

Планом реконструкции предусматривается:

- Установка 2-х котлов КВр-1,16 взамен существующих;

- Установка 2-х сетевых насосов Wilo-CronoLine-IL 80/170-15/2

Расчетные параметры котельной «Октябрьская» после реконструкции:

- Основной вид топлива – бурый уголь Харанорского месторождения;

- Температурный график тепловой сети – 85/70 0С;

- Установленная мощность котельной – 2,0 (2,32) Гкал/ч(МВт);

- Присоединенная нагрузка потребителей – 1,045 Гкал/ч;

- Давление в прямом трубопроводе тепловой сети – 2,8 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 1,3 кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной 1,5 кгс/см2;

Параметры теплоносителя и присоединенная нагрузка котельной «Октябрьская «рассчитаны на основании данных генерального плана и принятой конфигурации тепловой сети, приведены Приложении 3 Таблицы 4.1-4.4. Рисунок 4.1

Вариант 2

Модернизация котельной с целью снижения потребления электрической энергии. Планом модернизации предусматривается:

- Установка частотных приводов на тягодутьевое оборудование котлов КВм-2,5;

- Проведение режимно-наладочных работ на котельном оборудовании;

- Замена сетевого насоса на насос с меньшим энергопотреблением;

- 7.1.4 Котельная «Артеушка».

Вариант 1

Реконструкция котельной с установкой автоматизированных котлов.

Планом реконструкции предусматривается:

- Замена существующих котлов на котельные агрегаты (Терморобот) ТР-800;

- Установка 2-х сетевых насосов Wilo-CronoLine-IL65/200-15/2

Расчетные параметры новой котельной «Артеушка» после реконструкции:

- Основной вид топлива – бурый уголь Харанорского месторождения;

- Температурный график тепловой сети – 85/70 0С;

- Установленная мощность котельной – 1,376 (1,6) Гкал/ч(МВт);

- Присоединенная нагрузка потребителей – 0,648 Гкал/ч;

- Давление в прямом трубопроводе тепловой сети – 6,0 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 4,5 кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной 1,5 кгс/см2;

Вариант 2

Замена котельного оборудования с последующим проведением режимно-наладочных работ. Планом модернизации предусматривается:

- Демонтаж котлов КВм-1,33 – 3 шт

- Демонтаж существующего газохода;

- Демонтаж существующих дымососов ДН-10 – 2 шт;

- Установка котлов КВм-1,25 – 3 шт;

- Установка на каждый котел батарейного циклона – 3 щт;

- Установка на каждый котел дымососа ДН-6,3 – 3 шт;

- Установка на тягодутьевое оборудование котлов частотных приводов мощностью 75/5,5 кВт – 3 шт;

- Проведение пусконаладочных работ на котельном оборудовании – 3 шт.

- 7.1.5 Котельная «Аэропорт».

Вариант 1

Модернизация котельной «Аэропорт» с заменой котлов с ручной подачей топлива на автоматические котлы.

Планом реконструкции предусматривается:

- Установка 2-х котлов ZOTA Robot 500-2 взамен существующих;

- Установка 2-х сетевых насосов Wilo-CronoLine-IL50/180-7,5/2

Расчетные параметры новой котельной «Аэропорт» после реконструкции:

- Основной вид топлива – бурый уголь Харанорского меторождения;

- Температурный график тепловой сети – 85/70 0С;

- Установленная мощность котельной – 0,86 (1,0) Гкал/ч(МВт);

- Присоединенная нагрузка потребителей – 0,358 Гкал/ч;

- Давление в прямом трубопроводе тепловой сети – 3,3 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 1,4 кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной 1,9 кгс/см2;

- 7.1.6 Котельная ГОК.

Вариант 1

Модернизация котельной ГОК с заменой котлов с ручной загрузкой топлива на котлы с механической загрузкой топлива.

Планом реконструкции предусматривается:

- Установка 2-х котлов КВм-2,5 взамен существующих;

- Установка 2-х сетевых насосов Wilo-CronoLine-IL100/190-30/2

Расчетные параметры новой котельной ГОК после реконструкции:

- Основной вид топлива – бурый уголь Харанорского месторождения;

- Температурный график тепловой сети – 85/70 0С;

- Установленная мощность котельной – 3,7 (4,3) Гкал/ч(МВт);

- Присоединенная нагрузка потребителей – 2,624 Гкал/ч;

- Давление в прямом трубопроводе тепловой сети – 4,1 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе тепловой сети – 1,7 кгс/см2;

- Располагаемый напор на котельной 2,4 кгс/см2;

Вариант 2

Модернизация котельной с целью снижения потребления эл. энергии.

Планом модернизации предусматривается:

- Демонтаж существующего газохода;

- Демонтаж существующих дымососов ДН-9 – 3 шт;

- Установка на каждый котел батарейного циклона – 4 шт;

- Установка на каждый котел дымососа ДН-6,3 – 4 шт;

- Установка на дымососы частотных приводов мощностью 7,5/5,5 кВт – 4 шт;

- Установка на дутьевые вентиляторы частотных приводов 4 кВт – мощностью 4 шт.

- Проведение пусконаладочных работ на котельном оборудовании – 4 шт.

- 7.1.7 Котельная «Рудницкая».

Модернизация котельной с целью снижения потребления эл. энергии. Планом модернизации предусматривается:

- Установка на дымососы частотных приводов мощностью 15/18,5 кВт – 3 шт;

- Установка на дутьевые вентиляторы частотных приводов мощностью 7,5 кВт – 3 шт;

- Проведение пусконаладочных работ на котельном оборудовании – 3 шт

- 7.1.8 Котельная ТУСМ

Вариант 2.

Модернизация котельной с целью снижения потребления эл. энергии. Планом модернизации предусматривается:

- Демонтаж насоса 1Д200-90б – 1 шт

- Установка насоса CNP TD80-32G/2SWHCJ (или аналог) – 1 шт.

- 7.1.9 Котельная №12

Вариант 2

Модернизация котельной с целью снижения потребления эл. энергии. Планом модернизации предусматривается:

- Демонтаж существующего газохода;

- Демонтаж существующего дымососа ДН-10 – 1 шт;

- Установка на каждый котел батарейного циклона – 2 шт;

- Установка на каждый котел дымососа ДН-6,3 – 2 шт;

- Установка на дымососы частотных приводов мощностью 75/5,5 кВт – 2 шт;

- Установка на дутьевые вентиляторы частотных приводов мощностью 4 кВт – 2 шт;

- Проведение пусконаладочных работ на котельном оборудовании – 2 шт.

- Демонтаж насоса К 100-65-200 – 1 шт

- Установка насоса CNP TD80-32G/2SWHCJ (или аналог) – 1 шт.

- 7.1.10 Котельная Школы №32

Вариант 2

Модернизация котельной с целью снижения потребления эл. энергии. Планом модернизации предусматривается:

- Демонтаж насоса К 100-65-200 – 1 шт

- Установка насоса CNP TD50-35G/2SWHTJ (или аналог)– 1 шт.

- 7.1.11 Котельная №2

Вариант 2

Модернизация котельной с целью снижения потребления эл. энергии. Планом модернизации предусматривается:

- Демонтаж насоса 1Д200-90б – 1 шт

- Установка насоса CNP TD80-47G/2SWHCJ (или аналог) – 1 шт.

- 7.1.12 Котельная ВЧД

Вариант 2.

Модернизация котельной с целью снижения потребления эл. энергии. Планом модернизации предусматривается:

- Установка на дымососы частотных приводов мощностью 15/18,5 кВт – 3 шт;

- Установка на дутьевые вентиляторы частотных приводов мощностью 7,5 кВт – 3 шт;

- Проведение пусконаладочных работ на котельном оборудовании – 3 шт

- 7.2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности источников для различных вариантов развития приведены в таблицах 7.2.1 – 7.2.2.

Таблица 7.2.1 Перспективные балансы тепловой мощности источников и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Могоча при реализации Варианта 1.

| Наименование котельной | Наименование показателя | Прирост нагрузки по годам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная «КЕ» | Установленная мощность, Гкал/ч | 27 | 27 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 19,258 | 20,804 | 20,804 | 20,804 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 1,0784 | 1,165 | 1,165 | 1,165 |
|  | Резерв +/дефицит- | 6,112 | 6,112 | 6,112 | 6,112 | 13,392 | 11,846 | 11,846 | 11,846 |
| Котельная «ТЧ-6» | Установленная мощность, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Закрытие котельной, подключение потребителей к тепловым сетям котельной "КЕ" |  |  |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |  |  |  |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |  |  |  |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |  |  |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 |  |  |  |
|  | Резерв +/дефицит- | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |  |  |  |
| Котельная № 2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | Закрытие котельной, подключение потребителей к сетям ГВС котельной "КЕ" |  |  |  |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |  |  |  |  |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,1364 | 0,1364 | 0,1364 | 0,1364 |  |  |  |  |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,672 | -0,672 | -0,672 | -0,672 |  |  |  |  |
| Котельная «БПК» | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | Закрытие котельной, подключение потребителей к сетям ГВС котельной "КЕ" |  |  |  |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |  |  |  |  |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 |  |  |  |  |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |  |  |  |  |
| Котельная «Рудницкая» | Установленная мощность, Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,762 | 1,762 | 2,152 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,201 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
|  | Резерв +/дефицит- | 5,334 | 5,334 | 4,908 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| Котельная «Аэропорт» | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв +/дефицит- | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| Котельная «Октябрьская» | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,084 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,409 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,657 | 0,657 | 0,911 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 1,007 | 2,007 | 3,007 | 4,007 | 5,007 | 6,007 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,248 | 1,134 | 0,88 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| Котельная «СШ№32» | Установленная мощность, Гкал/ч | - | - | Закрытие котельной, подключение потребителей к тепловым сетям котельной "Октябрьская" |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,494 | 1,494 |  |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,254 | 0,254 |  |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,044 | 0,044 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв +/дефицит- | 1,24 | 1,24 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЦРБ» | Установленная мощность, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | Закрытие котельной, подключение потребителей к тепловым сетям котельной "Октябрьская" |  |  |  |  |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,479 | 0,479 | 0,479 |  |  |  |  |  |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 |  |  |  |  |  |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 |  |  |  |  |  |
|  | Резерв +/дефицит- | 0,345 | 0,345 | 0,345 |  |  |  |  |  |
| Котельная «БВГ» | Установленная мощность, Гкал/ч | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 9 | 9 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 8,1 | 8,1 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 3,538 | 4,306 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1274 | 0,155 |
|  | Резерв +/дефицит- | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 4,562 | 3,794 |
| Котельная «ТУСМ» | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | Закрытие котельной, подключение потребителей к тепловым сетям котельной "БВГ" |  |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |  |  |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |  |  |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 |  |  |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,103 | -0,103 | -0,103 | -0,103 | -0,103 | -0,103 |  |  |
| Котельная «№12» | Установленная мощность, Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Закрытие котельной, подключение потребителей к тепловым сетям котельной "БВГ" |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |  |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |  |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 |  |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 |  |
| Котельная «ГОК» | Установленная мощность, Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 3,87 | 3,87 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,767 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4981 |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | 1,373 | 1,103 |
| Котельная «Артеушка» | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 | 0,743 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Резерв +/дефицит- | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |

Таблица 7.2.2 Перспективные балансы тепловой мощности источников и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Могоча при реализации Варианта 2.

| Наименование котельной | Наименование показателя | Прирост нагрузки по годам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная «КЕ» | Установленная мощность, Гкал/ч | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 | 32,65 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 17,538 | 19,258 | 20,804 | 20,804 | 20,804 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 0,992 | 1,0784 | 1,165 | 1,165 | 1,165 |
|  | Резерв +/дефицит- | 6,112 | 13,392 | 13,392 | 13,392 | 13,392 | 11,846 | 11,846 | 11,846 |
| Котельная «ТЧ-6» | Установленная мощность, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 | 1,546 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 | 0,0725 |
|  | Резерв +/дефицит- | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Котельная № 2 | Установленная мощность, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,1364 | 0,1364 | 0,1364 | 0,1364 | 0,1364 | 0,1364 | 0,1364 | 0,1364 |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,672 | -0,672 | -0,672 | -0,672 | -0,672 | -0,672 | -0,672 | -0,672 |
| Котельная «БПК» | Установленная мощность, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 | 0,0698 |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Котельная «Рудницкая» | Установленная мощность, Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,762 | 1,762 | 2,152 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 | 4,111 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,165 | 0,165 | 0,201 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
|  | Резерв +/дефицит- | 5,334 | 5,334 | 4,908 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 2,766 |
| Котельная «Аэропорт» | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Резерв +/дефицит- | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| Котельная «Октябрьская» | Установленная мощность, Гкал/ч | 1,084 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,409 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 | 1,791 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,657 | 0,657 | 0,911 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 1,007 | 2,007 | 3,007 | 4,007 | 5,007 | 6,007 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,248 | 1,134 | 0,88 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |
| Котельная «СШ№32» | Установленная мощность, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 | 1,494 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Резерв +/дефицит- | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Котельная «ЦРБ» | Установленная мощность, Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 |
|  | Резерв +/дефицит- | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| Котельная «БВГ» | Установленная мощность, Гкал/ч | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 9 | 9 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 8,1 | 8,1 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 3,538 | 4,306 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1037 | 0,1274 | 0,155 |
|  | Резерв +/дефицит- | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 4,562 | 3,794 |
| Котельная «ТУСМ» | Установленная мощность, Гкал/ч | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,103 | -0,103 | -0,103 | -0,103 | -0,103 | -0,103 | -0,103 | -0,103 |
| Котельная «№12» | Установленная мощность, Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 | 0,0788 |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 |
| Котельная «ГОК» | Установленная мощность, Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 2,396 | 3,87 | 3,87 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,767 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4511 | 0,4981 |
|  | Резерв +/дефицит- | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | -0,101 | 1,373 | 1,103 |
| Котельная «Артеушка» | Установленная мощность, Гкал/ч | 3,43 | 3,43 | 3,2 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,743 | 0,743 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 | 0,648 |
|  | Собственные нужды, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Резерв +/дефицит- | 0,095 | 0,095 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |

- Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, вследствие, увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения является актуальной задачей. Расчет по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения изложенная в журнале «Новости теплоснабжения» №8 (август) от 2012 года, основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя, Гкал/год на 1 метр;

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя произведен по нормам (Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения МДК 4-03.2001) по следующей формуле:

Qпот=q⋅Тгод⋅10−6, где

q – норма тепловых потерь, ккал/ч-м;

Тгод – продолжительность функционирования тепловой сети, ч.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2

Таблица 2 Расчет нормативных тепловых потерь

| Диаметр, м | Норма тепловых потерь, ккал/ч-м |  | Тгод, ч | Qпот, Гкал/год/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | через изоляцию | с утечкой |  |  |
| Котельная КЕ |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,04 | 51 | 0,06 | 6096 | 0,311 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| 0,082 | 69 | 0,28 | 6096 | 0,421 |
| 0,1 | 76 | 0,45 | 6096 | 0,467 |
| 0,15 | 94 | 1,1 | 6096 | 0,578 |
| 0,207 | 113 | 2,4 | 6096 | 0,694 |
| 0,259 | 132 | 4,3 | 6096 | 0,952 |
| 0,309 | 149 | 6,1 | 6096 | 0,935 |
| 0,426 | 168 | 6,5 | 6096 | 1,064 |
| Котельная ГОК |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,04 | 51 | 0,06 | 6096 | 0,311 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| 0,082 | 69 | 0,28 | 6096 | 0,421 |
| 0,1 | 76 | 0,45 | 6096 | 0,467 |
| 0,15 | 94 | 1,1 | 6096 | 0,578 |
| Котельная ТЧ |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,04 | 51 | 0,06 | 6096 | 0,311 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| 0,082 | 69 | 0,28 | 6096 | 0,421 |
| 0,1 | 76 | 0,45 | 6096 | 0,467 |
| 0,15 | 94 | 1,1 | 6096 | 0,578 |
| Котельная БВГ |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,04 | 51 | 0,06 | 6096 | 0,311 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| Котельная ТУСМ |  |  |  |  |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,082 | 69 | 0,28 | 6096 | 0,421 |
| 0,125 | 85 | 0,9 | 6096 | 0,5 |
| Котельная № 12 |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,04 | 51 | 0,06 | 6096 | 0,311 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| 0,082 | 69 | 0,28 | 6096 | 0,421 |
| 0,15 | 94 | 1,1 | 6096 | 0,578 |

Продолжение таблицы 2 Расчет нормативных тепловых потерь.

| Диаметр, м | Норма тепловых потерь, ккал/ч-м |  | Тгод, ч | Qпот, Гкал/год/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | через изоляцию | с утечкой |  |  |
| Котельная Комсомольская |  |  |  |  |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| 0,082 | 69 | 0,28 | 6096 | 0,421 |
| Котельная Октябрьская |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,04 | 51 | 0,06 | 6096 | 0,311 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| Котельная Аэропорт |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,04 | 51 | 0,06 | 6096 | 0,311 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| Котельная школы №32 |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,04 | 51 | 0,06 | 6096 | 0,311 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |
| 0,069 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| 0,082 | 69 | 0,28 | 6096 | 0,421 |
| 0,1 | 76 | 0,45 | 6096 | 0,467 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |
| 0,033 | 45 | 0,04 | 6096 | 0,274 |
| 0,05 | 56 | 0,09 | 6096 | 0,342 |

Продолжение таблицы 2 Расчет нормативных тепловых потерь.

| Диаметр, м | Норма тепловых потерь, ккал/ч-м |  | Тгод, ч | Qпот, Гкал/год/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | через изоляцию | с утечкой |  |  |
| 0,063 | 64 | 0,18 | 6096 | 0,391 |
| 0,07 | 69 | 0,28 | 6096 | 0,421 |
| 0,1 | 76 | 0,45 | 6096 | 0,467 |

- Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей, Гкал/ч;

Пропускная способность определена по формуле, Гкал/час при температурном графике   90/75:

QчD=F⋅c⋅Δt, где

F – площадь поперечного сечения трубопровода, м2;

с – оптимальная скорость движения воды в трубопроводах, м/с;

Δt- температурный перепад, 0С.

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод, Гкал/год;

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле, Гкал/год:

QD=QчD⋅Тгод⋅tВ−tср.отtВ−tн.от, где

tВ – температура воздуха в помещении, равная 200С;

tср.от – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, -10,40С;

tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, -360С.

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.1( При температурном графике 95/70, для котельной КЕ) и 3.2 ( при температурном графике 85/70, для всех остальных источников теплоснабжения)

Таблица 3.1 Пропускная способность трубопроводов тепловых сетей (95/70)

| Диаметр, м | Оптимальная скорость, м/с | Расход,т/ч |  | Температурный перепад, 0С | QDч, Гкал/ч | QD, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,033 | 1,00 |  | 3,08 | 25 | 0,077 | 254,6 |
| 0,04 | 1,00 |  | 4,52 | 25 | 0,113 | 374,1 |
| 0,05 | 1,00 |  | 7,07 | 25 | 0,177 | 584,5 |
| 0,069 | 1,00 |  | 13,45 | 25 | 0,336 | 1113,1 |
| 0,082 | 1,10 |  | 20,90 | 25 | 0,523 | 1729,3 |
| 0,1 | 1,20 |  | 33,91 | 25 | 0,848 | 2805,6 |
| 0,15 | 1,30 |  | 82,66 | 25 | 2,067 | 6838,6 |
| 0,207 | 1,50 |  | 181,64 | 25 | 4,541 | 15027,1 |
| 0,259 | 1,7 |  | 322,27 | 25 | 8,057 | 26661,9 |
| 0,309 | 1,8 |  | 485,69 | 25 | 12,142 | 40182,1 |
| 0,426 | 1,8 |  | 923,13 | 25 | 23,078 | 76372,0 |

Таблица 3.2 Пропускная способность трубопроводов тепловых сетей (85/70)

| Диаметр, м | Оптимальная скорость, м/с | Расход,т/ч |  | Температурный перепад, 0С | QDч, Гкал/ч | QD, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,033 | 1,00 |  | 3,08 | 15 | 0,046 | 143,1 |
| 0,04 | 1,00 |  | 4,52 | 15 | 0,068 | 210,3 |
| 0,05 | 1,00 |  | 7,07 | 15 | 0,106 | 328,6 |
| 0,069 | 1,00 |  | 13,45 | 15 | 0,202 | 625,8 |
| 0,082 | 1,10 |  | 20,90 | 15 | 0,314 | 972,0 |
| 0,1 | 1,20 |  | 33,91 | 15 | 0,509 | 1577,3 |
| 0,15 | 1,30 |  | 82,66 | 15 | 1,240 | 3844,7 |
| 0,207 | 1,50 |  | 181,64 | 15 | 2,725 | 8448,3 |

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем, Гкал/год. Принимаем заданный уровень тепловых потерь равным 12% от годового отпуска тепловой энергии. Результаты сводим в таблицу 4.1(Темпер. график 85/70) и 4.2 (95/70)

Таблица 4.1 Годовые тепловые потери, Гкал/год

| Диаметр, м | QD, Гкал/год | Уровень тепловых потерь, % | Тепловые потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,033 | 143,1 | 12 | 17,2 |
| 0,04 | 210,3 | 12 | 25,2 |

Продолжение таблицы 4.1 Годовые тепловые потери, Гкал/год

| Диаметр, м | QD, Гкал/год | Уровень тепловых потерь, % | Тепловые потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,05 | 143,1 | 12 | 39,4 |
| 0,069 | 210,3 | 12 | 75,1 |
| 0,082 | 972,2 | 12 | 116,7 |
| 0,1 | 1577,3 | 12 | 189,3 |
| 0,15 | 3844,7 | 12 | 461,4 |
| 0,207 | 8448,3 | 12 | 1013,8 |

Таблица 4.2 Годовые тепловые потери, Гкал/год

| Диаметр, м | QD, Гкал/год | Уровень тепловых потерь, % | Тепловые потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,033 | 254,6 | 12 | 30,5 |
| 0,04 | 374,1 | 12 | 44,9 |
| 0,05 | 584,5 | 12 | 70,14 |
| 0,069 | 1113,1 | 12 | 133,6 |
| 0,082 | 1729,3 | 12 | 207,5 |
| 0,1 | 2805,6 | 12 | 336,6 |
| 0,15 | 6838,6 | 12 | 820,6 |
| 0,207 | 15027,1 | 12 | 1803,25 |
| 0,259 | 26661,9 | 12 | 3199,4 |

Продолжение таблицы 4.2 Годовые тепловые потери, Гкал/год

| Диаметр, м | QD, Гкал/год | Уровень тепловых потерь, % | Тепловые потери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,309 | 40182,1 | 12 | 4821,85 |
| 0,426 | 76372,0 | 12 | 9164,6 |

- Определение допустимой длины двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Тепловая сеть представляет собой разветвленный граф, в котором участки тепловой сети расположены по телескопическому принципу. В этом случае, при допущении, что длины графов определенной пропускной способности одинаковы, решение задачи представляет собой систему уравнений:

i=0nQгодDQгодDi+1liQподi+1=Q1D, где

QгодDQгодDi+1 - отношение годового отпуска тепловой энергии через головной участок тепловой сети к годовому отпуску тепловой энергии через последующие участки тепловой сети;

li - длина графа (участка тепловой сети) с пропускной способностью, м;

Q1D - годовые потери тепловой энергии заданного уровня тепловой сети телескопического графа, Гкал/год.

Допустимая длина двухтрубной теплотрассы определяется по формуле:

LД=i=0nQгодDQгодDi+1li

Эффективный радиус теплоснабжения определяем по формуле:

R'ЭФ=LД⋅rL, где

r – расстояние по прямой от источника теплоснабжения до самого удаленного потребителя, м;

L – существующая длина двухтрубной теплотрассы, м.

Результаты расчетов сведены в таблицу 5.

Таблица 5. Эффективный радиус теплоснабжения.

| Наименование котельной | Радиус, м |
| --- | --- |
| КЕ | 1250 |
| ГОК | 346 |
| ТЧ | 415 |
| БВГ | 364 |
| ТУСМ | 218 |
| Школы №32 | 51 |
| « Октябрьская» | 77 |
| ЦРБ | 125 |
| Ж/Д больницы | 284 |
| «Аэропорт» | 40 |