ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД МОГОЧА

ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

КНИГА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И

СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Могоча 2024

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Вариант 1 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную  или производственную застройку.	3

2.1 Строительство новых и реконструкция тепловых сетей от котельной КЕ с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения и ликвидации котельной ТЧ-6.	3

2.2 Строительство новых тепловых сетей котельной ГОК с целью подключения новых потребителей.	7

2.3 Реконструкция и строительство новых тепловых сетей от котельной «Октябрьская» с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения и ликвидации котельной школы № 32 и ЦРБ.	8

2.4 Реконструкция тепловых сетей от котельной « Аэропорт»	11

2.5 Строительство новых тепловых сетей от котельной БВГ и реконструкция существующих с целью подключения абонентов от котельной ТУСМ, № 12 и жилого фонда котельной НГЧВ к тепловым сетям котельной БВГ.	12

3. Вариант 2 – проведение малозатратных мероприятий на существующих тепловых сетях с целью снижения потребления эл. энергии и обеспечения удовлетворительного теплоснабжения потребителей.	14

# 1. Общие положения

При актуализации схемы теплоснабжения рассмотрены 2 варианта развития систем централизованного теплоснабжения г. Могоча:

1 Вариант – строительство и реконструкция существующих тепловых сетей с целью объединения котельных;

2 Вариант – проведение малозатратных мероприятий на существующих тепловых сетях с целью снижения потребления эл. энергии и обеспечения удовлетворительного теплоснабжения потребителей.

# 2. Вариант 1 – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную  или производственную застройку.

В соответствии с планом развития городского поселения предполагается:

- Строительство новых и реконструкция тепловых сетей от котельной КЕ с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, ликвидации котельной ТЧ-6 и подключения новых потребителей.

- Строительство новых сетей ГВС от котельной КЕ и реконструкция существующих с целью закрытия котельных № 2 и БПК;

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей от котельной «Октябрьская» с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения и ликвидации котельной школы № 32 и ЦРБ.

- Строительство новых тепловых сетей от котельной БВГ и реконструкция существующих с целью подключения абонентов от котельной ТУСМ, № 12 и жилого фонда котельной НГЧВ к тепловым сетям котельной БВГ.

- Строительство новых сетей ГВС от котельной БВГ для подключения новых абонентов.

- Реконструкция тепловых сетей от котельной «Аэропорт» с целью обеспечения надежного теплоснабжения;

- Строительство новых тепловых сетей котельной ГОК с целью подключения новых потребителей.

## 2.1 Строительство новых и реконструкция тепловых сетей от котельной КЕ с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения и ликвидации котельной ТЧ-6.

Предусмотрена реконструкция и строительство новых тепловых сетей от двух отопительных котельных с целью централизации системы теплоснабжения и подключения потребителей тепловой энергии к более мощному источнику тепловой энергии, с последующим проведением гидравлической регулировки для обеспечения надежного теплоснабжения, устойчивого гидравлического режима и обеспечения потребителей расчетными количествами теплоносителя.

Под проведение реконструкции попадают следующие участки тепловой сети (рисунок 2.1.1), основные  характеристики вводимых тепловых сетей приведены в таблице 2.1.1 :

- Вследствие недостаточной пропускной способности:

- Перекладка трубопровода в пределах котельной с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 400 на dy = 600

- Котельная КЕ  – ТК 1 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 400 на dy = 500,

- ТК 1 – ТК 3 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 400 на dy = 500,

- ТК 3 – ТК 6 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 400 на dy = 480,

- ТК 6 – ТК 15 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 250 на dy = 300,

- ТК 18а – ТК 18б с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 200 на dy = 250,

- ТК 18б – ТК 29Н с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 100 на dy = 200,

- ТК 19 – ТК 10 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 150 на dy = 200,

- ТК 10 – ТК 10Н1 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 80 на dy = 150,

- ТК 10Н1 – ТК 10а с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 80 на dy = 125

- ТК 2 (ТЧ) – ТК 3 (ТЧ) с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 125 на dy = 150,

- ТК 2 (ТЧ) – ТК 4 (ТЧ) с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 100 на dy = 200

- ТК 1а (ТЧ) – до Башня с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 25 на dy = 32

- ТК 3 (ТЧ) – ТК 9 (ТЧ) с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 70 на dy = 80

- ТК 9 (ТЧ) – до маг. Ташир с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 25 на dy = 40

- Вновь вводимые тепловые сети:

- Строительство участка тепловой сети от ТК 29Н до ТК 1а (ТЧ) dy 200 длинна 65 м,

- Строительство участка тепловой сети от ТК 10Н1 до ТК 10Н1/1 dy 100 длинна 20 м,

- Строительство участка тепловой сети от ТК 10Н до ТК 10Н/1  dy 100 длинна 20 м,

- Строительство участка тепловой сети от ТК 10а до ТК 10Н2  dy 100 длинна 103 м

- Вновь вводимые сети ГВС:

- Строительство участка сети ГВС от Котельной КЕ до ТК 1 dy 150 длинна 58 м,

- Строительство участка тепловой сети от ТК 1 до ТК 2 dy 125 длинна 112 м,

- Перекладка сетей ГВС:

- ТК 2  – ТК 3 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 80 на dy = 125;

- ТК 3  – ТК 6 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 100 на dy = 125;

Таблица 2.1.1 Основные характеристики реконструируемых и вводимых в эксплуатацию участков тепловых сетей.

| Наименование участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, dy,мм | Тип прокладки | Тип теплоизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вследствие увеличения пропускной способности |  |  |  |  |
| Котельная КЕ – ТК 1 | 58 | 500 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 1 – ТК 3 | 165 | 500 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 3 – ТК 6 | 159 | 480 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 6 – ТК 15 | 58 | 300 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 18а – ТК 18б | 25 | 250 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 18б – ТК 29Н | 138 | 200 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 19 – ТК 10 | 148 | 200 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 10 – ТК 10Н1 | 190 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 10Н1 – ТК 10а | 76 | 125 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 2 (ТЧ) – ТК 3 (ТЧ) | 120 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 2 (ТЧ) – ТК 4 (ТЧ) | 21 | 200 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 1а (ТЧ) – до Башня | 28 | 32 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 3 (ТЧ) – ТК 9 (ТЧ) | 8 | 80 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 9 (ТЧ) – до маг. Ташир | 14 | 40 | Подземная без канальная | ППУ |
| Вновь вводимые тепловые сети |  |  |  |  |
| ТК 29Н до ТК 1а (ТЧ) | 65 | 200 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 10Н1 до ТК 10Н1/1 | 20 | 100 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 10Н до ТК 10Н/1 | 20 | 100 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 10а до ТК 10Н2 | 103 | 100 | Подземная без канальная | ППУ |
| Вновь вводимые сети ГВС |  |  |  |  |
| Котельной КЕ до ТК 1 | 58 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 1 до ТК 2 | 112 | 125 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 1 до ТК 13 | 232 | 100 | Подземная без канальная | ППУ |
| Перекладка сетей ГВС |  |  |  |  |
| ТК 2 – ТК 3 | 53 | 125 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК 3 – ТК 6 | 159 | 125 | Подземная без канальная | ППУ |

Результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики с учетом реконструкции тепловой сети приведены в приложении № 3. таблицы 1.1.1-1.7.1, пьезометрические графики 1.8.1- 1.12.1.

Рисунок 2.1.2 Схема реконструкции тепловых сетей котельной «КЕ»

## 2.2 Строительство новых тепловых сетей котельной ГОК с целью подключения новых потребителей.

Предложен вариант строительства тепловых сетей от ТКн 1 с последующим проведением гидравлической регулировки для обеспечения надежного теплоснабжения и обеспечения как существующих, так и перспективных потребителей расчетными расходами теплоносителя.

Для покрытия перспективной тепловой нагрузки в эксплуатацию вводятся следующие участки тепловой сети (рисунок 2.2.2), основные характеристики вводимых тепловых сетей приведены в таблице 2.2.1.

      - Для покрытия перспективной тепловой нагрузки в эксплуатацию вводятся следующие участки тепловой сети:

Строительство участка тепловой сети от ТКн 1 до ТКн 2 dy 89 длинна 104 м;

Строительство участка тепловой сети от ТКн 2 до ТКн 6 dy 76 длинна 184 м;

Строительство участка тепловой сети от ТКн 6 до ТКн 7 dy 50 длинна 40 м

Строительство участка тепловой сети от ТКн 7 до ул. Юбилейная 11 dy 32 длинна 60 м

Таблица 2.2.1 Основные характеристики реконструируемых и вводимых в эксплуатацию участков тепловых сетей.

| Наименование участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, dy,мм | Тип прокладки | Тип теплоизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вновь вводимые тепловые сети |  |  |  |  |
| ТКн 1 до ТКн 2 | 104 | 89 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКн 2 до ТКн 6 | 184 | 76 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКн 6 до ТКн 7 dy 50 | 40 | 50 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКн 7 до ул. Юбилейная 11 | 60 | 32 | Подземная без канальная | ППУ |

Рисунок 2.2.2  Реконструкция тепловых сетей.

## 2.3 Реконструкция и строительство новых тепловых сетей от котельной «Октябрьская» с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения и ликвидации котельной школы № 32 и ЦРБ.

Предусмотрена реконструкция тепловых сетей трех отопительных котельных с целью централизации системы теплоснабжения и подключения потребителей тепловой энергии к более мощному источнику тепловой энергии, с последующим проведением гидравлической регулировки для обеспечения надежного теплоснабжения, устойчивого гидравлического режима и обеспечения потребителей расчетными количествами теплоносителя.

Под проведение реконструкции попадают следующие участки тепловой сети (рисунок 2.3.2), основные характеристики вводимых тепловых сетей приведены в таблице 2.3.1 :

1.  Вследствие недостаточной пропускной способности:

- Котельная «Октябрьская» - ТКо 3 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопровода с dy = 80 на dy= 150.

- ТКо 3 – ТКо 5б с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =70 на dy= 159.

- ТКо 5б – ТКо 6 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =70 на dy= 125.

- ТКо 6 – ТКон 1 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =40 на dy= 125;

- ТКон 2 – ТК шк 7  с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =70 на dy= 100;

- ТК шк 7 – ТК шк 6 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =70 на dy= 80;

- ТК шк 1 – ВР 4 1шк с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =70 на dy= 80

- ТКо 5а – Почта с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =50 на dy= 70

- Почта – Советская 22 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =20 на dy= 50;

- ВР 1шк – ВР 2шк с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с   dy =32 на dy= 50

      - Вновь вводимые тепловые сети:

- Строительство участка тепловой сети от ТКон 1 - ТКон 2  dy 133 длинна 223м,

- Строительство участка тепловой сети от ВР 4 1шк  – ТК 6ц  dy 89 длинна 354 м,

Таблица 2.3.1 Основные характеристики реконструируемых и вводимых в эксплуатацию участков тепловых сетей.

| Наименование участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, dy,мм | Тип прокладки | Тип теплоизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вследствие увеличения пропускной способности |  |  |  |  |  |
| Котельная «Октябрьская» - ТКо 3 | 48 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКо 3 – ТКо 5б | 104 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКо 5б – ТКо 6 | 117 | 125 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКо 6 – ТКон 1 | 28 | 125 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКон 2 – ТК шк 7 | 55 | 70 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК шк 7 – ТК шк 6 | 28 | 70 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТК шк 1 – ВР 4 1шк | 28 | 70 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКо 5а – Почта | 94 | 70 | Подземная без канальная | ППУ |
| Почта – Советская 22 | 38 | 50 | Подземная без канальная | ППУ |
| ВР 1шк – ВР 2шк | 38 | 50 | Подземная без канальная | ППУ |
| Вновь вводимые тепловые сети |  |  |  |  |  |
| ТКон 1 - ТКон 2 | 223 | 125 | Подземная без канальная | ППУ |
| ВР 4 1шк – ТК 6ц | 354 | 80 | Подземная без канальная | ППУ |

Результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики с учетом реконструкции тепловой сети приведены в приложении 3 таблицы 6.1 -6.4.

Рисунок 2.3.2  Реконструкция тепловых сетей котельной «Октябрьская».

## 2.4 Реконструкция тепловых сетей от котельной « Аэропорт»

Предусмотрена реконструкция тепловых сетей от отопительной котельной с последующим проведением гидравлической регулировки для обеспечения надежного теплоснабжения, устойчивого гидравлического режима и обеспечения потребителей расчетными количествами теплоносителя.

Под проведение реконструкции попадают следующие участки тепловой сети (рисунок 2.4.2), основные характеристики вводимых тепловых сетей приведены в таблице 2.4.1 :

1.  Вследствие недостаточной пропускной способности:

- Кот. Аэропорт-ТКА2 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопровода с dy =50 на dy= 80.

Таблица 2.4.1 Основные характеристики реконструируемых тепловых сетей.

| Наименование участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, dy,мм | Тип прокладки | Тип теплоизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Аэропорт-ТКА 2 | 73 | 80 | Подземная без канальная | ППУ |

Результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики с учетом реконструкции тепловой сети приведены в приложении 3 таблицы 8.1 – 8.4.

Рисунок 2.4.2 Реконструкция тепловых сетей.

## 2.5 Строительство новых тепловых сетей от котельной БВГ и реконструкция существующих с целью подключения абонентов от котельной ТУСМ, № 12 и жилого фонда котельной НГЧВ к тепловым сетям котельной БВГ.

Предусмотрена реконструкция тепловых сетей трех отопительных котельных с целью централизации системы теплоснабжения и подключения потребителей тепловой энергии к более мощному источнику тепловой энергии, а также подключение жилого фонда котельной НГЧВ к тепловым сетям котельной БВГ, с последующим проведением гидравлической регулировки для обеспечения надежного теплоснабжения, устойчивого гидравлического режима и обеспечения потребителей расчетными количествами теплоносителя.

Под проведение реконструкции запланированы следующие участки тепловой сети (рисунок 2.5.2), основные  характеристики вводимых тепловых сетей приведены в таблице 2.5.1:

            - Вследствие недостаточной пропускной способности:

- Котельная ТУСМ  – ТК 1т с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 125 на dy = 150,

- ТКд 5-1 – ТКд 5 с увеличением диаметров подающего и обратного трубопроводов с dy = 40 на dy = 150.

- Вновь вводимые тепловые сети:

- Строительство участка тепловой сети от котельной БВГ до котельной ТУСМ dy 150 длинна 75 м,

- Строительство участка тепловой сети от ТКб 5 до ТКд 5-1 dy 150 длинна 260 м,

- Строительство участка тепловой сети от ТКн 1 до ТКнг 4  dy 100 длинна 387 м,

- Вновь вводимые сети ГВС:

- Строительство участка сети ГВС от Котельной БВГ до ТКб 1 dy 100 длинна 80 м,

- Строительство участка тепловой сети от ТКб 1 до ул. Березовая 16 dy 57 длинна 24 м,

- Строительство участка сети ГВС от ТКб 1 до ТКб 2 dy 100 длинна 54 м;

- Строительство участка тепловой сети от ТКб 2 до ул. Березовая 18 dy 57 длинна 7 м;

- Строительство участка тепловой сети от ТКб 2 до ул. Березовая 29 dy 57 длинна 6 м;

- Строительство участка сети ГВС от ТКб 2 до ТКб 3 dy 100 длинна 43 м;

- Строительство участка тепловой сети от ТКб 3 до ул. Березовая 20 dy 57 длинна 7 м;

- Строительство участка тепловой сети от ТКб 3 до ул. Березовая 23 dy 76 длинна 60 м;

- Строительство участка тепловой сети от ул. Березовая 23 до ул. Березовая 31 dy 57 длинна 137 м;

- Строительство участка сети ГВС от ТКб 3 до ТКб 4 dy 76 длинна 43 м;

- Строительство участка тепловой сети от ТКб 4 до ул. Березовая 22 dy 57 длинна 9 м;

- Строительство участка сети ГВС от ТКб 4 до ТКб 5 dy 76 длинна 38 м;

- Строительство участка тепловой сети от ТКб 5 до ул. Березовая 24 dy 57 длинна 8 м

Таблица 2.5.1 Основные характеристики реконструируемых и вводимых в эксплуатацию участков тепловых сетей.

| Наименование участка | Длина участка, м | Условный диаметр трубопровода, dy,мм | Тип прокладки | Тип теплоизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вследствие увеличения пропускной способности |  |  |  |  |
| Котельная ТУСМ – ТК 1т | 43 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКд 5-1 – ТКд 5 | 47 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| Вновь вводимые тепловые сети |  |  |  |  |
| Котельная БВГ до котельная ТУСМ | 75 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 5 до ТКд 5-1 | 260 | 150 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКн 1 до ТКнг 4 | 387 | 100 | Подземная без канальная | ППУ |
| Вновь вводимые сети ГВС |  |  |  |  |
| Котельная БВГ до ТКб 1 | 80 | 100 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 1 до ул. Березовая 16 | 50 | 24 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 1 до ТКб 2 | 54 | 100 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 2 до ул. Березовая 18 | 7 | 50 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 2 до ул. Березовая 29 | 6 | 50 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 2 до ТКб 3 | 43 | 100 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 3 до ул. Березовая 20 | 7 | 50 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 3 до ул. Березовая 23 | 60 | 76 | Подземная без канальная | ППУ |
| ул. Березовая 23 до ул. Березовая 31 | 137 | 57 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 3 до ТКб 4 | 43 | 76 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 4 до ул. Березовая 22 | 9 | 57 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 4 до ТКб 5 | 38 | 76 | Подземная без канальная | ППУ |
| ТКб 5 до ул. Березовая 24 | 8 | 57 | Подземная без канальная | ППУ |

Результаты гидравлического расчета и пьезометрические графики с учетом реконструкции тепловой сети приведены в приложении 3 таблицы 3.1 -  3.4.

Рисунок 2.5.2. Схема реконструкции тепловых сетей котельной БВГ.

# 3. Вариант 2 – проведение малозатратных мероприятий на существующих тепловых сетях с целью снижения потребления эл. энергии и обеспечения удовлетворительного теплоснабжения потребителей.

С целью снижения потребления эл. энергии и обеспечения удовлетворительного теплоснабжения потребителей предлагается проведение регулировки тепловых сетей в следующем составе работ:

- В период летней ремонтной компании на потребителях устанавливаются ручные балансировочные клапаны;

- В отопительный сезон с помощью портативного ультразвукового расходомера проводиться регулировка расходов теплоносителя на всех потребителях;

- По результатам регулировки составляется карта уставок в которой отражены настройки балансировочных клапанов на потребителях. В дальнейшем на основании разработанной карты уставок ресурсоснабжающая организация может поддерживать гидравлический режим тепловой сети без использования портативных расходомеров.

Программой модернизации предлагается поредение регулировки тепловых сетей на следующих источниках:

- Котельная КЕ;

- Котельная ТЧ-6;

- Котельная №12;

- Котельная Октябрьская;

- Котельная Аэропорт;

- Котельная Артеушка;

- Котельная Рудницкая;

- Котельная БВГ;

- Котельная ТУСМ;

- Котельная ВЧД;

- Котельная Школы 32