ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД МОГОЧА

ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Могоча 2024 г.

Оглавление

Введение	2

1.	Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «КЕ».	3

2.	Результаты гидравлический расчета тепловой сети от котельной «ГОК».	18

3.	Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «ЦРБ».	28

4.	Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «Аэропорт».	31

5.	Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «Октябрьская».	35

6.	Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «школы №32».	37

7.Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «БВГ».	40

8.Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «ТУСМ».	43

9. Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «№12».	45

10. Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «ТЧ-6».	48

11. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной поселка « Артеушка».	51

12. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной «ВЧД»	54

13. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной «НГЧ»	57

14. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной «ПМС»	60

15. Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной « Рудницкая».	63

16. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной «Школы интернат».	66

# Введение

В основу гидравлического расчета положены уточненные весовые нагрузки потребителей и уточненная схема тепловых сетей. Целью такого расчета является определение падения давления на каждом участке тепловой сети, пропускной способности, давлений в различных точках, увязки всех точек системы при статическом и динамическом режимах.

Гидравлический расчет трубопроводов производится для определения параметров теплоносителя во всех точках тепловой сети при существующей схеме.

Потери давления на участках трубопровода складываются из линейных потерь (на трения) и потерь в местных сопротивлениях по формуле:

, ;

Линейные потери на трение () пропорциональны длине труб и равны:

, м. вод. ст.,

где:

- удельные потери давления на трение;

- длина участка трубопровода, м.

Потери давления в местных сопротивлениях () определяется по формуле:

, м. вод. ст.,

где:

- сумма коэффициентов местных сопротивлений;

- скорость воды в трубопроводе, м/сек.;

- удельный вес теплоносителя;

- ускорение свободного падения,.

Гидравлический расчет тепловой сети производился c помощью программного комплекса Zulu Thermo.

Расчетные схемы тепловых сетей приведены в приложении 1.1.

- Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «КЕ».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 8.41км в двухтрубном исчислении.    В качестве теплоизоляционного материала для всех трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работ тепловых сетей отопления – 95/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 950С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  58м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 45 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 13 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 27 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3,  открыты по воде.

Результаты Гидравлического расчета сведены в таблицу 1.1, 1.2, 1.3,1.4.

Таблица 1.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 95 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 10 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 45 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 27,0 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 13 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 58 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 45 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 17,538 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 17,538 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 95 |

Таблица 1.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Расход воды в трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КЕ | Котельная КЕ1 | 1 | 0,416 | 679,932 | 1,425 |
| Котельная КЕ1 | ТК-1 | 58 | 0,414 | 582,296 | 1,232 |
| ТК-1 | СЭС | 51 | 0,55 | 3,564 | 0,004 |
| ТК-1 | ТК-2 | 112 | 0,414 | 349,976 | 0,741 |
| ТК-2 | Аникинская 1А | 20 | 0,15 | 14,432 | 0,233 |
| ТК-2 | ТК-2 | 7 | 0,414 | 335,544 | 0,71 |
| ТК-3 | Д/Сад №31 | 30 | 0,069 | 8,844 | 0,674 |
| ТК-3 | Отпайка маг. Свобода | 30 | 0,414 | 325,204 | 0,688 |
| ТК-4 | ТК-4/1 | 40 | 0,15 | 26,048 | 0,42 |
| ТК-4/1 | Аникинская 1 | 8 | 0,1 | 15,224 | 0,552 |
| ТК-4/1 | Аникинская 3 | 10 | 0,15 | 10,824 | 0,175 |
| ТК-4 | Котельная №2* | 100 | 0,414 | 298,76 | 0,632 |
| Котельная №2 | ТК-6 | 18 | 0,414 | 298,54 | 0,632 |
| ТК-6 | ТК-7а | 102 | 0,125 | 28,292 | 0,657 |
| ТК-7а | Ответвление на Аникинскую 7 | 10 | 0,1 | 28,292 | 1,026 |
| Ответвление на Аникинскую 7 | Аникинская 5 | 2 | 0,1 | 16,808 | 0,61 |
| Ответвление на Аникинскую 7 | Аникинская 7 | 32 | 0,1 | 11,484 | 0,417 |
| ТК-6 | Р-6 | 25 | 0,15 | 36,036 | 0,581 |
| Р-6 | Интернациональная 8 | 4 | 0,069 | 11,264 | 0,858 |
| Р-6 | м. Каспий | 15 | 0,027 | 0 | 0 |
| Р-6 | Р-6а | 50 | 0,106 | 24,772 | 0,8 |
| Р-6а | Интернациональная 10 | 4 | 0,1 | 11 | 0,399 |
| Р-6а | Клубная 4 | 15 | 0,1 | 13,772 | 0,5 |
| ТК-6 | Ответвление на ТК-15 | 6 | 0,309 | 234,212 | 0,89 |
| Ответвление на ТК-15 | ТК-15 | 58 | 0,259 | 104,72 | 0,566 |
| Ответвление на ТК-15 | ТК-6а | 147 | 0,309 | 127,292 | 0,484 |
| ТК-6а | Ответвление м. Аист | 50 | 0,05 | 4,18 | 0,607 |
| Ответвление м. Аист | м. Аист | 5 | 0,027 | 0,22 | 0,109 |
| Ответвление м. Аист | ТК-10* | 82 | 0,05 | 3,96 | 0,575 |
| ТК-10* | т/д Могоча | 10 | 0,05 | 3,696 | 0,536 |
| ТК-10* | м. Новатор, Космос | 19 | 0,027 | 0,264 | 0,131 |
| ТК-6а | ТК-8 | 29 | 0,309 | 120,912 | 0,459 |
| ТК-8 | д/сад № 77 | 19 | 0,1 | 13,376 | 0,485 |
| ТК-8 | ТК-19 | 66 | 0,259 | 107,536 | 0,582 |
| ТК-19 | Вкус Китая | 42 | 0,053 | 0,264 | 0,034 |
| ТК-19 | ТК-19Н | 54 | 0,15 | 37,972 | 0,612 |
| ТК-10 | Р-6в | 25 | 0,15 | 28,996 | 0,467 |
| Р-6в | Школа № 1 | 4 | 0,15 | 24,86 | 0,401 |
| Р-6в | Хуа-Ли (Комсомольская 18а) | 23 | 0,082 | 3,96 | 0,214 |
| Р-6в | ИП Соколова (Комсомольская 18а | 41 | 0,05 | 0,176 | 0,026 |
| ТК-10 | ТК-10а | 282 | 0,069 | 7,48 | 0,57 |
| ТК-10а | Интернациональная 28 | 50 | 0,069 | 3,52 | 0,268 |
| ТК-19 | Р-8/1 | 65 | 0,053 | 0,792 | 0,102 |
| Р-8/1 | Р-8/2 | 10 | 0,053 | 0,66 | 0,085 |
| Р-8/2 | м. Сибирь | 10 | 0,027 | 0,264 | 0,131 |
| Р-8/2 | м. Фламинго | 10 | 0,027 | 0,396 | 0,197 |
| Р-8/1 | м. Елена | 10 | 0,027 | 0,132 | 0,066 |
| ТК-19 | ТК-19а | 68 | 0,207 | 68,508 | 0,58 |
| ТК-19а | Нижне-Набережная 20 | 12 | 0,1 | 16,5 | 0,599 |
| ТК-19а | Клубная 3 ввод № 1 | 7 | 0,1 | 11,308 | 0,41 |
| ТК-19а | ТК-19б | 31 | 0,15 | 40,7 | 0,656 |
| ТК-19б | Р-Клубная 3 | 5 | 0,069 | 5,984 | 0,456 |
| Р-Клубная 3 | Клубная 3 ввод № 2 | 3 | 0,069 | 5,632 | 0,429 |
| Р-Клубная 3 | Р-8/4 | 15 | 0,053 | 0,352 | 0,045 |
| Р-8/4 | м. Скороход | 10 | 0,027 | 0,176 | 0,088 |
| Р-8/4 | м. Байкал | 15 | 0,027 | 0,176 | 0,088 |
| ТК-19б | ТК-11 | 66 | 0,15 | 30,272 | 0,488 |
| ТК-11 | Нижне-Набережная 18 | 15 | 0,082 | 17,776 | 0,959 |
| ТК-11 | Аникинская 9 ввод № 2 | 15 | 0,082 | 6,248 | 0,337 |
| ТК-11 | Аникинская 9 ввод № 1 | 15 | 0,082 | 6,248 | 0,337 |
| ТК-19б | Банк | 15 | 0,053 | 4,444 | 0,574 |
| ТК-15 | Р-15 | 38 | 0,05 | 5,808 | 0,843 |
| Р-15 | Интернациональная 11 | 39 | 0,04 | 2,904 | 0,658 |
| Р-15 | Интернациональная 13 | 6 | 0,04 | 2,904 | 0,658 |
| ТК-15 | ТК-15а | 45 | 0,15 | 34,98 | 0,564 |
| ТК-15 | Комсомольская 10 | 15 | 0,1 | 11,264 | 0,409 |
| ТК-15а | ТК-16а | 19 | 0,15 | 23,716 | 0,382 |
| ТК-15а | Комсомольская 8 | 15 | 0,1 | 11,264 | 0,409 |
| ТК-16а | ТК-17 | 49 | 0,15 | 23,452 | 0,378 |
| ТК-17 | Комсомольская 6 | 16 | 0,1 | 11,044 | 0,401 |
| ТК-17 | ТК-17* | 39 | 0,1 | 12,408 | 0,45 |
| ТК-17* | Комсомольская 4 | 36 | 0,1 | 8,8 | 0,319 |
| ТК-17* | ТК-17а | 70 | 0,053 | 3,608 | 0,466 |
| ТК-17а | Р-17 | 40 | 0,053 | 3,608 | 0,466 |
| Р-17 | Тк-17б | 14 | 0,053 | 2,508 | 0,324 |
| Тк-17б | ЛОВД | 2 | 0,053 | 2,508 | 0,324 |
| Р-17 | Гаражи ЛОВД | 16 | 0,033 | 1,1 | 0,366 |
| ТК-16а | Вр-1 | 92 | 0,05 | 0,264 | 0,038 |
| Вр-1 | м. Рассвет | 2 | 0,027 | 0,132 | 0,066 |
| Вр-1 | Вр-2 | 60 | 0,05 | 0,132 | 0,019 |
| Вр-2 | м. Надежда | 8 | 0,027 | 0,132 | 0,066 |
| Вр-2 | м. Пассаж | 35 | 0,027 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-18 | 51 | 0,259 | 52,668 | 0,285 |
| ТК-18 | Р-ИВЦ | 50 | 0,069 | 5,72 | 0,436 |
| Р-ИВЦ | ИВЦ | 3 | 0,069 | 5,544 | 0,422 |
| Р-ИВЦ | м. Байкал* | 18 | 0,05 | 0,176 | 0,026 |
| ТК-18 | ТК-18а | 41 | 0,259 | 46,948 | 0,254 |
| ТК-18а | ТК-18б | 25 | 0,207 | 46,948 | 0,397 |
| ТК-18б | Р-29 | 90 | 0,1 | 9,68 | 0,351 |
| Р-29 | ТК-29 | 6 | 0,1 | 8,8 | 0,319 |
| ТК-29 | ж/д ЦСЭС | 6 | 0,053 | 3,696 | 0,477 |
| ТК-29 | Администрация Могочинского р-н | 47 | 0,1 | 5,104 | 0,185 |
| Р-29 | Релакс | 31 | 0,033 | 0,88 | 0,293 |
| ТК-18б | ТК-20 | 89 | 0,207 | 37,268 | 0,315 |
| ТК-20 | Комсомольская 9* | 15 | 0,106 | 11,88 | 0,384 |
| ТК-20 | ТК-29а | 45 | 0,207 | 25,388 | 0,215 |
| ТК-29а | ТК-30* | 40 | 0,15 | 25,388 | 0,409 |
| ТК-30 | Клубная 2 | 15 | 0,082 | 8,294 | 0,447 |
| ТК-30 | Садовая 8 | 39 | 0,082 | 8,8 | 0,475 |
| ТК-1 | ТК-13 | 232 | 0,259 | 228,756 | 1,237 |
| ТК-13 | ТК-21 | 45 | 0,207 | 119,504 | 1,012 |
| ТК-21 | Шулешко 3 | 12 | 0,082 | 10,516 | 0,567 |
| ТК-21 | Р-Шулешко 1 | 10 | 0,15 | 21,384 | 0,345 |
| Р-Шулешко 1 | Шулешко 1 | 1 | 0,05 | 10,604 | 1,539 |
| Р-Шулешко 1 | ТК-26 | 64 | 0,106 | 10,78 | 0,348 |
| ТК-26 | Садовая 2а | 15 | 0,04 | 2,2 | 0,499 |
| ТК-26 | Садовая 2 | 14 | 0,082 | 8,58 | 0,463 |
| ТК-21 | Вр-4 | 40 | 0,207 | 87,34 | 0,739 |
| Вр-4 | м. Инга | 12 | 0,04 | 0,088 | 0,02 |
| Вр-4 | ТК-22 | 19 | 0,207 | 87,252 | 0,739 |
| ТК-22 | Р-Комсомольская 1а | 22 | 0,1 | 21,032 | 0,763 |
| Р-Комсомольская 1а | Комсомольская 1а | 2 | 0,1 | 10,472 | 0,38 |
| Р-Комсомольская 1а | Р-Комсомольская 1 | 42 | 0,1 | 10,56 | 0,383 |
| Р-Комсомольская 1 | Комсомольская 1 | 2 | 0,1 | 10,56 | 0,383 |
| ТК-22 | ТК-23 | 42 | 0,259 | 66,22 | 0,358 |
| ТК-23 | ТК-23а | 35 | 0,1 | 12,628 | 0,458 |
| ТК-23а | Связь 1 | 5 | 0,053 | 3,916 | 0,506 |
| ТК-23а | ТК-23б | 42 | 0,082 | 8,712 | 0,47 |
| ТК-23б | Садовая 4 | 33 | 0,082 | 8,712 | 0,47 |
| ТК-23 | Р-Спутник | 20 | 0,207 | 53,592 | 0,454 |
| Р-Спутник | Спутник | 5 | 0,082 | 0,264 | 0,014 |
| Р-Спутник | ТК-25 | 6 | 0,207 | 53,328 | 0,451 |
| ТК-25 | ТК-25а | 4 | 0,082 | 12,188 | 0,658 |
| ТК-25а | м. Элизе | 15 | 0,027 | 0,088 | 0,044 |
| ТК-25а | Комсомольская 3 | 10 | 0,082 | 12,1 | 0,653 |
| ТК-25 | ТК-25б | 2 | 0,207 | 41,14 | 0,348 |
| ТК-25б | ШЧ КИП | 21 | 0,05 | 3,344 | 0,485 |
| ТК-25б | ТК-26 | 44 | 0,207 | 37,796 | 0,32 |
| ТК-26 | Комсомольская 5 | 20 | 0,1 | 12,54 | 0,455 |
| ТК-26 | Комсомольская 3а | 64 | 0,03 | 1,41 | 0,321 |
| ТК-26 | ТК-27 | 55 | 0,207 | 15,444 | 0,131 |
| ТК-27 | Комсомольская 7 | 20 | 0,082 | 11,88 | 0,641 |
| ТК-27 | ДШИ | 30 | 0,1 | 3,564 | 0,129 |
| ТК-26 | ТК-26б | 120 | 0,106 | 9,812 | 0,317 |
| ТК-26б | Гараж ШЧ | 11 | 0,05 | 0,484 | 0,07 |
| ТК-26б | Смена Ду 114/76 | 4 | 0,106 | 9,328 | 0,301 |
| Смена Ду 114/76 | Садовая 6 | 38 | 0,069 | 9,328 | 0,711 |
| ТК-13 | ТК 13Н | 21 | 0,082 | 4,488 | 0,242 |
| ТК-13 | ТК-14 | 69 | 0,082 | 13,288 | 0,717 |
| ТК-14 | Р-НОДХ | 57 | 0,1 | 9,504 | 0,345 |
| Р-НОДХ | Склад НОДХ 1 | 2 | 0,1 | 6,952 | 0,252 |
| Р-НОДХ | ТК14б | 65 | 0,082 | 2,552 | 0,138 |
| ТК14б | Гараж НОДХ | 78 | 0,082 | 2,552 | 0,138 |
| ТК-14 | ТК-14а | 110 | 0,082 | 3,784 | 0,204 |
| ТК-14а | Админ. НОДХ* | 6 | 0,082 | 3,168 | 0,171 |
| ТК-14а | Бытовка НОДХ | 3 | 0,027 | 0,176 | 0,088 |
| ТК-14а | Склад НОДХ 2 | 54 | 0,04 | 0,44 | 0,1 |
| ТК-13 | ТК-31 | 123 | 0,259 | 91,476 | 0,495 |
| ТК-31 | Вр-5 | 17 | 0,069 | 1,144 | 0,087 |
| Вр-5 | м. Алиса | 1 | 0,05 | 0,22 | 0,032 |
| Вр-5 | Мираж | 10 | 0,05 | 0,396 | 0,057 |
| Вр-5 | Кафе-Чебуречная | 20 | 0,05 | 0,528 | 0,077 |
| ТК-31 | Вр-6 | 50 | 0,259 | 90,112 | 0,487 |
| Вр-6 | м. Заря | 3 | 0,05 | 1,716 | 0,249 |
| Вр-6 | ТК-32 | 66 | 0,259 | 88,396 | 0,478 |
| ТК-32 | ДО ЛБ | 74 | 0,082 | 5,5 | 0,297 |
| ТК-32 | ТК-32а | 52 | 0,259 | 82,896 | 0,448 |
| ТК-32а | Общага НГЧ | 50 | 0,106 | 14,432 | 0,466 |
| ТК-32а | ТК-32б | 71 | 0,259 | 68,464 | 0,37 |
| ТК-32б | Вр-БПК | 18 | 0,1 | 2,332 | 0,085 |
| Вр-БПК | Котельная БПК | 1 | 0,1 | 0,484 | 0,018 |
| Вр-БПК | ТК-34 | 15 | 0,082 | 1,848 | 0,1 |
| ТК-34 | Прачечная | 7 | 0,05 | 1,232 | 0,179 |
| ТК-34 | Гараж Агеян | 2 | 0,04 | 0,616 | 0,14 |
| ТК-32б | ТК-33 | 40 | 0,259 | 66,132 | 0,358 |
| ТК-33 | ТК-33* | 40 | 0,069 | 5,94 | 0,453 |
| ТК-33* | ТК-33а | 10 | 0,069 | 5,94 | 0,453 |
| ТК-33а | ТК-33б | 20 | 0,069 | 5,94 | 0,453 |
| ТК-33б | Дирекция связи | 7 | 0,069 | 5,94 | 0,453 |
| ТК-33 | ТК-35 | 48 | 0,259 | 56,628 | 0,306 |
| ТК-35 | Р-35 | 76 | 0,05 | 1,936 | 0,281 |
| Р-35 | Вост-ный поезд | 4 | 0,05 | 0,924 | 0,134 |
| Р-35 | Гаражи В/П | 2 | 0,05 | 1,012 | 0,147 |
| ТК-35 | ТК-45 | 48 | 0,259 | 54,692 | 0,296 |
| ТК-45 | (ЭТЦ-5) ТТК | 16 | 0,05 | 1,496 | 0,217 |
| ТК-45 | ТК-44 | 55 | 0,259 | 53,196 | 0,288 |
| ТК-44 | ДС | 12 | 0,1 | 3,388 | 0,123 |
| ТК-44 | ТК-39 | 34 | 0,259 | 49,808 | 0,269 |
| ТК-39 | ТК-38 | 29 | 0,1 | 6,644 | 0,241 |
| ТК-38 | ТК-38б | 60 | 0,082 | 6,644 | 0,358 |
| ТК-38б | Гаражи ул. Первомайская | 11 | 0,05 | 1,364 | 0,198 |
| ТК-38б | ТК-38а | 26 | 0,082 | 5,28 | 0,285 |
| ТК-38а | Пост БМРЦ | 8 | 0,082 | 4,884 | 0,263 |
| ТК-38а | Котельная ЖД (спутник ХВС) | 320 | 0,033 | 0,396 | 0,132 |
| ТК-39 | ТК-40 | 34 | 0,207 | 43,164 | 0,365 |
| ТК-40 | Школа № 92 | 52 | 0,1 | 11,572 | 0,42 |
| ТК-40 | Первомайская 8 | 51 | 0,04 | 1,76 | 0,399 |
| ТК-40 | Вр-40 | 46 | 0,15 | 29,832 | 0,481 |
| Вр-40 | Гар Школы № 92 | 25 | 0,05 | 1,496 | 0,217 |
| Вр-40 | ТК-41 | 20 | 0,15 | 28,336 | 0,457 |
| ТК-41 | Сибирьтелеком | 180 | 0,05 | 1,892 | 0,275 |
| ТК-41 | ФСБ | 115 | 0,05 | 0,22 | 0,032 |
| ТК-41 | Реаб-ный центр | 62 | 0,082 | 3,168 | 0,171 |
| ТК-41 | ТК-42 | 76 | 0,15 | 22,836 | 0,368 |
| ТК-42 | Отделение дороги | 35 | 0,125 | 9,416 | 0,219 |
| ТК-42 | ТК-43 | 39 | 0,1 | 13,42 | 0,487 |
| ТК-43 | Клуб | 60 | 0,1 | 13,42 | 0,487 |
| Котельная КЕ1 | ТК-101 | 52 | 0,15 | 39,336 | 0,634 |
| ТК-101 | Гаражи КЕ | 10 | 0,05 | 2,024 | 0,294 |
| ТК-101 | ТК-102 | 57 | 0,15 | 37,312 | 0,602 |
| ТК-102 | Р-1 | 68 | 0,15 | 37,312 | 0,602 |
| Р-1 | Р-1* | 14 | 0,053 | 1,98 | 0,256 |
| Р-1* | Гаражи 1КЕ | 2 | 0,053 | 1,716 | 0,222 |
| Р-1* | Баки Нефтемаркет | 7 | 0,04 | 0,264 | 0,06 |
| Р-1 | ТК-103 | 6 | 0,15 | 35,332 | 0,57 |
| ТК-103 | Р-2* | 128 | 0,125 | 35,332 | 0,82 |
| Р-2* | РЭО | 20 | 0,1 | 12,892 | 0,468 |
| Р-2* | Р-3* | 72 | 0,1 | 22,44 | 0,814 |
| Р-3* | Цех водоотведения | 3 | 0,05 | 0,044 | 0,006 |
| Р-3* | Р-*1 | 40 | 0,1 | 22,396 | 0,812 |
| Р-*1 | Гаражи ТВК | 37 | 0,04 | 1,716 | 0,389 |
| Р-*1 | Р-4* | 25 | 0,1 | 20,68 | 0,75 |
| Р-4* | Бокс ТВК | 2 | 0,05 | 1,716 | 0,249 |
| Р-4* | ТВК | 6 | 0,082 | 7,084 | 0,382 |
| Р-4* | Р-4*/1 | 17 | 0,082 | 7,04 | 0,38 |
| Р-4*/1 | Мастерские ТВК | 2 | 0,082 | 4,268 | 0,23 |
| Р-4*/1 | Р-5* | 15 | 0,082 | 2,772 | 0,15 |
| Р-4* | Администрация Автобазы | 12 | 0,082 | 4,84 | 0,261 |
| Р-5* | Гаражи СТО | 9 | 0,04 | 0,396 | 0,09 |
| Р-5* | Р-6** | 31 | 0,082 | 2,376 | 0,128 |
| Р-6** | Сауна | 5 | 0,05 | 0,572 | 0,083 |
| Р-6** | КНС № 1 | 9 | 0,033 | 1,804 | 0,601 |
| Котельная КЕ1 | Подогреватель подпитки т/с | 2 | 0,1 | 58,3 | 2,115 |
| Отпайка маг. Свобода | ТК-4 | 1 | 0,416 | 324,808 | 0,681 |
| Отпайка маг. Свобода | Маг. Свобода | 5 | 0,027 | 0,396 | 0,197 |
| Ответвление на ТК-15 | гараж | 20 | 0,05 | 2,2 | 0,319 |
| ТК-31 | феникс | 10 | 0,033 | 0,22 | 0,073 |
| Админ. НОДХ* | Админ. НОДХ | 1 | 0,082 | 3,124 | 0,169 |
| Админ. НОДХ* | проходная нодх | 10 | 0,033 | 0,044 | 0,015 |
| Котельная №2* | Котельная №2 | 24 | 0,414 | 298,54 | 0,632 |
| Котельная №2* | гараж КЕ | 20 | 0,05 | 0,22 | 0,032 |
| ТК-30* | ТК-30 | 23 | 0,15 | 17,094 | 0,276 |
| ТК-30* | клубная 2* | 15 | 0,082 | 8,294 | 0,447 |
| Комсомольская 9* | Комсомольская 9 | 2 | 0,106 | 11,88 | 0,384 |
| ТК-6а | тд центральный 1200куб Денисен | 50 | 0,05 | 2,2 | 0,319 |
| ТК-19б | пристройка банка | 15 | 0,033 | 0 | 0 |
| ТК-10а | торговый центр новый (караван) | 50 | 0,069 | 3,96 | 0,302 |
| ТК-41 | Кафе Гурман | 50 | 0,025 | 0,22 | 0,128 |
| ТК 2Н | ТК 3 | 46 | 0,414 | 334,048 | 0,707 |
| ТК 2Н | Ясли (Д/С № 31) | 25 | 0,053 | 1,496 | 0,193 |
| ТК 19Н | ТК 10 | 94 | 0,15 | 36,476 | 0,588 |
| ТК 19Н | Ясли (Д/С № 77) | 10 | 0,053 | 1,496 | 0,193 |
| ТК 21 | Аура | 106 | 0,03 | 0,264 | 0,106 |
| ТК 13Н | Техноплюс | 46 | 0,069 | 2,288 | 0,174 |
| ТК 13Н | Техноплюс Ангар | 4 | 0,069 | 2,2 | 0,168 |
| ТК 33 | Вр ПЧ | 24 | 0,082 | 3,564 | 0,192 |
| Вр ПЧ | Гараж ВОХР | 3 | 0,033 | 0,22 | 0,073 |
| Вр ПЧ | Гаражи ВОХР | 10 | 0,05 | 0,748 | 0,109 |
| Вр ПЧ | ВОХР/Пожарное депо | 3 | 0,069 | 2,596 | 0,198 |

Таблица 1.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КЕ1 | 12,989 | 58,044 | 45,055 | 58,044 | 45,055 |
| ТК-1 | 12,344 | 57,722 | 45,378 | 54,722 | 42,378 |
| ТК-2 | 11,782 | 57,441 | 45,659 | 51,441 | 39,659 |
| ТК-3 | 11,275 | 57,187 | 45,913 | 50,187 | 38,913 |
| ТК-4 | 11,047 | 57,073 | 46,027 | 48,073 | 37,027 |
| ТК-4/1 | 10,881 | 56,99 | 46,11 | 47,99 | 37,11 |
| Котельная №2 | 10,516 | 56,808 | 46,292 | 45,808 | 35,292 |
| ТК-6 | 10,434 | 56,767 | 46,333 | 45,767 | 35,333 |
| ТК-7а | 9,344 | 56,222 | 46,878 | 46,222 | 36,878 |
| Ответвление на Аникинскую 7 | 8,865 | 55,983 | 47,117 | 46,483 | 37,617 |
| Р-6 | 10,213 | 56,656 | 46,444 | 44,656 | 34,444 |
| Р-6а | 8,994 | 56,047 | 47,053 | 41,047 | 32,053 |
| Ответвление на ТК-15 | 10,314 | 56,707 | 46,393 | 45,707 | 35,393 |
| ТК-15 | 10,047 | 56,574 | 46,526 | 44,574 | 34,526 |
| ТК-6а | 9,98 | 56,54 | 46,56 | 41,54 | 31,56 |
| Ответвление м. Аист | 8,147 | 55,623 | 47,477 | 39,623 | 31,477 |
| ТК-10* | 5,468 | 54,284 | 48,816 | 36,284 | 30,816 |
| ТК-8 | 9,906 | 56,503 | 46,597 | 38,503 | 28,597 |
| ТК-19 | 9,612 | 56,356 | 46,744 | 36,356 | 26,744 |
| ТК-10 | 8,189 | 55,645 | 47,455 | 29,645 | 21,455 |
| Р-6в | 8,013 | 55,557 | 47,543 | 28,557 | 20,543 |
| ТК-10а | 2,341 | 52,72 | 50,38 | 17,72 | 15,38 |
| Р-8/1 | 9,546 | 56,323 | 46,777 | 37,323 | 27,777 |
| Р-8/2 | 9,538 | 56,319 | 46,781 | 37,319 | 27,781 |
| ТК-19а | 9,228 | 56,164 | 46,936 | 38,164 | 28,936 |
| ТК-19б | 8,889 | 55,994 | 47,106 | 38,994 | 30,106 |
| Р-Клубная 3 | 8,803 | 55,951 | 47,149 | 39,951 | 31,149 |
| Р-8/4 | 8,799 | 55,95 | 47,15 | 36,95 | 28,15 |
| ТК-11 | 8,491 | 55,796 | 47,304 | 39,796 | 31,304 |
| Р-15 | 7,278 | 55,189 | 47,911 | 42,189 | 34,911 |
| ТК-15а | 9,697 | 56,399 | 46,701 | 45,399 | 35,701 |
| ТК-16а | 9,621 | 56,36 | 46,74 | 45,36 | 35,74 |
| ТК-17 | 9,45 | 56,275 | 46,825 | 46,275 | 36,825 |
| ТК-17* | 9,128 | 56,114 | 46,986 | 48,114 | 38,986 |
| ТК-17а | 7,668 | 55,384 | 47,716 | 45,384 | 37,716 |
| Р-17 | 6,862 | 54,981 | 48,119 | 45,481 | 38,619 |
| Тк-17б | 6,718 | 54,909 | 48,191 | 45,909 | 39,191 |
| Вр-1 | 9,606 | 56,353 | 46,747 | 45,353 | 35,747 |
| Вр-2 | 9,604 | 56,352 | 46,748 | 46,352 | 36,748 |
| ТК-18 | 9,99 | 56,545 | 46,555 | 44,045 | 34,055 |
| Р-ИВЦ | 9,353 | 56,227 | 46,873 | 42,727 | 33,373 |
| ТК-18а | 9,952 | 56,526 | 46,574 | 41,526 | 31,574 |
| ТК-18б | 9,879 | 56,489 | 46,611 | 40,989 | 31,111 |
| Р-29 | 9,429 | 56,264 | 46,836 | 40,264 | 30,836 |
| ТК-29 | 9,395 | 56,248 | 46,852 | 40,248 | 30,852 |
| ТК-20 | 9,738 | 56,419 | 46,681 | 40,419 | 30,681 |
| ТК-29а | 9,703 | 56,402 | 46,698 | 39,902 | 30,198 |
| ТК-30 | 9,449 | 56,275 | 46,825 | 39,775 | 30,325 |
| ТК-13 | 7,429 | 55,265 | 47,835 | 50,265 | 42,835 |
| ТК-21 | 6,557 | 54,828 | 48,272 | 48,828 | 42,272 |
| Р-Шулешко 1 | 6,507 | 54,803 | 48,297 | 48,803 | 42,297 |
| ТК-26 | 6,184 | 54,642 | 48,458 | 48,642 | 42,458 |
| Вр-4 | 6,184 | 54,642 | 48,458 | 48,142 | 41,958 |
| ТК-22 | 5,979 | 54,54 | 48,56 | 48,04 | 42,06 |
| Р-Комсомольская 1а | 5,377 | 54,239 | 48,861 | 47,739 | 42,361 |
| Р-Комсомольская 1 | 5,127 | 54,113 | 48,987 | 47,113 | 41,987 |
| ТК-23 | 5,907 | 54,504 | 48,596 | 47,004 | 41,096 |
| ТК-23а | 5,575 | 54,337 | 48,763 | 47,337 | 41,763 |
| ТК-23б | 5,091 | 54,095 | 49,005 | 47,095 | 42,005 |
| Р-Спутник | 5,786 | 54,443 | 48,657 | 46,443 | 40,657 |
| ТК-25 | 5,748 | 54,424 | 48,676 | 45,924 | 40,176 |
| ТК-25а | 5,619 | 54,359 | 48,741 | 45,359 | 39,741 |
| ТК-25б | 5,72 | 54,41 | 48,69 | 44,41 | 38,69 |
| ТК-26 | 5,639 | 54,369 | 48,731 | 41,369 | 35,731 |
| ТК-27 | 5,622 | 54,361 | 48,739 | 37,361 | 31,739 |
| ТК-26б | 5,181 | 54,14 | 48,96 | 44,14 | 38,96 |
| Смена Ду 114/76 | 5,159 | 54,129 | 48,971 | 44,129 | 38,971 |
| ТК-14 | 5,593 | 54,347 | 48,753 | 52,347 | 46,753 |
| Р-НОДХ | 5,304 | 54,202 | 48,898 | 52,202 | 46,898 |
| ТК14б | 5,237 | 54,168 | 48,932 | 52,168 | 46,932 |
| ТК-14а | 5,353 | 54,226 | 48,874 | 52,226 | 46,874 |
| ТК-31 | 6,942 | 55,021 | 48,079 | 50,021 | 43,079 |
| Вр-5 | 6,932 | 55,016 | 48,084 | 50,016 | 43,084 |
| Вр-6 | 6,789 | 54,944 | 48,156 | 47,944 | 41,156 |
| ТК-32 | 6,533 | 54,817 | 48,283 | 47,317 | 40,783 |
| ТК-32а | 6,399 | 54,749 | 48,351 | 46,749 | 40,351 |
| ТК-32б | 6,251 | 54,676 | 48,424 | 46,676 | 40,424 |
| Вр-БПК | 6,245 | 54,672 | 48,428 | 46,672 | 40,428 |
| ТК-34 | 6,236 | 54,668 | 48,432 | 46,668 | 40,432 |
| ТК-33 | 6,182 | 54,641 | 48,459 | 46,641 | 40,459 |
| ТК-33* | 5,605 | 54,352 | 48,748 | 45,352 | 39,748 |
| ТК-33а | 5,456 | 54,278 | 48,822 | 44,278 | 38,822 |
| ТК-33б | 5,177 | 54,139 | 48,961 | 43,139 | 37,961 |
| ТК-35 | 6,105 | 54,602 | 48,498 | 46,602 | 40,498 |
| Р-35 | 5,49 | 54,295 | 48,805 | 52,295 | 46,805 |
| ТК-45 | 6,05 | 54,575 | 48,525 | 45,575 | 39,525 |
| ТК-44 | 5,983 | 54,542 | 48,558 | 44,542 | 38,558 |
| ТК-39 | 5,949 | 54,524 | 48,576 | 44,524 | 38,576 |
| ТК-38 | 5,872 | 54,486 | 48,614 | 45,486 | 39,614 |
| ТК-38б | 5,474 | 54,287 | 48,813 | 45,287 | 39,813 |
| ТК-38а | 5,352 | 54,226 | 48,874 | 45,226 | 39,874 |
| ТК-40 | 5,869 | 54,484 | 48,616 | 42,484 | 36,616 |
| Вр-40 | 5,609 | 54,354 | 48,746 | 41,354 | 35,746 |
| ТК-41 | 5,495 | 54,298 | 48,802 | 37,298 | 31,802 |
| ТК-42 | 5,224 | 54,162 | 48,938 | 34,162 | 28,938 |
| ТК-43 | 4,824 | 53,962 | 49,138 | 29,962 | 25,138 |
| ТК-101 | 12,465 | 57,782 | 45,318 | 57,782 | 45,318 |
| ТК-102 | 11,97 | 57,535 | 45,565 | 57,535 | 45,565 |
| Р-1 | 11,351 | 57,226 | 45,874 | 61,226 | 49,874 |
| Р-1* | 11,248 | 57,174 | 45,926 | 63,174 | 51,926 |
| ТК-103 | 11,211 | 57,156 | 45,944 | 61,156 | 49,944 |
| Р-2* | 8,582 | 55,841 | 47,259 | 59,841 | 51,259 |
| Р-3* | 6,574 | 54,837 | 48,263 | 60,837 | 54,263 |
| Р-*1 | 5,44 | 54,27 | 48,83 | 60,27 | 54,83 |
| Р-4* | 4,794 | 53,947 | 49,153 | 59,947 | 55,153 |
| Р-4*/1 | 4,657 | 53,878 | 49,222 | 59,878 | 55,222 |
| Р-5* | 4,635 | 53,868 | 49,232 | 60,868 | 56,232 |
| Р-6** | 4,607 | 53,854 | 49,246 | 60,854 | 56,246 |
| Отпайка маг. Свобода | 11,096 | 57,098 | 46,002 | 49,098 | 38,002 |
| Админ. НОДХ* | 5,339 | 54,22 | 48,88 | 52,22 | 46,88 |
| Котельная №2* | 10,653 | 56,877 | 46,223 | 45,877 | 35,223 |
| ТК-30* | 9,503 | 56,302 | 46,798 | 39,802 | 30,298 |
| Комсомольская 9* | 9,638 | 56,369 | 46,731 | 40,369 | 30,731 |
| ТК 2Н | 11,66 | 57,38 | 45,72 | 51,38 | 39,72 |
| ТК 19Н | 9,084 | 56,092 | 47,008 | 36,092 | 27,008 |
| ТК 13Н | 7,35 | 55,225 | 47,875 | 50,225 | 42,875 |
| Вр ПЧ | 6,123 | 54,611 | 48,489 | 46,611 | 40,489 |

Таблица 1.4. Потребители

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЭС | 5 | 0,081 | 18 | 3,564 | 57,72 | 45,378 | 52,72 | 40,38 |
| Аникинская 1А | 5 | 0,328 | 20 | 14,432 | 57,43 | 45,674 | 52,43 | 40,67 |
| Д/Сад №31 | 8 | 0,201 | 20 | 8,844 | 56,74 | 46,362 | 48,74 | 38,36 |
| Аникинская 1 | 9 | 0,346 | 22 | 15,224 | 56,93 | 46,171 | 47,93 | 37,17 |
| Аникинская 3 | 9,5 | 0,246 | 20 | 10,824 | 56,99 | 46,115 | 47,49 | 36,61 |
| Аникинская 5 | 9,5 | 0,382 | 20 | 16,808 | 55,94 | 47,157 | 46,44 | 37,66 |
| Аникинская 7 | 13 | 0,261 | 20 | 11,484 | 55,88 | 47,221 | 42,88 | 34,22 |
| Интернациональная 8 | 14 | 0,256 | 20 | 11,264 | 56,53 | 46,572 | 42,53 | 32,57 |
| м. Каспий | 14 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интернациональная 10 | 15 | 0,25 | 20 | 11 | 56,03 | 47,073 | 41,03 | 32,07 |
| Клубная 4 | 16 | 0,313 | 20 | 13,772 | 55,95 | 47,149 | 39,95 | 31,15 |
| м. Аист | 16 | 0,005 | 16 | 0,22 | 55,62 | 47,485 | 39,62 | 31,48 |
| т/д Могоча | 19 | 0,084 | 16 | 3,696 | 54,11 | 48,985 | 35,11 | 29,99 |
| м. Новатор, Космос | 18 | 0,006 | 16 | 0,264 | 54,24 | 48,856 | 36,24 | 30,86 |
| д/сад № 77 | 19 | 0,304 | 22 | 13,376 | 56,39 | 46,706 | 37,39 | 27,71 |
| Вкус Китая | 21 | 0,006 | 16 | 0,264 | 56,35 | 46,747 | 35,35 | 25,75 |
| Школа № 1 | 27 | 0,565 | 18 | 24,86 | 55,54 | 47,559 | 28,54 | 20,56 |
| Хуа-Ли (Комсомольская 18а) | 28 | 0,09 | 16 | 3,96 | 55,53 | 47,574 | 27,53 | 19,57 |
| ИП Соколова (Комсомольская 18а | 28 | 0,004 | 16 | 0,176 | 55,56 | 47,544 | 27,56 | 19,54 |
| Интернациональная 28 | 39 | 0,08 | 20 | 3,52 | 52,6 | 50,501 | 13,6 | 11,5 |
| м. Сибирь | 19 | 0,006 | 16 | 0,264 | 56,3 | 46,802 | 37,3 | 27,8 |
| м. Фламинго | 19 | 0,009 | 16 | 0,396 | 56,27 | 46,829 | 37,27 | 27,83 |
| м. Елена | 19 | 0,003 | 16 | 0,132 | 56,32 | 46,783 | 37,32 | 27,78 |
| Нижне-Набережная 20 | 19 | 0,375 | 20 | 16,5 | 56,05 | 47,053 | 37,05 | 28,05 |
| Клубная 3 ввод № 1 | 18 | 0,257 | 20 | 11,308 | 56,12 | 46,975 | 38,12 | 28,98 |
| Клубная 3 ввод № 2 | 16 | 0,128 | 20 | 5,632 | 55,92 | 47,184 | 39,92 | 31,18 |
| м. Скороход | 19 | 0,004 | 16 | 0,176 | 55,94 | 47,16 | 36,94 | 28,16 |
| м. Байкал | 19 | 0,004 | 16 | 0,176 | 55,94 | 47,165 | 36,94 | 28,16 |
| Нижне-Набережная 18 | 17 | 0,404 | 20 | 17,776 | 55,36 | 47,737 | 38,36 | 30,74 |
| Аникинская 9 ввод № 2 | 15 | 0,142 | 20 | 6,248 | 55,75 | 47,35 | 40,75 | 32,35 |
| Аникинская 9 ввод № 1 | 15 | 0,142 | 20 | 6,248 | 55,74 | 47,358 | 40,74 | 32,36 |
| Банк | 16 | 0,101 | 16 | 4,444 | 55,74 | 47,361 | 39,74 | 31,36 |
| Интернациональная 11 | 13,5 | 0,066 | 20 | 2,904 | 54,02 | 49,08 | 40,52 | 35,58 |
| Интернациональная 13 | 13 | 0,066 | 20 | 2,904 | 54,98 | 48,117 | 41,98 | 35,12 |
| Комсомольская 10 | 12 | 0,256 | 20 | 11,264 | 56,51 | 46,591 | 44,51 | 34,59 |
| Комсомольская 8 | 11 | 0,256 | 20 | 11,264 | 56,34 | 46,762 | 45,34 | 35,76 |
| Комсомольская 6 | 10 | 0,251 | 20 | 11,044 | 56,21 | 46,886 | 46,21 | 36,89 |
| Комсомольская 4 | 9 | 0,2 | 20 | 8,8 | 56,03 | 47,066 | 47,03 | 38,07 |
| ЛОВД | 9 | 0,057 | 18 | 2,508 | 54,89 | 48,209 | 45,89 | 39,21 |
| Гаражи ЛОВД | 9,5 | 0,025 | 10 | 1,1 | 54,79 | 48,315 | 45,29 | 38,81 |
| м. Рассвет | 11 | 0,003 | 16 | 0,132 | 56,35 | 46,748 | 45,35 | 35,75 |
| м. Надежда | 10 | 0,003 | 16 | 0,132 | 56,35 | 46,753 | 46,35 | 36,75 |
| м. Пассаж | 8 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИВЦ | 13,5 | 0,126 | 18 | 5,544 | 56,2 | 46,899 | 42,7 | 33,4 |
| м. Байкал* | 14 | 0,004 | 16 | 0,176 | 56,23 | 46,874 | 42,23 | 32,87 |
| ж/д ЦСЭС | 17 | 0,084 | 18 | 3,696 | 56,17 | 46,873 | 39,17 | 29,87 |
| Администрация Могочинского р-н | 23 | 0,116 | 18 | 5,104 | 56,21 | 46,887 | 33,21 | 23,89 |
| Релакс | 16 | 0,02 | 16 | 0,88 | 56,02 | 47,079 | 40,02 | 31,08 |
| Комсомольская 9 | 16 | 0,27 | 20 | 11,88 | 56,33 | 46,765 | 40,33 | 30,77 |
| Клубная 2 | 16,5 | 0,1885 | 20 | 8,294 | 56,18 | 46,92 | 39,68 | 30,42 |
| Садовая 8 | 13 | 0,2 | 20 | 8,8 | 56,03 | 47,067 | 43,03 | 34,07 |
| Шулешко 3 | 6 | 0,239 | 20 | 10,516 | 54,67 | 48,432 | 48,67 | 42,43 |
| Шулешко 1 | 6 | 0,241 | 20 | 10,604 | 54,57 | 48,529 | 48,57 | 42,53 |
| Садовая 2а | 7 | 0,05 | 18 | 2,2 | 54,37 | 48,732 | 47,37 | 41,73 |
| Садовая 2 | 6,5 | 0,195 | 20 | 8,58 | 54,56 | 48,481 | 48,06 | 41,98 |
| м. Инга | 6,5 | 0,002 | 16 | 0,088 | 54,64 | 48,458 | 48,14 | 41,96 |
| Комсомольская 1а | 6,5 | 0,238 | 20 | 10,472 | 54,22 | 48,878 | 47,72 | 42,38 |
| Комсомольская 1 | 7 | 0,24 | 20 | 10,56 | 54,09 | 49,007 | 47,09 | 42,01 |
| Аура | 7 | 0,006 | 16 | 0,264 | 54,7 | 48,4 | 47,7 | 41,4 |
| Связь 1 | 7 | 0,089 | 20 | 3,916 | 54,25 | 48,846 | 47,25 | 41,85 |
| Садовая 4 | 9 | 0,198 | 20 | 8,712 | 53,88 | 49,219 | 44,88 | 40,22 |
| Спутник | 8 | 0,006 | 10 | 0,264 | 54,44 | 48,657 | 46,44 | 40,66 |
| м. Элизе | 9 | 0,002 | 16 | 0,088 | 54,36 | 48,743 | 45,36 | 39,74 |
| Комсомольская 3 | 9 | 0,275 | 20 | 12,1 | 54,23 | 48,868 | 45,23 | 39,87 |
| ШЧ КИП | 10 | 0,076 | 18 | 3,344 | 54,14 | 48,961 | 44,14 | 38,96 |
| Комсомольская 5 | 14 | 0,285 | 20 | 12,54 | 54,27 | 48,83 | 40,27 | 34,83 |
| Комсомольская 7 | 16 | 0,27 | 20 | 11,88 | 54,12 | 48,984 | 38,12 | 32,98 |
| ДШИ | 15 | 0,081 | 18 | 3,564 | 54,35 | 48,751 | 39,35 | 33,75 |
| Гараж ШЧ | 10 | 0,011 | 10 | 0,484 | 54,14 | 48,963 | 44,14 | 38,96 |
| Садовая 6 | 10 | 0,212 | 20 | 9,328 | 53,46 | 49,635 | 43,46 | 39,64 |
| Техноплюс | 4 | 0,052 | 16 | 2,288 | 55,18 | 47,925 | 51,18 | 43,92 |
| Склад НОДХ 1 | 2 | 0,158 | 10 | 6,952 | 54,2 | 48,904 | 52,2 | 46,9 |
| Гараж НОДХ | 3 | 0,058 | 10 | 2,552 | 54,13 | 48,971 | 51,13 | 45,97 |
| Админ. НОДХ | 2 | 0,071 | 18 | 3,124 | 54,21 | 48,887 | 52,21 | 46,89 |
| Бытовка НОДХ | 2 | 0,004 | 16 | 0,176 | 54,22 | 48,877 | 52,22 | 46,88 |
| Склад НОДХ 2 | 2 | 0,01 | 10 | 0,44 | 54,19 | 48,912 | 52,19 | 46,91 |
| м. Алиса | 5 | 0,005 | 16 | 0,22 | 55,02 | 48,084 | 50,02 | 43,08 |
| Мираж | 5 | 0,009 | 16 | 0,396 | 55,01 | 48,086 | 50,01 | 43,09 |
| Чебуречная | 5 | 0,012 | 16 | 0,528 | 55,01 | 48,091 | 50,01 | 43,09 |
| м. Заря | 7 | 0,039 | 16 | 1,716 | 54,93 | 48,171 | 47,93 | 41,17 |
| ДО ЛБ | 7,5 | 0,125 | 20 | 5,5 | 54,64 | 48,456 | 47,14 | 40,96 |
| Общага НГЧ | 8 | 0,328 | 20 | 14,432 | 54,54 | 48,564 | 46,54 | 40,56 |
| Котельная БПК | 8 | 0,011 | 10 | 0,484 | 54,67 | 48,428 | 46,67 | 40,43 |
| Прачечная | 8 | 0,028 | 16 | 1,232 | 54,65 | 48,446 | 46,65 | 40,45 |
| Гараж Агеян | 8 | 0,014 | 10 | 0,616 | 54,66 | 48,437 | 46,66 | 40,44 |
| Гараж ВОХР | 9 | 0,005 | 15 | 0,22 | 54,61 | 48,491 | 45,61 | 39,49 |
| ВОХР/Пожарное депо | 9 | 0,059 | 18 | 2,596 | 54,6 | 48,496 | 45,6 | 39,5 |
| Гаражи ВОХР | 11 | 0,017 | 10 | 0,748 | 54,6 | 48,497 | 43,6 | 37,5 |
| Дирекция связи | 12 | 0,135 | 18 | 5,94 | 54,07 | 49,027 | 42,07 | 37,03 |
| Вост-ный поезд | 2 | 0,021 | 18 | 0,924 | 54,29 | 48,81 | 52,29 | 46,81 |
| Гаражи В/П | 2 | 0,023 | 10 | 1,012 | 54,29 | 48,808 | 52,29 | 46,81 |
| (ЭТЦ-5) ТТК | 9 | 0,034 | 18 | 1,496 | 54,54 | 48,565 | 45,54 | 39,56 |
| ДС | 9 | 0,077 | 18 | 3,388 | 54,54 | 48,563 | 45,54 | 39,56 |
| Гаражи ул. Первомайская | 9 | 0,031 | 10 | 1,364 | 54,26 | 48,838 | 45,26 | 39,84 |
| Пост БМРЦ | 8 | 0,111 | 18 | 4,884 | 54,2 | 48,895 | 46,2 | 40,9 |
| Котельная ЖД (спутник ХВС) | 8 | 0,009 | 10 | 0,396 | 53,72 | 49,383 | 45,72 | 41,38 |
| Школа № 92 | 13 | 0,263 | 18 | 11,572 | 54,3 | 48,799 | 41,3 | 35,8 |
| Первомайская 8 | 15 | 0,04 | 20 | 1,76 | 53,91 | 49,191 | 38,91 | 34,19 |
| Гаражи Школы № 92 | 13 | 0,034 | 10 | 1,496 | 54,29 | 48,809 | 41,29 | 35,81 |
| Сибирьтелеком | 21 | 0,043 | 18 | 1,892 | 53,61 | 49,492 | 32,61 | 28,49 |
| ФСБ | 22 | 0,005 | 18 | 0,22 | 54,29 | 48,809 | 32,29 | 26,81 |
| Реаб-ный центр | 20 | 0,072 | 18 | 3,168 | 54,25 | 48,852 | 34,25 | 28,85 |
| Отделение дороги | 22 | 0,214 | 18 | 9,416 | 54,13 | 48,967 | 32,13 | 26,97 |
| Клуб | 26 | 0,305 | 16 | 13,42 | 53,66 | 49,444 | 27,66 | 23,44 |
| Гаражи КЕ | 0 | 0,046 | 10 | 2,024 | 57,73 | 45,369 | 57,73 | 45,37 |
| Гаражи 1КЕ | -6 | 0,039 | 10 | 1,716 | 57,17 | 45,933 | 63,17 | 51,93 |
| Баки Нефтемаркета | -4 | 0,006 | 10 | 0,264 | 57,17 | 45,928 | 61,17 | 49,93 |
| УК Могоча | -4 | 0,173 | 18 | 7,612 | 56,93 | 47,071 | 60,93 | 51,07 |
| РЭО,РРУ | -4 | 0,4544 | 16 | 12,892 | 55,75 | 47,353 | 59,75 | 51,35 |
| Цех водоотведения | -6 | 0,001 | 16 | 0,044 | 54,84 | 48,263 | 60,84 | 54,26 |
| Гаражи ТВК | -6 | 0,039 | 10 | 1,716 | 53,89 | 49,213 | 59,89 | 55,21 |
| Бокс ТВК | -6 | 0,039 | 10 | 1,716 | 53,94 | 49,162 | 59,94 | 55,16 |
| ТВК | -6 | 0,161 | 18 | 7,084 | 53,91 | 49,189 | 59,91 | 55,19 |
| Мастерские ТВК | -6 | 0,097 | 16 | 4,268 | 53,87 | 49,227 | 59,87 | 55,23 |
| Администрация Автобазы | -6 | 0,11 | 18 | 4,84 | 53,92 | 49,18 | 59,92 | 55,18 |
| Гаражи СТО | -7 | 0,009 | 10 | 0,396 | 53,86 | 49,238 | 60,86 | 56,24 |
| Сауна | -7 | 0,013 | 25 | 0,572 | 53,85 | 49,249 | 60,85 | 56,25 |
| КНС № 1 | -7 | 0,041 | 16 | 1,804 | 53,53 | 49,566 | 60,53 | 56,57 |
| Подогреватель подпитки т/с | 0 | 1,325 | 20 | 58,3 | 57,41 | 45,691 | 57,41 | 45,69 |
| Маг. Свобода | 8 | 0,009 | 16 | 0,396 | 57,07 | 46,027 | 49,07 | 38,03 |
| гараж | 11 | 0,05 | 10 | 2,2 | 56,58 | 46,519 | 45,58 | 35,52 |
| феникс | 5 | 0,005 | 18 | 0,22 | 55,01 | 48,085 | 50,01 | 43,09 |
| проходная нодх | 2 | 0,001 | 18 | 0,044 | 54,22 | 48,881 | 52,22 | 46,88 |
| гараж КЕ | 11 | 0,005 | 10 | 0,22 | 56,88 | 46,225 | 45,88 | 35,22 |
| клубная 2* | 16,5 | 0,1885 | 20 | 8,294 | 56,19 | 46,913 | 39,69 | 30,41 |
| тд центральный 1200куб Денисен | 18 | 0,05 | 18 | 2,2 | 56,27 | 46,831 | 38,27 | 28,83 |
| пристройка банка | 17 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| торговый центр новый (караван) | 36 | 0,09 | 18 | 3,96 | 52,56 | 50,542 | 16,56 | 14,54 |
| Кафе Гурман | 17 | 0,005 | 18 | 0,22 | 54,19 | 48,915 | 37,19 | 31,91 |
| Ясли (Д/С № 31) | 7 | 0,034 | 22 | 1,496 | 57,33 | 45,768 | 50,33 | 38,77 |
| Ясли (Д/С № 77) | 20 | 0,034 | 22 | 1,496 | 56,07 | 47,033 | 36,07 | 27,03 |
| Техноплюс Ангар | 5 | 0,05 | 18 | 2,2 | 55,22 | 47,883 | 50,22 | 42,88 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 1.1,1.2,1.3.

Рисунок 1.1 Пьезометрический график от котельной «КЕ» до «Интернациональная 28».

Рисунок 1.2 Пьезометрический график от котельной «КЕ» до «Клуб».

Рисунок 1.2 Пьезометрический график от котельной «КЕ» до «Гаражи СТО».

- Результаты гидравлический расчета тепловой сети от котельной «ГОК».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 4,86 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата, шлак, опилки. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  55м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 30 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 25 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 2,4 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3,4  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 2.1, 2.2, 2.3,2.4.

Таблица 2.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 25 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 30 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 2,40 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 25 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 55 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 30 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 2,497 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,497 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 85 |

Таблица 2.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpу-да, м | Расход воды в труб-де, т/ч | Скорость движения воды, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот гок | ткг39 | 261 | 0,207 | 122,8407 | 1,04 |
| ткг39 | доц | 20 | 0,05 | 0,5427 | 0,079 |
| ткг39 | ткг2 | 15 | 0,207 | 122,298 | 1,035 |
| ткг2 | ткг40 | 42 | 0,207 | 88,2707 | 0,747 |
| ткг40 | горняцкая12 | 68 | 0,033 | 1,2687 | 0,423 |
| ткг40 | ткг41 | 42 | 0,207 | 87,0021 | 0,737 |
| ткг41 | горняцкая10 | 68 | 0,033 | 1,2467 | 0,415 |
| ткг41 | ткг42 | 42 | 0,207 | 85,7554 | 0,726 |
| ткг42 | горняцкая8 | 68 | 0,033 | 1,87 | 0,623 |
| ткг42 | ткг43 | 42 | 0,207 | 83,8854 | 0,71 |
| ткг43 | горняцкая 6 | 68 | 0,033 | 1,254 | 0,418 |
| ткг43 | ткг3 | 42 | 0,207 | 82,6314 | 0,7 |
| ткг3 | ткг44 | 30 | 0,05 | 4,048 | 0,587 |
| ткг44 | п.горняцкий 5 | 24 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг44 | ткг45 | 30 | 0,05 | 2,6987 | 0,392 |
| ткг45 | п.горняцкий 3 | 24 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг45 | п.горняцкий 1 | 30 | 0,05 | 1,3493 | 0,196 |
| ткг3 | ткг3-1 | 14 | 0,207 | 78,5834 | 0,665 |
| ткг4 | ткг13 | 20 | 0,207 | 31,7827 | 0,269 |
| ткг13 | ткг31 | 32 | 0,05 | 10,8313 | 1,572 |
| ткг31 | п.горняцкий6 | 42 | 0,033 | 1,386 | 0,462 |
| ткг31 | ткг32 | 30 | 0,05 | 2,6987 | 0,392 |
| ткг32 | п.горняцкий4 | 42 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг32 | п.горняцкий2 | 42 | 0,05 | 1,3493 | 0,196 |
| ткг31 | ткг46 | 42 | 0,069 | 6,7467 | 0,514 |
| ткг46 | горняцкая 7 | 58 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг46 | ткг47 | 42 | 0,069 | 5,3973 | 0,411 |
| ткг47 | горняцкая 5 | 58 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг47 | ткг33 | 42 | 0,069 | 4,048 | 0,308 |
| ткг33 | горняцкая 3 | 58 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг33 | ткг34 | 30 | 0,05 | 2,6987 | 0,392 |
| ткг34 | горняцкая 1 | 58 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг34 | новая 51 | 30 | 0,05 | 1,3493 | 0,196 |
| ткг13 | ткг48 | 48 | 0,1 | 20,9513 | 0,76 |
| ткг48 | горняцкая 4 | 14 | 0,033 | 1,5767 | 0,525 |
| ткг48 | ткг49 | 220 | 0,1 | 19,3747 | 0,703 |
| ткг49 | горняцкая 2 | 14 | 0,33 | 1,5767 | 0,005 |
| ткг49 | ткг14 | 50 | 0,1 | 17,798 | 0,646 |
| ткг14 | ткг15 | 30 | 0,082 | 14,6447 | 0,79 |
| ткг15 | ткг51 | 40 | 0,082 | 4,6493 | 0,251 |
| ткг51 | новая22 | 16 | 0,033 | 1,6867 | 0,562 |
| ткг51 | ткг52 | 85 | 0,069 | 2,9627 | 0,226 |
| ткг52 | новая20 | 15,5 | 0,033 | 1,518 | 0,506 |
| ткг52 | новая18 | 50 | 0,05 | 1,4447 | 0,21 |
| ткг15 | ткг53 | 40 | 0,1 | 9,9953 | 0,363 |
| ткг53 | новая24 | 30 | 0,033 | 0 | 0 |
| ткг53 | ткг54 | 50 | 0,1 | 9,9953 | 0,363 |
| ткг54 | новая26 | 30 | 0,033 | 1,5693 | 0,523 |
| ткг54 | ткг55 | 50 | 0,1 | 8,426 | 0,306 |
| ткг55 | новая28 | 30 | 0,033 | 1,3053 | 0,435 |
| ткг14 | ткг50 | 65 | 0,05 | 3,1533 | 0,458 |
| ткг50 | новая53 | 13 | 0,033 | 1,5767 | 0,525 |
| ткг50 | новая55 | 80 | 0,05 | 1,5767 | 0,229 |
| ткг55 | ткг16 | 50 | 0,1 | 7,1207 | 0,258 |
| ткг16 | ткг56 | 70 | 0,05 | 2,6107 | 0,379 |
| ткг56 | ул. Малова 11 | 30 | 0,033 | 1,3053 | 0,435 |
| ткг56 | ткг37 | 70 | 0,05 | 1,3053 | 0,189 |
| ТК 56* | Восточная 27 | 65 | 25 | 0,5 | 0,65 |
| ткг37 | ул. Малова 9 | 30 | 0,033 | 1,3053 | 0,435 |
| ткг16 | ткг57 | 42 | 0,05 | 4,51 | 0,654 |
| ткг57 | ул. Малова 16 | 18 | 0,033 | 1,5327 | 0,511 |
| ткг57 | ткг58 | 42 | 0,05 | 2,9773 | 0,432 |
| ткг58 | ул. Малова 14 | 18 | 0,033 | 1,5327 | 0,511 |
| ткг58 | ул. Малова 12 | 60 | 0,05 | 1,4447 | 0,21 |
| ткг4 | ткг60 | 50 | 0,207 | 46,7421 | 0,396 |
| ткг60 | п горняцкий 7 | 10 | 0,05 | 1,276 | 0,185 |
| ткг60 | ткг61 | 20 | 0,207 | 45,4661 | 0,385 |
| ткг61 | п горняцкий 8 | 10 | 0,05 | 1,3127 | 0,19 |
| ткг61 | ткг62 | 25 | 0,207 | 44,1534 | 0,374 |
| ткг62 | п горняцкий 9 | 10 | 0,05 | 1,2393 | 0,18 |
| ткг62 | ткг63 | 25 | 0,207 | 42,9141 | 0,363 |
| ткг63 | п горняцкий 10 | 10 | 0,05 | 1,606 | 0,233 |
| ткг63 | ткг64 | 25 | 0,207 | 41,3081 | 0,35 |
| ткг64 | п горняцкий 11 | 10 | 0,05 | 1,2613 | 0,183 |
| ткг64 | ткг5 | 50 | 0,15 | 40,0467 | 0,646 |
| ткг5 | ткг6 | 20 | 0,15 | 34,7154 | 0,56 |
| ткг6 | ткг20 | 115 | 0,069 | 8,8587 | 0,675 |
| ткг20 | ткг20(1) | 15 | 0,069 | 6,314 | 0,481 |
| ткг20(1) | ул. Малова 20 | 27 | 0,033 | 1,43 | 0,476 |
| ткг20(1) | ткг20(2) | 42 | 0,05 | 4,884 | 0,709 |
| ткг20(2) | ул. Малова 17 | 27 | 0,033 | 1,43 | 0,476 |
| ткг20 | ткг20(6) | 15 | 0,05 | 2,5447 | 0,369 |
| ткг20(6) | магазин Луч | 2 | 0,026 | 0,0807 | 0,043 |
| ткг20(6) | общежитие ул. Малова 20 | 10 | 0,05 | 2,464 | 0,358 |
| ткг20(2) | ткг20(3) | 42 | 0,05 | 3,454 | 0,501 |
| ткг20(3) | ключевская15 | 27 | 0,033 | 1,584 | 0,528 |
| ткг20(3) | ткг20(4) | 42 | 0,069 | 1,87 | 0,142 |
| ткг5 | ткг65 | 25 | 0,05 | 5,3313 | 0,774 |
| ткг66 | ул. Малова 21 | 32 | 0,033 | 1,276 | 0,425 |
| ткг66 | ткг67 | 50 | 0,05 | 3,9967 | 0,58 |
| ткг67 | ул. Малова 23 | 32 | 0,033 | 1,2687 | 0,423 |
| ткг67 | ткг68а | 25 | 0,05 | 2,728 | 0,396 |
| ткг68 | ул. Малова 25 | 32 | 0,033 | 1,276 | 0,425 |
| ткг68 | ткг69 | 50 | 0,05 | 1,3493 | 0,196 |
| ткг6 | ткг7 | 210 | 0,15 | 25,8567 | 0,417 |
| ткг7 | ткг7(1) | 10 | 0,125 | 20,6947 | 0,48 |
| ткг7(1) | восточная 34 | 18 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг7(1) | ткг7(2) | 15 | 0,125 | 19,3307 | 0,449 |
| ткг7(2) | восточная 32 | 18 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг7(2) | ткг7(3) | 100 | 0,1 | 17,9667 | 0,652 |
| ткг7(3) | ткг7(4) | 27 | 0,05 | 5,3973 | 0,783 |
| ткг7(4) | восточная28 | 127 | 0,05 | 1,3493 | 0,196 |
| ткг7(4) | восточная26 | 127 | 0,05 | 4,048 | 0,587 |
| ткг7(3) | ткг18 | 168 | 0,082 | 12,5693 | 0,678 |
| ткг18 | восточная24 | 127 | 0,05 | 1,364 | 0,198 |
| ткг18 | ткг18(1) | 20 | 0,069 | 11,2053 | 0,854 |
| ткг18(1) | ткг18(2) | 10 | 0,033 | 1,4153 | 0,471 |
| ткг18(2) | новатор | 3 | 0,027 | 0,0807 | 0,04 |
| ткг18(2) | восточная17 | 10 | 0,033 | 1,3347 | 0,445 |
| ткг18(1) | ткг18(3) | 25 | 0,069 | 9,79 | 0,746 |
| ткг18(3) | восточная22 | 25 | 0,05 | 1,3493 | 0,196 |
| ткг18(3) | ткг18(4) | 20 | 0,069 | 8,4407 | 0,643 |
| ткг18(4) | восточная15 | 15 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг18(4) | ткг18(5) | 20 | 0,069 | 7,0913 | 0,54 |
| ткг18(5) | восточная20 | 25 | 0,05 | 1,6133 | 0,234 |
| ткг18(5) | ткг30 | 20 | 0,069 | 5,478 | 0,417 |
| ткг30 | восточная13 | 20 | 0,033 | 1,562 | 0,52 |
| ткг30 | ткг30(1) | 30 | 0,069 | 3,916 | 0,298 |
| ткг30(1) | восточная11 | 20 | 0,033 | 1,54 | 0,513 |
| ткг30(1) | ткг19 | 50 | 0,069 | 2,376 | 0,181 |
| ткг19 | малая 28 | 25 | 0,05 | 2,376 | 0,345 |
| ткг7 | ткг7(7) | 18 | 0,125 | 5,1621 | 0,12 |
| ткг7(7) | восточная 36 | 18 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг7(7) | ткг8 | 30 | 0,125 | 3,7981 | 0,088 |
| ткг8 | ткг8(1) | 30 | 0,125 | -21,1133 | -0,49 |
| ткг8(1) | восточная 38 | 11 | 0,033 | 1,7013 | 0,567 |
| ткг8(1) | ткг8(2) | 25 | 0,125 | -22,8146 | -0,53 |
| ткг8(2) | восточная40 | 11 | 0,033 | 1,276 | 0,425 |
| ткг8(2) | ткг8(3) | 25 | 0,125 | -24,0906 | -0,559 |
| ткг8(3) | восточная42 | 11 | 0,033 | 1,4667 | 0,489 |
| ткг8(3) | ткг8(4) | 25 | 0,125 | -25,5573 | -0,593 |
| ткг8(4) | восточная44 | 11 | 0,033 | 1,276 | 0,425 |
| ткг8(4) | ткг8(5) | 25 | 0,125 | -26,8333 | -0,623 |
| ткг8(5) | восточная46 | 11 | 0,033 | 1,7087 | 0,569 |
| ткг8(5) | ткг8(6) | 25 | 0,125 | -28,5419 | -0,663 |
| ткг8(6) | восточная48 | 11 | 0,033 | 1,276 | 0,425 |
| ткг8(6) | ткг9 | 25 | 0,125 | -29,8179 | -0,692 |
| ткг9 | ткг10 | 100 | 0,082 | 4,2093 | 0,227 |
| ткг10 | водонапорная башня | 30 | 0,05 | 0,858 | 0,124 |
| ткг10 | ткг10(1) | 64 | 0,082 | 3,3513 | 0,181 |
| ткг10(1) | дом 8 | 10 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг10(1) | ткг23 | 74 | 0,082 | 2,002 | 0,108 |
| ткг23 | восточный 6 | 10 | 0,05 | 2,002 | 0,29 |
| ткг8 | ткг11 | 83 | 0,1 | 24,9113 | 0,904 |
| ткг11 | ткг11(1) | 20 | 0,05 | 5,4267 | 0,787 |
| ткг11(1) | п.восточный1 | 20 | 0,033 | 1,3567 | 0,452 |
| ткг11(1) | ткг11(2) | 20 | 0,05 | 4,07 | 0,591 |
| ткг11(2) | п.восточный3 | 20 | 0,033 | 1,3567 | 0,452 |
| ткг11(2) | ткг25 | 70 | 0,082 | 2,7133 | 0,146 |
| ткг25 | п.восточный5 | 20 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг25 | п.восточный7 | 80 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг11 | ткг12 | 60 | 0,1 | 8,184 | 0,297 |
| ткг12 | ткг28 | 70 | 0,082 | 2,728 | 0,147 |
| ткг28 | п.восточный2 | 16 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг28 | ткг26 | 53 | 0,069 | 1,364 | 0,104 |
| ткг26 | п.восточный4 | 16 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг11 | ткг11(1) | 35 | 0,069 | 11,3007 | 0,861 |
| ткг11(1) | высоковольтная2 | 7 | 0,033 | 0,8947 | 0,298 |
| ткг11(1) | ткг11(2) | 35 | 0,069 | 10,406 | 0,793 |
| ткг11(2) | высоковольтная4 | 11 | 0,033 | 0,8947 | 0,298 |
| ткг11(2) | ткг11(3) | 11 | 0,069 | 9,5113 | 0,725 |
| ткг11(3) | высоковольтная6 | 11 | 0,033 | 0,8947 | 0,298 |
| ткг11(3) | ткг11(4) | 35 | 0,069 | 8,6167 | 0,657 |
| ткг11(4) | высоковольтная8 | 11 | 0,033 | 0,8947 | 0,298 |
| ткг11(4) | ткг11(5) | 35 | 0,069 | 7,722 | 0,588 |
| ткг11(5) | высоковольтная8а | 11 | 0,033 | 0,638 | 0,213 |
| ткг11(5) | ткг11(6) | 35 | 0,069 | 7,084 | 0,54 |
| ткг11(6) | высоковольтная10 | 11 | 0,033 | 1,5767 | 0,525 |
| ткг11(6) | ткг21 | 35 | 0,069 | 5,5073 | 0,42 |
| ткг21 | высоковольтная12 | 11 | 0,033 | 1,4153 | 0,471 |
| ткг21 | ткг21(1) | 35 | 0,06 | 4,092 | 0,412 |
| ткг21(1) | высоковольтная14 | 11 | 0,033 | 1,386 | 0,462 |
| ткг21(1) | ткг21(2) | 35 | 0,06 | 2,706 | 0,273 |
| ткг21(2) | высоковольтная16 | 11 | 0,033 | 1,342 | 0,447 |
| ткг21(2) | ткг24 | 35 | 0,06 | 1,364 | 0,137 |
| ткг24 | высоковольтная18 | 11 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг12 | ткг12(1) | 70 | 0,069 | 5,456 | 0,416 |
| ткг12(1) | высоковольтная1 | 20 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг12(1) | ткг12(2) | 45 | 0,069 | 4,092 | 0,312 |
| ткг12(2) | высоковольтная3 | 20 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг12(2) | ткг27 | 25 | 0,05 | 2,728 | 0,396 |
| ткг27 | высоковольтная5 | 15 | 0,033 | 1,364 | 0,454 |
| ткг27 | высоковольтная7 | 25 | 0,05 | 1,364 | 0,198 |
| ткг2 | ткг9 | 315 | 0,15 | 34,0273 | 0,549 |
| ткг3-1 | ткг4 | 2 | 0,207 | 78,5247 | 0,665 |
| ткг3-1 | баня горняцкий7 | 6 | 0,025 | 0,0587 | 0,034 |
| ткг65 | ткг66 | 25 | 0,05 | 5,2727 | 0,765 |
| ткг65 | гараж горняцкий | 6 | 0,025 | 0,0587 | 0,034 |
| ткг68а | ткг68 | 25 | 0,05 | 2,6253 | 0,381 |
| ткг68а | гараж Малова 23 | 6 | 0,025 | 0,1027 | 0,06 |
| ткг69 | Малова 27 | 32 | 0,033 | 1,3493 | 0,449 |
| ткг20(4) | Малова 13 | 27 | 0,033 | 1,87 | 0,623 |
| кот гок | бытовка+гараж | 2 | 0,05 | 1,7013 | 0,247 |

Таблица 2.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ткг39 | 20,687 | 52,844 | 32,156 | 38,844 | 18,156 |
| ткг2 | 20,241 | 52,62 | 32,38 | 37,62 | 17,38 |
| ткг40 | 19,789 | 52,394 | 32,606 | 37,394 | 17,606 |
| ткг41 | 19,349 | 52,175 | 32,825 | 37,175 | 17,825 |
| ткг42 | 18,922 | 51,961 | 33,039 | 36,961 | 18,039 |
| ткг43 | 18,514 | 51,757 | 33,243 | 36,757 | 18,243 |
| ткг3 | 18,117 | 51,559 | 33,441 | 36,559 | 18,441 |
| ткг44 | 17,037 | 51,019 | 33,981 | 37,019 | 19,981 |
| ткг45 | 16,555 | 50,778 | 34,222 | 37,778 | 21,222 |
| ткг4 | 17,838 | 51,419 | 33,581 | 36,419 | 18,581 |
| ткг13 | 17,803 | 51,401 | 33,599 | 36,401 | 18,599 |
| ткг31 | 9,64 | 47,32 | 37,68 | 33,32 | 23,68 |
| ткг32 | 9,157 | 47,079 | 37,921 | 34,079 | 24,921 |
| ткг46 | 8,889 | 46,944 | 38,056 | 32,944 | 24,056 |
| ткг47 | 8,407 | 46,704 | 38,296 | 32,704 | 24,296 |
| ткг33 | 8,135 | 46,567 | 38,433 | 32,567 | 24,433 |
| ткг34 | 7,653 | 46,326 | 38,674 | 32,326 | 24,674 |
| ткг48 | 16,635 | 50,817 | 34,183 | 35,817 | 19,183 |
| ткг49 | 12,406 | 48,703 | 36,297 | 33,703 | 21,297 |
| ткг14 | 11,531 | 48,265 | 36,735 | 33,265 | 21,735 |
| ткг15 | 10,478 | 47,739 | 37,261 | 32,739 | 22,261 |
| ткг51 | 10,339 | 47,67 | 37,33 | 32,67 | 22,33 |
| ткг52 | 10,052 | 47,526 | 37,474 | 34,526 | 24,474 |
| ткг53 | 10,251 | 47,625 | 37,375 | 32,625 | 22,375 |
| ткг54 | 9,973 | 47,486 | 37,514 | 31,486 | 21,514 |
| ткг55 | 9,775 | 47,387 | 37,613 | 30,387 | 20,613 |
| ткг50 | 10,156 | 47,578 | 37,422 | 31,578 | 21,422 |
| ткг16 | 9,633 | 47,316 | 37,684 | 29,316 | 19,684 |
| ткг56 | 8,617 | 46,809 | 38,191 | 28,809 | 20,191 |
| ткг37 | 8,359 | 46,68 | 38,32 | 29,68 | 21,32 |
| ткг57 | 7,792 | 46,396 | 38,604 | 28,396 | 20,604 |
| ткг58 | 6,986 | 45,993 | 39,007 | 26,993 | 20,007 |
| ткг60 | 17,693 | 51,346 | 33,654 | 35,346 | 17,654 |
| ткг61 | 17,62 | 51,31 | 33,69 | 35,31 | 17,69 |
| ткг62 | 17,541 | 51,27 | 33,73 | 34,27 | 16,73 |
| ткг63 | 17,466 | 51,233 | 33,767 | 34,233 | 16,767 |
| ткг64 | 17,397 | 51,198 | 33,802 | 33,198 | 15,802 |
| ткг5 | 16,851 | 50,926 | 34,074 | 31,926 | 15,074 |
| ткг6 | 16,649 | 50,825 | 34,175 | 28,825 | 12,175 |
| ткг20 | 13,273 | 49,136 | 35,864 | 28,136 | 14,864 |
| ткг20(1) | 13,008 | 49,004 | 35,996 | 28,004 | 14,996 |
| ткг20(2) | 10,851 | 47,925 | 37,075 | 25,925 | 15,075 |
| ткг20(6) | 13,044 | 49,022 | 35,978 | 27,022 | 13,978 |
| ткг20(3) | 9,768 | 47,384 | 37,616 | 25,384 | 15,616 |
| ткг66 | 13,731 | 49,366 | 35,634 | 30,366 | 16,634 |
| ткг67 | 12,021 | 48,511 | 36,489 | 28,511 | 16,489 |
| ткг68 | 11,22 | 48,11 | 36,89 | 28,11 | 16,89 |
| ткг7 | 15,8 | 50,4 | 34,6 | 25,4 | 9,6 |
| ткг7(1) | 15,689 | 50,344 | 34,656 | 25,344 | 9,656 |
| ткг7(2) | 15,563 | 50,282 | 34,718 | 25,282 | 9,718 |
| ткг7(3) | 13,863 | 49,432 | 35,568 | 24,432 | 10,568 |
| ткг7(4) | 12,128 | 48,564 | 36,436 | 23,564 | 11,436 |
| ткг18 | 9,937 | 47,469 | 37,531 | 22,469 | 12,531 |
| ткг18(1) | 8,88 | 46,94 | 38,06 | 21,94 | 13,06 |
| ткг18(2) | 8,446 | 46,723 | 38,277 | 21,723 | 13,277 |
| ткг18(3) | 7,897 | 46,449 | 38,551 | 21,449 | 13,551 |
| ткг18(4) | 7,296 | 46,148 | 38,852 | 21,148 | 13,852 |
| ткг18(5) | 6,871 | 45,935 | 39,065 | 20,935 | 14,065 |
| ткг30 | 6,616 | 45,808 | 39,192 | 20,808 | 14,192 |
| ткг30(1) | 6,429 | 45,715 | 39,285 | 20,715 | 14,285 |
| ткг19 | 6,317 | 45,659 | 39,341 | 20,659 | 14,341 |
| ткг7(7) | 15,79 | 50,395 | 34,605 | 24,395 | 8,605 |
| ткг8 | 15,781 | 50,391 | 34,609 | 24,391 | 8,609 |
| ткг8(1) | 16,033 | 50,517 | 34,483 | 23,517 | 7,483 |
| ткг8(2) | 16,288 | 50,644 | 34,356 | 23,644 | 7,356 |
| ткг8(3) | 16,571 | 50,786 | 34,214 | 23,786 | 7,214 |
| ткг8(4) | 16,89 | 50,945 | 34,055 | 23,945 | 7,055 |
| ткг8(5) | 17,241 | 51,121 | 33,879 | 24,121 | 6,879 |
| ткг8(6) | 17,639 | 51,319 | 33,681 | 24,319 | 6,681 |
| ткг9 | 18,072 | 51,536 | 33,464 | 23,536 | 5,464 |
| ткг10 | 17,802 | 51,401 | 33,599 | 22,401 | 4,599 |
| ткг10(1) | 17,689 | 51,344 | 33,656 | 22,344 | 4,656 |
| ткг23 | 17,642 | 51,321 | 33,679 | 21,321 | 3,679 |
| ткг11 | 13,048 | 49,024 | 35,976 | 22,024 | 8,976 |
| ткг11(1) | 11,716 | 48,358 | 36,642 | 21,358 | 9,642 |
| ткг11(2) | 10,966 | 47,983 | 37,017 | 19,983 | 9,017 |
| ткг25 | 10,884 | 47,942 | 37,058 | 19,942 | 9,058 |
| ткг12 | 12,827 | 48,914 | 36,086 | 20,914 | 8,086 |
| ткг28 | 12,745 | 48,873 | 36,127 | 19,873 | 7,127 |
| ткг26 | 12,705 | 48,853 | 36,147 | 18,853 | 6,147 |
| ткг11(1) | 11,276 | 48,138 | 36,862 | 21,138 | 9,862 |
| ткг11(2) | 9,773 | 47,387 | 37,613 | 20,387 | 10,613 |
| ткг11(3) | 9,306 | 47,153 | 37,847 | 20,153 | 10,847 |
| ткг11(4) | 8,274 | 46,637 | 38,363 | 19,637 | 11,363 |
| ткг11(5) | 7,444 | 46,222 | 38,778 | 19,222 | 11,778 |
| ткг11(6) | 6,746 | 45,873 | 39,127 | 18,873 | 12,127 |
| ткг21 | 6,322 | 45,661 | 39,339 | 19,661 | 13,339 |
| ткг21(1) | 5,834 | 45,417 | 39,583 | 19,417 | 13,583 |
| ткг21(2) | 5,619 | 45,309 | 39,691 | 19,309 | 13,691 |
| ткг24 | 5,563 | 45,282 | 39,718 | 19,282 | 13,718 |
| ткг12(1) | 12,03 | 48,515 | 36,485 | 20,515 | 8,485 |
| ткг12(2) | 11,733 | 48,367 | 36,633 | 20,367 | 8,633 |
| ткг27 | 11,317 | 48,159 | 36,841 | 20,159 | 8,841 |
| ткг3-1 | 17,939 | 51,47 | 33,53 | 36,47 | 18,53 |
| ткг65 | 15,274 | 50,137 | 34,863 | 31,137 | 15,863 |
| ткг68а | 11,605 | 48,303 | 36,697 | 28,303 | 16,697 |
| ткг69 | 11,021 | 48,011 | 36,989 | 28,011 | 16,989 |
| ткг20(4) | 9,709 | 47,355 | 37,645 | 25,355 | 15,645 |

Таблица 2.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доц | 0,0074 | 18 | 0,543 | 52,84 | 32,164 | 38,84 | 18,16 |
| горняцкая12 | 0,0173 | 20 | 1,269 | 51,29 | 33,707 | 36,29 | 18,71 |
| горняцкая10 | 0,017 | 20 | 1,247 | 51,11 | 33,889 | 36,11 | 18,89 |
| горняцкая8 | 0,0255 | 20 | 1,87 | 49,58 | 35,42 | 34,58 | 20,42 |
| горняцкая 6 | 0,0171 | 20 | 1,254 | 50,68 | 34,319 | 35,68 | 19,32 |
| п.горняцкий 5 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 50,55 | 34,446 | 37,55 | 21,45 |
| п.горняцкий 3 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 50,31 | 34,688 | 36,31 | 20,69 |
| п.горняцкий 1 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 50,71 | 34,287 | 38,71 | 22,29 |
| п.горняцкий6 | 0,0189 | 20 | 1,386 | 46,49 | 38,507 | 32,49 | 24,51 |
| п.горняцкий4 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 46,29 | 38,705 | 33,29 | 25,71 |
| п.горняцкий2 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 46,99 | 38,009 | 33,99 | 25,01 |
| горняцкая 7 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 45,88 | 39,123 | 31,88 | 25,12 |
| горняцкая 5 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 45,64 | 39,364 | 31,64 | 25,36 |
| горняцкая 3 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 45,5 | 39,5 | 31,5 | 25,5 |
| горняцкая 1 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 45,26 | 39,741 | 31,26 | 25,74 |
| новая 51 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 46,26 | 38,739 | 32,26 | 24,74 |
| горняцкая 4 | 0,0215 | 20 | 1,577 | 50,42 | 34,575 | 35,42 | 19,58 |
| горняцкая 2 | 0,0215 | 20 | 1,577 | 48,7 | 36,297 | 33,7 | 21,3 |
| новая22 | 0,023 | 20 | 1,687 | 47,17 | 37,835 | 32,17 | 22,83 |
| новая20 | 0,0207 | 20 | 1,518 | 47,13 | 37,871 | 34,13 | 24,87 |
| новая18 | 0,0197 | 20 | 1,445 | 47,41 | 37,592 | 34,41 | 24,59 |
| новая24 | 0,0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новая26 | 0,0214 | 20 | 1,569 | 46,71 | 38,285 | 30,71 | 22,29 |
| новая28 | 0,0178 | 20 | 1,305 | 46,85 | 38,148 | 29,85 | 21,15 |
| новая53 | 0,0215 | 20 | 1,577 | 47,21 | 37,791 | 32,21 | 22,79 |
| новая55 | 0,0215 | 20 | 1,577 | 47,36 | 37,64 | 31,36 | 21,64 |
| Малова 11 | 0,0178 | 20 | 1,305 | 46,27 | 38,726 | 28,27 | 20,73 |
| Малова 9 | 0,0178 | 20 | 1,305 | 46,14 | 38,855 | 29,14 | 21,86 |
| Малова 16 | 0,0209 | 20 | 1,533 | 45,93 | 39,066 | 27,93 | 21,07 |
| Малова 14 | 0,0209 | 20 | 1,533 | 45,53 | 39,469 | 27,53 | 21,47 |
| Малова 12 | 0,0197 | 20 | 1,445 | 45,85 | 39,147 | 27,85 | 21,15 |
| п горняцкий 7 | 0,0174 | 20 | 1,276 | 51,32 | 33,678 | 35,32 | 17,68 |
| п горняцкий 8 | 0,0179 | 20 | 1,313 | 51,28 | 33,716 | 35,28 | 17,72 |
| п горняцкий 9 | 0,0169 | 20 | 1,239 | 51,25 | 33,752 | 34,25 | 16,75 |
| п горняцкий 10 | 0,0219 | 20 | 1,606 | 51,2 | 33,805 | 34,2 | 16,8 |
| п горняцкий 11 | 0,0172 | 20 | 1,261 | 51,17 | 33,825 | 33,17 | 15,83 |
| Малова 20 | 0,0195 | 20 | 1,43 | 48,42 | 36,578 | 27,42 | 15,58 |
| Малова 17 | 0,0195 | 20 | 1,43 | 47,34 | 37,656 | 26,34 | 16,66 |
| магазин Луч | 0,0011 | 16 | 0,081 | 49,02 | 35,978 | 27,02 | 13,98 |
| общежитие Малова 20 | 0,0336 | 20 | 2,464 | 48,93 | 36,066 | 25,93 | 13,07 |
| Малова 15 | 0,0216 | 20 | 1,584 | 46,67 | 38,329 | 25,67 | 17,33 |
| Малова 13 | 0,0255 | 20 | 1,87 | 46,36 | 38,637 | 25,36 | 17,64 |
| Малова 21 | 0,0174 | 20 | 1,276 | 48,82 | 36,177 | 29,82 | 17,18 |
| Малова 23 | 0,0173 | 20 | 1,269 | 47,97 | 37,026 | 27,97 | 17,03 |
| Малова 25 | 0,0174 | 20 | 1,276 | 47,57 | 37,433 | 27,57 | 17,43 |
| Малова 27 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 47,4 | 37,596 | 27,4 | 17,6 |
| восточная 34 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 49,98 | 35,022 | 24,98 | 10,02 |
| восточная 32 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 49,91 | 35,085 | 24,91 | 10,09 |
| восточная28 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 48,31 | 36,687 | 23,31 | 11,69 |
| восточная26 | 0,0184 | 22,8 | 4,048 | 46,35 | 38,645 | 21,35 | 13,65 |
| восточная24 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 47,21 | 37,787 | 22,21 | 12,79 |
| новатор | 0,0011 | 16 | 0,081 | 46,72 | 38,278 | 21,72 | 13,28 |
| Восточная 27 | 0,007 | 20 | 0,5 | 20 | 44,58 | 30,52 | 31,6 |
| восточная17 | 0,0182 | 20 | 1,335 | 46,51 | 38,49 | 21,51 | 13,49 |
| восточная22 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 46,4 | 38,603 | 21,4 | 13,6 |
| восточная15 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 45,86 | 39,138 | 20,86 | 14,14 |
| восточная20 | 0,022 | 20 | 1,613 | 45,86 | 39,143 | 20,86 | 14,14 |
| восточная13 | 0,0213 | 20 | 1,562 | 45,28 | 39,719 | 20,28 | 14,72 |
| восточная11 | 0,021 | 20 | 1,54 | 45,2 | 39,798 | 20,2 | 14,8 |
| малая 28 | 0,0324 | 20 | 2,376 | 45,49 | 39,511 | 20,49 | 14,51 |
| восточная 36 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 50,03 | 34,972 | 24,03 | 8,97 |
| восточная 38 | 0,0232 | 20 | 1,701 | 50,14 | 34,856 | 23,14 | 7,86 |
| восточная40 | 0,0174 | 20 | 1,276 | 50,43 | 34,566 | 23,43 | 7,57 |
| восточная42 | 0,02 | 20 | 1,467 | 50,51 | 34,492 | 23,51 | 7,49 |
| восточная44 | 0,0174 | 20 | 1,276 | 50,73 | 34,265 | 23,73 | 7,27 |
| восточная46 | 0,0233 | 20 | 1,709 | 50,74 | 34,255 | 23,74 | 7,26 |
| восточная48 | 0,0174 | 20 | 1,276 | 51,11 | 33,891 | 24,11 | 6,89 |
| водонапорная башня | 0,0117 | 15 | 0,858 | 51,37 | 33,626 | 22,37 | 4,63 |
| дом 8 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 51,13 | 33,873 | 21,13 | 3,87 |
| восточный 6 | 0,0273 | 20 | 2,002 | 51,26 | 33,738 | 21,26 | 3,74 |
| п.восточный1 | 0,0185 | 20 | 1,357 | 47,96 | 37,04 | 20,96 | 10,04 |
| п.восточный3 | 0,0185 | 20 | 1,357 | 47,58 | 37,416 | 19,58 | 9,42 |
| п.восточный5 | 0,0184 | 20 | 1,349 | 47,55 | 37,452 | 18,55 | 8,45 |
| п.восточный7 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 46,45 | 38,546 | 17,45 | 9,55 |
| п.восточный2 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 48,54 | 36,458 | 19,54 | 7,46 |
| п.восточный4 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 48,52 | 36,478 | 18,52 | 6,48 |
| высоковольтная2 | 0,0122 | 20 | 0,895 | 48,07 | 36,934 | 21,07 | 9,93 |
| высоковольтная4 | 0,0122 | 20 | 0,895 | 47,29 | 37,709 | 20,29 | 10,71 |
| высоковольтная6 | 0,0122 | 20 | 0,895 | 47,06 | 37,942 | 20,06 | 10,94 |
| высоковольтная8 | 0,0122 | 20 | 0,895 | 46,54 | 38,458 | 19,54 | 11,46 |
| высоковольтная8а | 0,0087 | 20 | 0,638 | 46,17 | 38,831 | 19,17 | 11,83 |
| высоковольтная10 | 0,0215 | 20 | 1,577 | 45,55 | 39,448 | 19,55 | 13,45 |
| высоковольтная12 | 0,0193 | 20 | 1,415 | 45,4 | 39,597 | 19,4 | 13,6 |
| высоковольтная14 | 0,0189 | 20 | 1,386 | 45,17 | 39,831 | 19,17 | 13,83 |
| высоковольтная16 | 0,0183 | 20 | 1,342 | 45,08 | 39,923 | 19,08 | 13,92 |
| высоковольтная18 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 45,04 | 39,959 | 19,04 | 13,96 |
| высоковольтная1 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 48,11 | 36,888 | 20,11 | 8,89 |
| высоковольтная3 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 47,96 | 37,036 | 19,96 | 9,04 |
| высоковольтная5 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 47,85 | 37,154 | 19,85 | 9,15 |
| высоковольтная7 | 0,0186 | 20 | 1,364 | 48,1 | 36,898 | 20,1 | 8,9 |
| баня горняцкий7 | 0,0008 | 20 | 0,059 | 51,47 | 33,531 | 36,47 | 18,53 |
| гараж горняцкий | 0,0008 | 10 | 0,059 | 50,14 | 34,864 | 31,14 | 15,86 |
| гараж ул. Малова 23 | 0,0014 | 10 | 0,103 | 48,3 | 36,7 | 28,3 | 16,7 |
| бытовка+гараж | 0,0232 | 18 | 1,701 | 54,99 | 30,012 | 41,99 | 17,01 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 2.1,2.2.

Рисунок 2.2 Пьезометрический график от котельной «ГОК» до «Высоковольтная 18»

Рисунок 2.3 Пьезометрический график от котельной «ГОК» до «ул. Малова  12»

- Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «ЦРБ».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 0.275 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  10 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 4 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 6 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 0,479 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 3.1, 3.2, 3.3,3.4.

Таблица 3.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 6 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 4 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 0,479 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 6 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 10 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 4 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,134 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,134 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 85 |

Таблица 3.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот ЦРБ | тк1ц | 10 | 0,1 | 8,649 | 0,314 |
| тк1ц | тк2ц | 10 | 0,1 | 5,943 | 0,216 |
| тк2ц | тк3ц | 62 | 0,1 | 5,943 | 0,216 |
| тк3ц | терапевтическое | 20 | 0,05 | 1,375 | 0,2 |
| тк3ц | тк6ц | 60 | 0,1 | 3,754 | 0,136 |
| тк6ц | терапевтическое 2 | 13 | 0,033 | 1,375 | 0,458 |
| тк3ц | тк5ц | 10 | 0,1 | 0,814 | 0,03 |
| тк6ц | тк7ц | 20 | 0,048 | 1,716 | 0,27 |
| кот ЦРБ | дезинфекционная камера | 5 | 0,05 | 0,2127 | 0,031 |
| тк1ц | тк4ц | 22 | 0,1 | 2,706 | 0,098 |
| тк4-1ц | Детский сад | 53 | 0,069 | 2,706 | 0,206 |
| тк4ц | тк4-1ц | 18 | 0,069 | 2,706 | 0,206 |
| тк7ц | поликлиника | 20 | 0,03 | 0,858 | 0,346 |
| тк7ц | поликлиника 1 | 20 | 0,05 | 0,858 | 0,124 |
| тк6ц | водовод | 42 | 0,02 | 0,663 | 0,601 |

Таблица 3.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк1ц | 0 | 5,943 | 9,971 | 4,029 | 9,971 | 4,029 |
| тк2ц | 0 | 5,915 | 9,958 | 4,042 | 9,958 | 4,042 |
| тк3ц | 0 | 5,795 | 9,897 | 4,103 | 9,897 | 4,103 |
| тк6ц | 0 | 5,747 | 9,874 | 4,126 | 9,874 | 4,126 |
| тк5ц | 0 | 5,794 | 9,897 | 4,103 | 9,897 | 4,103 |
| тк4-1ц | 0 | 5,871 | 9,935 | 4,065 | 9,935 | 4,065 |
| тк4ц | 0 | 5,932 | 9,966 | 4,034 | 9,966 | 4,034 |
| тк7ц | 0 | 5,58 | 9,79 | 4,21 | 9,79 | 4,21 |

Таблица 3.4. Потребители

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| терапевтическое | 0 | 0,01875 | 20 | 1,375 | 9,85 | 4,15 | 9,85 | 4,15 |
| терапевтическое 2 | 0 | 0,01875 | 20 | 1,375 | 9,59 | 4,407 | 9,59 | 4,41 |
| поликлиника | 0 | 0,0117 | 20 | 0,858 | 9,53 | 4,475 | 9,53 | 4,47 |
| дезинфекционная камера | 0 | 0,0029 | 20 | 0,213 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| Детский сад | 0 | 0,0369 | 20 | 2,706 | 9,85 | 4,145 | 9,85 | 4,15 |
| поликлиника 1 | 0 | 0,0117 | 20 | 0,858 | 9,77 | 4,229 | 9,77 | 4,23 |

По результатам гидравлического расчета был построен пьезометрический график рисунок 3.1.

Рисунок 3.1. Пьезометрический график от котельной «ЦРБ» до «поликлиника»

- Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «Аэропорт».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 1,018 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  29 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 14 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 25 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 0,363 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 4.1, 4.2, 4.3,4.4.

Таблица 4.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 25 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 14 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 0,363 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 25 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 39 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 14 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,368 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,368 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 85 |

Таблица 4.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Расход воды в трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот аэропорт | тк-1 | 10 | 0,069 | 1,2027 | 0,092 |
| тка2 | мало-крестьянская38 | 16 | 0,05 | 6,776 | 0,983 |
| тка2 | тка3 | 70 | 0,05 | 6,1307 | 0,89 |
| тка3 | гаражи малокрест | 12 | 0,033 | 0,4253 | 0,142 |
| тка3 | тка4 | 90 | 0,05 | 5,7053 | 0,828 |
| тка4 | гараж ГИБДД | 66,5 | 0,033 | 1,4667 | 0,489 |
| тка4 | ГИБДД | 15 | 0,05 | 4,2387 | 0,615 |
| тка1-1 | тка5 | 28 | 0,05 | 3,0213 | 0,438 |
| тка5 | мало-крестьянская27 | 15 | 0,033 | 1,5107 | 0,503 |
| тка1-1 | гараж малокрест27 | 2 | 0,027 | 0,0733 | 0,036 |
| тка5 | мало-крестьянская25 | 40 | 0,033 | 1,5107 | 0,503 |
| кот аэропорт | тка1-1 | 232 | 0,05 | 3,0947 | 0,449 |
| кот аэропорт | тка2 | 73 | 0,069 | 12,9067 | 0,983 |
| тк-1 | Водовод | 272 | 0,05 | 0,1467 | 0,021 |

Таблица 4.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк-1 | 24,993 | 54,996 | 30,004 | 38,996 | 14,004 |
| тка2 | 20,392 | 52,696 | 32,304 | 36,696 | 16,304 |
| тка3 | 14,842 | 49,921 | 35,079 | 33,921 | 19,079 |
| тка4 | 8,697 | 46,849 | 38,151 | 31,849 | 23,151 |
| тка1-1 | 20,375 | 52,687 | 32,313 | 35,687 | 15,313 |
| тка5 | 19,809 | 52,404 | 32,596 | 35,404 | 15,596 |

Таблица 4.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мало-крестьянская38 | 0,0924 | 20 | 6,776 | 51,75 | 33,248 | 35,75 | 17,25 |
| гаражи малокрест | 0,0058 | 10 | 0,425 | 49,9 | 35,105 | 33,9 | 19,1 |
| гараж ГИБДД | 0,02 | 10 | 1,467 | 45,41 | 42,368 | 30,41 | 27,37 |
| ГИБДД | 0,0578 | 18 | 4,239 | 46,5 | 38,504 | 31,5 | 23,5 |
| мало-крестьянская27 | 0,0206 | 20 | 1,511 | 52,02 | 32,978 | 35,02 | 15,98 |
| гараж малокрест27 | 0,001 | 10 | 0,073 | 52,69 | 32,313 | 35,69 | 15,31 |
| мало-крестьянская25 | 0,0206 | 20 | 1,511 | 51,47 | 33,533 | 34,47 | 16,53 |
| Водовод | 0,002 | 10 | 0,147 | 54,99 | 30,008 | 37,99 | 13,01 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 3.1.

Рисунок 4.1 Пьезометрический график от котельной «Аэропорт» до «ГИБДД»

Рисунок 4.2 Пьезометрический график от котельной «Аэропорт» до «Мало-Крестьянская 25»

- Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «Октябрьская».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 0,775 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  35 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 5 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 30 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 0,409 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 5.1, 5.2, 5.3,5.4.

Таблица 5.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 30 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 5 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 0,409 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 30 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 35 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 5 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,658 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,658 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 85 |

Таблица 5.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот октябрьская | гараж адм.района | 13 | 0,05 | 1,8627 | 0,27 |
| кот октябрьская | тко1 | 40 | 0,05 | 7,5827 | 1,1 |
| тко1 | ип гусейнов | 2 | 0,05 | 2,376 | 0,345 |
| тко1 | тко2 | 6 | 0,05 | 5,2067 | 0,755 |
| тко2 | новый склад | 1 | 0,05 | 2,5667 | 0,372 |
| тко2 | тко3 | 5 | 0,05 | 2,64 | 0,383 |
| тко3 | у оптовика | 15 | 0,05 | 2,5667 | 0,372 |
| тко3 | пч-9(спутник) | 61 | 0,025 | 0,0733 | 0,043 |
| кот октябрьская | тко3 | 48 | 0,1 | 26,9407 | 0,977 |
| тко3 | ПЧ-29 | 39 | 0,05 | 3,938 | 0,571 |
| тко3 | тко4 | 20 | 0,1 | 23,0027 | 0,834 |
| тко4 | гараж казначейства | 24 | 0,04 | 0,6307 | 0,143 |
| кот октябрьская | ип Погосян | 17 | 0,05 | 2,1413 | 0,311 |
| тко4 | тко4а | 80 | 0,1 | 22,372 | 0,812 |
| тко4а | кирова12 | 100 | 0,027 | 0,8727 | 0,434 |
| тко4а | тко5 | 18 | 0,1 | 21,4993 | 0,78 |
| тко5 | кирова14 | 15 | 0,027 | 0,9313 | 0,463 |
| тко5 | тко5б | 6 | 0,1 | 20,568 | 0,746 |
| тко5а | тко6 | 20 | 0,069 | 10,604 | 0,808 |
| тко6 | кирова19 | 5 | 0,05 | 7,3113 | 1,061 |
| тко6 | р ветлечебница | 30 | 0,04 | 3,2927 | 0,747 |
| р ветлечебница | ветлечебница | 2 | 0,04 | 0,946 | 0,214 |
| р ветлечебница | гараж СББЖ | 6 | 0,02 | 2,3467 | 2,128 |
| тко5а | р гараж почты | 31 | 0,05 | 7,084 | 1,028 |
| р гараж почты | гараж почты | 1 | 0,05 | 1,8847 | 0,273 |
| р гараж почты | р почта | 63 | 0,05 | 5,1993 | 0,754 |
| р почта | почта | 1 | 0,05 | 3,7473 | 0,544 |
| р почта | р Советская22 | 37,3 | 0,027 | 1,452 | 0,723 |
| р Советская22 | Советская22 | 1 | 0,027 | 0,7993 | 0,398 |
| р Советская22 | Советская 25 | 40 | 0,02 | 0,6527 | 0,592 |
| тко5б | тко5а | 97 | 0,082 | 17,688 | 0,954 |
| тко5б | Кирова 17 | 45 | 0,033 | 2,88 | 0,959 |

Таблица 5.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тко1 | 2 | 25,051 | 34,526 | 9,474 | 32,526 | 7,474 |
| тко2 | 2 | 24,604 | 34,302 | 9,698 | 32,302 | 7,698 |
| тко3 | 2 | 24,503 | 34,251 | 9,749 | 32,251 | 7,749 |
| тко3 | 2 | 28,072 | 36,036 | 7,964 | 34,036 | 5,964 |
| тко4 | 2 | 27,405 | 35,703 | 8,297 | 33,703 | 6,297 |
| тко4а | 2 | 25,274 | 34,637 | 9,363 | 32,637 | 7,363 |
| тко5 | 1 | 24,737 | 34,369 | 9,631 | 33,369 | 8,631 |
| тко5а | 1 | 19,674 | 31,837 | 12,163 | 30,837 | 11,163 |
| тко6 | 1 | 18,727 | 31,363 | 12,637 | 30,363 | 11,637 |
| р ветлечебница | 1 | 16,282 | 30,141 | 13,859 | 29,141 | 12,859 |
| р гараж почты | 1 | 16,278 | 30,139 | 13,861 | 29,139 | 12,861 |
| р почта | 1 | 12,67 | 28,335 | 15,665 | 27,335 | 14,665 |
| р Советская22 | 1 | 8,046 | 26,023 | 17,977 | 25,023 | 16,977 |
| тко5б | 2 | 24,5 | 34,25 | 9,75 | 32,25 | 7,75 |

Таблица 5.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| гараж адм.района | 0,0254 | 10 | 1,863 | 36,94 | 7,061 | 34,94 | 5,06 |
| ип гусейнов | 0,0324 | 10 | 2,376 | 34,49 | 9,51 | 32,49 | 7,51 |
| новый склад | 0,035 | 10 | 2,567 | 34,27 | 9,732 | 34,27 | 9,73 |
| у оптовика | 0,035 | 10 | 2,567 | 34,12 | 9,878 | 32,12 | 7,88 |
| пч-9(спутник) | 0,001 | 18 | 0,073 | 34,24 | 9,757 | 32,24 | 7,76 |
| ПЧ-29 | 0,0537 | 16 | 3,938 | 35,35 | 8,651 | 33,35 | 6,65 |
| гараж казначейства | 0,0086 | 10 | 0,631 | 35,66 | 8,335 | 33,66 | 6,34 |
| ип Погосян | 0,0292 | 10 | 2,141 | 36,9 | 7,1 | 34,9 | 5,1 |
| кирова12 | 0,0119 | 20 | 0,873 | 32,4 | 11,602 | 30,4 | 9,6 |
| кирова14 | 0,0127 | 20 | 0,931 | 33,95 | 10,05 | 32,95 | 9,05 |
| кирова19 | 0,0997 | 20 | 7,311 | 30,87 | 13,134 | 29,87 | 12,13 |
| ветлечебница | 0,0129 | 18 | 0,946 | 30,13 | 13,874 | 29,13 | 12,87 |
| гараж СББЖ | 0,032 | 10 | 2,347 | 24,4 | 19,604 | 23,4 | 18,6 |
| гараж почты | 0,0257 | 10 | 1,885 | 30,12 | 13,864 | 28,12 | 11,86 |
| почта | 0,0511 | 18 | 3,747 | 28,26 | 15,738 | 27,26 | 14,74 |
| Советская22 | 0,0109 | 20 | 0,799 | 25,97 | 18,027 | 24,97 | 17,03 |
| Советская 25 | 0,0089 | 20 | 0,653 | 23,44 | 20,564 | 21,44 | 18,56 |
| Кирова 17 | 0,036 | 18 | 2,88 | 30,46 | 13,537 | 28,46 | 11,54 |

По результатам гидравлического расчета был построен пьезометрический график рисунок 5.1.

Рисунок 5.2 пьезометрический график от котельной «Октябрьская» до «Советская 25»

- Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «школы №32».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 0,413 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  15 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 3 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 12 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 1,494 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 6.1, 6.2, 6.3,6.4.

Таблица 6.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 12 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 3 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 1,494 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 12 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 15 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 3 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,254 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,254 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 85 |

Таблица 6.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот школы№32 | тк шк1 | 5 | 0,082 | 12,1147 | 0,654 |
| тк шк1 | погодаева22а | 20 | 0,05 | 0,7333 | 0,106 |
| тк шк1 | тк шк6 | 77 | 0,082 | 11,3813 | 0,614 |
| тк шк6 | погодаева26а | 25 | 0,027 | 1,7307 | 0,861 |
| тк шк6 | тк шк7 | 10 | 0,082 | 9,6507 | 0,521 |
| тк шк7 | р7шк7 | 30 | 0,05 | 3,278 | 0,476 |
| тк шк7 | тк шк9 | 40 | 0,069 | 6,3727 | 0,486 |
| тк шк9 | ЦДЮТ | 9 | 0,04 | 3,0727 | 0,697 |
| тк шк9 | гаражЦДЮТ | 4 | 0,04 | 0,3667 | 0,083 |
| кот школы№32 | ткшк2 | 1 | 0,1 | 0,7333 | 0,027 |
| ткшк2 | вр4-1шк | 40 | 0,069 | 0,7333 | 0,056 |
| р7шк7 | дроздова10 | 40 | 0,05 | 3,278 | 0,476 |
| вр4-1шк | погодаева22а* | 10 | 0,015 | 0,7333 | 1,182 |
| Вр 1Шк | тк шк9 | 55 | 0,069 | 3,4393 | 0,262 |
| Вр 1Шк | Вр 2Шк | 15 | 0,033 | 2,9333 | 0,977 |
| Вр 2Шк | ул. Советская 29 | 5 | 0,027 | 1,76 | 0,876 |
| Вр 2Шк | ул. Советская 29а | 27 | 0,027 | 1,1733 | 0,584 |

Таблица 6.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк шк1 | 11,809 | 16,905 | 5,095 | 14,905 | 3,095 |
| тк шк6 | 10,292 | 16,146 | 5,854 | 14,146 | 3,854 |
| тк шк7 | 10,103 | 16,051 | 5,949 | 14,051 | 3,949 |
| тк шк9 | 9,209 | 15,597 | 6,389 | 13,597 | 4,389 |
| ткшк2 | 12 | 17 | 5 | 15 | 3 |
| вр4-1шк | 11,991 | 16,995 | 5,005 | 14,995 | 3,005 |
| р7шк7 | 9,393 | 15,697 | 6,303 | 13,697 | 4,303 |
| Вр-1Шк | 9,462 | 15,731 | 6,269 | 13,731 | 4,269 |
| ВР 2Шк | 6,591 | 14,295 | 7,705 | 12,295 | 5,705 |

Таблица 6.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| погодаева22а | 0,01 | 20 | 0,733 | 16,89 | 5,109 | 14,89 | 3,11 |
| погодаева26а | 0,0236 | 20 | 1,731 | 13,85 | 8,151 | 11,85 | 6,15 |
| дроздова10 | 0,0447 | 20 | 3,278 | 15,21 | 6,792 | 13,21 | 4,79 |
| ЦДЮТ | 0,0419 | 18 | 3,073 | 15,21 | 6,776 | 13,21 | 4,78 |
| гаражЦДЮТ | 0,005 | 10 | 0,367 | 15,59 | 6,392 | 13,59 | 4,39 |
| погодаева22а* | 0,01 | 20 | 0,733 | 12,89 | 9,108 | 10,89 | 7,11 |
| ул. Советская 29 | 0,024 | 18 | 1,76 | 13,74 | 8,264 | 11,74 | 6,26 |
| ул. Советская 29 | 0,016 | 20 | 1,173 | 13,16 | 8,843 | 11,16 | 6,84 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 6.1.

Рисунок 6.1 Пьезометрический график от котельной «Школы №32» до «ЦДЮТ»

# 7.Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «БВГ».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 0,882 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  29 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 14 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 25 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 5,61 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3,4  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 7.1, 7.2, 7.3,7.4.

Таблица 7.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 15 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 40 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 5,61 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 55 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 40 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 15 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 2,901 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,901 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 85 |

Таблица 7.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Расход воды в трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот БВГ | ткб1 | 80 | 0,259 | 200,8373 | 1,086 |
| ткб1 | березовая 16 | 24 | 0,082 | 18,9347 | 1,021 |
| ткб1 | ткб2 | 54 | 0,259 | 181,9026 | 0,984 |
| ткб2 | березовая18 | 7 | 0,069 | 22,7333 | 1,732 |
| ткб2 | березовая29 | 6 | 0,082 | 25,6667 | 1,385 |
| ткб2 | ткб3 | 43 | 0,259 | 133,5026 | 0,722 |
| ткб3 | березовая20 | 7 | 0,082 | 21,978 | 1,186 |
| ткб3 | рберезовая23 | 60 | 0,15 | 32,2806 | 0,52 |
| рберезовая23 | хирургия | 52 | 0,069 | 2,5813 | 0,197 |
| ткб3 | ткб4 | 43 | 0,207 | 79,244 | 0,671 |
| ткб4 | березовая22 | 9 | 0,082 | 21,8313 | 1,178 |
| ткб4 | березовая113а | 23 | 0,025 | 1,4667 | 0,851 |
| ткб4 | ткб5 | 38 | 0,207 | 55,946 | 0,474 |
| ткб5 | березовая24 | 8 | 0,069 | 21,8313 | 1,663 |
| ткб5 | березовая16а | 19 | 0,05 | 2,5813 | 0,375 |
| рберезовая23 | рберезовая31 | 137 | 0,1 | 7,8679 | 0,285 |
| рберезовая31 | ткб6 | 63 | 0,06 | 6,1233 | 0,617 |
| ткб6 | березовая39г | 25 | 0,033 | 1,782 | 0,594 |
| рберезовая31 | березовая31 | 1 | 0,082 | 1,7446 | 0,094 |
| ткб6 | ткб7 | 20 | 0,052 | 4,3413 | 0,582 |
| ткб7 | березовая39в | 8 | 0,033 | 1,4593 | 0,486 |
| ткб7 | ткб8 | 20 | 0,05 | 2,882 | 0,418 |
| ткб8 | березовая39б | 8 | 0,05 | 1,4593 | 0,212 |
| ткб8 | березовая39а | 14 | 0,05 | 1,4227 | 0,206 |
| рберезовая23 | березовая23 | 1 | 0,082 | 21,8313 | 1,178 |
| ткб5 | Берёзовая 43 | 189 | 0,15 | 31,5333 | 0,508 |

Таблица 7.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ткб1 | 49 | 13,741 | 114,371 | 100,629 | 65,371 | 51,629 |
| ткб2 | 51 | 12,982 | 113,991 | 101,009 | 62,991 | 50,009 |
| ткб3 | 53 | 12,634 | 113,817 | 101,183 | 60,817 | 48,183 |
| рберезовая23 | 53 | 12,165 | 113,582 | 101,418 | 60,582 | 48,418 |
| ткб4 | 55 | 12,263 | 113,631 | 101,369 | 58,631 | 46,369 |
| ткб5 | 57 | 12,093 | 113,547 | 101,453 | 56,547 | 44,453 |
| рберезовая31 | 54 | 11,703 | 113,351 | 101,649 | 59,351 | 47,649 |
| ткб6 | 60 | 9,805 | 112,402 | 102,598 | 52,402 | 42,598 |
| ткб7 | 60 | 9,109 | 112,055 | 102,945 | 52,055 | 42,945 |
| ткб8 | 60 | 8,731 | 111,866 | 103,134 | 51,866 | 43,134 |

Таблица 7.4. Потребители

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| березовая 16 | 49 | 0,2582 | 20 | 18,935 | 113,54 | 101,456 | 64,54 | 52,46 |
| березовая18 | 51 | 0,31 | 20 | 22,733 | 112,74 | 102,261 | 61,74 | 51,26 |
| березовая29 | 51 | 0,35 | 20 | 25,667 | 113,33 | 101,675 | 62,33 | 50,67 |
| березовая20 | 53 | 0,2997 | 20 | 21,978 | 113,29 | 101,706 | 60,29 | 48,71 |
| хирургия | 55 | 0,0352 | 20 | 2,581 | 113,51 | 101,49 | 58,51 | 46,49 |
| березовая22 | 55 | 0,2977 | 20 | 21,831 | 113,05 | 101,953 | 58,05 | 46,95 |
| березовая113а | 55 | 0,02 | 20 | 1,467 | 111,33 | 103,671 | 56,33 | 48,67 |
| березовая24 | 57 | 0,2977 | 20 | 21,831 | 112,31 | 102,694 | 55,31 | 45,69 |
| березовая16а | 57 | 0,0352 | 20 | 2,581 | 113,39 | 101,612 | 56,39 | 44,61 |
| березовая39г | 60 | 0,0081 | 22,8 | 1,782 | 111,56 | 103,437 | 51,56 | 43,44 |
| березовая31 | 54 | 0,02379 | 20 | 1,745 | 113,35 | 101,651 | 59,35 | 47,65 |
| березовая39в | 60 | 0,0199 | 20 | 1,459 | 111,84 | 103,158 | 51,84 | 43,16 |
| березовая39б | 60 | 0,0199 | 20 | 1,459 | 111,84 | 103,161 | 51,84 | 43,16 |
| березовая39а | 60 | 0,0194 | 20 | 1,423 | 111,83 | 103,172 | 51,83 | 43,17 |
| березовая23 | 53 | 0,2977 | 20 | 21,831 | 113,27 | 101,728 | 60,27 | 48,73 |
| Берёзовая 43 | 61 | 0,43 | 20 | 31,533 | 112,94 | 102,061 | 51,94 | 41,06 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 7.1, 7.2.

Рисунок 7.1 Пьезометрический график от котельной «БВГ» до «Березовая 43»

Рисунок 7.2 Пьезометрический график от котельной «БВГ» до «Березовая 39а»

# 8.Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «ТУСМ».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 0,54 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  19 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе –4 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 15 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 0,534 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 8.1, 8.2, 8.3,8.4.

Таблица 8.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 15 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 4 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 0,534 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 15 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 19 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 4 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,637 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,637 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 85 |

Таблица 8.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Расход воды в трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУСМ | тк1т | 43 | 0,125 | 38,698 | 0,898 |
| тк1т | ж/д№2 | 53 | 0,05 | 6,0207 | 0,874 |
| тк1т | тк2т | 38 | 0,125 | 32,6773 | 0,759 |
| тк2т | ж/д№3 | 50 | 0,052 | 6,0207 | 0,808 |
| тк2т | тк3т | 20 | 0,082 | 26,6567 | 1,438 |
| тк3т | гараж ТУСМ | 25 | 0,05 | 4,4 | 0,638 |
| тк3т | тк4т | 50 | 0,082 | 22,2567 | 1,201 |
| тк4т | гараж ЦРБ | 25 | 0,082 | 9,2767 | 0,5 |
| тк4т | тк5т | 15 | 0,082 | 12,98 | 0,7 |
| тк5т | АПС | 4 | 0,05 | 5,4927 | 0,797 |
| тк5т | тк6т | 46 | 0,082 | 7,4873 | 0,404 |
| тк6т | пекарня | 44 | 0,05 | 1,21 | 0,176 |
| тк6т | тк7т | 25 | 0,082 | 6,2773 | 0,339 |
| тк7т | частные гаражи | 26 | 0,05 | 0,7333 | 0,106 |
| тк7т | тк9т | 75 | 0,082 | 5,544 | 0,299 |
| тк9т | ж/д№1 | 3 | 0,05 | 5,544 | 0,804 |

Таблица 8.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк1т | 37 | 13,861 | 58,431 | 44,569 | 21,431 | 7,569 |
| тк2т | 35 | 13,13 | 58,065 | 44,935 | 23,065 | 9,935 |
| тк3т | 35 | 10,676 | 56,838 | 46,162 | 21,838 | 11,162 |
| тк4т | 35 | 6,825 | 54,912 | 48,088 | 19,912 | 13,088 |
| тк5т | 33 | 6,362 | 54,681 | 48,319 | 21,681 | 15,319 |
| тк6т | 27 | 5,955 | 54,478 | 48,522 | 27,478 | 21,522 |
| тк7т | 30 | 5,789 | 54,394 | 48,606 | 24,394 | 18,606 |
| тк9т | 25 | 5,434 | 54,217 | 48,783 | 29,217 | 23,783 |

Таблица 8.4. Потребители

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/д№2 | 37 | 0,0821 | 20 | 6,021 | 56,39 | 46,614 | 19,39 | 9,61 |
| ж/д№3 | 35 | 0,0821 | 20 | 6,021 | 56,49 | 46,505 | 21,49 | 11,51 |
| гараж ТУСМ | 33 | 0,06 | 10 | 4,4 | 56,3 | 46,7 | 23,3 | 13,7 |
| гараж ЦРБ | 37 | 0,1265 | 15 | 9,277 | 54,73 | 48,268 | 17,73 | 11,27 |
| АПС | 33 | 0,0749 | 16 | 5,493 | 54,49 | 48,506 | 21,49 | 15,51 |
| пекарня | 25 | 0,0165 | 18 | 1,21 | 54,41 | 48,593 | 29,41 | 23,59 |
| частные гаражи | 31 | 0,01 | 10 | 0,733 | 54,38 | 48,622 | 23,38 | 17,62 |
| ж/д№1 | 25 | 0,0756 | 20 | 5,544 | 54,06 | 48,942 | 29,06 | 23,94 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 8.1.

Рисунок 8.1 Пьезометрический график от котельной «ТУСМ» до «Ж/Д №1»

# 9. Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «№12».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 0,953 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  25 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 13 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 12 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 0,573 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 9.1, 9.2, 9.3,9.4.

Таблица 9.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 12 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 13 |
| 6 | Тепловая мощность, Гкал | 0,573 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 12 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 25 |
| 9 | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 13 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,768 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,768 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 85 |

Таблица 9.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Расход воды в трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот№12 | ткп1 | 58 | 0,15 | 42,8003 | 0,69 |
| ткд-1 | Ташир автомойка | 49 | 0,027 | 0,528 | 0,263 |
| ткд-1 | ткд-4 | 20 | 0,15 | 42,2723 | 0,682 |
| ткд-4 | общежитие | 5 | 0,052 | 6,0353 | 0,81 |
| ткд-4 | ткд-5 | 45 | 0,15 | 36,237 | 0,584 |
| ткд-5 | ткд-5-1 | 47 | 0,04 | 1,521 | 0,345 |
| ткд-5-1 | автоленд | 5 | 0,04 | 0,572 | 0,13 |
| ткд-5-1 | напорные баки | 15 | 0,04 | 0,949 | 0,215 |
| ткд-5 | ткд-6 | 37 | 0,15 | 34,716 | 0,56 |
| ткд-6 | военкомат | 11 | 0,05 | 1,5547 | 0,226 |
| ткд-6 | админ здание | 42 | 0,082 | 6,138 | 0,331 |
| ткд-6 | ткд-7 | 20 | 0,082 | 18,5167 | 0,999 |
| ткд-7 | Мирина | 10 | 0,022 | 0,352 | 0,264 |
| ткд-7 | Поноян окна | 2,5 | 0,04 | 2,2 | 0,499 |
| ткд-8 | СТО | 11 | 0,021 | 0,6013 | 0,495 |
| ткд-8 | ткд-12 | 100 | 0,082 | 8,5507 | 0,461 |
| ткд-12 | гар склярова 1 | 2,5 | 0,032 | 0,22 | 0,078 |
| ткд-12 | ткд-12-1 | 112,5 | 0,05 | 2,8527 | 0,414 |
| ткд-12-1 | ж/д подкорытова | 20 | 0,021 | 0,3667 | 0,302 |
| ткд-12-1 | ж/д подкорытов | 30 | 0,05 | 2,486 | 0,361 |
| ткд-12 | ткд-11-1 | 20 | 0,082 | 4,0113 | 0,216 |
| ткд-11-1 | гараж Скляров* | 5 | 0,025 | 0,242 | 0,14 |
| ткд-11-1 | ткд-11-2 | 40 | 0,082 | 3,7693 | 0,203 |
| ткд-11-2 | ж/дСкляров | 10 | 0,032 | 1,9507 | 0,691 |
| ткд-11-2 | ж/д Бакланова | 37 | 0,05 | 1,8187 | 0,264 |
| ткд-12 | ж/д1 | 69 | 0,05 | 1,4667 | 0,213 |
| ткп1 | ткд-1 | 50 | 0,15 | 42,8003 | 0,69 |
| ткд-6 | ул. Зелёная 3 | 15 | 0,069 | 8,5067 | 0,648 |
| ткд-7 | ул. Зеленая 13 | 22 | 0,033 | 2,2733 | 0,757 |
| ткд-7 | ткд-8 | 185 | 0,082 | 9,152 | 0,494 |
| ткд-7 | Стоянка Поноян | 12 | 0,05 | 4,5393 | 0,659 |

Таблица 9.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ткд-1 | 95 | 10,527 | 124,264 | 113,736 | 29,264 | 18,736 |
| ткд-4 | 95 | 10,229 | 124,114 | 113,886 | 29,114 | 18,886 |
| ткд-5 | 95 | 9,82 | 123,91 | 114,09 | 28,91 | 19,09 |
| ткд-5-1 | 105 | 9,046 | 123,523 | 114,477 | 18,523 | 9,477 |
| ткд-6 | 100 | 9,5 | 123,75 | 114,25 | 23,75 | 14,25 |
| ткд-7 | 95 | 8,313 | 123,157 | 114,843 | 28,157 | 19,843 |
| ткд-8 | 95 | 5,97 | 121,985 | 116,015 | 26,985 | 21,015 |
| ткд-12 | 95 | 4,867 | 121,434 | 116,566 | 26,434 | 21,566 |
| ткд-12-1 | 95 | 2,942 | 120,471 | 117,529 | 25,471 | 22,529 |
| ткд-11-1 | 95 | 4,81 | 121,405 | 116,595 | 26,405 | 21,595 |
| ткд-11-2 | 95 | 4,718 | 121,359 | 116,641 | 26,359 | 21,641 |
| ткп1 | 97 | 11,292 | 124,646 | 113,354 | 27,646 | 16,354 |

Таблица 9.4. Потребители

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ташир автомойка | 97 | 0,0072 | 16 | 0,528 | 123,85 | 114,148 | 26,85 | 17,15 |
| общежитие | 97 | 0,0823 | 20 | 6,035 | 123,83 | 114,225 | 26,83 | 17,22 |
| автоленд | 105 | 0,0078 | 16 | 0,572 | 123,52 | 114,485 | 18,52 | 9,48 |
| военкомат | 100 | 0,0212 | 18 | 1,555 | 123,71 | 114,288 | 23,71 | 14,29 |
| админ здание | 100 | 0,0837 | 18 | 6,138 | 123,61 | 114,387 | 23,61 | 14,39 |
| Мирина | 100 | 0,0048 | 18 | 0,352 | 123,03 | 114,967 | 23,03 | 14,97 |
| Поноян окна | 95 | 0,03 | 18 | 2,2 | 123,07 | 114,934 | 28,07 | 19,93 |
| СТО | 95 | 0,0082 | 16 | 0,601 | 121,49 | 116,515 | 26,49 | 21,51 |
| гар склярова 1 | 90 | 0,003 | 10 | 0,22 | 121,43 | 116,569 | 31,43 | 26,57 |
| ж/д подкорытова | 95 | 0,005 | 20 | 0,367 | 120,15 | 117,855 | 25,15 | 22,85 |
| ж/д подкорытов | 95 | 0,0339 | 20 | 2,486 | 120,25 | 117,747 | 25,25 | 22,75 |
| гараж Скляров* | 95 | 0,0033 | 10 | 0,242 | 121,39 | 116,61 | 26,39 | 21,61 |
| ж/дСкляров | 95 | 0,0266 | 20 | 1,951 | 120,88 | 117,123 | 25,88 | 22,12 |
| ж/д Бакланова | 95 | 0,0248 | 20 | 1,819 | 121,22 | 116,775 | 26,22 | 21,78 |
| ж/д1 | 95 | 0,02 | 20 | 1,467 | 121,27 | 116,726 | 26,27 | 21,73 |
| ул. Зелёная 3 | 100 | 0,116 | 20 | 8,507 | 123,47 | 114,531 | 23,47 | 14,53 |
| ул. Зеленая 13 | 100 | 0,031 | 20 | 2,273 | 121,91 | 116,086 | 21,91 | 16,09 |
| Стоянка Поноян | 95 | 0,0619 | 10 | 4,539 | 122,84 | 115,162 | 27,84 | 20,16 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 9.1.

Рисунок 9.1 Пьезометрический график от котельной «№ 12» до «Ж/Д Подкорытов»

# 10. Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной «ТЧ-6».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 1,448 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлического расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  40 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 10 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 30 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 1,623 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3,  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 10.1, 10.2, 10.3,10.4.

Таблица 10.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напор на выходе из источника, м | 25 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 10 |
| 6 | Фактическая тепловая мощность, Гкал | 1,623 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 25 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 35 |
| 9 | Текущий напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 10 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,546 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,546 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 76,4 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 150 |

Таблица 10.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ТЧ-6 | Рн 1 | 1 | 0,15 | 130,8897 | 0,492 | 2,11 |
| ТК-1а | ТК-6 | 63 | 0,05 | 8,938 | 5,272 | 1,297 |
| ТК-6 | Гаражи администрации | 5 | 0,04 | 3,9437 | 0,305 | 0,894 |
| ТК-6 | ТК-8а | 13 | 0,05 | 4,9943 | 0,372 | 0,725 |
| ТК-8а | ТК-8б | 30 | 0,05 | 4,9943 | 0,807 | 0,725 |
| ТК-8б | ТК-8 | 15 | 0,05 | 4,1714 | 0,296 | 0,605 |
| ТК-8б | Гараж РКЦ | 10 | 0,04 | 0,8229 | 0,027 | 0,187 |
| ТК-8 | Банк РКЦ | 4 | 0,04 | 4,1714 | 0,304 | 0,946 |
| ТК-1а | ТК-2 | 79,5 | 0,15 | 118,6885 | 3,576 | 1,914 |
| ТК-2 | ТК-3 | 120 | 0,125 | 62,5178 | 3,898 | 1,451 |
| ТК-3 | ТК-9 | 7,6 | 0,069 | 15,344 | 0,46 | 1,169 |
| ТК-9 | маг. Ташир | 13,5 | 0,027 | 2,6687 | 2,928 | 1,328 |
| ТК-9 | ТК-7 | 44 | 0,069 | 12,6753 | 1,399 | 0,966 |
| ТК-7 | Садовая 1 | 6,2 | 0,069 | 12,6753 | 0,25 | 0,966 |
| ТК-3 | ТК-10-1 | 36,5 | 0,125 | 47,1737 | 0,735 | 1,095 |
| ТК-10 | Высотная 20 | 9 | 0,069 | 15,2055 | 0,511 | 1,159 |
| ТК-10 | ТК-1 | 13 | 0,1 | 30,1346 | 0,443 | 1,093 |
| ТК-1 | Высотная 1 | 29 | 0,1 | 14,2366 | 0,174 | 0,516 |
| ТК-1 | СОШ № 1 Нач. классы | 87 | 0,1 | 15,898 | 0,592 | 0,577 |
| ТК-2 | ТК-4 | 20,5 | 0,1 | 56,1707 | 2,021 | 2,038 |
| ТК-4 | Высотная 14 | 7,7 | 0,082 | 23,4766 | 0,425 | 1,267 |
| ТК-4 | Р-Высотная 16 | 30,67 | 0,082 | 32,6941 | 2,664 | 1,764 |
| Р-Высотная 16 | Высотная 16 | 5,32 | 0,082 | 16,8737 | 0,192 | 0,91 |
| ТК-1а | башня вор | 28 | 0,027 | 3,2632 | 9,053 | 1,624 |
| Котельная ТЧ-6 | администрация города | 10 | 0,069 | 31,1967 | 2,883 | 2,377 |
| Р-Высотная 16 | Высотная 18 | 20 | 0,082 | 15,8204 | 0,506 | 0,853 |
| ТК-10-1 | ТК-10 | 6 | 0,125 | 47,1737 | 0,22 | 1,095 |
| ТК-10 | спутник высотная 18 | 16 | 0,025 | 1,8336 | 2,456 | 1,064 |
| Рн 1 | ТК-1а | 6 | 0,15 | 130,8897 | 0,959 | 2,11 |

Таблица 10.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1а | 0 | 22,099 | 33,55 | 11,45 |
| ТК-6 | 0 | 11,555 | 28,277 | 16,723 |
| ТК-8а | 0 | 10,811 | 27,905 | 17,095 |
| ТК-8б | 0 | 9,196 | 27,098 | 17,902 |
| ТК-8 | 1 | 8,605 | 25,802 | 17,198 |
| ТК-2 | 1 | 14,948 | 28,974 | 14,026 |
| ТК-3 | 1 | 7,152 | 25,076 | 17,924 |
| ТК-9 | 1 | 6,231 | 24,616 | 18,384 |
| ТК-7 | 2 | 3,432 | 22,216 | 18,784 |
| ТК-10 | 5 | 5,241 | 20,12 | 14,88 |
| ТК-1 | 5 | 4,355 | 19,678 | 15,322 |
| ТК-4 | 4 | 10,907 | 23,953 | 13,047 |
| Р-Высотная 16 | 4 | 5,578 | 21,289 | 15,711 |
| ТК-10-1 | 1 | 5,681 | 24,341 | 18,659 |
| Рн 1 | 0 | 24,017 | 34,508 | 10,492 |

Таблица 10.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаражи администрации | 0,0219 | 10 | 3,9437 | 10,944 | 27,97 | 17,03 |
| Гараж РКЦ | 0,005 | 10 | 0,8229 | 9,142 | 27,07 | 17,93 |
| Банк РКЦ | 0,0271 | 18 | 4,1714 | 7,996 | 25,5 | 17,5 |
| маг. Ташир | 0,08 | 18 | 2,6687 | 0,376 | 20,69 | 20,31 |
| Садовая 1 | 0,136 | 20 | 12,6753 | 2,932 | 21,97 | 19,03 |
| Высотная 20 | 0,136 | 20 | 15,2055 | 4,219 | 19,61 | 15,39 |
| Высотная 1 | 0,136 | 20 | 14,2366 | 3,698 | 18,5 | 14,81 |
| СОШ № 1 Нач. классы | 0,2335 | 18 | 15,898 | 2,086 | 18,09 | 16 |
| Высотная 14 | 0,136 | 20 | 23,4766 | 10,057 | 23,53 | 13,47 |
| Высотная 16 | 0,136 | 20 | 16,8737 | 5,195 | 21,1 | 15,9 |
| башня вор | 0,03 | 16 | 3,2632 | 3,993 | 24,5 | 20,5 |
| администрация города | 0,1509 | 20 | 31,1967 | 19,233 | 32,12 | 12,88 |
| Высотная 18 | 0,136 | 20 | 15,8204 | 4,567 | 20,78 | 16,22 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 10.1, 10.2.

Рисунок 10.1. Пьезометрический график от Котельной «ТЧ» до ул. Высотная 1

Рисунок 10.2. Пьезометрический график от Котельной «ТЧ» до ул. Высотная 18

# 11. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной поселка « Артеушка».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 1,527 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлический расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  40 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 10 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 30 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 0,773 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3,  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 11.1, 11.2, 11.3, 11.4.

Таблица 11.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напор на выходе из источника, м | 6 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 36 |
| 6 | Фактическая тепловая мощность, Гкал | 0,773 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 6 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 42 |
| 9 | Текущий напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 36 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,648 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,648 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 23,933 |

Таблица 11.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м |  | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м |  |  | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Артеушка | тк а-1 | 7 |  | 0,207 |  |  | 23,93 |  | 0,01 | 0,20 |  |
| тк а-1 | тк а-2 | 26 |  | 0,15 |  |  | 19,79 |  | 0,04 | 0,32 |  |
| тк а-1 | ЭЧК | 85 |  | 0,082 |  |  | 3,81 |  | 0,09 | 0,21 |  |
| тк а-1 | баки подпитки | 7 |  | 0,05 |  |  | 0,33 |  | 0,00 | 0,05 |  |
| тк а-2а | гараж артеушка | 6 |  | 0,05 |  |  | 0,90 |  | 0,01 | 0,13 |  |
| тк а-2а | тк а-2б | 46 |  | 0,125 |  |  | 18,89 |  | 0,14 | 0,44 |  |
| тк а-2б | дом№1 | 4 |  | 0,05 |  |  | 0,61 |  | 0,00 | 0,09 |  |
| тк а-2б | тк а-3 | 194 |  | 0,125 |  |  | 18,27 |  | 0,48 | 0,42 |  |
| тк а-3 | тк а-3а | 85 |  | 0,125 |  |  | 14,61 |  | 0,14 | 0,34 |  |
| тк а-3а | тк а-4 | 10 |  | 0,1 |  |  | 14,61 |  | 0,08 | 0,53 |  |
| тк а-4 | тк а-5 | 43 |  | 0,1 |  |  | 7,37 |  | 0,06 | 0,27 |  |
| тк а-4 | ж/д№2 | 10 |  | 0,069 |  |  | 7,24 |  | 0,68 | 1,05 |  |
| тк а-5 | ж/д№3 | 8 |  | 0,069 |  |  | 7,24 |  | 0,59 | 1,05 |  |
| тк а-5 | тк а-6 | 50 |  | 0,1 |  |  | 0,13 |  | 0,00 | 0,01 |  |
| тк а-6 | Баки запаса | 161 |  | 0,05 |  |  | 0,07 |  | 0,00 | 0,01 |  |
| тк а-3 | перекачивающая | 43 |  | 0,05 |  |  | 0,29 |  | 0,00 | 0,04 |  |
| тк а-3 | тк а-7 | 101 |  | 0,082 |  |  | 3,37 |  | 0,08 | 0,18 |  |
| тк а-7 | табельная | 6 |  | 0,033 |  |  | 0,24 |  | 0,00 | 0,08 |  |
| тк а-7 | тк а-8 |  | 15 |  | 0,082 | 3,13 |  | 0,01 |  |  | 0,17 |
| тк а-9 | насосная |  | 2 |  | 0,05 | 1,78 |  | 0,02 |  |  | 0,26 |
| тк а-9 | резервуар |  | 15,4 |  | 0,055 | 0,07 |  | 0,00 |  |  | 0,01 |
| тк а-9 | тк а-10 |  | 435 |  | 0,055 | 0,35 |  | 0,03 |  |  | 0,04 |
| тк а-10 | галерея |  | 1 |  | 0,055 | 0,07 |  | 0,00 |  |  | 0,01 |
| тк а-10 | тк а-11 |  | 49 |  | 0,055 | 0,29 |  | 0,00 |  |  | 0,03 |
| тк а-11 | колодец |  | 15 |  | 0,05 | 0,13 |  | 0,00 |  |  | 0,02 |
| тк а-11 | водоприемное |  | 2 |  | 0,05 | 0,15 |  | 0,00 |  |  | 0,02 |
| тк а-2 | тк а-2а |  | 27 |  | 0,125 | 19,79 |  | 0,10 |  |  | 0,46 |
| тк а-8 | тк а-9 |  | 107 |  | 0,082 | 2,20 |  | 0,04 |  |  | 0,12 |
| тк а-8 | Спутник ХВС |  | 25 |  | 0,05 | 0,93 |  | 0,02 |  |  | 0,14 |

Таблица 11.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тк а-1 | 0 | 6,0 | 42,0 | 36,0 |
| тк а-2а | 0 | 5,7 | 41,9 | 36,1 |
| тк а-2б | 0 | 5,4 | 41,7 | 36,3 |
| тк а-3 | 0 | 4,5 | 41,2 | 36,8 |
| тк а-3а | 3 | 4,2 | 38,1 | 33,9 |
| тк а-4 | 5 | 4,0 | 36,0 | 32,0 |
| тк а-5 | 6 | 3,9 | 35,0 | 31,0 |
| тк а-6 | 6 | 3,9 | 35,0 | 31,0 |
| тк а-6а | 10 | 3,9 | 31,0 | 27,0 |
| тк а-7 | -1 | 4,3 | 42,2 | 37,8 |
| тк а-9 | -30 | 4,2 | 71,1 | 66,9 |
| тк а-10 | 10 | 4,2 | 31,1 | 26,9 |
| тк а-11 | 10 | 4,2 | 31,1 | 26,9 |
| тк а-2 | 0 | 5,9 | 42,0 | 36,0 |
| тк а-8 | -5 | 4,3 | 46,1 | 41,9 |

Таблица 11.4. Потребители

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЧК | 0 | 0,0572 | 3,81 | 41,90 | 36,10 |
| баки подпитки | 0 | 0,005 | 0,33 | 41,99 | 36,01 |
| гараж артеушка | 0 | 0,0135 | 0,90 | 41,85 | 36,15 |
| дом№1 | 0 | 0,0092 | 0,61 | 41,72 | 36,28 |
| ж/д№2 | 7 | 0,1086 | 7,24 | 33,35 | 30,65 |
| ж/д№3 | 7 | 0,1086 | 7,24 | 33,38 | 30,62 |
| бак2 | 10 | 0,001 | 0,07 | 30,96 | 27,04 |
| перекачивающая | 2 | 0,0043 | 0,29 | 39,24 | 34,76 |
| табельная | -1 | 0,0036 | 0,24 | 42,16 | 37,84 |
| насосная | -30 | 0,0267 | 1,78 | 71,09 | 66,91 |
| резервуар | -30 | 0,001 | 0,07 | 71,11 | 66,89 |
| галерея | 10 | 0,001 | 0,07 | 31,08 | 26,92 |
| колодец | 10 | 0,002 | 0,13 | 31,08 | 26,92 |
| водоприемное | 10 | 0,0023 | 0,15 | 31,08 | 26,92 |
| Спутник ХВС | -5 | 0,014 | 0,93 | 46,13 | 41,87 |

# 12. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной «ВЧД»

Гидравлический расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  30 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 20 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м.вод.ст.;

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 12.1, 12.2, 12.3, 12.4.

Таблица 12.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напор на выходе из источника, м | 10 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 20 |
| 6 | Фактическая тепловая мощность, Гкал | - |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 10 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 30 |
| 9 | Текущий напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 20 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,674 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,674 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 111,6 |

Таблица 12.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ВЧД | ТК ВЧД | 20 | 0,207 | 94,53 | 0,15 | 0,80 |
| ТК ВЧД | ТК ВЧД - 1 | 15 | 0,207 | 24,27 | 0,01 | 0,21 |
| ТК ВЧД - 1 | Р Октябрьская 15 | 65 | 0,082 | 12,87 | 0,75 | 0,69 |
| р октябрьская15 | октябрьская15 | 2 | 0,082 | 9,47 | 0,06 | 0,51 |
| Р Октябрьская 15 | Кирова 23 | 50 | 0,082 | 3,40 | 0,05 | 0,18 |
| тквчд | Контора ВЧД | 10 | 0,082 | 8,67 | 0,09 | 0,47 |
| тквчд | тквчд-2 | 40 | 0,207 | 61,60 | 0,10 | 0,52 |
| тквчд-2 | дроздова16 | 48 | 0,082 | 9,27 | 0,32 | 0,50 |
| тквчд-2 | тквчд-3 | 40 | 0,207 | 52,33 | 0,08 | 0,44 |
| тквчд-3 | тквчд-3-1 | 10 | 0,082 | 15,07 | 0,21 | 0,81 |
| тквчд-3-1 | дроздова25 | 22 | 0,082 | 8,87 | 0,16 | 0,48 |
| тквчд-3-1 | плясова15 | 48 | 0,082 | 6,20 | 0,14 | 0,33 |
| тквчд-3 | тквчд-3/1 | 57 | 0,207 | 34,27 | 0,04 | 0,29 |
| тквчд-4 | школьная19 | 50 | 0,082 | 6,33 | 0,16 | 0,34 |
| тквчд-4 | тквчд-8 | 50 | 0,207 | 24,93 | 0,02 | 0,21 |
| тквчд-8 | тквчд-5 | 50 | 0,082 | 11,73 | 0,49 | 0,63 |
| тквчд-5 | плясова13 | 1 | 0,069 | 6,20 | 0,05 | 0,47 |
| тквчд-5 | Вокзальная 36 | 30 | 0,069 | 5,53 | 0,18 | 0,42 |
| котВЧД | Гараж ПЧ | 50 | 0,1 | 2,07 | 0,01 | 0,08 |
| котВЧД | РВЧД 1 | 70 | 0,069 | 15,00 | 2,66 | 1,14 |
| РВЧД 1 | Цех ВЧД | 10 | 0,05 | 5,87 | 0,37 | 0,85 |
| РВЧД 2 | Столярный цех | 10 | 0,05 | 6,13 | 0,41 | 0,89 |
| РВЧД 2 | Цех ПЧ | 30 | 0,05 | 3,00 | 0,26 | 0,44 |
| тквчд-1 | ПЧ 9 | 25 | 0,1 | 8,60 | 0,05 | 0,31 |
| тквчд-1 | Дифектоскопия | 110 | 0,05 | 2,80 | 0,78 | 0,41 |
| тквчд-3 | Мастерские ВЧД ввод 1 | 5 | 0,05 | 3,00 | 0,06 | 0,44 |
| тквчд-3/1 | тквчд-4 | 13 | 0,207 | 31,27 | 0,01 | 0,27 |
| тквчд-3/1 | Мастерские ВЧД ввод 2 | 5 | 0,05 | 3,00 | 0,06 | 0,44 |
| тквчд-8 | тквчд-9 | 66 | 0,15 | 13,20 | 0,04 | 0,21 |
| тквчд-9 | тквчд-10 | 31 | 0,15 | 13,13 | 0,02 | 0,21 |
| тквчд-10 | тквчд-11 | 49 | 0,15 | 12,87 | 0,03 | 0,21 |
| тквчд-11 | Вокзал | 82 | 0,15 | 11,27 | 0,03 | 0,18 |
| тквчд-9 | Подогрев колодца | 10 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| тквчд-11 | Почта России | 5 | 0,05 | 1,53 | 0,02 | 0,22 |
| тквчд-11 | ИП Степанян | 10 | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| тквчд-10 | ИП Размухамбетов | 12 | 0,05 | 0,27 | 0,00 | 0,04 |
| РВЧД 1 | РВЧД 2 | 70 | 0,069 | 9,13 | 0,99 | 0,70 |

Таблица 12.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК ВЧД | 9,4 | 29,5 | 20,2 |
| ТК ВЧД - 1 | 9,4 | 29,5 | 20,2 |
| Р Октябрьская 15 | 7,9 | 28,8 | 20,9 |
| ТК ВЧД - 2 | 9,2 | 29,4 | 20,3 |
| ТК ВЧД - 3 | 9,0 | 29,4 | 20,3 |
| тквчд-3-1 | 8,6 | 29,2 | 20,5 |
| ТК ВЧД - 4 | 8,9 | 29,3 | 20,4 |
| ТК ВЧД - 8 | 8,9 | 29,3 | 20,4 |
| тквчд-5 | 7,9 | 28,8 | 20,9 |
| РВЧД 1 | 4,4 | 27,0 | 22,7 |
| РВЧД 2 | 2,4 | 26,1 | 23,6 |
| ТК ВЧД - 3/1 | 9,0 | 29,3 | 20,4 |
| ТК ВЧД - 9 | 8,8 | 29,3 | 20,4 |
| ТК ВЧД - 10 | 8,8 | 29,2 | 20,5 |
| ТК ВЧД - 11 | 8,7 | 29,2 | 20,5 |

Таблица 12.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| октябрьская15 | 0,142 | 20 | 1,5 | 9,47 | 7,75 | 28,73 | 20,97 |
| Кирова 23 | 0,051 | 20 | 1,5 | 3,40 | 7,79 | 28,74 | 20,96 |
| Контора ВЧД | 0,13 | 16 | 1 | 8,67 | 9,21 | 29,45 | 20,25 |
| дроздова16 | 0,139 | 20 | 1,5 | 9,27 | 8,55 | 29,12 | 20,58 |
| дроздова25 | 0,133 | 20 | 1,5 | 8,87 | 8,29 | 29,00 | 20,70 |
| плясова15 | 0,093 | 20 | 1,5 | 6,20 | 8,32 | 29,01 | 20,69 |
| школьная19 | 0,095 | 20 | 1,5 | 6,33 | 8,61 | 29,16 | 20,54 |
| плясова13 | 0,093 | 20 | 1,5 | 6,20 | 7,81 | 28,75 | 20,95 |
| Вокзальная 36 | 0,083 | 20 | 2 | 5,53 | 7,54 | 28,62 | 21,08 |
| Гараж ПЧ | 0,031 | 10 | 1,5 | 2,07 | 9,69 | 29,69 | 20,01 |
| Цех ВЧД | 0,088 | 16 | 1,5 | 5,87 | 3,64 | 26,67 | 23,03 |
| Столярный цех | 0,092 | 16 | 1,5 | 6,13 | 1,59 | 25,65 | 24,05 |
| Цех ПЧ | 0,045 | 16 | 1,5 | 3,00 | 1,90 | 25,80 | 23,90 |
| ПЧ 9 | 0,129 | 18 | 1,5 | 8,60 | 9,27 | 29,49 | 20,21 |
| Дифектоскопия | 0,042 | 18 | 1,5 | 2,80 | 7,83 | 28,76 | 20,94 |
| Мастерские ВЧД ввод 1 | 0,045 | 16 | 1,5 | 3,00 | 8,92 | 29,31 | 20,39 |
| Мастерские ВЧД ввод 2 | 0,045 | 16 | 1,5 | 3,00 | 8,83 | 29,27 | 20,43 |
| Вокзал | 0,169 | 18 | 1,5 | 11,27 | 8,65 | 29,18 | 20,52 |
| Подогрев колодца | 0,001 | 10 | 1,5 | 0,07 | 8,81 | 29,25 | 20,45 |
| Почта России | 0,023 | 18 | 1,5 | 1,53 | 8,69 | 29,19 | 20,51 |
| ИП Степанян | 0,001 | 18 | 1,5 | 0,07 | 8,72 | 29,21 | 20,49 |
| ИП Размухамбетов | 0,004 | 15 | 1,5 | 0,27 | 8,77 | 29,23 | 20,47 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 12.1.

Рисунок 12.1 Пьезометрический график тепловой сети от котельной до здания вокзала.

# 13. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной «НГЧ»

Гидравлический расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  30 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 20 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 10 м.вод.ст.;

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 13.1, 13.2, 13.3, 13.4.

Таблица 13.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напор на выходе из источника, м | 18 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 20 |
| 6 | Фактическая тепловая мощность, Гкал | - |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 18 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 38 |
| 9 | Текущий напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 20 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,566 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,566 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 114,8 |

Таблица 13.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НГЧВ | ТК НГ 1 | 10 | 0,15 | 114,84 | 0,70 | 1,85 |
| ТК НГ 1 | Смена диаметра НГЧВ | 25 | 0,1 | 51,20 | 1,84 | 1,86 |
| Р. Мастерские НГЧВ | Мастерские НГЧВ | 1 | 0,082 | 21,80 | 0,31 | 1,18 |
| Р. Мастерские НГЧВ | Столярный НГЧВ | 15 | 0,069 | 29,40 | 3,07 | 2,24 |
| ТК НГ 1 | ТК НГ 2 | 66 | 0,1 | 2,20 | 0,01 | 0,08 |
| ТК НГ 2 | Сторожка НГЧ | 5 | 0,05 | 0,20 | 0,00 | 0,03 |
| ТК НГ 2 | Р Березовая 12 | 57 | 0,05 | 2,00 | 0,21 | 0,29 |
| Р Березовая 12 | Березовая 12 | 1 | 0,05 | 1,00 | 0,01 | 0,15 |
| Р Березовая 12 | Березовая 14 | 10 | 0,05 | 1,00 | 0,01 | 0,15 |
| ТК НГ 1 | Р Гараж | 48 | 0,1 | 42,80 | 2,25 | 1,55 |
| Р Гараж | Гараж | 1 | 0,1 | 40,53 | 0,47 | 1,47 |
| Р Гараж | Р 1 Гараж | 7 | 0,1 | 2,27 | 0,00 | 0,08 |
| Р 1 Гараж | Столярный цех | 57 | 0,082 | 0,93 | 0,00 | 0,05 |
| Р 1 Гараж | ТК1-1НГ | 17 | 0,082 | 1,33 | 0,00 | 0,07 |
| ТК1-1НГ | Сторожка | 17 | 0,082 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| ТК1-1НГ | Контора ПМС | 15 | 0,082 | 1,27 | 0,00 | 0,07 |
| ТК НГ 3 | Р НГ 4 | 120 | 0,1 | 18,64 | 1,00 | 0,68 |
| Р НГ 8 | Р НГ 6 | 95 | 0,1 | 5,13 | 0,06 | 0,19 |
| ткнг6 | ткнг9 | 15 | 0,05 | 1,60 | 0,04 | 0,23 |
| ткнг9 | галерейная10 | 50 | 0,027 | 1,00 | 1,14 | 0,50 |
| ткнг9 | солнечная9 | 10 | 0,027 | 0,60 | 0,10 | 0,30 |
| Р НГ 4 | ТК НГ 7 | 46 | 0,05 | 3,07 | 0,40 | 0,45 |
| ТК НГ 7 | Галерейная 7 | 39 | 0,05 | 0,53 | 0,01 | 0,08 |
| ТК НГ 7 | ТК НГ 5 | 30 | 0,1 | 2,53 | 0,01 | 0,09 |
| ТК НГ 5 | Р Галерейная 12 | 35 | 0,05 | 2,53 | 0,21 | 0,37 |
| Р Галерейная 12 | Галерейная 12 | 10 | 0,05 | 1,00 | 0,01 | 0,15 |
| Р Галерейная 12 | Р Галерейная 14 | 50 | 0,05 | 1,53 | 0,11 | 0,22 |
| Р Галерейная 14 | Галерейная 14 | 10 | 0,05 | 1,00 | 0,01 | 0,15 |
| Р Галерейная 14 | Галерейная 16 | 50 | 0,05 | 0,53 | 0,01 | 0,08 |
| Смена диаметра НГЧВ | Р. Мастерские НГЧВ | 12 | 0,082 | 51,20 | 2,79 | 2,76 |
| Р НГ 10 | Д/С Удокан | 27 | 0,082 | 1,60 | 0,01 | 0,09 |
| ткнг10 | солнечная2 | 110 | 0,05 | 0,93 | 0,09 | 0,14 |
| ткнг10 | ж/д солнечная | 10 | 0,05 | 1,00 | 0,01 | 0,15 |
| ТК НГ 1 | ТК НГ 3 | 60 | 0,1 | 18,64 | 0,52 | 0,68 |
| Р НГ 8 | водокачка | 1 | 0,05 | 10,44 | 0,55 | 1,52 |
| Р НГ 6 | Р НГ 10 | 5 | 0,082 | 3,53 | 0,01 | 0,19 |
| Р НГ 4 | Р НГ 8 | 30 | 0,1 | 15,57 | 0,20 | 0,57 |

Таблица 13.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК НГ 1 | 16,9 | 37,6 | 20,7 |
| Р. Мастерские НГЧВ | 7,6 | 30,9 | 23,3 |
| ТК НГ 2 | 16,9 | 37,6 | 20,7 |
| Р Березовая 12 | 16,4 | 37,4 | 20,9 |
| Р Гараж | 12,4 | 35,3 | 22,9 |
| Р 1 Гараж | 12,4 | 38,3 | 25,9 |
| ТК1-1НГ | 12,4 | 38,3 | 26,0 |
| ТК НГ 3 | 15,8 | 40,1 | 24,2 |
| Р НГ 4 | 13,8 | 46,0 | 32,2 |
| ткнг8 | 13,4 | 50,8 | 37,4 |
| Р НГ 6 | 13,3 | 50,8 | 37,5 |
| ткнг9 | 13,2 | 50,7 | 37,5 |
| ТК НГ 7 | 13,0 | 45,6 | 32,6 |
| ТК НГ 5 | 13,0 | 50,6 | 37,6 |
| Р Галерейная 12 | 12,6 | 50,4 | 37,8 |
| Р Галерейная 14 | 12,4 | 50,3 | 38,0 |
| Смена диаметра НГЧВ | 13,2 | 33,7 | 20,5 |
| ткнг10 | 13,3 | 55,8 | 42,5 |

Таблица 13.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастерские НГЧВ | 0,327 | 16 | 1,5 | 21,80 | 7,01 | 30,64 | 23,63 |
| Столярный НГЧВ | 0,441 | 16 | 1,5 | 29,40 | 1,47 | 26,87 | 25,40 |
| Сторожка НГЧ | 0,003 | 20 | 1 | 0,20 | 16,86 | 37,57 | 20,71 |
| Березовая 12 | 0,015 | 20 | 1,5 | 1,00 | 16,43 | 37,35 | 20,92 |
| Березовая 14 | 0,015 | 20 | 2 | 1,00 | 16,41 | 37,34 | 20,93 |
| Гараж | 0,608 | 10 | 1,5 | 40,53 | 11,45 | 34,86 | 23,41 |
| Столярный цех | 0,014 | 16 | 1,5 | 0,93 | 12,37 | 38,32 | 25,95 |
| Сторожка | 0,001 | 18 | 1 | 0,07 | 12,37 | 38,32 | 25,95 |
| Контора ПМС | 0,019 | 18 | 2 | 1,27 | 12,37 | 38,32 | 25,95 |
| Д/С Удокан | 0,024 | 22 | 2 | 1,60 | 13,27 | 53,77 | 40,50 |
| галерейная10 | 0,015 | 20 | 1 | 1,00 | 10,95 | 49,61 | 38,66 |
| солнечная9 | 0,009 | 20 | 1 | 0,60 | 13,03 | 50,65 | 37,62 |
| Галерейная 7 | 0,008 | 20 | 1,5 | 0,53 | 13,00 | 45,64 | 32,64 |
| Галерейная 12 | 0,015 | 20 | 1,5 | 1,00 | 12,56 | 50,42 | 37,86 |
| галерейная14 | 0,015 | 20 | 1,5 | 1,00 | 12,34 | 50,31 | 37,97 |
| Галерейная 16 | 0,008 | 20 | 1,5 | 0,53 | 12,34 | 50,31 | 37,97 |
| Солнечная 2 | 0,014 | 20 | 1,5 | 0,93 | 13,11 | 55,69 | 42,58 |
| ж/д солнечная | 0,015 | 20 | 1,5 | 1,00 | 13,26 | 55,77 | 42,51 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 13.1.

Рисунок 13.1 Пьезометрический график тепловой сети от котельной до жилого дома Галерейная,16

# 14. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной «ПМС»

Гидравлический расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  46 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 30 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 16 м.вод.ст.;

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 14.1, 14.2, 14.3, 14.4.

Таблица 14.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напор на выходе из источника, м | 16 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 30 |
| 6 | Фактическая тепловая мощность, Гкал | - |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 16 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 46 |
| 9 | Текущий напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 30 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,47 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,47 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 97,9 |

Таблица 14.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ПМС | тк-1 | 53,66 | 0,15 | 98,00 | 1,59 | 1,58 |
| тк-1 | Депо | 22,6 | 0,069 | 25,47 | 2,59 | 1,94 |
| тк-1 | тк-2 | 63,04 | 0,15 | 72,53 | 1,01 | 1,17 |
| тк-2 | Тракторный гараж | 12,5 | 0,05 | 10,07 | 1,24 | 1,46 |
| тк-2 | тк-3 | 13 | 0,15 | 62,46 | 0,20 | 1,01 |
| тк-3 | Кузня | 22,6 | 0,05 | 3,13 | 0,21 | 0,46 |
| тк-3 | тк-4 | 13 | 0,15 | 59,33 | 0,18 | 0,96 |
| тк-4 | АБК | 14,7 | 0,069 | 6,40 | 0,11 | 0,49 |
| тк-4 | тк-5 | 13 | 0,15 | 52,93 | 0,15 | 0,85 |
| тк-5 | Автогараж | 9,5 | 0,05 | 4,47 | 0,19 | 0,65 |
| тк-5 | Общежитие | 52,8 | 0,069 | 9,07 | 0,70 | 0,69 |
| тк-5 | тк-6 | 17 | 0,15 | 39,40 | 0,10 | 0,64 |
| тк-6 | Цех | 4 | 0,05 | 2,80 | 0,04 | 0,41 |
| тк-6 | тк-0 | 51,6 | 0,15 | 36,60 | 0,22 | 0,59 |
| тк-0 | тк | 70 | 0,05 |  |  |  |
| тк-0 | тк-7 | 16 | 0,207 | 36,60 | 0,02 | 0,31 |
| тк-7 | тк-8 | 526 | 0,207 | 35,60 | 0,35 | 0,30 |
| тк-8 | ул. Украинская,38 | 10 | 0,069 | 9,13 | 0,17 | 0,70 |
| тк-8 | тк-9 | 107 | 0,15 | 26,46 | 0,22 | 0,43 |
| тк-9 | ул. Украинская, 36 | 10 | 0,069 | 10,40 | 0,22 | 0,79 |
| тк-9 | тк-10 | 62 | 0,15 | 16,06 | 0,05 | 0,26 |
| тк-10 | р-1 | 4 | 0,15 | 16,06 | 0,01 | 0,26 |
| р-1 | ул. Украинская, 34 | 4 | 0,05 | 5,13 | 0,13 | 0,75 |
| тк-10 | тк-13 | 172 | 0,1 | 10,93 | 0,49 | 0,40 |
| тк-13 | Частный сектор | 10 | 0,069 | 10,93 | 0,24 | 0,83 |
| тк-7 | Столярный цех | 20 | 0,04 | 1,00 | 0,06 | 0,23 |

Таблица 14.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Располагаемый напоp, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- |
| тк-1 | 12,53 | 43,81 | 31,29 |
| тк-2 | 10,52 | 41,81 | 31,29 |
| тк-3 | 10,11 | 41,91 | 31,80 |
| тк-4 | 9,75 | 42,43 | 32,67 |
| тк-5 | 9,46 | 41,98 | 32,52 |
| тк-6 | 9,26 | 42,08 | 32,82 |
| тк-0 | 8,82 | 40,26 | 31,44 |
| тк-7 | 8,77 | 43,44 | 34,66 |
| тк-8 | 8,07 | 36,79 | 28,71 |
| тк-9 | 7,64 | 38,27 | 30,63 |
| тк-10 | 7,54 | 38,02 | 30,48 |
| р-1 | 7,53 | 41,01 | 33,49 |
| тк-13 | 6,56 | 40,83 | 34,27 |

Таблица 14.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депо | 0,382 | 10 | 1,5 | 25,5 | 7,35 | 40,22 | 32,88 |
| Тракторный гараж | 0,151 | 10 | 1,5 | 10,1 | 8,04 | 40,87 | 32,83 |
| Кузня | 0,047 | 10 | 1,5 | 3,1 | 9,69 | 41,9 | 32,2 |
| АБК | 0,096 | 18 | 1,5 | 6,4 | 9,53 | 42,01 | 32,49 |
| Автогараж | 0,067 | 10 | 1,5 | 4,5 | 9,07 | 42,09 | 33,01 |
| Общежитие | 0,136 | 20 | 1,5 | 9,1 | 8,06 | 41,48 | 33,42 |
| Цех | 0,042 | 10 | 1,5 | 2,8 | 9,19 | 41,85 | 32,65 |
| ул. Украинская, 38 | 0,137 | 20 | 1,5 | 9,1 | 7,74 | 37,42 | 29,68 |
| ул. Украинская, 36 | 0,156 | 20 | 1,5 | 10,4 | 7,21 | 37,15 | 29,95 |
| Столярный цех | 0,015 | 18 | 1,5 | 1,0 | 8,65 | 42,88 | 34,22 |
| Частный сектор | 0,25 | 20 | 5 | 19,2 | 4,1 | 37,41 | 33,31 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 14.2.

Рисунок 14.2 Пьезометрический график тепловой сети от котельной «ПМС» до жилых домов по ул. Украинская

# 15. Результаты гидравлического расчета тепловой сети от котельной « Рудницкая».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – 1,448 км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлический расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  50 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 20 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 30 м.вод.ст.;

- Фактическая тепловая мощность источника – 2,98 Гкал;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3,4  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 15.1, 15.2, 15.3, 15.4.

Таблица 15.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напор на выходе из источника, м | 30 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 20 |
| 6 | Фактическая тепловая мощность, Гкал | 2,98 |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 30 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 50 |
| 9 | Текущий напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 20 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,762 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 1,762 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 145,2 |

Таблица 15.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котж/д б | р1ж | 2 | 0,125 | 145,1728 | 3,37 |
| р1ж | тк2ж | 42 | 0,125 | 75,7326 | 1,758 |
| тк2ж | тк3ж | 37 | 0,125 | 75,7326 | 1,758 |
| тк3ж | тк3аж | 32 | 0,125 | 75,7326 | 1,758 |
| тк3аж | тк4ж | 42 | 0,125 | 75,7326 | 1,758 |
| тк4ж | тк6ж | 21 | 0,1 | 37,6291 | 1,365 |
| тк6ж | тк7ж | 42 | 0,1 | 18,6135 | 0,675 |
| тк7ж | морг | 15 | 0,069 | 1,7633 | 0,134 |
| тк7ж | инфекционное отд | 25 | 0,069 | 16,8502 | 1,284 |
| тк6ж | тк8ж | 89 | 0,082 | 19,0156 | 1,026 |
| тк8ж | новый корпус | 10 | 0,069 | 18,4688 | 1,407 |
| тк4ж | тк5ж | 13 | 0,1 | 38,1035 | 1,382 |
| тк5ж | старый корпус | 4 | 0,1 | 38,1035 | 1,382 |
| р1ж | тк9ж | 257 | 0,125 | 69,4402 | 1,612 |
| тк9ж | комсомольская36 | 24 | 0,1 | 33,318 | 1,209 |
| тк9ж | тк9ж1 | 33 | 0,1 | 36,1222 | 1,31 |
| тк10ж | тк11ж | 49 | 0,1 | 21,0571 | 0,764 |
| тк11ж | рудницкая7 | 11 | 0,1 | 21,0571 | 0,764 |
| тк10ж | тк10аж | 200 | 0,069 | 4,5193 | 0,344 |
| тк10аж | рудницкая9 | 25 | 0,033 | 1,2648 | 0,421 |
| тк10аж | тк10бж | 20 | 0,069 | 3,2544 | 0,248 |
| тк10бж | рудницкая11а | 25 | 0,015 | 0 | 0 |
| тк10бж | тк12ж | 47 | 0,069 | 3,2544 | 0,248 |
| тк12ж | рудницкая4 | 15 | 0,042 | 1,1774 | 0,242 |
| тк12ж | рудницкая15а | 20 | 0,015 | 0 | 0 |
| тк12ж | тк13ж | 53 | 0,053 | 2,0771 | 0,268 |
| тк13ж | рудницкая5 | 15 | 0,033 | 0,926 | 0,308 |
| тк13ж | тк14ж | 53 | 0,04 | 1,151 | 0,261 |
| тк14ж | рудницкая6 | 20 | 0,033 | 0,6576 | 0,219 |
| тк14ж | тк15ж | 53 | 0,033 | 0,4934 | 0,164 |
| тк15ж | рудницкая 6а | 20 | 0,02 | 0,2164 | 0,196 |
| тк9ж1 | тк10ж | 50 | 0,1 | 25,5764 | 0,928 |
| тк9ж1 | Поликлинника ДТВ | 40 | 0,069 | 10,5458 | 0,803 |
| тк15ж | Рудницкая 6б | 51 | 0,027 | 0,2769 | 0,138 |
| тк8ж | Гаражи | 35 | 0,033 | 0,5468 | 0,182 |

Таблица 15.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р1ж | 87 | 27,105 | 135,553 | 108,447 | 48,553 | 21,447 |
| тк2ж | 85 | 22,844 | 133,422 | 110,578 | 48,422 | 25,578 |
| тк3ж | 84 | 19,017 | 131,509 | 112,491 | 47,509 | 28,491 |
| тк3аж | 84 | 15,625 | 129,812 | 114,188 | 45,812 | 30,188 |
| тк4ж | 84 | 11,364 | 127,682 | 116,318 | 43,682 | 32,318 |
| тк6ж | 83 | 9,513 | 126,756 | 117,244 | 43,756 | 34,244 |
| тк7ж | 85 | 8,694 | 126,347 | 117,653 | 41,347 | 32,653 |
| тк8ж | 83 | 4,668 | 124,334 | 119,666 | 41,334 | 36,666 |
| тк5ж | 85 | 10,044 | 127,022 | 116,978 | 42,022 | 31,978 |
| тк9ж | 70 | 7,824 | 125,912 | 118,088 | 55,912 | 48,088 |
| тк10ж | 70 | 3,277 | 123,639 | 120,361 | 53,639 | 50,361 |
| тк11ж | 68 | 2,076 | 123,038 | 120,962 | 55,038 | 52,962 |
| тк10аж | 40 | 1,754 | 122,877 | 121,123 | 82,877 | 81,123 |
| тк10бж | 40 | 1,657 | 122,828 | 121,172 | 82,828 | 81,172 |
| тк12ж | 40 | 1,461 | 122,73 | 121,27 | 82,73 | 81,27 |
| тк13ж | 39 | 1,098 | 122,549 | 121,451 | 83,549 | 82,451 |
| тк14ж | 39 | 0,598 | 122,299 | 121,701 | 83,299 | 82,701 |
| тк15ж | 38 | 0,335 | 122,168 | 121,832 | 84,168 | 83,832 |
| тк9ж1 | 70 | 5,338 | 124,669 | 119,331 | 54,669 | 49,331 |

Таблица 15.4. Потребители

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| морг | 85 | 0,01 | 20,4 | 1,7633 | 126,34 | 117,66 | 41,34 | 32,66 |
| инфекционное отд | 83 | 0,139 | 21,6 | 16,8502 | 124,73 | 119,27 | 41,73 | 36,27 |
| новый корпус | 82 | 0,219 | 20,5 | 18,4688 | 123,32 | 120,68 | 41,32 | 38,68 |
| старый корпус | 84 | 0,245 | 22,2 | 38,1035 | 126,5 | 117,5 | 42,5 | 33,5 |
| комсомольская36 | 70 | 0,261 | 21,8 | 33,318 | 125,03 | 118,97 | 55,03 | 48,97 |
| рудницкая7 | 68 | 0,31 | 19,7 | 21,0571 | 122,86 | 121,14 | 54,86 | 53,14 |
| рудницкая9 | 40 | 0,022 | 18,9 | 1,2648 | 122,46 | 121,54 | 82,46 | 81,54 |
| рудницкая11а | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рудницкая4 | 40 | 0,017 | 19,8 | 1,1774 | 122,67 | 121,33 | 82,67 | 81,33 |
| рудницкая15а | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рудницкая5 | 39 | 0,017 | 18,6 | 0,926 | 122,41 | 121,59 | 83,41 | 82,59 |
| рудницкая6 | 39 | 0,017 | 16,6 | 0,6576 | 122,21 | 121,79 | 83,21 | 82,79 |
| рудницкая 6а | 38 | 0,017 | 5,6 | 0,2164 | 122,02 | 121,98 | 84,02 | 83,98 |
| Поликлинника ДТВ | 70 | 0,078 | 19,8 | 10,5458 | 123,7 | 120,3 | 53,7 | 50,3 |
| Рудницкая 6б | 36 | 0,021 | 6,1 | 0,2769 | 122,05 | 121,95 | 86,05 | 85,95 |
| Гаражи | 84 | 0,005 | 11,1 | 0,5468 | 124,22 | 119,78 | 40,22 | 35,78 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 15.1, 15.2.

Рисунок 15.1  Пьезометрический график тепловой сети от котельной «Рудницкая» до «ул. Рудницкая 6б»

Рисунок 15.2 Пьезометрический график тепловой сети от котельной «Рудницкая» до «Больница новый корпус»

# 16. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной «Школы интернат».

Суммарная протяженность тепловых сетей  – км в двухтрубном исчислении. В качестве теплоизоляционного материала для  трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Температурный график работы тепловых сетей и тепловых сетей  – 85/700С.

Гидравлический расчет произведен при следующих параметрах на источнике тепловой энергии (котельной):

- Расчетная температура в подающем трубопроводе – 850С;

- Расчетная температура в обратном трубопроводе – 700С;

- Напор в подающем трубопроводе –  18 м.вод.ст.;

- Напор в обратном трубопроводе – 2 м.вод.ст.;

- Располагаемый напор на выходе из источника – 16 м.вод.ст.;

- Режим работы источника – котлы №№ 1,2,3,4  открыты по воде.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 16.1, 16.2, 16.3, 16.4.

Таблица 16.1. Источник теплоснабжения

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | 85 |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха, °С | -41 |
| 3 | Расчетная температура в обратном трубопроводе, °С | 70 |
| 4 | Расчетный pасполаг. напор на выходе из источника, м | 16 |
| 5 | Расчетный напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 2 |
| 6 | Фактическая тепловая мощность, Гкал | - |
| 7 | Текущий pасполаг. напор на выходе из источника, м | 16 |
| 8 | Напор в подающем тр-де, м | 18 |
| 9 | Текущий напор в обpатн. тp-де на источнике, м | 2 |
| 10 | Расчетная нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,452 |
| 11 | Текущая нагрузка на отопление с учетом потерь, Гкал/ч | 0,452 |
| 12 | Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70 |
| 13 | Расход сетевой воды на СО, т/ч | 75 |

Таблица 16.2. Участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот интернат | тки1 | 22 | 0,1 | 35,3586 | 1,283 |
| тки1 | тки2 | 75 | 0,1 | 9,7229 | 0,353 |
| тки2 | ж/д№2б | 10 | 0,033 | 6,0907 | 2,029 |
| тки2 | тки3 | 35 | 0,033 | 3,6322 | 1,21 |
| тки3 | ж/д№4 | 10 | 0,033 | 2,5191 | 0,839 |
| тки3 | ж/д№5 | 150 | 0,033 | 1,1131 | 0,371 |
| тки1 | тки5 | 80 | 0,1 | 25,6357 | 0,93 |
| тки5 | тки8 | 82 | 0,1 | 20,9824 | 0,761 |
| тки8 | тки9 | 10 | 0,08 | 20,9824 | 1,189 |
| тки9 | пекарня | 4 | 0,05 | 5,1319 | 0,745 |
| тки9 | ринтернат | 30 | 0,082 | 8,8023 | 0,475 |
| ринтернат | тки12 | 14 | 0,05 | 1,9685 | 0,286 |
| тки12 | ж/д№2 | 90 | 0,05 | 1,9685 | 0,286 |
| тки9 | интернат1 | 40 | 0,082 | 7,0482 | 0,38 |
| тки5 | тки6 | 120 | 0,05 | 4,6533 | 0,675 |
| тки6 | ж/д№3 | 10 | 0,05 | 1,9873 | 0,288 |
| тки6 | тки6 | 40 | 0,05 | 2,666 | 0,387 |
| тки6 | ж/д№1 | 10 | 0,04 | 2,666 | 0,604 |
| кот интернат | ргараж | 22 | 0,05 | 9,1148 | 1,323 |
| ргараж | ж/д№3 | 90 | 0,05 | 3,7129 | 0,539 |
| ринтернат | интернат2 | 1 | 0,05 | 6,8337 | 0,992 |
| ргараж | гараж | 1 | 0,05 | 5,4019 | 0,784 |

Таблица 16.3. Тепловые камеры

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тки1 | 5 | 13,803 | 21,651 | 7,849 | 16,651 | 2,849 |
| тки2 | 4 | 13,42 | 21,46 | 8,04 | 17,46 | 4,04 |
| тки3 | 5 | 4,224 | 16,862 | 12,638 | 11,862 | 7,638 |
| тки5 | 5 | 11,007 | 20,254 | 9,246 | 15,254 | 4,246 |
| тки8 | 5 | 9,088 | 19,294 | 10,206 | 14,294 | 5,206 |
| тки9 | 5 | 3,174 | 18,792 | 15,617 | 13,792 | 10,617 |
| ринтернат | 5 | 2,748 | 18,578 | 15,831 | 13,578 | 10,831 |
| тки12 | 5 | 2,619 | 18,514 | 15,895 | 13,514 | 10,895 |
| тки6 | 6 | 5,579 | 17,539 | 11,961 | 11,539 | 5,961 |
| тки6 | 5 | 4,961 | 17,23 | 12,27 | 12,23 | 7,27 |
| ргараж | 5 | 11,067 | 20,283 | 9,217 | 15,283 | 4,217 |

Таблица 16.4. Потребители

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/д№2б | 0,0472 | 21,8 | 6,0907 | 17,07 | 12,43 | 13,07 | 8,43 |
| ж/д№4 | 0,02552 | 21 | 2,5191 | 16,11 | 13,39 | 11,11 | 8,39 |
| ж/д№5 | 0,0252 | 17,5 | 1,1131 | 15,02 | 14,48 | 10,02 | 9,48 |
| пекарня | 0,0518 | 19 | 5,1319 | 18,57 | 15,84 | 13,57 | 10,84 |
| ж/д№2 | 0,0241 | 20,4 | 1,9685 | 18,14 | 16,27 | 13,14 | 11,27 |
| интернат1 | 0,07 | 19,1 | 7,0482 | 18,62 | 15,79 | 13,62 | 10,79 |
| ж/д№3 | 0,0142 | 22 | 1,9873 | 17,48 | 12,02 | 12,48 | 7,02 |
| ж/д№1 | 0,0214 | 21,7 | 2,666 | 16,91 | 12,59 | 11,91 | 7,59 |
| ж/д№3 | 0,0214 | 22,4 | 3,7129 | 18,95 | 10,55 | 13,95 | 5,55 |
| интернат2 | 0,0759 | 18,7 | 6,8337 | 18,34 | 16,07 | 13,34 | 11,07 |
| гараж | 0,0275 | 12,2 | 5,4019 | 20,13 | 9,37 | 15,13 | 4,37 |

По результатам гидравлического расчета были построены пьезометрические графики рисунок 16.1, 16.2.

Рисунок 16.2 Пьезометрический график тепловой сети от котельной «Школы Интернат» до «Ж/Д № 2»