ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОГОЧА

ДО 2028 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

- ОГЛАВЛЕНИЕ	2

1.	Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной КЕ	3

Вариант 1	3

Вариант 2	30

2 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей котельной ГОК	56

3 Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной Ж/Д больницы	72

4 Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной Октябрьская	79

5 Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной Аэропорт	86

6 Результаты гидравлического расчета тепловой сети новой котельной Артеушка	92

7 Результаты гидравлического расчета тепловой сети горячего водоснабжения котельной КЕ	99

8. Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной БВГ.	111

- Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной КЕ

Рисунок 1.1 Расчетная схема тепловой сети котельной КЕ

Таблица 1.1.1 Расчетные параметры котельной КЕ

| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | -40 | 15 | 60 | 45 | 21,486 | 847,9 |

Таблица 1.1.4 Результаты расчета по участкам

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КЕ | Котельная КЕ1 | 1 | 0,614 | 809,9555 | 0,779 |
| Котельная КЕ1 | ТК-1 | 58 | 0,515 | 712,3195 | 0,974 |
| ТК-1 | СЭС | 51 | 0,55 | 3,564 | 0,004 |
| ТК-1 | ТК-2 | 112 | 0,515 | 479,9995 | 0,656 |
| ТК-2 | Аникинская 1А | 20 | 0,15 | 14,432 | 0,233 |
| ТК-2 | ТК-2 | 7 | 0,515 | 465,5675 | 0,637 |
| ТК-3 | Д/Сад №31 | 30 | 0,069 | 8,844 | 0,674 |
| ТК-3 | Отпайка маг. Свобода | 30 | 0,466 | 455,2275 | 0,76 |
| ТК-4 | ТК-4/1 | 40 | 0,15 | 26,048 | 0,42 |
| ТК-4/1 | Аникинская 1 | 8 | 0,1 | 15,224 | 0,552 |
| ТК-4/1 | Аникинская 3 | 10 | 0,15 | 10,824 | 0,175 |
| ТК-4 | Котельная №2* | 100 | 0,466 | 428,7835 | 0,716 |
| Котельная №2 | ТК-6 | 18 | 0,466 | 428,5635 | 0,716 |
| ТК-6 | ТК-7а | 102 | 0,125 | 28,292 | 0,657 |
| ТК-7а | Ответвление на Аникинскую 7 | 10 | 0,1 | 28,292 | 1,026 |
| Ответвление на Аникинскую 7 | Аникинская 5 | 2 | 0,1 | 16,808 | 0,61 |
| Ответвление на Аникинскую 7 | Аникинская 7 | 32 | 0,1 | 11,484 | 0,417 |
| ТК-6 | Р-6 | 25 | 0,15 | 36,036 | 0,581 |
| Р-6 | Интернациональная 8 | 4 | 0,069 | 11,264 | 0,858 |
| Р-6 | м. Каспий | 15 | 0,027 | 0 | 0 |
| Р-6 | Р-6а | 50 | 0,106 | 24,772 | 0,8 |
| Р-6а | Интернациональная 10 | 4 | 0,1 | 11 | 0,399 |
| Р-6а | Клубная 4 | 15 | 0,1 | 13,772 | 0,5 |
| ТК-6 | Ответвление на ТК-15 | 6 | 0,309 | 364,2355 | 1,384 |
| Ответвление на ТК-15 | ТК-15 | 58 | 0,309 | 195,1435 | 0,741 |
| Ответвление на ТК-15 | ТК-6а | 147 | 0,309 | 166,892 | 0,634 |
| ТК-6а | Ответвление м. Аист | 50 | 0,05 | 4,18 | 0,607 |
| Ответвление м. Аист | м. Аист | 5 | 0,027 | 0,22 | 0,109 |
| Ответвление м. Аист | ТК-10* | 82 | 0,05 | 3,96 | 0,575 |
| ТК-10* | т/д Могоча | 10 | 0,05 | 3,696 | 0,536 |
| ТК-10* | м. Новатор, Космос | 19 | 0,027 | 0,264 | 0,131 |
| ТК-6а | ТК-8 | 29 | 0,309 | 160,512 | 0,61 |
| ТК-8 | д/сад № 77 | 19 | 0,1 | 13,376 | 0,485 |
| ТК-8 | ТК-19 | 66 | 0,259 | 147,136 | 0,796 |
| ТК-19 | Вкус Китая | 42 | 0,053 | 0,264 | 0,034 |
| ТК-19 | ТК-19Н | 54 | 0,207 | 77,572 | 0,657 |
| ТК-10 | Р-6в | 25 | 0,15 | 28,996 | 0,467 |
| Р-6в | Школа № 1 | 4 | 0,15 | 24,86 | 0,401 |
| Р-6в | Хуа-Ли (Комсомольская 18а) | 23 | 0,082 | 3,96 | 0,214 |
| Р-6в | ИП Соколова (Комсомольская 18а | 41 | 0,05 | 0,176 | 0,026 |
| ТК-10 | ТК-10а | 235 | 0,15 | 7,48 | 0,57 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| ТК-10а | Интернациональная 28 | 66 | 0,069 | 3,52 | 0,268 |
| ТК-19 | Р-8/1 | 65 | 0,053 | 0,792 | 0,102 |
| Р-8/1 | Р-8/2 | 10 | 0,053 | 0,66 | 0,085 |
| Р-8/2 | м. Сибирь | 10 | 0,027 | 0,264 | 0,131 |
| Р-8/2 | м. Фламинго | 10 | 0,027 | 0,396 | 0,197 |
| Р-8/1 | м. Елена | 10 | 0,027 | 0,132 | 0,066 |
| ТК-19 | ТК-19а | 68 | 0,207 | 68,508 | 0,58 |
| ТК-19а | Нижне-Набережная 20 | 12 | 0,1 | 16,5 | 0,599 |
| ТК-19а | Клубная 3 ввод № 1 | 7 | 0,1 | 11,308 | 0,41 |
| ТК-19а | ТК-19б | 31 | 0,15 | 40,7 | 0,656 |
| ТК-19б | Р-Клубная 3 | 5 | 0,069 | 5,984 | 0,456 |
| Р-Клубная 3 | Клубная 3 ввод № 2 | 3 | 0,069 | 5,632 | 0,429 |
| Р-Клубная 3 | Р-8/4 | 15 | 0,053 | 0,352 | 0,045 |
| Р-8/4 | м. Скороход | 10 | 0,027 | 0,176 | 0,088 |
| Р-8/4 | м. Байкал | 15 | 0,027 | 0,176 | 0,088 |
| ТК-19б | ТК-11 | 66 | 0,15 | 30,272 | 0,488 |
| ТК-11 | Нижне-Набережная 18 | 15 | 0,082 | 17,776 | 0,959 |
| ТК-11 | Аникинская 9 ввод № 2 | 15 | 0,082 | 6,248 | 0,337 |
| ТК-11 | Аникинская 9 ввод № 1 | 15 | 0,082 | 6,248 | 0,337 |
| ТК-19б | Банк | 15 | 0,053 | 4,444 | 0,574 |
| ТК-15 | Р-15 | 38 | 0,05 | 5,808 | 0,843 |
| Р-15 | Интернациональная 11 | 39 | 0,04 | 2,904 | 0,658 |
| Р-15 | Интернациональная 13 | 6 | 0,04 | 2,904 | 0,658 |
| ТК-15 | ТК-15а | 45 | 0,15 | 34,98 | 0,564 |
| ТК-15 | Комсомольская 10 | 15 | 0,1 | 11,264 | 0,409 |
| ТК-15а | ТК-16а | 19 | 0,15 | 23,716 | 0,382 |
| ТК-15а | Комсомольская 8 | 15 | 0,1 | 11,264 | 0,409 |
| ТК-16а | ТК-17 | 49 | 0,15 | 23,452 | 0,378 |
| ТК-17 | Комсомольская 6 | 16 | 0,1 | 11,044 | 0,401 |
| ТК-17 | ТК-17* | 39 | 0,1 | 12,408 | 0,45 |
| ТК-17* | Комсомольская 4 | 36 | 0,1 | 8,8 | 0,319 |
| ТК-17* | ТК-17а | 70 | 0,053 | 3,608 | 0,466 |
| ТК-17а | Р-17 | 40 | 0,053 | 3,608 | 0,466 |
| Р-17 | Тк-17б | 14 | 0,053 | 2,508 | 0,324 |
| Тк-17б | ЛОВД | 2 | 0,053 | 2,508 | 0,324 |
| Р-17 | Гаражи ЛОВД | 16 | 0,033 | 1,1 | 0,366 |
| ТК-16а | Вр-1 | 92 | 0,05 | 0,264 | 0,038 |
| Вр-1 | м. Рассвет | 2 | 0,027 | 0,132 | 0,066 |
| Вр-1 | Вр-2 | 60 | 0,05 | 0,132 | 0,019 |
| Вр-2 | м. Надежда | 8 | 0,027 | 0,132 | 0,066 |
| Вр-2 | м. Пассаж | 35 | 0,027 | 0 | 0 |
| ТК-15 | ТК-18 | 51 | 0,259 | 143,0915 | 0,774 |
| ТК-18 | Р-ИВЦ | 50 | 0,069 | 5,72 | 0,436 |
| Р-ИВЦ | ИВЦ | 3 | 0,069 | 5,544 | 0,422 |
| Р-ИВЦ | м. Байкал* | 18 | 0,05 | 0,176 | 0,026 |
| ТК-18 | ТК-18а | 41 | 0,259 | 137,3715 | 0,743 |
| ТК-18а | ТК-18б | 25 | 0,259 | 137,3715 | 0,743 |
| ТК-18б | Р-29 | 90 | 0,207 | 100,1035 | 0,847 |
| Р-29 | ТК-29 | 6 | 0,207 | 99,2235 | 0,84 |
| ТК-29 | ж/д ЦСЭС | 6 | 0,053 | 3,696 | 0,477 |
| ТК-29 | ТК 29 Н | 42 | 0,207 | 95,5275 | 0,809 |
| Р-29 | Релакс | 31 | 0,033 | 0,88 | 0,293 |
| ТК-18б | ТК-20 | 89 | 0,207 | 37,268 | 0,315 |
| ТК-20 | Комсомольская 9* | 15 | 0,106 | 11,88 | 0,384 |
| ТК-20 | ТК-29а | 45 | 0,207 | 25,388 | 0,215 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| ТК-29а | ТК-30* | 40 | 0,15 | 25,388 | 0,409 |
| ТК-30 | Клубная 2 | 15 | 0,082 | 8,294 | 0,447 |
| ТК-30 | Садовая 8 | 39 | 0,082 | 8,8 | 0,475 |
| ТК-1 | ТК-13 | 232 | 0,259 | 228,756 | 1,237 |
| ТК-13 | ТК-21 | 45 | 0,207 | 119,504 | 1,012 |
| ТК-21 | Шулешко 3 | 12 | 0,082 | 10,516 | 0,567 |
| ТК-21 | Р-Шулешко 1 | 10 | 0,15 | 21,384 | 0,345 |
| Р-Шулешко 1 | Шулешко 1 | 1 | 0,05 | 10,604 | 1,539 |
| Р-Шулешко 1 | ТК-26 | 64 | 0,106 | 10,78 | 0,348 |
| ТК-26 | Садовая 2а | 15 | 0,04 | 2,2 | 0,499 |
| ТК-26 | Садовая 2 | 14 | 0,082 | 8,58 | 0,463 |
| ТК-21 | Вр-4 | 40 | 0,207 | 87,34 | 0,739 |
| Вр-4 | м. Инга | 12 | 0,04 | 0,088 | 0,02 |
| Вр-4 | ТК-22 | 19 | 0,207 | 87,252 | 0,739 |
| ТК-22 | Р-Комсомольская 1а | 22 | 0,1 | 21,032 | 0,763 |
| Р-Комсомольская 1а | Комсомольская 1а | 2 | 0,1 | 10,472 | 0,38 |
| Р-Комсомольская 1а | Р-Комсомольская 1 | 42 | 0,1 | 10,56 | 0,383 |
| Р-Комсомольская 1 | Комсомольская 1 | 2 | 0,1 | 10,56 | 0,383 |
| ТК-22 | ТК-23 | 42 | 0,259 | 66,22 | 0,358 |
| ТК-23 | ТК-23а | 35 | 0,1 | 12,628 | 0,458 |
| ТК-23а | Связь 1 | 5 | 0,053 | 3,916 | 0,506 |
| ТК-23а | ТК-23б | 42 | 0,082 | 8,712 | 0,47 |
| ТК-23б | Садовая 4 | 33 | 0,082 | 8,712 | 0,47 |
| ТК-23 | Р-Спутник | 20 | 0,207 | 53,592 | 0,454 |
| Р-Спутник | Спутник | 5 | 0,082 | 0,264 | 0,014 |
| Р-Спутник | ТК-25 | 6 | 0,207 | 53,328 | 0,451 |
| ТК-25 | ТК-25а | 4 | 0,082 | 12,188 | 0,658 |
| ТК-25а | м. Элизе | 15 | 0,027 | 0,088 | 0,044 |
| ТК-25а | Комсомольская 3 | 10 | 0,082 | 12,1 | 0,653 |
| ТК-25 | ТК-25б | 2 | 0,207 | 41,14 | 0,348 |
| ТК-25б | ШЧ КИП | 21 | 0,05 | 3,344 | 0,485 |
| ТК-25б | ТК-26 | 44 | 0,207 | 37,796 | 0,32 |
| ТК-26 | Комсомольская 5 | 20 | 0,1 | 12,54 | 0,455 |
| ТК-26 | ТК-27 | 55 | 0,207 | 15,444 | 0,131 |
| ТК-27 | Комсомольская 7 | 20 | 0,082 | 11,88 | 0,641 |
| ТК-27 | ДШИ | 30 | 0,1 | 3,564 | 0,129 |
| ТК-26 | ТК-26б | 120 | 0,106 | 9,812 | 0,317 |
| ТК-26б | Гараж ШЧ | 11 | 0,05 | 0,484 | 0,07 |
| ТК-26б | Смена Ду 114/76 | 4 | 0,106 | 9,328 | 0,301 |
| Смена Ду 114/76 | Садовая 6 | 38 | 0,069 | 9,328 | 0,711 |
| ТК-13 | ТК 13Н | 21 | 0,082 | 4,488 | 0,242 |
| ТК-13 | ТК-14 | 69 | 0,082 | 13,288 | 0,717 |
| ТК-14 | Р-НОДХ | 57 | 0,1 | 9,504 | 0,345 |
| Р-НОДХ | Склад НОДХ 1 | 2 | 0,1 | 6,952 | 0,252 |
| Р-НОДХ | ТК14б | 65 | 0,082 | 2,552 | 0,138 |
| ТК14б | Гараж НОДХ | 78 | 0,082 | 2,552 | 0,138 |
| ТК-14 | ТК-14а | 110 | 0,082 | 3,784 | 0,204 |
| ТК-14а | Админ. НОДХ* | 6 | 0,082 | 3,168 | 0,171 |
| ТК-14а | Бытовка НОДХ | 3 | 0,027 | 0,176 | 0,088 |
| ТК-14а | Склад НОДХ 2 | 54 | 0,04 | 0,44 | 0,1 |
| ТК-13 | ТК-31 | 123 | 0,259 | 91,476 | 0,495 |
| ТК-31 | Вр-5 | 17 | 0,069 | 1,144 | 0,087 |
| Вр-5 | м. Алиса | 1 | 0,05 | 0,22 | 0,032 |
| Вр-5 | Мираж | 10 | 0,05 | 0,396 | 0,057 |
| Вр-5 | Кафе-Чебуречная | 20 | 0,05 | 0,528 | 0,077 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| ТК-31 | Вр-6 | 50 | 0,259 | 90,112 | 0,487 |
| Вр-6 | м. Заря | 3 | 0,05 | 1,716 | 0,249 |
| Вр-6 | ТК-32 | 66 | 0,259 | 88,396 | 0,478 |
| ТК-32 | ДО ЛБ | 74 | 0,082 | 5,5 | 0,297 |
| ТК-32 | ТК-32а | 52 | 0,259 | 82,896 | 0,448 |
| ТК-32а | Общага НГЧ | 50 | 0,106 | 14,432 | 0,466 |
| ТК-32а | ТК-32б | 71 | 0,259 | 68,464 | 0,37 |
| ТК-32б | Вр-БПК | 18 | 0,1 | 2,332 | 0,085 |
| Вр-БПК | Котельная БПК | 1 | 0,1 | 0,484 | 0,018 |
| Вр-БПК | ТК-34 | 15 | 0,082 | 1,848 | 0,1 |
| ТК-34 | Прачечная | 7 | 0,05 | 1,232 | 0,179 |
| ТК-34 | Гараж Агеян | 2 | 0,04 | 0,616 | 0,14 |
| ТК-32б | ТК-33 | 40 | 0,259 | 66,132 | 0,358 |
| ТК-33 | ТК-33* | 40 | 0,069 | 5,94 | 0,453 |
| ТК-33* | ТК-33а | 10 | 0,069 | 5,94 | 0,453 |
| ТК-33а | ТК-33б | 20 | 0,069 | 5,94 | 0,453 |
| ТК-33б | Дирекция связи | 7 | 0,069 | 5,94 | 0,453 |
| ТК-33 | ТК-35 | 48 | 0,259 | 56,628 | 0,306 |
| ТК-35 | Р-35 | 76 | 0,05 | 1,936 | 0,281 |
| Р-35 | Вост-ный поезд | 4 | 0,05 | 0,924 | 0,134 |
| Р-35 | Гаражи В/П | 2 | 0,05 | 1,012 | 0,147 |
| ТК-35 | ТК-45 | 48 | 0,259 | 54,692 | 0,296 |
| ТК-45 | (ЭТЦ-5) ТТК | 16 | 0,05 | 1,496 | 0,217 |
| ТК-45 | ТК-44 | 55 | 0,259 | 53,196 | 0,288 |
| ТК-44 | ДС | 12 | 0,1 | 3,388 | 0,123 |
| ТК-44 | ТК-39 | 34 | 0,259 | 49,808 | 0,269 |
| ТК-39 | ТК-38 | 29 | 0,1 | 6,644 | 0,241 |
| ТК-38 | ТК-38б | 60 | 0,082 | 6,644 | 0,358 |
| ТК-38б | Гаражи ул. Первомайская | 11 | 0,05 | 1,364 | 0,198 |
| ТК-38б | ТК-38а | 26 | 0,082 | 5,28 | 0,285 |
| ТК-38а | Пост БМРЦ | 8 | 0,082 | 4,884 | 0,263 |
| ТК-38а | Котельная ЖД (спутник ХВС) | 320 | 0,033 | 0,396 | 0,132 |
| ТК-39 | ТК-40 | 34 | 0,207 | 43,164 | 0,365 |
| ТК-40 | Школа № 92 | 52 | 0,1 | 11,572 | 0,42 |
| ТК-40 | Первомайская 8 | 51 | 0,04 | 1,76 | 0,399 |
| ТК-40 | Вр-40 | 46 | 0,15 | 29,832 | 0,481 |
| Вр-40 | Гаражи Школы № 92 | 25 | 0,05 | 1,496 | 0,217 |
| Вр-40 | ТК-41 | 20 | 0,15 | 28,336 | 0,457 |
| ТК-41 | Сибирьтелеком | 180 | 0,05 | 1,892 | 0,275 |
| ТК-41 | ФСБ | 115 | 0,05 | 0,22 | 0,032 |
| ТК-41 | Реаб-ный центр | 62 | 0,082 | 3,168 | 0,171 |
| ТК-41 | ТК-42 | 76 | 0,15 | 22,836 | 0,368 |
| ТК-42 | Отделение дороги | 35 | 0,125 | 9,416 | 0,219 |
| ТК-42 | ТК-43 | 39 | 0,1 | 13,42 | 0,487 |
| ТК-43 | Клуб | 60 | 0,1 | 13,42 | 0,487 |
| Котельная КЕ1 | ТК-101 | 52 | 0,15 | 39,336 | 0,634 |
| ТК-101 | Гаражи КЕ | 10 | 0,05 | 2,024 | 0,294 |
| ТК-101 | ТК-102 | 57 | 0,15 | 37,312 | 0,602 |
| ТК-102 | Р-1 | 68 | 0,15 | 37,312 | 0,602 |
| Р-1 | Р-1* | 14 | 0,053 | 1,98 | 0,256 |
| Р-1* | Гаражи 1КЕ | 2 | 0,053 | 1,716 | 0,222 |
| Р-1* | Баки Нефтемаркета | 7 | 0,04 | 0,264 | 0,06 |
| Р-1 | ТК-103 | 6 | 0,15 | 35,332 | 0,57 |
| ТК-103 | Р-2* | 128 | 0,125 | 35,332 | 0,82 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| Р-2* | РЭО | 20 | 0,1 | 12,892 | 0,468 |
| Р-2* | Р-3* | 72 | 0,1 | 22,44 | 0,814 |
| Р-3* | Цех водоотведения | 3 | 0,05 | 0,044 | 0,006 |
| Р-3* | Р-*1 | 40 | 0,1 | 22,396 | 0,812 |
| Р-*1 | Гаражи ТВК | 37 | 0,04 | 1,716 | 0,389 |
| Р-*1 | Р-4* | 25 | 0,1 | 20,68 | 0,75 |
| Р-4* | Бокс ТВК | 2 | 0,05 | 1,716 | 0,249 |
| Р-4* | ТВК | 6 | 0,082 | 7,084 | 0,382 |
| Р-4* | Р-4*/1 | 17 | 0,082 | 7,04 | 0,38 |
| Р-4*/1 | Мастерские ТВК | 2 | 0,082 | 4,268 | 0,23 |
| Р-4*/1 | Р-5* | 15 | 0,082 | 2,772 | 0,15 |
| Р-4* | Администрация Автобазы | 12 | 0,082 | 4,84 | 0,261 |
| Р-5* | Гаражи СТО | 9 | 0,04 | 0,396 | 0,09 |
| Р-5* | Р-6** | 31 | 0,082 | 2,376 | 0,128 |
| Р-6** | Сауна | 5 | 0,05 | 0,572 | 0,083 |
| Р-6** | КНС № 1 | 9 | 0,033 | 1,804 | 0,601 |
| Котельная КЕ1 | Подогреватель подпитки т/с | 2 | 0,1 | 58,3 | 2,115 |
| Отпайка маг. Свобода | ТК-4 | 1 | 0,466 | 454,8315 | 0,76 |
| Отпайка маг. Свобода | Маг. Свобода | 5 | 0,027 | 0,396 | 0,197 |
| ТК ТЧ-6 | Рн 1 | 1 | 0,15 | -6,6396 | -0,107 |
| ТКт-1а | ТК-6 | 63 | 0,05 | 2,376 | 0,345 |
| ТК-6 | Гаражи администрации | 5 | 0,04 | 0,9636 | 0,218 |
| ТК-6 | ТК-8а | 13 | 0,05 | 1,4124 | 0,205 |
| ТК-8а | ТК-8б | 30 | 0,05 | 1,4124 | 0,205 |
| ТК-8б | ТК-8 | 15 | 0,05 | 1,1924 | 0,173 |
| ТК-8б | Гараж РКЦ | 10 | 0,04 | 0,22 | 0,05 |
| ТК-8 | Банк РКЦ | 4 | 0,04 | 1,1924 | 0,27 |
| ТКт-1а | ТК-2 | 79,5 | 0,207 | 80,0879 | 0,678 |
| ТК-2 | ТК-3 | 120 | 0,15 | 34,1079 | 0,55 |
| ТК-3 | ТК-9 | 7,6 | 0,076 | 9,504 | 0,597 |
| ТК-9 | маг. Ташир | 13,5 | 0,04 | 3,52 | 0,798 |
| ТК-9 | ТК-7 | 44 | 0,069 | 5,984 | 0,456 |
| ТК-7 | Садовая 1 | 6,2 | 0,069 | 5,984 | 0,456 |
| ТК-3 | ТК-10-1 | 36,5 | 0,125 | 24,6039 | 0,571 |
| ТК-10 | Высотная 20 | 9 | 0,069 | 5,984 | 0,456 |
| ТК-10 | ТК-1 | 13 | 0,1 | 16,258 | 0,59 |
| ТК-1 | Высотная 16 | 29 | 0,1 | 5,984 | 0,217 |
| ТК-1 | СОШ № 1 Нач. классы | 87 | 0,1 | 10,274 | 0,373 |
| ТК-2 | ТК-4 | 20,5 | 0,207 | 45,98 | 0,389 |
| ТК-4 | Высотная 14 | 7,7 | 0,082 | 5,984 | 0,323 |
| ТК-4 | Р-Высотная 16 | 30,67 | 0,082 | 11,968 | 0,646 |
| Р-Высотная 16 | Высотная 16 | 5,32 | 0,082 | 5,984 | 0,323 |
| ТКт-1а | башня вор | 28 | 0,033 | 1,32 | 0,44 |
| ТК ТЧ-6 | администрация города | 10 | 0,069 | 6,6396 | 0,506 |
| Р-Высотная 16 | Высотная 18 | 20 | 0,082 | 5,984 | 0,323 |
| ТК-10-1 | ТК-10 | 6 | 0,125 | 24,6039 | 0,571 |
| ТК-10 | спутник высотная 18 | 16 | 0,025 | 2,3619 | 1,371 |
| Ответвление на ТК-15 | гараж | 20 | 0,05 | 2,2 | 0,319 |
| ТК-31 | феникс | 10 | 0,033 | 0,22 | 0,073 |
| Админ. НОДХ* | Админ. НОДХ | 1 | 0,082 | 3,124 | 0,169 |
| Админ. НОДХ* | проходная нодх | 10 | 0,033 | 0,044 | 0,015 |
| Котельная №2* | Котельная №2 | 24 | 0,466 | 428,5635 | 0,716 |
| Котельная №2* | гараж КЕ | 20 | 0,05 | 0,22 | 0,032 |
| ТК-30* | ТК-30 | 23 | 0,15 | 17,094 | 0,276 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| ТК-30* | клубная 2* | 15 | 0,082 | 8,294 | 0,447 |
| Комсомольская 9* | Комсомольская 9 | 2 | 0,106 | 11,88 | 0,384 |
| ТК-6а | тд центральный 1200куб Денисен | 50 | 0,05 | 2,2 | 0,319 |
| ТК-19б | пристройка банка | 15 | 0,033 | 0 | 0 |
| ТК-10а | торговый центр новый (караван) | 57 | 0,05 | 3,96 | 0,575 |
| ТК-41 | Кафе Гурман | 50 | 0,025 | 0,22 | 0,128 |
| Рн 1 | ТКт-1а | 6 | 0,15 | -6,6396 | -0,107 |
| ТК-1а | 27-квартирный жилой дом | 245 | 0,125 | 13,86 | 0,322 |
| ТК 2Н | ТК 3 | 46 | 0,515 | 464,0715 | 0,635 |
| ТК 2Н | Ясли (Д/С № 31) | 25 | 0,053 | 1,496 | 0,193 |
| ТК 19Н | ТК 10 | 94 | 0,207 | 76,076 | 0,644 |
| ТК 19Н | Ясли (Д/С № 77) | 10 | 0,053 | 1,496 | 0,193 |
| ТК 21 | Аура | 106 | 0,03 | 0,264 | 0,106 |
| ТК 13Н | Техноплюс | 46 | 0,069 | 2,288 | 0,174 |
| ТК 13Н | Техноплюс Ангар | 4 | 0,069 | 2,2 | 0,168 |
| ТК 33 | Вр ПЧ | 24 | 0,082 | 3,564 | 0,192 |
| Вр ПЧ | Гараж ВОХР | 3 | 0,033 | 0,22 | 0,073 |
| Вр ПЧ | Гаражи ВОХР | 10 | 0,05 | 0,748 | 0,109 |
| Вр ПЧ | ВОХР/Пожарное депо | 3 | 0,069 | 2,596 | 0,198 |
| ТК 4 | Адлер | 75 | 0,033 | 0,88 | 0,293 |
| ТК 4 | Дружба | 87 | 0,033 | 0,88 | 0,293 |
| ТК 29 Н | Администрация Могочинского р-н | 5 | 0,1 | 5,104 | 0,185 |
| ТК 29 Н | ТКт-1а | 65 | 0,207 | 90,4235 | 0,765 |
| ТК-4 | ТК 4 Н | 139 | 0,125 | 26,268 | 0,61 |
| ТК 4 Н | 27-квартирный жилой дом | 10 | 0,125 | 13,86 | 0,322 |
| ТК 4 Н | Комсомольская 21 | 47 | 0,1 | 12,408 | 0,45 |
| ТК 10Н | ТК-10а | 31 | 0,125 | 20,68 | 0,48 |
| ТК 10Н/1 | Нижненабережная 29/3 | 12 | 0,069 | 4,4 | 0,335 |
| ТК 10Н/1 | ТК 10Н/2 | 13 | 0,082 | 8,8 | 0,475 |
| ТК 10Н/2 | Нижненабережная 29/2 | 12 | 0,069 | 4,4 | 0,335 |
| ТК 10Н/2 | Нижненабережная 29/1 | 24 | 0,069 | 4,4 | 0,335 |
| ТК-10 | ТК 10 Н1 | 190 | 0,15 | 47,08 | 0,759 |
| ТК 10Н | ТК 10Н/1 | 20 | 0,1 | 13,2 | 0,479 |
| ТК 10 Н1 | ТК 10Н | 45 | 0,125 | 33,88 | 0,787 |
| ТК 10 Н1 | ТК 10 Н1/1 | 19 | 0,1 | 13,2 | 0,479 |
| ТК 10 Н1/1 | Нижненабережная 27 | 26 | 0,1 | 13,2 | 0,479 |
| ТК-10а | ТК 10 Н2 | 103 | 0,1 | 13,2 | 0,479 |
| ТК 10 Н2 | Нижненабережная 33 | 25 | 0,1 | 13,2 | 0,479 |
| Котельная КЕ | ЦТП КЕ ГВС | 10 | 0,125 | 37,9058 | 0,88 |
| ЦТП КЕ ГВС | ТК-1 ГВС | 41 | 0,15 | 40,7575 | 0,657 |
| ТК-1 ГВС | ТК-2 ГВС | 112 | 0,125 | 30,55 | 0,709 |
| ТК-2 ГВС | Аникинская 1а ГВС | 20 | 0,082 | 2,65 | 0,143 |
| ТК-2 ГВС | ТК-3 ГВС | 53 | 0,125 | 27,9 | 0,648 |
| ТК-2 ГВС | Д/Сад №31 ГВС | 30 | 0,04 | 0,7525 | 0,171 |
| ТК-3 ГВС | ТК-2 ГВС | 41 | 0,125 | 27,1475 | 0,63 |
| ТК-4 ГВС | ТК-4/1 ГВС | 40 | 0,082 | 3,92 | 0,211 |
| ТК-4/1 ГВС | Аникинская 1 ГВС | 8 | 0,05 | 2,2187 | 0,322 |
| ТК-4/1 ГВС | Аникинская 3 ГВС | 10 | 0,05 | 1,7012 | 0,247 |
| ТК-4 ГВС | ТК-6 ГВС | 100 | 0,125 | 23,2275 | 0,539 |
| ТК-6 ГВС | ТК-7а ГВС | 102 | 0,082 | 4,725 | 0,255 |
| ТК-7а ГВС | Ответвление на Аникинскую 7 ГВ | 10 | 0,069 | 4,725 | 0,36 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| Ответвление на Аникинскую 7 ГВ | Аникинская 5 ГВС | 2 | 0,069 | 2,9662 | 0,226 |
| Ответвление на Аникинскую 7 ГВ | Аникинская 7 ГВС | 32 | 0,069 | 1,7587 | 0,134 |
| ТК-6 ГВС | Р 6 ГВС | 25 | 0,082 | 4,0925 | 0,221 |
| Р 6 ГВС | Интернациональная 8 ГВС | 4 | 0,05 | 2,1612 | 0,314 |
| Р 6 ГВС | Интернациональная 10 ГВС | 50 | 0,082 | 1,9312 | 0,104 |
| ТК-6 ГВС | ТК-6а ГВС | 147 | 0,207 | 14,41 | 0,122 |
| ТК-6а ГВС | Клубная 4 ГВС | 15 | 0,05 | 2,2475 | 0,326 |
| ТК-6а ГВС | ТК-8 ГВС | 29 | 0,207 | 12,1625 | 0,103 |
| ТК-8 ГВС | д/сад № 77 ГВС | 19 | 0,082 | 0,7525 | 0,041 |
| ТК-8 ГВС | ТК-8а ГВС | 66 | 0,207 | 11,41 | 0,097 |
| ТК-19 ГВС | ТК-19а ГВС | 68 | 0,1 | 9,68 | 0,351 |
| ТК-19а ГВС | Клубная 3 ГВС | 7 | 0,1 | 2,5637 | 0,093 |
| ТК-19а ГВС | Нижне-Набережная 20 ГВС | 12 | 0,069 | 2,3337 | 0,178 |
| ТК-19а ГВС | ТК-19б ГВС | 31 | 0,15 | 4,7825 | 0,077 |
| ТК-19б ГВС | ТК-11 ГВС | 66 | 0,1 | 4,7825 | 0,173 |
| ТК-11 ГВС | Нижне-Набережная 18 ГВС | 12 | 0,05 | 2,7362 | 0,397 |
| ТК-11 ГВС | Аникинская 9 ГВС | 15 | 0,05 | 2,0462 | 0,297 |
| ТК-1 ГВС | ТК 13 ГВС | 232 | 0,1 | 10,2075 | 0,37 |
| ТК 13 ГВС | ТК 21 ГВС | 45 | 0,1 | 5,3337 | 0,193 |
| ТК 21 ГВС | Шулешко 1 ГВС | 10 | 0,05 | 1,845 | 0,268 |
| ТК 21 ГВС | Шулешко 3 ГВС | 12 | 0,069 | 1,7587 | 0,134 |
| ТК 21 ГВС | ТК 23а ГВС | 136 | 0,069 | 1,73 | 0,132 |
| ТК 23а ГВС | Связь 1 ГВС | 5 | 0,069 | 1,73 | 0,132 |
| ТК 13 ГВС | ТК 32а ГВС | 291 | 0,1 | 4,8737 | 0,177 |
| ТК 32а ГВС | Общага НГЧ ГВС | 50 | 0,125 | 2,5925 | 0,06 |
| ТК 32а ГВС | ТК 34 ГВС | 160 | 0,1 | 2,2812 | 0,083 |
| ТК 34 ГВС | Баня ГВС | 25 | 0,1 | 1,73 | 0,063 |
| ТК 34 ГВС | Прачечная ГВС | 12 | 0,069 | 0,5512 | 0,042 |
| ТК-8а ГВС | ТК-19 ГВС | 15 | 0,15 | 11,41 | 0,184 |
| ТК-19 ГВС | ТК-10 ГВС | 148 | 0,1 | 1,73 | 0,063 |
| ТК-10 ГВС | Школа № 1 ГВС | 20 | 0,069 | 1,73 | 0,132 |

Таблица 1.1.5 Расчетные параметры по узлам

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная КЕ1 | 0 | 14,968 | 59,984 | 45,016 | 59,984 | 45,016 |
| ТК-1 | 1 | 14,646 | 59,823 | 45,177 | 58,823 | 44,177 |
| ТК-2 | 6 | 14,274 | 59,637 | 45,363 | 53,637 | 39,363 |
| ТК-3 | 7 | 13,897 | 59,449 | 45,551 | 52,449 | 38,551 |
| ТК-4 | 9 | 13,633 | 59,317 | 45,683 | 50,317 | 36,683 |
| ТК-4/1 | 9 | 13,475 | 59,238 | 45,762 | 50,238 | 36,762 |
| Котельная №2 | 11 | 13,009 | 59,004 | 45,996 | 48,004 | 34,996 |
| ТК-6 | 11 | 12,911 | 58,955 | 46,045 | 47,955 | 35,045 |
| ТК-7а | 10 | 11,846 | 58,423 | 46,577 | 48,423 | 36,577 |
| Ответвление на Аникинскую 7 | 9,5 | 11,379 | 58,19 | 46,81 | 48,69 | 37,31 |
| Р-6 | 12 | 12,692 | 58,846 | 46,154 | 46,846 | 34,154 |
| Р-6а | 15 | 11,561 | 58,28 | 46,72 | 43,28 | 31,72 |
| Ответвление на ТК-15 | 11 | 12,623 | 58,811 | 46,189 | 47,811 | 35,189 |
| ТК-15 | 12 | 12,242 | 58,621 | 46,379 | 46,621 | 34,379 |
| ТК-6а | 15 | 12,059 | 58,53 | 46,47 | 43,53 | 31,47 |
| Ответвление м. Аист | 16 | 10,494 | 57,747 | 47,253 | 41,747 | 31,253 |
| ТК-10* | 18 | 8,209 | 56,605 | 48,395 | 38,605 | 30,395 |
| ТК-8 | 18 | 11,93 | 58,465 | 46,535 | 40,465 | 28,535 |
| ТК-19 | 20 | 11,393 | 58,196 | 46,804 | 38,196 | 26,804 |
| ТК-10 | 26 | 10,22 | 57,61 | 47,39 | 31,61 | 21,39 |
| Р-6в | 27 | 10,051 | 57,525 | 47,475 | 30,525 | 20,475 |
| ТК-10а | 35 | 6,163 | 55,581 | 49,419 | 20,581 | 14,419 |
| Р-8/1 | 19 | 11,336 | 58,168 | 46,832 | 39,168 | 27,832 |
| Р-8/2 | 19 | 11,329 | 58,165 | 46,835 | 39,165 | 27,835 |
| ТК-19а | 18 | 11,02 | 58,01 | 46,99 | 40,01 | 28,99 |
| ТК-19б | 17 | 10,697 | 57,848 | 47,152 | 40,848 | 30,152 |
| Р-Клубная 3 | 16 | 10,618 | 57,809 | 47,191 | 41,809 | 31,191 |
| Р-8/4 | 19 | 10,615 | 57,808 | 47,192 | 38,808 | 28,192 |
| ТК-11 | 16 | 10,318 | 57,659 | 47,341 | 41,659 | 31,341 |
| Р-15 | 13 | 9,865 | 57,432 | 47,568 | 44,432 | 34,568 |
| ТК-15а | 11 | 11,909 | 58,455 | 46,545 | 47,455 | 35,545 |
| ТК-16а | 11 | 11,836 | 58,418 | 46,582 | 47,418 | 35,582 |
| ТК-17 | 10 | 11,673 | 58,337 | 46,663 | 48,337 | 36,663 |
| ТК-17* | 8 | 11,376 | 58,188 | 46,812 | 50,188 | 38,812 |
| ТК-17а | 10 | 10,112 | 57,556 | 47,444 | 47,556 | 37,444 |
| Р-17 | 9,5 | 9,417 | 57,208 | 47,792 | 47,708 | 38,292 |
| Тк-17б | 9 | 9,292 | 57,146 | 47,854 | 48,146 | 38,854 |
| Вр-1 | 11 | 11,823 | 58,411 | 46,589 | 47,411 | 35,589 |
| Вр-2 | 10 | 11,821 | 58,411 | 46,589 | 48,411 | 36,589 |
| ТК-18 | 12,5 | 11,829 | 58,414 | 46,586 | 45,914 | 34,086 |
| Р-ИВЦ | 13,5 | 11,261 | 58,131 | 46,869 | 44,631 | 33,369 |
| ТК-18а | 15 | 11,516 | 58,258 | 46,742 | 43,258 | 31,742 |
| ТК-18б | 15,5 | 11,314 | 58,157 | 46,843 | 42,657 | 31,343 |
| Р-29 | 16 | 10,265 | 57,632 | 47,368 | 41,632 | 31,368 |
| ТК-29 | 16 | 10,135 | 57,568 | 47,432 | 41,568 | 31,432 |
| ТК-20 | 16 | 11,179 | 58,089 | 46,911 | 42,089 | 30,911 |
| ТК-29а | 16,5 | 11,144 | 58,072 | 46,928 | 41,572 | 30,428 |
| ТК-30 | 16,5 | 10,9 | 57,95 | 47,05 | 41,45 | 30,55 |
| ТК-13 | 5 | 9,825 | 57,413 | 47,587 | 52,413 | 42,587 |
| ТК-21 | 6 | 8,977 | 56,988 | 48,012 | 50,988 | 42,012 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Р-Шулешко 1 | 6 | 8,928 | 56,964 | 48,036 | 50,964 | 42,036 |
| ТК-26 | 6 | 8,626 | 56,813 | 48,187 | 50,813 | 42,187 |
| Вр-4 | 6,5 | 8,615 | 56,807 | 48,193 | 50,307 | 41,693 |
| ТК-22 | 6,5 | 8,415 | 56,708 | 48,292 | 50,208 | 41,792 |
| Р-Комсомольская 1а | 6,5 | 7,853 | 56,426 | 48,574 | 49,926 | 42,074 |
| Р-Комсомольская 1 | 7 | 7,622 | 56,311 | 48,689 | 49,311 | 41,689 |
| ТК-23 | 7,5 | 8,345 | 56,672 | 48,328 | 49,172 | 40,828 |
| ТК-23а | 7 | 8,035 | 56,518 | 48,482 | 49,518 | 41,482 |
| ТК-23б | 7 | 7,596 | 56,298 | 48,702 | 49,298 | 41,702 |
| Р-Спутник | 8 | 8,225 | 56,613 | 48,387 | 48,613 | 40,387 |
| ТК-25 | 8,5 | 8,188 | 56,594 | 48,406 | 48,094 | 39,906 |
| ТК-25а | 9 | 8,067 | 56,534 | 48,466 | 47,534 | 39,466 |
| ТК-25б | 10 | 8,16 | 56,58 | 48,42 | 46,58 | 38,42 |
| ТК-26 | 13 | 8,081 | 56,54 | 48,46 | 43,54 | 35,46 |
| ТК-27 | 17 | 8,065 | 56,532 | 48,468 | 39,532 | 31,468 |
| ТК-26б | 10 | 7,656 | 56,328 | 48,672 | 46,328 | 38,672 |
| Смена Ду 114/76 | 10 | 7,635 | 56,318 | 48,682 | 46,318 | 38,682 |
| ТК-14 | 2 | 8,163 | 56,582 | 48,418 | 54,582 | 46,418 |
| Р-НОДХ | 2 | 7,895 | 56,448 | 48,552 | 54,448 | 46,552 |
| ТК14б | 2 | 7,834 | 56,417 | 48,583 | 54,417 | 46,583 |
| ТК-14а | 2 | 7,946 | 56,473 | 48,527 | 54,473 | 46,527 |
| ТК-31 | 5 | 9,347 | 57,173 | 47,827 | 52,173 | 42,827 |
| Вр-5 | 5 | 9,337 | 57,169 | 47,831 | 52,169 | 42,831 |
| Вр-6 | 7 | 9,196 | 57,098 | 47,902 | 50,098 | 40,902 |
| ТК-32 | 7,5 | 8,945 | 56,972 | 48,028 | 49,472 | 40,528 |
| ТК-32а | 8 | 8,813 | 56,907 | 48,093 | 48,907 | 40,093 |
| ТК-32б | 8 | 8,668 | 56,834 | 48,166 | 48,834 | 40,166 |
| Вр-БПК | 8 | 8,662 | 56,831 | 48,169 | 48,831 | 40,169 |
| ТК-34 | 8 | 8,654 | 56,827 | 48,173 | 48,827 | 40,173 |
| ТК-33 | 8 | 8,601 | 56,8 | 48,2 | 48,8 | 40,2 |
| ТК-33* | 9 | 8,083 | 56,541 | 48,459 | 47,541 | 39,459 |
| ТК-33а | 10 | 7,948 | 56,474 | 48,526 | 46,474 | 38,526 |
| ТК-33б | 11 | 7,699 | 56,35 | 48,65 | 45,35 | 37,65 |
| ТК-35 | 8 | 8,524 | 56,762 | 48,238 | 48,762 | 40,238 |
| Р-35 | 2 | 7,998 | 56,499 | 48,501 | 54,499 | 46,501 |
| ТК-45 | 9 | 8,47 | 56,735 | 48,265 | 47,735 | 39,265 |
| ТК-44 | 10 | 8,405 | 56,702 | 48,298 | 46,702 | 38,298 |
| ТК-39 | 10 | 8,371 | 56,686 | 48,314 | 46,686 | 38,314 |
| ТК-38 | 9 | 8,3 | 56,65 | 48,35 | 47,65 | 39,35 |
| ТК-38б | 9 | 7,939 | 56,47 | 48,53 | 47,47 | 39,53 |
| ТК-38а | 9 | 7,828 | 56,414 | 48,586 | 47,414 | 39,586 |
| ТК-40 | 12 | 8,294 | 56,647 | 48,353 | 44,647 | 36,353 |
| Вр-40 | 13 | 8,046 | 56,523 | 48,477 | 43,523 | 35,477 |
| ТК-41 | 17 | 7,937 | 56,469 | 48,531 | 39,469 | 31,531 |
| ТК-42 | 20 | 7,678 | 56,339 | 48,661 | 36,339 | 28,661 |
| ТК-43 | 24 | 7,307 | 56,154 | 48,846 | 32,154 | 24,846 |
| ТК-101 | 0 | 14,468 | 59,734 | 45,266 | 59,734 | 45,266 |
| ТК-102 | 0 | 13,998 | 59,499 | 45,501 | 59,499 | 45,501 |
| Р-1 | -4 | 13,408 | 59,204 | 45,796 | 63,204 | 49,796 |
| Р-1* | -6 | 13,317 | 59,158 | 45,842 | 65,158 | 51,842 |
| ТК-103 | -4 | 13,27 | 59,135 | 45,865 | 63,135 | 49,865 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Р-2* | -4 | 10,799 | 57,899 | 47,101 | 61,899 | 51,101 |
| Р-3* | -6 | 8,938 | 56,969 | 48,031 | 62,969 | 54,031 |
| Р-*1 | -6 | 7,887 | 56,443 | 48,557 | 62,443 | 54,557 |
| Р-4* | -6 | 7,284 | 56,142 | 48,858 | 62,142 | 54,858 |
| Р-4*/1 | -6 | 7,16 | 56,08 | 48,92 | 62,08 | 54,92 |
| Р-5* | -7 | 7,14 | 56,07 | 48,93 | 63,07 | 55,93 |
| Р-6** | -7 | 7,114 | 56,057 | 48,943 | 63,057 | 55,943 |
| Отпайка маг. Свобода | 8 | 13,694 | 59,347 | 45,653 | 51,347 | 37,653 |
| ТКт-1а | 34 | 8,793 | 56,897 | 48,103 | 22,897 | 14,103 |
| ТК ТЧ-6 | 34 | 8,785 | 56,892 | 48,108 | 22,892 | 14,108 |
| ТК-6 | 34 | 8,148 | 56,574 | 48,426 | 22,574 | 14,426 |
| ТК-8а | 34 | 8,096 | 56,548 | 48,452 | 22,548 | 14,452 |
| ТК-8б | 34 | 7,983 | 56,491 | 48,509 | 22,491 | 14,509 |
| ТК-8 | 35 | 7,94 | 56,47 | 48,53 | 21,47 | 13,53 |
| ТК-2 | 34 | 8,188 | 56,594 | 48,406 | 22,594 | 14,406 |
| ТК-3 | 35 | 7,324 | 56,162 | 48,838 | 21,162 | 13,838 |
| ТК-9 | 35 | 7,12 | 56,06 | 48,94 | 21,06 | 13,94 |
| ТК-7 | 36 | 6,558 | 55,779 | 49,221 | 19,779 | 13,221 |
| ТК-10 | 37 | 6,828 | 55,914 | 49,086 | 18,914 | 12,086 |
| ТК-1 | 37 | 6,583 | 55,792 | 49,208 | 18,792 | 12,208 |
| ТК-4 | 35 | 8,114 | 56,557 | 48,443 | 21,557 | 13,443 |
| Р-Высотная 16 | 35 | 7,459 | 56,229 | 48,771 | 21,229 | 13,771 |
| Админ. НОДХ* | 2 | 7,933 | 56,467 | 48,533 | 54,467 | 46,533 |
| Котельная №2* | 11 | 13,173 | 59,087 | 45,913 | 48,087 | 34,913 |
| ТК-30* | 16,5 | 10,952 | 57,976 | 47,024 | 41,476 | 30,524 |
| Комсомольская 9* | 16 | 11,084 | 58,042 | 46,958 | 42,042 | 30,958 |
| ТК-10-1 | 35 | 6,944 | 55,972 | 49,028 | 20,972 | 14,028 |
| Рн 1 | 34 | 8,787 | 56,894 | 48,106 | 22,894 | 14,106 |
| ТК 2Н | 6 | 14,181 | 59,59 | 45,41 | 53,59 | 39,41 |
| ТК 19Н | 20 | 10,975 | 57,987 | 47,012 | 37,987 | 27,012 |
| ТК 13Н | 5 | 9,752 | 57,376 | 47,624 | 52,376 | 42,624 |
| Вр ПЧ | 8 | 8,545 | 56,773 | 48,227 | 48,773 | 40,227 |
| ТК 29 Н | 23 | 9,619 | 57,31 | 47,69 | 34,31 | 24,69 |
| ТК 4 Н | 37 | 6,526 | 55,763 | 49,237 | 18,763 | 12,237 |
| ТК 10Н | 35 | 6,421 | 55,711 | 49,289 | 20,711 | 14,289 |
| ТК 10Н/1 | 35 | 6,146 | 55,573 | 49,427 | 20,573 | 14,427 |
| ТК 10Н/2 | 35 | 5,948 | 55,474 | 49,526 | 20,474 | 14,526 |
| ТК 10 Н1 | 35 | 7,463 | 56,231 | 48,769 | 21,231 | 13,769 |
| ТК 10 Н1/1 | 35 | 7,219 | 56,11 | 48,89 | 21,11 | 13,89 |
| ТК 10 Н2 | 36 | 5,221 | 55,111 | 49,889 | 19,111 | 13,889 |
| ТК-1 ГВС | 1 | 14,413 | 64,706 | 50,293 | 63,706 | 49,293 |
| ТК-2 ГВС | 6 | 12,676 | 63,838 | 51,162 | 57,838 | 45,162 |
| ТК-3 ГВС | 8 | 11,88 | 63,44 | 51,56 | 55,44 | 43,56 |
| ТК-4 ГВС | 9 | 11,291 | 63,146 | 51,854 | 54,146 | 42,854 |
| ТК-4/1 ГВС | 9 | 11,192 | 63,096 | 51,904 | 54,096 | 42,904 |
| ТК-6 ГВС | 11 | 10,319 | 62,659 | 52,34 | 51,659 | 41,34 |
| ТК-7а ГВС | 10 | 9,979 | 62,49 | 52,51 | 52,49 | 42,51 |
| Ответвление на Аникинскую 7 ГВ | 10 | 9,868 | 62,434 | 52,566 | 52,434 | 42,566 |
| Р 6 ГВС | 11 | 10,244 | 62,622 | 52,378 | 51,622 | 41,378 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| ТК-6а ГВС | 12 | 10,277 | 62,638 | 52,362 | 50,638 | 40,362 |
| ТК-8 ГВС | 18 | 10,268 | 62,634 | 52,366 | 44,634 | 34,366 |
| ТК-19 ГВС | 19 | 10,237 | 62,619 | 52,381 | 43,619 | 33,381 |
| ТК-19а ГВС | 18 | 9,893 | 62,447 | 52,553 | 44,447 | 34,553 |
| ТК-19б ГВС | 17 | 9,869 | 62,444 | 52,574 | 45,444 | 35,574 |
| ТК-11 ГВС | 16 | 9,556 | 62,402 | 52,846 | 46,402 | 36,846 |
| ТК 13 ГВС | 5 | 13,158 | 64,079 | 50,921 | 59,079 | 45,921 |
| ТК 21 ГВС | 6 | 11,884 | 64,041 | 52,158 | 58,041 | 46,158 |
| ТК 23а ГВС | 7 | 8,502 | 63,965 | 55,463 | 56,965 | 48,463 |
| ТК 32а ГВС | 8 | 6,639 | 63,897 | 57,258 | 55,897 | 49,258 |
| ТК 34 ГВС | 8 | 5,855 | 63,875 | 58,02 | 55,875 | 50,02 |
| ТК-8а ГВС | 19 | 10,255 | 62,627 | 52,372 | 43,627 | 33,372 |
| ТК-10 ГВС | 20 | 10,194 | 62,607 | 52,413 | 42,607 | 32,413 |

Таблица 1.1.6 Расчетные параметры по потребителям

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЭС | 5 | 0,081 | 18 | 3,564 | 59,82 | 45,177 | 54,82 | 40,18 |
| Аникинская 1А | 5 | 0,328 | 20 | 14,432 | 59,62 | 45,377 | 54,62 | 40,38 |
| Д/Сад №31 | 8 | 0,201 | 20 | 8,844 | 59,05 | 45,952 | 51,05 | 37,95 |
| Аникинская 1 | 9 | 0,346 | 22 | 15,224 | 59,18 | 45,82 | 50,18 | 36,82 |
| Аникинская 3 | 9,5 | 0,246 | 20 | 10,824 | 59,23 | 45,767 | 49,73 | 36,27 |
| Аникинская 5 | 9,5 | 0,382 | 20 | 16,808 | 58,15 | 46,849 | 48,65 | 37,35 |
| Аникинская 7 | 13 | 0,261 | 20 | 11,484 | 58,09 | 46,911 | 45,09 | 33,91 |
| Интернациональная 8 | 14 | 0,256 | 20 | 11,264 | 58,73 | 46,272 | 44,73 | 32,27 |
| м. Каспий | 14 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интернациональная 10 | 15 | 0,25 | 20 | 11 | 58,26 | 46,739 | 43,26 | 31,74 |
| Клубная 4 | 16 | 0,313 | 20 | 13,772 | 58,19 | 46,81 | 42,19 | 30,81 |
| м. Аист | 16 | 0,005 | 16 | 0,22 | 57,74 | 47,26 | 41,74 | 31,26 |
| т/д Могоча | 19 | 0,084 | 16 | 3,696 | 56,46 | 48,544 | 37,46 | 29,54 |
| м. Новатор, Космос | 18 | 0,006 | 16 | 0,264 | 56,57 | 48,427 | 38,57 | 30,43 |
| д/сад № 77 | 19 | 0,304 | 22 | 13,376 | 58,36 | 46,637 | 39,36 | 27,64 |
| Вкус Китая | 21 | 0,006 | 16 | 0,264 | 58,19 | 46,806 | 37,19 | 25,81 |
| Школа № 1 | 27 | 0,565 | 18 | 24,86 | 57,51 | 47,489 | 30,51 | 20,49 |
| Хуа-Ли (Комсомольская 18а) | 28 | 0,09 | 16 | 3,96 | 57,5 | 47,503 | 29,5 | 19,5 |
| ИП Соколова (Комсомольская 18а | 28 | 0,004 | 16 | 0,176 | 57,52 | 47,476 | 29,52 | 19,48 |
| Интернациональная 28 | 39 | 0,08 | 20 | 3,52 | 55,44 | 49,559 | 16,44 | 10,56 |
| м. Сибирь | 19 | 0,006 | 16 | 0,264 | 58,15 | 46,852 | 39,15 | 27,85 |
| м. Фламинго | 19 | 0,009 | 16 | 0,396 | 58,13 | 46,873 | 39,13 | 27,87 |
| м. Елена | 19 | 0,003 | 16 | 0,132 | 58,16 | 46,836 | 39,16 | 27,84 |
| Нижне-Набережная 20 | 19 | 0,375 | 20 | 16,5 | 57,9 | 47,101 | 38,9 | 28,1 |
| Клубная 3 ввод № 1 | 18 | 0,257 | 20 | 11,308 | 57,97 | 47,027 | 39,97 | 29,03 |
| Клубная 3 ввод № 2 | 16 | 0,128 | 20 | 5,632 | 57,78 | 47,225 | 41,78 | 31,22 |
| м. Скороход | 19 | 0,004 | 16 | 0,176 | 57,8 | 47,2 | 38,8 | 28,2 |
| м. Байкал | 19 | 0,004 | 16 | 0,176 | 57,8 | 47,204 | 38,8 | 28,2 |
| Нижне-Набережная 18 | 17 | 0,404 | 20 | 17,776 | 57,26 | 47,74 | 40,26 | 30,74 |
| Аникинская 9 ввод № 2 | 15 | 0,142 | 20 | 6,248 | 57,61 | 47,385 | 42,61 | 32,39 |
| Аникинская 9 ввод № 1 | 15 | 0,142 | 20 | 6,248 | 57,61 | 47,391 | 42,61 | 32,39 |
| Банк | 16 | 0,101 | 16 | 4,444 | 57,62 | 47,375 | 41,62 | 31,38 |
| Интернациональная 11 | 13,5 | 0,066 | 20 | 2,904 | 56,46 | 48,539 | 42,96 | 35,04 |
| Интернациональная 13 | 13 | 0,066 | 20 | 2,904 | 57,26 | 47,743 | 44,26 | 34,74 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Комсомольская 10 | 12 | 0,256 | 20 | 11,264 | 58,56 | 46,439 | 46,56 | 34,44 |
| Комсомольская 8 | 11 | 0,256 | 20 | 11,264 | 58,4 | 46,602 | 47,4 | 35,6 |
| Комсомольская 6 | 10 | 0,251 | 20 | 11,044 | 58,28 | 46,72 | 48,28 | 36,72 |
| Комсомольская 4 | 9 | 0,2 | 20 | 8,8 | 58,11 | 46,887 | 49,11 | 37,89 |
| ЛОВД | 9 | 0,057 | 18 | 2,508 | 57,13 | 47,87 | 48,13 | 38,87 |
| Гаражи ЛОВД | 9,5 | 0,025 | 10 | 1,1 | 57,05 | 47,949 | 47,55 | 38,45 |
| м. Рассвет | 11 | 0,003 | 16 | 0,132 | 58,41 | 46,59 | 47,41 | 35,59 |
| м. Надежда | 10 | 0,003 | 16 | 0,132 | 58,41 | 46,593 | 48,41 | 36,59 |
| м. Пассаж | 8 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИВЦ | 13,5 | 0,126 | 18 | 5,544 | 58,11 | 46,893 | 44,61 | 33,39 |
| м. Байкал* | 14 | 0,004 | 16 | 0,176 | 58,13 | 46,87 | 44,13 | 32,87 |
| ж/д ЦСЭС | 17 | 0,084 | 18 | 3,696 | 57,5 | 47,452 | 40,5 | 30,45 |
| Администрация Могочинского р-н | 23 | 0,116 | 18 | 5,104 | 57,3 | 47,7 | 34,3 | 24,7 |
| Релакс | 16 | 0,02 | 16 | 0,88 | 57,44 | 47,564 | 41,44 | 31,56 |
| Комсомольская 9 | 16 | 0,27 | 20 | 11,88 | 58,01 | 46,992 | 42,01 | 30,99 |
| Клубная 2 | 16,5 | 0,1885 | 20 | 8,294 | 57,86 | 47,137 | 41,36 | 30,64 |
| Садовая 8 | 13 | 0,2 | 20 | 8,8 | 57,73 | 47,27 | 44,73 | 34,27 |
| Шулешко 3 | 6 | 0,239 | 20 | 10,516 | 56,84 | 48,162 | 50,84 | 42,16 |
| Шулешко 1 | 6 | 0,241 | 20 | 10,604 | 56,75 | 48,252 | 50,75 | 42,25 |
| Садовая 2а | 7 | 0,05 | 18 | 2,2 | 56,58 | 48,417 | 49,58 | 41,42 |
| Садовая 2 | 6,5 | 0,195 | 20 | 8,58 | 56,73 | 48,209 | 50,23 | 41,71 |
| м. Инга | 6,5 | 0,002 | 16 | 0,088 | 56,81 | 48,193 | 50,31 | 41,69 |
| Комсомольская 1а | 6,5 | 0,238 | 20 | 10,472 | 56,41 | 48,589 | 49,91 | 42,09 |
| Комсомольская 1 | 7 | 0,24 | 20 | 10,56 | 56,29 | 48,709 | 49,29 | 41,71 |
| Аура | 7 | 0,006 | 16 | 0,264 | 56,89 | 48,113 | 49,89 | 41,11 |
| Связь 1 | 7 | 0,089 | 20 | 3,916 | 56,44 | 48,557 | 49,44 | 41,56 |
| Садовая 4 | 9 | 0,198 | 20 | 8,712 | 56,1 | 48,899 | 47,1 | 39,9 |
| Спутник | 8 | 0,006 | 10 | 0,264 | 56,61 | 48,387 | 48,61 | 40,39 |
| м. Элизе | 9 | 0,002 | 16 | 0,088 | 56,53 | 48,468 | 47,53 | 39,47 |
| Комсомольская 3 | 9 | 0,275 | 20 | 12,1 | 56,42 | 48,583 | 47,42 | 39,58 |
| ШЧ КИП | 10 | 0,076 | 18 | 3,344 | 56,34 | 48,655 | 46,34 | 38,66 |
| Комсомольская 5 | 14 | 0,285 | 20 | 12,54 | 56,45 | 48,553 | 42,45 | 34,55 |
| Комсомольская 7 | 16 | 0,27 | 20 | 11,88 | 56,31 | 48,692 | 40,31 | 32,69 |
| ДШИ | 15 | 0,081 | 18 | 3,564 | 56,52 | 48,478 | 41,52 | 33,48 |
| Гараж ШЧ | 10 | 0,011 | 10 | 0,484 | 56,33 | 48,675 | 46,33 | 38,67 |
| Садовая 6 | 10 | 0,212 | 20 | 9,328 | 55,72 | 49,278 | 45,72 | 39,28 |
| Техноплюс | 4 | 0,052 | 16 | 2,288 | 57,33 | 47,668 | 53,33 | 43,67 |
| Склад НОДХ 1 | 2 | 0,158 | 10 | 6,952 | 56,44 | 48,558 | 54,44 | 46,56 |
| Гараж НОДХ | 3 | 0,058 | 10 | 2,552 | 56,38 | 48,619 | 53,38 | 45,62 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Админ. НОДХ | 2 | 0,071 | 18 | 3,124 | 56,46 | 48,54 | 54,46 | 46,54 |
| Бытовка НОДХ | 2 | 0,004 | 16 | 0,176 | 56,47 | 48,53 | 54,47 | 46,53 |
| Склад НОДХ 2 | 2 | 0,01 | 10 | 0,44 | 56,44 | 48,559 | 54,44 | 46,56 |
| м. Алиса | 5 | 0,005 | 16 | 0,22 | 57,17 | 47,832 | 52,17 | 42,83 |
| Мираж | 5 | 0,009 | 16 | 0,396 | 57,17 | 47,833 | 52,17 | 42,83 |
| Кафе-Чебуречная | 5 | 0,012 | 16 | 0,528 | 57,16 | 47,837 | 52,16 | 42,84 |
| м. Заря | 7 | 0,039 | 16 | 1,716 | 57,08 | 47,916 | 50,08 | 40,92 |
| ДО ЛБ | 7,5 | 0,125 | 20 | 5,5 | 56,82 | 48,184 | 49,32 | 40,68 |
| Общага НГЧ | 8 | 0,328 | 20 | 14,432 | 56,71 | 48,292 | 48,71 | 40,29 |
| Котельная БПК | 8 | 0,011 | 10 | 0,484 | 56,83 | 48,169 | 48,83 | 40,17 |
| Прачечная | 8 | 0,028 | 16 | 1,232 | 56,81 | 48,186 | 48,81 | 40,19 |
| Гараж Агеян | 8 | 0,014 | 10 | 0,616 | 56,82 | 48,177 | 48,82 | 40,18 |
| Гараж ВОХР | 9 | 0,005 | 15 | 0,22 | 56,77 | 48,229 | 47,77 | 39,23 |
| ВОХР/Пожарное депо | 9 | 0,059 | 18 | 2,596 | 56,77 | 48,235 | 47,77 | 39,23 |
| Гаражи ВОХР | 11 | 0,017 | 10 | 0,748 | 56,77 | 48,235 | 45,77 | 37,23 |
| Дирекция связи | 12 | 0,135 | 18 | 5,94 | 56,29 | 48,711 | 44,29 | 36,71 |
| Вост-ный поезд | 2 | 0,021 | 18 | 0,924 | 56,49 | 48,506 | 54,49 | 46,51 |
| Гаражи В/П | 2 | 0,023 | 10 | 1,012 | 56,5 | 48,504 | 54,5 | 46,5 |
| (ЭТЦ-5) ТТК | 9 | 0,034 | 18 | 1,496 | 56,7 | 48,299 | 47,7 | 39,3 |
| ДС | 9 | 0,077 | 18 | 3,388 | 56,7 | 48,302 | 47,7 | 39,3 |
| Гаражи ул. Первомайская | 9 | 0,031 | 10 | 1,364 | 56,45 | 48,552 | 47,45 | 39,55 |
| Пост БМРЦ | 8 | 0,111 | 18 | 4,884 | 56,39 | 48,606 | 48,39 | 40,61 |
| Котельная ЖД (спутник ХВС) | 8 | 0,009 | 10 | 0,396 | 56,01 | 48,994 | 48,01 | 40,99 |
| Школа № 92 | 13 | 0,263 | 18 | 11,572 | 56,48 | 48,523 | 43,48 | 35,52 |
| Первомайская 8 | 15 | 0,04 | 20 | 1,76 | 56,17 | 48,833 | 41,17 | 33,83 |
| Гаражи Школы № 92 | 13 | 0,034 | 10 | 1,496 | 56,47 | 48,532 | 43,47 | 35,53 |
| Сибирьтелеком | 21 | 0,043 | 18 | 1,892 | 55,88 | 49,121 | 34,88 | 28,12 |
| ФСБ | 22 | 0,005 | 18 | 0,22 | 56,46 | 48,537 | 34,46 | 26,54 |
| Реаб-ный центр | 20 | 0,072 | 18 | 3,168 | 56,42 | 48,576 | 36,42 | 28,58 |
| Отделение дороги | 22 | 0,214 | 18 | 9,416 | 56,31 | 48,688 | 34,31 | 26,69 |
| Клуб | 26 | 0,305 | 16 | 13,42 | 55,87 | 49,131 | 29,87 | 23,13 |
| Гаражи КЕ | 0 | 0,046 | 10 | 2,024 | 59,69 | 45,311 | 59,69 | 45,31 |
| Гаражи 1КЕ | -6 | 0,039 | 10 | 1,716 | 59,15 | 45,848 | 65,15 | 51,85 |
| Баки Нефтемаркета | -4 | 0,006 | 10 | 0,264 | 59,16 | 45,844 | 63,16 | 49,84 |
| РЭО | -4 | 0,293 | 16 | 12,892 | 57,81 | 47,188 | 61,81 | 51,19 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Цех водоотведения | -6 | 0,001 | 16 | 0,044 | 56,97 | 48,031 | 62,97 | 54,03 |
| Гаражи ТВК | -6 | 0,039 | 10 | 1,716 | 56,13 | 48,873 | 62,13 | 54,87 |
| Бокс ТВК | -6 | 0,039 | 10 | 1,716 | 56,13 | 48,866 | 62,13 | 54,87 |
| ТВК | -6 | 0,161 | 18 | 7,084 | 56,11 | 48,892 | 62,11 | 54,89 |
| Мастерские ТВК | -6 | 0,097 | 16 | 4,268 | 56,07 | 48,925 | 62,07 | 54,93 |
| Администрация Автобазы | -6 | 0,11 | 18 | 4,84 | 56,12 | 48,883 | 62,12 | 54,88 |
| Гаражи СТО | -7 | 0,009 | 10 | 0,396 | 56,07 | 48,935 | 63,07 | 55,93 |
| Сауна | -7 | 0,013 | 25 | 0,572 | 56,05 | 48,945 | 63,05 | 55,94 |
| КНС № 1 | -7 | 0,041 | 16 | 1,804 | 55,79 | 49,206 | 62,79 | 56,21 |
| Подогреватель подпитки т/с | 0 | 1,325 | 20 | 58,3 | 59,36 | 45,638 | 59,36 | 45,64 |
| Маг. Свобода | 8 | 0,009 | 16 | 0,396 | 59,33 | 45,673 | 51,33 | 37,67 |
| Гаражи администрации | 34 | 0,0219 | 10 | 0,964 | 56,56 | 48,442 | 22,56 | 14,44 |
| Гараж РКЦ | 34 | 0,005 | 10 | 0,22 | 56,49 | 48,51 | 22,49 | 14,51 |
| Банк РКЦ | 35 | 0,0271 | 18 | 1,192 | 56,45 | 48,552 | 21,45 | 13,55 |
| маг. Ташир | 36 | 0,08 | 18 | 3,52 | 55,53 | 49,474 | 19,53 | 13,47 |
| Садовая 1 | 36 | 0,136 | 20 | 5,984 | 55,73 | 49,272 | 19,73 | 13,27 |
| Высотная 20 | 37 | 0,136 | 20 | 5,984 | 55,84 | 49,159 | 18,84 | 12,16 |
| Высотная 16 | 38 | 0,136 | 20 | 5,984 | 55,76 | 49,287 | 17,76 | 11,29 |
| СОШ № 1 Нач. классы | 38 | 0,2335 | 18 | 10,274 | 55,56 | 49,846 | 17,56 | 11,85 |
| Высотная 14 | 35 | 0,136 | 20 | 5,984 | 56,53 | 48,469 | 21,53 | 13,47 |
| Высотная 16 | 35 | 0,136 | 20 | 5,984 | 56,21 | 48,793 | 21,21 | 13,79 |
| башня вор | 34 | 0,03 | 16 | 1,32 | 56,48 | 48,521 | 22,48 | 14,52 |
| администрация города | 34 | 0,1509 | 20 | 6,64 | 56,77 | 48,23 | 22,77 | 14,23 |
| Высотная 18 | 35 | 0,136 | 20 | 5,984 | 56,16 | 48,838 | 21,16 | 13,84 |
| гараж | 11 | 0,05 | 10 | 2,2 | 58,7 | 46,299 | 47,7 | 35,3 |
| феникс | 5 | 0,005 | 18 | 0,22 | 57,17 | 47,832 | 52,17 | 42,83 |
| проходная нодх | 2 | 0,001 | 18 | 0,044 | 56,47 | 48,534 | 54,47 | 46,53 |
| гараж КЕ | 11 | 0,005 | 10 | 0,22 | 59,09 | 45,915 | 48,09 | 34,91 |
| клубная 2* | 16,5 | 0,1885 | 20 | 8,294 | 57,87 | 47,131 | 41,37 | 30,63 |
| тд центральный 1200куб Денисен | 18 | 0,05 | 18 | 2,2 | 58,3 | 46,704 | 40,3 | 28,7 |
| пристройка банка | 17 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| торговый центр новый (караван) | 36 | 0,09 | 18 | 3,96 | 54,73 | 50,267 | 18,73 | 14,27 |
| Кафе Гурман | 17 | 0,005 | 18 | 0,22 | 56,38 | 48,617 | 39,38 | 31,62 |
| 27-квартирный жилой дом | 37 | 0,189 | 25,3 | 13,86 | 55,73 | 49,272 | 18,73 | 12,27 |
| Ясли (Д/С № 31) | 7 | 0,034 | 22 | 1,496 | 59,55 | 45,452 | 52,55 | 38,45 |
| Ясли (Д/С № 77) | 20 | 0,034 | 22 | 1,496 | 57,97 | 47,035 | 37,97 | 27,03 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Техноплюс Ангар | 5 | 0,05 | 18 | 2,2 | 57,37 | 47,631 | 52,37 | 42,63 |
| Адлер | 35 | 0,02 | 18 | 0,88 | 56,09 | 48,911 | 21,09 | 13,91 |
| Дружба | 35 | 0,02 | 18 | 0,88 | 56,01 | 48,992 | 21,01 | 13,99 |
| Комсомольская 21 | 37 | 0,282 | 20 | 12,408 | 55,56 | 49,444 | 18,56 | 12,44 |
| Нижненабережная 29/3 | 35 | 0,1 | 20 | 4,4 | 55,52 | 49,481 | 20,52 | 14,48 |
| Нижненабережная 29/2 | 35 | 0,1 | 20 | 4,4 | 55,42 | 49,581 | 20,42 | 14,58 |
| Нижненабережная 29/1 | 35 | 0,1 | 20 | 4,4 | 55,38 | 49,624 | 20,38 | 14,62 |
| Нижненабережная 27 | 35 | 0,3 | 20 | 13,2 | 55,95 | 49,052 | 20,95 | 14,05 |
| Нижненабережная 33 | 36 | 0,3 | 20 | 13,2 | 54,95 | 50,047 | 18,95 | 14,05 |
| Аникинская 1а ГВС | 6 | 0,0001 | 20 | 2,65 | 63,82 | 51,176 | 57,82 | 45,18 |
| Д/Сад №31 ГВС | 8 | 0,0001 | 20 | 0,752 | 63,38 | 51,615 | 55,38 | 43,62 |
| Аникинская 1 ГВС | 9 | 0,0001 | 20 | 2,219 | 63,04 | 51,959 | 54,04 | 42,96 |
| Аникинская 3 ГВС | 9 | 0,0001 | 20 | 1,701 | 63,06 | 51,939 | 54,06 | 42,94 |
| Аникинская 5 ГВС | 10 | 0,0001 | 20 | 2,966 | 62,43 | 52,574 | 52,43 | 42,57 |
| Аникинская 7 ГВС | 10 | 0,0001 | 20 | 1,759 | 62,41 | 52,585 | 52,41 | 42,59 |
| Интернациональная 8 ГВС | 11 | 0,0001 | 20 | 2,161 | 62,6 | 52,404 | 51,6 | 41,4 |
| Интернациональная 10 ГВС | 12 | 0,0001 | 20 | 1,931 | 62,61 | 52,393 | 50,61 | 40,39 |
| Клубная 4 ГВС | 16 | 0,0001 | 20 | 2,247 | 62,55 | 52,45 | 46,55 | 36,45 |
| д/сад № 77 ГВС | 19 | 0,0001 | 20 | 0,752 | 62,63 | 52,367 | 43,63 | 33,37 |
| Клубная 3 ГВС | 18 | 0,0001 | 20 | 2,564 | 62,44 | 52,621 | 44,44 | 34,62 |
| Нижне-Набережная 20 ГВС | 18 | 0,0001 | 20 | 2,334 | 62,43 | 52,569 | 44,43 | 34,57 |
| Нижне-Набережная 18 ГВС | 16 | 0,0001 | 20 | 2,736 | 62,3 | 52,949 | 46,3 | 36,95 |
| Аникинская 9 ГВС | 15 | 0,0001 | 20 | 2,046 | 62,33 | 52,915 | 47,33 | 37,91 |
| Шулешко 1 ГВС | 6 | 0,0001 | 20 | 1,845 | 64 | 52,478 | 58 | 46,48 |
| Шулешко 3 ГВС | 6 | 0,0001 | 20 | 1,759 | 64,03 | 52,497 | 58,03 | 46,5 |
| Связь 1 ГВС | 7 | 0,0001 | 20 | 1,73 | 63,96 | 55,629 | 56,96 | 48,63 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Общага НГЧ ГВС | 8 | 0,0001 | 20 | 2,592 | 63,89 | 57,325 | 55,89 | 49,33 |
| Баня ГВС | 8 | 0,0001 | 20 | 1,73 | 63,87 | 58,096 | 55,87 | 50,1 |
| Прачечная ГВС | 8 | 0,0001 | 20 | 0,551 | 63,87 | 58,054 | 55,87 | 50,05 |
| Школа № 1 ГВС | 20 | 0,0001 | 20 | 1,73 | 62,59 | 52,426 | 42,59 | 32,43 |

- 2 Результаты гидравлического расчета тепловых сетей котельной БВГ

Рисунок 2.1 Расчетная схема тепловой сети БВГ

Таблица 2.1 Расчетные параметры котельной БВГ

| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | -40 | 10 | 20 | 10 | 5,566 | 220,3 |

Таблица 2.1.1 Расчетные параметры ЦТП котельной БВГ

| Наименование узла | Располагаемый напор второго контура, м | Температура на входе 1 контура, °C | Температура на выходе 1 контура, °C | Температура на выходе 2 контура, °C | Температура на входе 2 контура, °C | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП ТУСМ | 20 | 95 | 74,37 | 90 | 73,81 | 0,7818 | 37,9 | 30 | 10 |
| ЦТП БВГ | 15 | 95 | 70,58 | 90 | 69,72 | 3,855 | 157,88 | 73 | 58 |
| ЦТП ГВС | 20 | 95 | 57,04 | 90 | 55,24 | 0,929 | 24,47 | 53 | 33 |

Таблица 2.2 Результаты расчета по участкам

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТУСМ | тк1т | 43 | 0,15 | 48,2885 | 0,779 |
| тк1т | ж/д№2 | 53 | 0,05 | 4,5155 | 0,655 |
| тк1т | тк2т | 38 | 0,125 | 24,508 | 0,569 |
| тк2т | ж/д№3 | 50 | 0,052 | 4,5155 | 0,606 |
| тк2т | тк3т | 20 | 0,082 | 19,9925 | 1,079 |
| тк3т | гараж ТУСМ | 25 | 0,05 | 3,3 | 0,479 |
| тк3т | тк4т | 50 | 0,082 | 16,6925 | 0,901 |
| тк4т | гараж ЦРБ | 25 | 0,082 | 6,9575 | 0,375 |
| тк4т | тк5т | 15 | 0,082 | 9,735 | 0,525 |
| тк5т | АПС | 4 | 0,05 | 4,1195 | 0,598 |
| тк5т | тк6т | 46 | 0,082 | 5,6155 | 0,303 |
| тк6т | пекарня | 44 | 0,05 | 0,9075 | 0,132 |
| тк6т | тк7т | 25 | 0,082 | 4,708 | 0,254 |
| тк7т | частные гаражи | 26 | 0,05 | 0,55 | 0,08 |
| тк7т | тк9т | 75 | 0,082 | 4,158 | 0,224 |
| тк9т | ж/д№1 | 3 | 0,05 | 4,158 | 0,603 |
| кот нгчвв | ткнг1 | 10 | 0,1 | 103,0422 | 3,738 |
| ткнг1 | см д нгчв | 25 | 0,1 | 32,6684 | 1,185 |
| р мастерские нгчв | мастерские нгчв | 1 | 0,082 | 18,6718 | 1,007 |
| р мастерские нгчв | столярный нгчв | 15 | 0,069 | 13,9966 | 1,066 |
| ткнг1 | ткнг2 | 66 | 0,1 | 10,7018 | 0,388 |
| ткнг2 | сторожка нгч | 5 | 0,05 | 5,3885 | 0,782 |
| ткнг2 | р березовая12 | 57 | 0,05 | 5,3133 | 0,771 |
| р березовая12 | березовая12 | 1 | 0,05 | 1,65 | 0,239 |
| р березовая12 |  | 10 | 0,05 | 1,65 | 0,239 |
| ткнг1 | р гараж | 48 | 0,1 | 42,6974 | 1,549 |
| р гараж | гараж | 1 | 0,1 | 39,9486 | 1,449 |
| р гараж | р1 гараж | 7 | 0,1 | 2,7487 | 0,1 |
| р1 гараж | столярный цех | 57 | 0,082 | 1,2145 | 0,066 |
| р1 гараж | тк1-1нг | 17 | 0,082 | 1,5343 | 0,083 |
| тк1-1нг | сторож | 17 | 0,082 | 0,1064 | 0,006 |
| тк1-1нг | контора ПМС | 15 | 0,082 | 1,4279 | 0,077 |
| ткнг3 | ткнг4 | 120 | 0,1 | 16,9746 | 0,616 |
| ткнг4 | ткнг8 | 30 | 0,1 | 13,435 | 0,487 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| ткнг8 | ткнг6 | 95 | 0,1 | 4,235 | 0,154 |
| ткнг6 | ткнг9 | 15 | 0,05 | 1,32 | 0,192 |
| ткнг9 | галерейная10 | 50 | 0,027 | 0,825 | 0,411 |
| ткнг9 | солнечная9 | 10 | 0,027 | 0,495 | 0,246 |
| ткнг4 | ткнг7 | 46 | 0,05 | 2,53 | 0,367 |
| ткнг7 | галерейная7 | 39 | 0,05 | 0,44 | 0,064 |
| ткнг7 | ткнг5 | 30 | 0,1 | 2,09 | 0,076 |
| ткнг5 | р галерейная12 | 35 | 0,05 | 2,09 | 0,303 |
| р галерейная12 | галерейная12 | 10 | 0,05 | 0,825 | 0,12 |
| р галерейная12 | р галерейная14 | 50 | 0,05 | 1,265 | 0,184 |
| р галерейная14 | галерейная14 | 10 | 0,05 | 0,825 | 0,12 |
| р галерейная14 | галерейная16 | 50 | 0,05 | 0,44 | 0,064 |
| см д нгчв | р мастерские нгчв | 12 | 0,082 | 32,6684 | 1,762 |
| ткнг10 | д/с удокан | 27 | 0,082 | 1,32 | 0,071 |
| ткнг10 | Солнечная 2 | 110 | 0,05 | 0,77 | 0,112 |
| ткнг10 | ж/д солнечная | 10 | 0,05 | 0,825 | 0,12 |
| ткнг1 | ткнг3 | 60 | 0,1 | 16,9746 | 0,616 |
| ткнг8 | водокачка | 1 | 0,05 | 9,2 | 1,335 |
| ткнг6 | ткнг10 | 5 | 0,082 | 2,915 | 0,157 |
| кот БВГ | ткб1 | 80 | 0,259 | 243,7819 | 1,318 |
| ткб1 | березовая 16 | 24 | 0,082 | 14,201 | 0,766 |
| ткб1 | ткб2 | 54 | 0,259 | 175,9056 | 0,951 |
| ткб2 | березовая18 | 7 | 0,069 | 17,05 | 1,299 |
| ткб2 | березовая29 | 6 | 0,082 | 19,25 | 1,038 |
| ткб2 | ткб3 | 43 | 0,259 | 139,6056 | 0,755 |
| ткб3 | березовая20 | 7 | 0,082 | 16,4835 | 0,889 |
| ткб3 | рберезовая23 | 60 | 0,15 | 24,656 | 0,398 |
| рберезовая23 | хирургия | 52 | 0,069 | 1,936 | 0,148 |
| ткб3 | ткб4 | 43 | 0,207 | 98,4662 | 0,834 |
| ткб4 | березовая22 | 9 | 0,082 | 16,3735 | 0,883 |
| ткб4 | березовая113а | 23 | 0,025 | 1,1 | 0,638 |
| ткб4 | ткб5 | 38 | 0,207 | 80,9927 | 0,686 |
| ткб5 | березовая24 | 8 | 0,069 | 16,3735 | 1,248 |
| ткб5 | березовая16а | 19 | 0,05 | 1,936 | 0,281 |
| рберезовая23 | рберезовая31 | 137 | 0,1 | 6,3465 | 0,23 |
| рберезовая31 | ткб6 | 63 | 0,06 | 5,038 | 0,508 |
| ткб6 | березовая36г | 25 | 0,033 | 1,782 | 0,594 |
| рберезовая31 | березовая31 | 1 | 0,082 | 1,3085 | 0,071 |
| ткб6 | ткб7 | 20 | 0,052 | 3,256 | 0,437 |
| ткб7 | березовая39в | 8 | 0,033 | 1,0945 | 0,365 |
| ткб7 | ткб8 | 20 | 0,05 | 2,1615 | 0,314 |
| ткб8 | березовая39б | 8 | 0,05 | 1,0945 | 0,159 |
| ткб8 | березовая39а | 14 | 0,05 | 1,067 | 0,155 |
| кот№12 | ткп1 | 58 | 0,15 | 39,335 | 0,634 |
| ткд-1 | Ташир автомойка | 49 | 0,027 | 0,396 | 0,197 |
| ткд-1 | ткд-4 | 20 | 0,15 | -0,396 | -0,006 |
| ткд-4 | общежитие | 5 | 0,052 | 4,5265 | 0,607 |
| ткд-4 | ткд-5 | 45 | 0,15 | -4,9225 | -0,079 |
| ткд-5 | ткд-5-1 | 47 | 0,15 | -30,9595 | -0,499 |
| ткд-5-1 | автоленд | 5 | 0,04 | 0,429 | 0,097 |
| ткд-5-1 | напорные баки | 15 | 0,04 | 0,9747 | 0,221 |
| ткд-5 | ткд-6 | 37 | 0,15 | 26,037 | 0,42 |
| ткд-6 | военкомат | 11 | 0,05 | 1,166 | 0,169 |
| ткд-6 | админ здание | 42 | 0,082 | 4,6035 | 0,248 |
| ткд-6 | ткд-7 | 20 | 0,082 | 13,8875 | 0,749 |
| ткд-7 | Мирина | 10 | 0,022 | 0,264 | 0,198 |
| ткд-7 | Поноян окна | 2,5 | 0,04 | 1,65 | 0,374 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| ткд-8 | СТО | 11 | 0,021 | 0,451 | 0,371 |
| ткд-8 | ткд-12 | 100 | 0,082 | 6,413 | 0,346 |
| ткд-12 | гар склярова 1 | 2,5 | 0,032 | 0,165 | 0,058 |
| ткд-12 | ткд-12-1 | 112,5 | 0,05 | 2,1395 | 0,31 |
| ткд-12-1 | ж/д подкорытова | 20 | 0,021 | 0,275 | 0,226 |
| ткд-12-1 | ж/д подкорытов | 30 | 0,05 | 1,8645 | 0,271 |
| ткд-12 | ткд-11-1 | 20 | 0,082 | 3,0085 | 0,162 |
| ткд-11-1 | гараж Скляров* | 5 | 0,025 | 0,1815 | 0,105 |
| ткд-11-1 | ткд-11-2 | 40 | 0,082 | 2,827 | 0,153 |
| ткд-11-2 | ж/дСкляров | 10 | 0,032 | 1,463 | 0,518 |
| ткд-11-2 | ж/д Бакланова | 37 | 0,05 | 1,364 | 0,198 |
| ткд-12 | ж/д1 | 69 | 0,05 | 1,1 | 0,16 |
| рберезовая23 | березовая23 | 1 | 0,082 | 16,3735 | 0,883 |
| ткп1 | ткд-1 | 50 | 0,15 | 0 | 0 |
| ткп1 | ткп2 | 60 | 0,1 | 0 | 0 |
| ткп2 | жд подкл2 | 50 | 0,082 | 0 | 0 |
| ткп2 | жд подкл1 | 30 | 0,069 | 0 | 0 |
| ткд-6 | ул. Зелёная 3 | 15 | 0,069 | 6,38 | 0,486 |
| ткд-7 | ул. Зеленая 13 | 22 | 0,033 | 1,705 | 0,568 |
| ткд-7 | ткд-8 | 185 | 0,082 | 6,864 | 0,37 |
| ткд-7 | Стоянка Поноян | 12 | 0,05 | 3,4045 | 0,494 |
| ткб5 | Берёзовая 43 | 189 | 0,15 | 30,32 | 0,489 |
| кот БВГ | ЦТП ТУСМ | 5 | 0,125 | 37,9033 | 0,88 |
| ЦТП ТУСМ | ТК ТУСМ | 75 | 0,15 | 48,2885 | 0,779 |
| тк1т | ТКн 1 | 122 | 0,1 | 19,265 | 0,699 |
| ТКн 1 | р березовая12 | 15 | 0,05 | 3,3 | 0,479 |
| ТКн 1 | ткнг4 | 387 | 0,1 | 15,965 | 0,579 |
| ткб5 | ткд-5-1 | 260 | 0,15 | 32,3632 | 0,522 |
| кот БВГ | ЦТП БВГ | 10 | 0,259 | 157,8825 | 0,854 |
| ЦТП БВГ | ткб1 | 80 | 0,259 | 190,1066 | 1,028 |
| кот БВГ | ЦТП ГВС | 10 | 0,1 | 24,4661 | 0,887 |
| ЦТП ГВС | ТКб 1 ГВС | 80 | 0,1 | 26,719 | 0,969 |
| ТКб 1 ГВС | Березовая 16 ГВС | 24 | 0,05 | 3,3398 | 0,485 |
| ТКб 1 ГВС | ТКб 2 ГВС | 54 | 0,1 | 23,3793 | 0,848 |
| ТКб 2 ГВС | Березовая 18 ГВС | 7 | 0,05 | 3,3398 | 0,485 |
| ТКб 2 ГВС | Березовая 29 ГВС | 6 | 0,05 | 3,3398 | 0,485 |
| ТКб 2 ГВС | ТКб 3 ГВС | 43 | 0,1 | 16,6998 | 0,606 |
| ТКб 3 ГВС | Березовая 20 ГВС | 7 | 0,05 | 3,34 | 0,485 |
| ТКб 3 ГВС | Рб 23 | 60 | 0,069 | 6,6798 | 0,509 |
| Рб 23 | Березовая 23 ГВС | 2 | 0,05 | 3,3398 | 0,485 |
| Рб 23 | Березовая 31 ГВС | 137 | 0,05 | 3,34 | 0,485 |
| ТКб 3 ГВС | ТКб 4 ГВС | 43 | 0,076 | 6,68 | 0,42 |
| ТКб 4 ГВС | Березовая 22 ГВС | 9 | 0,05 | 3,34 | 0,485 |
| ТКб 4 ГВС | ТКб 5 ГВС | 38 | 0,069 | 3,34 | 0,254 |
| ТКб 5 ГВС | Березовая 24 ГВС | 8 | 0,05 | 3,34 | 0,485 |
| ТКб 5 ГВС | Березовая 43 ГВС | 189 | 0,069 | 0 | 0 |

Таблица 2.3 Расчетные параметры по узлам

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК ТУСМ | 39 | 18,744 | 76,372 | 57,628 | 37,372 | 18,628 |
| тк1т | 37 | 18,076 | 76,038 | 57,962 | 39,038 | 20,962 |
| тк2т | 35 | 17,686 | 75,843 | 58,157 | 40,843 | 23,157 |
| тк3т | 35 | 16,418 | 75,209 | 58,791 | 40,209 | 23,791 |
| тк4т | 35 | 14,447 | 74,223 | 59,776 | 39,223 | 24,776 |
| тк5т | 33 | 14,207 | 74,103 | 59,897 | 41,103 | 26,897 |
| тк6т | 27 | 13,997 | 73,999 | 60,001 | 46,999 | 33,001 |
| тк7т | 30 | 13,911 | 73,956 | 60,044 | 43,956 | 30,044 |
| тк9т | 25 | 13,729 | 73,865 | 60,135 | 48,865 | 35,135 |
| ткнг1 | 45 | 6,951 | 75,975 | 69,025 | 30,975 | 24,025 |
| р мастерские нгчв | 47 | 2,885 | 73,942 | 71,058 | 26,942 | 24,058 |
| ткнг2 | 45 | 6,54 | 75,77 | 69,23 | 30,77 | 24,23 |
| р березовая12 | 45 | 15,302 | 74,651 | 59,349 | 29,651 | 14,349 |
| р гараж | 45 | 2,118 | 73,559 | 71,441 | 28,559 | 26,441 |
| р1 гараж | 42 | 2,114 | 73,557 | 71,443 | 31,557 | 29,443 |
| тк1-1нг | 42 | 2,106 | 73,553 | 71,447 | 31,553 | 29,447 |
| ткнг3 | 42 | 6,01 | 75,505 | 69,495 | 33,505 | 27,495 |
| ткнг4 | 35 | 10,719 | 72,359 | 61,64 | 37,359 | 26,64 |
| ткнг8 | 30 | 10,422 | 72,211 | 61,789 | 42,211 | 31,789 |
| ткнг6 | 30 | 10,339 | 72,169 | 61,83 | 42,169 | 31,83 |
| ткнг9 | 30 | 10,285 | 72,142 | 61,857 | 42,142 | 31,857 |
| ткнг7 | 35 | 10,173 | 72,087 | 61,913 | 37,087 | 26,913 |
| ткнг5 | 30 | 10,166 | 72,083 | 61,917 | 42,083 | 31,917 |
| р галерейная12 | 30 | 9,877 | 71,939 | 62,061 | 41,939 | 32,061 |
| р галерейная14 | 30 | 9,727 | 71,864 | 62,136 | 41,864 | 32,136 |
| см д нгчв | 47 | 5,342 | 75,171 | 69,829 | 28,171 | 22,829 |
| ткнг10 | 25 | 10,328 | 72,164 | 61,836 | 47,164 | 36,836 |
| ткб1 | 49 | 13,261 | 119,129 | 105,868 | 70,129 | 56,868 |
| ткб2 | 51 | 12,563 | 118,78 | 106,217 | 67,78 | 55,217 |
| ткб3 | 53 | 12,19 | 118,593 | 106,403 | 65,593 | 53,403 |
| рберезовая23 | 53 | 11,926 | 118,461 | 106,535 | 65,461 | 53,535 |
| ткб4 | 55 | 11,632 | 118,314 | 106,682 | 63,314 | 51,682 |
| ткб5 | 57 | 11,288 | 118,142 | 106,854 | 61,142 | 49,854 |
| рберезовая31 | 54 | 11,647 | 118,322 | 106,675 | 64,322 | 52,675 |
| ткб6 | 60 | 10,519 | 117,758 | 107,238 | 57,758 | 47,238 |
| ткб7 | 60 | 10,178 | 117,587 | 107,409 | 57,587 | 47,409 |
| ткб8 | 60 | 9,994 | 117,495 | 107,501 | 57,495 | 47,501 |
| ткд-1 | 95 | 9,22 | 117,108 | 107,888 | 22,108 | 12,888 |
| ткд-4 | 95 | 9,22 | 117,108 | 107,888 | 22,108 | 12,888 |
| ткд-5 | 95 | 9,228 | 117,112 | 107,884 | 22,112 | 12,884 |
| ткд-5-1 | 105 | 9,525 | 117,261 | 107,736 | 12,261 | 2,736 |
| ткд-6 | 100 | 9,055 | 117,026 | 107,971 | 17,026 | 7,971 |
| ткд-7 | 95 | 8,442 | 116,719 | 108,277 | 21,719 | 13,277 |
| ткд-8 | 95 | 7,244 | 116,12 | 108,876 | 21,12 | 13,876 |
| ткд-12 | 95 | 6,68 | 115,838 | 109,158 | 20,838 | 14,158 |
| ткд-12-1 | 95 | 5,75 | 115,373 | 109,623 | 20,373 | 14,623 |
| ткд-11-1 | 95 | 6,65 | 115,823 | 109,173 | 20,823 | 14,173 |
| ткд-11-2 | 95 | 6,603 | 115,799 | 109,197 | 20,799 | 14,197 |
| ткп1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ткп2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКн 1 | 37 | 15,657 | 74,828 | 59,171 | 37,828 | 22,171 |
| ТКб 1 ГВС | 49 | 16,824 | 98,412 | 81,588 | 49,412 | 32,588 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| ТКб 2 ГВС | 51 | 15,113 | 97,557 | 82,443 | 46,557 | 31,443 |
| ТКб 3 ГВС | 53 | 14,416 | 97,208 | 82,792 | 44,208 | 29,792 |
| Рб 23 | 53 | 13,422 | 96,711 | 83,289 | 43,711 | 30,289 |
| ТКб 4 ГВС | 55 | 13,954 | 96,977 | 83,023 | 41,977 | 28,023 |
| ТКб 5 ГВС | 57 | 13,783 | 96,892 | 83,108 | 39,892 | 26,108 |

Таблица 2.4 Расчетные параметры по потребителям

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж/д№2 | 37 | 0,0821 | 20 | 4,516 | 75,05 | 58,949 | 38,05 | 21,95 |
| ж/д№3 | 35 | 0,0821 | 20 | 4,516 | 75,08 | 58,919 | 40,08 | 23,92 |
| гараж ТУСМ | 33 | 0,06 | 10 | 3,3 | 74,95 | 59,053 | 41,95 | 26,05 |
| гараж ЦРБ | 37 | 0,1265 | 15 | 6,958 | 74,13 | 59,87 | 37,13 | 22,87 |
| АПС | 33 | 0,0749 | 16 | 4,12 | 74,01 | 59,991 | 41,01 | 26,99 |
| пекарня | 25 | 0,0165 | 18 | 0,908 | 73,96 | 60,036 | 48,96 | 35,04 |
| частные гаражи | 31 | 0,01 | 10 | 0,55 | 73,95 | 60,052 | 42,95 | 29,05 |
| ж/д№1 | 25 | 0,0756 | 20 | 4,158 | 73,78 | 60,217 | 48,78 | 35,22 |
| мастерские нгчв | 47 | 0,2 | 16,8 | 18,6718 | 73,72 | 71,28 | 26,72 | 24,28 |
| столярный нгчв | 48 | 0,2 | 15,8 | 13,9966 | 73,18 | 71,82 | 25,18 | 23,82 |
| сторожка нгч | 45 | 0,03 | 22,5 | 5,3885 | 75,5 | 69,5 | 30,5 | 24,5 |
| березовая12 | 45 | 0,03 | 20 | 1,65 | 74,64 | 59,363 | 29,64 | 14,36 |
| Березовая 14 | 46 | 0,03 | 20 | 1,65 | 74,62 | 59,384 | 28,62 | 13,38 |
| гараж | 45 | 0,608 | 9,6 | 39,9486 | 73,1 | 71,9 | 28,1 | 26,9 |
| столярный цех | 42 | 0,014 | 16,6 | 1,2145 | 73,55 | 71,45 | 31,55 | 29,45 |
| сторож | 42 | 0,001 | 19,2 | 0,1064 | 73,55 | 71,45 | 31,55 | 29,45 |
| контора ПМС | 42 | 0,019 | 18,1 | 1,4279 | 73,55 | 71,45 | 31,55 | 29,45 |
| д/с удокан | 27 | 0,024 | 22 | 1,32 | 72,16 | 61,84 | 45,16 | 34,84 |
| галерейная10 | 30 | 0,015 | 20 | 0,825 | 71,37 | 62,634 | 41,37 | 32,63 |
| солнечная9 | 30 | 0,009 | 20 | 0,495 | 72,08 | 61,925 | 42,08 | 31,92 |
| галерейная7 | 35 | 0,008 | 20 | 0,44 | 72,08 | 61,921 | 37,08 | 26,92 |
| галерейная12 | 30 | 0,015 | 20 | 0,825 | 71,93 | 62,07 | 41,93 | 32,07 |
| галерейная14 | 30 | 0,015 | 20 | 0,825 | 71,85 | 62,145 | 41,85 | 32,15 |
| галерейная16 | 30 | 0,008 | 20 | 0,44 | 71,85 | 62,146 | 41,85 | 32,15 |
| Солнечная 2 | 25 | 0,014 | 20 | 0,77 | 72,1 | 61,898 | 47,1 | 36,9 |
| ж/д солнечная | 25 | 0,015 | 20 | 0,825 | 72,16 | 61,845 | 47,16 | 36,84 |
| березовая 16 | 49 | 0,2582 | 20 | 14,201 | 118,7 | 106,299 | 69,7 | 57,3 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| березовая18 | 51 | 0,31 | 20 | 17,05 | 118,12 | 106,878 | 67,12 | 55,88 |
| березовая29 | 51 | 0,35 | 20 | 19,25 | 118,42 | 106,575 | 67,42 | 55,58 |
| березовая20 | 53 | 0,2997 | 20 | 16,484 | 118,31 | 106,684 | 65,31 | 53,68 |
| хирургия | 55 | 0,0352 | 20 | 1,936 | 118,42 | 106,572 | 63,42 | 51,57 |
| березовая22 | 55 | 0,2977 | 20 | 16,374 | 118 | 106,994 | 63 | 51,99 |
| березовая113а | 55 | 0,02 | 20 | 1,1 | 117,31 | 107,689 | 62,31 | 52,69 |
| березовая24 | 57 | 0,2977 | 20 | 16,374 | 117,49 | 107,508 | 60,49 | 50,51 |
| березовая16а | 57 | 0,0352 | 20 | 1,936 | 118,06 | 106,933 | 61,06 | 49,93 |
| березовая36г | 60 | 0,0081 | 25,6 | 1,782 | 117,07 | 107,924 | 57,07 | 47,92 |
| березовая31 | 54 | 0,02379 | 20 | 1,308 | 118,32 | 106,676 | 64,32 | 52,68 |
| березовая39в | 60 | 0,0199 | 20 | 1,095 | 117,49 | 107,51 | 57,49 | 47,51 |
| березовая39б | 60 | 0,0199 | 20 | 1,095 | 117,48 | 107,515 | 57,48 | 47,52 |
| березовая39а | 60 | 0,0194 | 20 | 1,067 | 117,48 | 107,52 | 57,48 | 47,52 |
| Ташир автомойка | 97 | 0,0072 | 16 | 0,396 | 116,93 | 108,07 | 19,93 | 11,07 |
| общежитие | 97 | 0,0823 | 20 | 4,527 | 116,96 | 108,063 | 19,96 | 11,06 |
| автоленд | 105 | 0,0078 | 16 | 0,429 | 117,26 | 107,74 | 12,26 | 2,74 |
| военкомат | 100 | 0,0212 | 18 | 1,166 | 117,01 | 107,99 | 17,01 | 7,99 |
| админ здание | 100 | 0,0837 | 18 | 4,603 | 116,95 | 108,042 | 16,95 | 8,04 |
| Мирина | 100 | 0,0048 | 18 | 0,264 | 116,66 | 108,331 | 16,66 | 8,33 |
| Поноян окна | 95 | 0,03 | 18 | 1,65 | 116,67 | 108,324 | 21,67 | 13,32 |
| СТО | 95 | 0,0082 | 16 | 0,451 | 115,91 | 109,091 | 20,91 | 14,09 |
| гар склярова 1 | 90 | 0,003 | 10 | 0,165 | 115,84 | 109,159 | 25,84 | 19,16 |
| ж/д подкорытова | 95 | 0,005 | 20 | 0,275 | 115,24 | 109,761 | 20,24 | 14,76 |
| ж/д подкорытов | 95 | 0,0339 | 20 | 1,865 | 115,27 | 109,73 | 20,27 | 14,73 |
| гараж Скляров* | 95 | 0,0033 | 10 | 0,182 | 115,82 | 109,18 | 20,82 | 14,18 |
| ж/дСкляров | 95 | 0,0266 | 20 | 1,463 | 115,58 | 109,419 | 20,58 | 14,42 |
| ж/д Бакланова | 95 | 0,0248 | 20 | 1,364 | 115,73 | 109,262 | 20,73 | 14,26 |
| ж/д1 | 95 | 0,02 | 20 | 1,1 | 115,76 | 109,236 | 20,76 | 14,24 |
| березовая23 | 53 | 0,2977 | 20 | 16,374 | 118,29 | 106,708 | 65,29 | 53,71 |
| жд подкл1 | 97 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жд подкл2 | 97 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Зелёная 3 | 95 | 0,116 | 20 | 6,38 | 116,88 | 108,116 | 21,88 | 13,12 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| ул. Зеленая 13 | 100 | 0,031 | 20 | 1,705 | 116,14 | 108,854 | 16,14 | 8,85 |
| Стоянка Поноян | 95 | 0,0619 | 10 | 3,405 | 116,56 | 108,436 | 21,56 | 13,44 |
| Берёзовая 43 | 61 | 0,43 | 20 | 30,32 | 117,61 | 107,39 | 56,61 | 46,39 |
| Березовая 16 ГВС | 49 | 0,0001 | 20 | 3,34 | 98,13 | 81,87 | 49,13 | 32,87 |
| Березовая 18 ГВС | 51 | 0,0001 | 20 | 3,34 | 97,44 | 82,558 | 46,44 | 31,56 |
| Березовая 29 ГВС | 51 | 0,0001 | 20 | 3,34 | 97,45 | 82,549 | 46,45 | 31,55 |
| Березовая 20 ГВС | 53 | 0,0001 | 20 | 3,34 | 97,08 | 82,919 | 44,08 | 29,92 |
| Березовая 23 ГВС | 53 | 0,0001 | 20 | 3,34 | 96,67 | 83,332 | 43,67 | 30,33 |
| Березовая 31 ГВС | 54 | 0,0001 | 20 | 3,34 | 95,29 | 84,711 | 41,29 | 30,71 |
| Березовая 22 ГВС | 55 | 0,0001 | 20 | 3,34 | 96,85 | 83,146 | 41,85 | 28,15 |
| Березовая 24 ГВС | 57 | 0,0001 | 20 | 3,34 | 96,75 | 83,245 | 39,75 | 26,25 |

- 3 Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной Рудницкая

Рисунок 3.1 Расчетная схема тепловой сети Рудницкая

Таблица 3.1 Расчетные параметры котельной Рудницкая

| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | -40 | 30 | 55 | 25 | 4,818 | 292,9 |

Таблица 3.2 Результаты расчета по участкам

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЖД Больници | ТК 1 | 1 | 0,259 | 2 | 292,8493 | 0,262 |
| ТК 1 | ТК 2 | 42 | 0,125 | 3 | 47,38 | 0,849 |
| ТК 2 | ТК 3 | 37 | 0,125 | 3 | 47,38 | 0,769 |
| ТК 3 | ТК 4 | 32 | 0,125 | 3 | 47,38 | 0,69 |
| ТК 4 | ТК 5 | 44 | 0,125 | 4 | 47,38 | 0,941 |
| ТК 5 | ТК 6 | 10 | 0,082 | 4 | 18,7833 | 0,433 |
| ТК 6 | Больница (старый корпус) | 4 | 0,1 | 3 | 18,7833 | 0,102 |
| ТК 5 | ТК 7 | 15 | 0,106 | 3 | 28,5967 | 0,334 |
| ТК 7 | ТК 8 | 29 | 0,1 | 3 | 11,4233 | 0,113 |
| ТК 8 | Морг | 15 | 0,069 | 3 | 0,7667 | 0,002 |
| ТК 8 | Инфекционное отделение | 25 | 0,069 | 3 | 10,6567 | 0,555 |
| ТК 7 | ТК 9 | 79 | 0,082 | 4 | 17,1733 | 1,683 |
| ТК 9 | ТК 9.1 | 20 | 0,069 | 3 | 16,79 | 1,148 |
| ТК 9.1 | Больница (новый корпус) | 9 | 0,069 | 3 | 16,79 | 0,651 |
| ТК 9 | Гараж | 35 | 0,038 | 3 | 0,3833 | 0,021 |
| ТК 1 | ТК 1Н | 5 | 0,259 | 2 | 245,4693 | 0,222 |
| ТК 1* | ТК 38 | 97 | 0,15 | 8 | 67,206 | 1,66 |
| ТК 38 | Магазин № 1 | 1 | 0,033 | 2 | 0,3833 | 0,003 |
| ТК 38 | ТК 39 | 57 | 0,15 | 7 | 66,8227 | 1,097 |
| ТК 39 | Магазин № 2 | 3 | 0,033 | 3 | 0,3833 | 0,006 |
| ТК 39 | ВР 1 | 36 | 0,15 | 5 | 66,4393 | 0,718 |
| ВР 1 | ул. Комсомольская 34 | 1 | 0,1 | 2 | 26,8717 | 0,111 |
| ВР 1 | ТК 40 | 40 | 0,15 | 3 | 39,5677 | 0,232 |
| ТК 40 | Суд | 24 | 0,069 | 3 | 5,6887 | 0,154 |
| ТК 40 | ул. Интернациональная 31 | 13 | 0,1 | 3 | 33,879 | 0,566 |
| ТК 1* | ТК 9* | 40 | 0,207 | 3 | 157,7033 | 0,765 |
| ТК 9* | Поликлинника | 26 | 0,082 | 4 | 5,98 | 0,082 |
| ТК 9* | ТК 9** | 13 | 0,207 | 3 | 151,7233 | 0,396 |
| ТК 9** | ул. Комсомольская 36 | 15 | 0,106 | 3 | 20,01 | 0,164 |
| ТК 9** | ТК 10 | 46 | 0,207 | 5 | 131,7133 | 0,709 |
| ТК 10 | ТК 11 | 40 | 0,1 | 3 | 23,7667 | 0,629 |
| ТК 11 | ул. Рудницкая 7 | 11 | 0,1 | 2 | 23,7667 | 0,216 |
| ТК 10 | ТК 12 | 11 | 0,15 | 3 | 107,9467 | 0,8 |
| ТК 12 | ТК 13 | 105 | 0,15 | 9 | 53,9733 | 1,173 |
| ТК 13 | ул. Рудницкая 9Б | 32 | 0,033 | 4 | 2,4533 | 1,622 |
| ТК 13 | ТК 14 | 36 | 0,15 | 3 | 51,52 | 0,364 |
| ТК 14 | ул. Рудницкая 9 | 47 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 2,286 |
| ТК 14 | ТК15 | 32 | 0,15 | 4 | 49,0667 | 0,335 |
| ТК15 | ул. Рудницкая 4Б | 20 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 1,03 |
| ТК15 | ул. Рудницкая 11А | 47 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 2,286 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м |
| ТК15 | ТК 16 | 29 | 0,15 | 3 | 44,16 | 0,23 |
| ТК 16 | ул. Рудницкая 4А | 15 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 0,797 |
| ТК 16 | ул. Рудницкая 13 | 50 | 0,033 | 4 | 2,4533 | 2,459 |
| ТК 16 | ТК 17 | 36 | 0,125 | 4 | 39,2533 | 0,559 |
| ТК 17 | ул. Рудницкая 5 | 15 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 0,797 |
| ТК 17 | ул. Рудницкая 15А | 51 | 0,033 | 4 | 2,4533 | 2,506 |
| ТК 17 | ТК 18 | 43 | 0,125 | 4 | 34,3467 | 0,487 |
| ТК 18 | ул. Рудницкая 5А | 15 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,301 |
| ТК 18 | ул. Рудницкая 17 | 58 | 0,04 | 4 | 2,4533 | 1,048 |
| ТК 18 | ТК 19 | 55 | 0,125 | 7 | 29,44 | 0,502 |
| ТК 19 | ул. Рудницкая 6 | 14 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,284 |
| ТК 19 | ул. Рудницкая 19 | 27 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,505 |
| ТК 19 | ТК 20 | 24 | 0,1 | 3 | 24,5333 | 0,449 |
| ТК 20 | ул. Рудницкая 21 | 48 | 0,04 | 4 | 2,4533 | 0,878 |
| ТК 20 | ТК 21 | 22 | 0,1 | 4 | 22,08 | 0,373 |
| ТК 21 | ул. Рудницкая 6А | 14 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,284 |
| ТК 21 | ул. Рудницкая 23 | 51 | 0,04 | 4 | 2,4533 | 0,929 |
| ТК 21 | ТК 22 | 90 | 0,1 | 9 | 17,1733 | 0,784 |
| ТК 22 | ул. Рудницкая 8А | 8 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,182 |
| ТК 22 | ТК 23 | 32 | 0,082 | 5 | 4,9067 | 0,068 |
| ТК 23 | ул. Строителей 19 | 15 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,301 |
| ТК 23 | ул. Строителей 21 | 26 | 0,04 | 4 | 2,4533 | 0,504 |
| ТК 22 | ТК 24 | 26 | 0,82 | 3 | 9,8133 | 0 |
| ТК 24 | ул. Рудницкая 31 | 44 | 0,04 | 5 | 2,4533 | 0,825 |
| ТК 24 | ул. Рудницкая 29 | 19 | 0,04 | 4 | 2,4533 | 0,385 |
| ТК 24 | ул. Рудницкая 27 | 19 | 0,04 | 4 | 2,4533 | 0,385 |
| ТК 24 | ул. Рудницкая 25 | 44 | 0,04 | 5 | 2,4533 | 0,825 |
| ТК 12 | ТК 25 | 136 | 0,15 | 15 | 53,9733 | 1,645 |
| ТК 25 | ТК 26 | 42 | 0,15 | 5 | 53,9733 | 0,522 |
| ТК 26 | ул. Весенняя 4 | 20 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 1,03 |
| ТК 26 | ТК 27 | 32 | 0,15 | 4 | 51,52 | 0,369 |
| ТК 27 | ул. Весенняя 6 | 20 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 1,03 |
| ТК 27 | ул. Весенняя 5 | 24 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 1,216 |
| ТК 27 | ТК 28 | 49 | 0,15 | 4 | 46,6133 | 0,403 |
| ТК 28 | ул. Весенняя 6А | 15 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 0,797 |
| ТК 28 | ул. Весенняя 7 | 24 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 1,216 |
| ТК 28 | ТК 29 | 57 | 0,125 | 6 | 41,7067 | 0,983 |
| ТК 29 | ул. Весенняя 8 | 21 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 1,077 |
| ТК 29 | ул. Весенняя 9 | 19 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 0,984 |
| ТК 29 | ТК 30 | 26 | 0,125 | 4 | 36,8 | 0,395 |
| ТК 30 | ул. Весенняя 10 | 8 | 0,033 | 3 | 2,4533 | 0,472 |
| ТК 30 | ул. Весенняя 9А | 25 | 0,033 | 4 | 2,4533 | 1,296 |
| ТК 30 | ТК 31 | 45 | 0,125 | 4 | 31,8933 | 0,435 |
| ТК 31 | ул. Весенняя 12 | 12 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,25 |
| ТК 31 | ул. Весенняя 13 | 36 | 0,04 | 4 | 2,4533 | 0,674 |
| ТК 31 | ТК 32 | 35 | 0,125 | 4 | 26,9867 | 0,26 |
| ТК 32 | ул. Весенняя 14 | 10 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,216 |
| ТК 32 | ул. Весенняя 15 | 28 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,522 |
| ТК 32 | ТК 33 | 43 | 0,1 | 4 | 22,08 | 0,608 |
| ТК 33 | ул. Весенняя 17 | 25 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,471 |
| ТК 33 | ТК 34 | 15 | 0,1 | 3 | 19,6267 | 0,208 |
| ТК 34 | ул. Весенняя 16 | 15 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,301 |
| ТК 34 | ул. Весенняя 19 | 23 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,437 |
| ТК 34 | ТК 35 | 36 | 0,1 | 4 | 14,72 | 0,236 |
| ТК 35 | ул. Весенняя 18 | 15 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,301 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м |
| ТК 35 | ул. Весенняя 21 | 15 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,301 |
| ТК 35 | ТК 36 | 21 | 0,082 | 4 | 9,8133 | 0,188 |
| ТК 36 | ул. Весенняя 20 | 15 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,301 |
| ТК 36 | ул. Весенняя 23 | 15 | 0,04 | 3 | 2,4533 | 0,301 |
| ТК 36 | ТК 37 | 20 | 0,069 | 3 | 4,9067 | 0,099 |
| ТК 37 | ул. Весенняя 22 | 15 | 0,05 | 3 | 2,4533 | 0,098 |
| ТК 37 | ул. Весенняя 25 | 15 | 0,05 | 3 | 2,4533 | 0,098 |
| ТК 1* | ул. Комсомольская 42а | 22,55 | 0,04 | 4 | 4,16 | 1,274 |
| ТК 1Н | ТК 1* | 20 | 0,259 | 10 | 229,0693 | 0,925 |
| ТК 1Н | ТК 2Н | 49,2 | 0,1 | 5 | 16,4 | 0,392 |
| ТК 2Н | ТК 8Н | 20,59 | 0,082 | 4 | 9,44 | 0,171 |
| ТК 8Н | ТК 9Н | 23,06 | 0,069 | 4 | 7,68 | 0,288 |
| ТК 8Н | ул. Багульная 1 | 12,22 | 0,027 | 4 | 0,88 | 0,249 |
| ТК 8Н | ул. Багульная 3 | 15,53 | 0,027 | 4 | 0,88 | 0,307 |
| ТК 9Н | пер. Южный 1 | 11,77 | 0,027 | 4 | 0,96 | 0,287 |
| ТК 9Н | ТК 10Н | 18,89 | 0,069 | 4 | 5,76 | 0,14 |
| ТК 10Н | пер. Южный 2 | 11,53 | 0,027 | 4 | 0,96 | 0,282 |
| ТК 5Н | ул. Майская 13а | 31,99 | 0,033 | 4 | 1,2 | 0,391 |
| ТК 3Н | ТК 4Н | 18,57 | 0,069 | 4 | 6 | 0,15 |
| ТК 4Н | ТК 5Н | 18,06 | 0,069 | 4 | 5,04 | 0,104 |
| ТК 3Н | ул. Багульная 5 | 22,87 | 0,027 | 4 | 0,96 | 0,515 |
| ТК 4Н | ул. Багульная 7 | 22,67 | 0,027 | 4 | 0,96 | 0,511 |
| ТК 5Н | ул. Багульная 9 | 24,08 | 0,033 | 4 | 0,96 | 0,194 |
| ТК 5Н | ТК 6Н | 19,84 | 0,05 | 4 | 2,88 | 0,179 |
| ТК 6Н | ул. Багульная 11 | 23,27 | 0,033 | 4 | 0,96 | 0,188 |
| ТК 6Н | ТК 7Н | 18,14 | 0,05 | 4 | 1,92 | 0,075 |
| ТК 7Н | ул. Багульная 13 | 22,13 | 0,033 | 4 | 0,96 | 0,18 |
| ТК 7Н | ул. Багульная 15 | 32,34 | 0,033 | 4 | 0,96 | 0,254 |
| ТК 10Н | ТК 11Н | 32,53 | 0,069 | 4 | 3,84 | 0,095 |
| ТК 11Н | ул. Южная 6 | 12,49 | 0,033 | 4 | 0,96 | 0,11 |
| ТК 11Н | ТК 12Н | 36,43 | 0,05 | 4 | 2,88 | 0,3 |
| ТК 12Н | ул. Южная 10 | 10,9 | 0,033 | 4 | 0,96 | 0,099 |
| ТК 12Н | ТК 13Н | 18,57 | 0,05 | 4 | 1,92 | 0,076 |
| ТК 13Н | ул. Южная 12 | 11,09 | 0,033 | 4 | 0,96 | 0,1 |
| ТК 13Н | ул. Южная 14 | 22,2 | 0,033 | 4 | 0,96 | 0,18 |
| ТК 9Н | ул. Южная 4 | 14,55 | 0,027 | 4 | 0,96 | 0,344 |
| ТК 2Н | ТК 3Н | 31,7 | 0,069 | 4 | 6,96 | 0,304 |
| ТК 10Н | пер. Южный 5 | 28,92 | 0,027 | 4 | 0,96 | 0,639 |

Таблица 3.3 Расчетные параметры по узлам

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление вскипания, м | Статический напор на выходе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 1 | 0 | 29,475 | 54,738 | 25,262 | -4,1 | 26 |
| ТК 2 | 3 | 27,777 | 53,889 | 26,111 | -4,1 | 26 |
| ТК 3 | 6 | 26,238 | 53,119 | 26,881 | -4,1 | 26 |
| ТК 4 | 7 | 24,859 | 52,429 | 27,571 | -4,1 | 26 |
| ТК 5 | 6 | 22,977 | 51,488 | 28,512 | -4,1 | 26 |
| ТК 6 | 6 | 22,37 | 51,055 | 28,685 | -4,1 | 26 |
| ТК 7 | 6 | 22,309 | 51,154 | 28,846 | -4,1 | 26 |
| ТК 8 | 7 | 22,083 | 51,041 | 28,959 | -4,1 | 26 |
| ТК 9 | 5 | 18,942 | 49,471 | 30,529 | -4,1 | 26 |
| ТК 9.1 | 5 | 16,645 | 48,323 | 31,677 | -4,1 | 26 |
| ТК 1* | 1 | 27,182 | 53,591 | 26,409 | -4,1 | 26 |
| ТК 38 | -2 | 23,862 | 51,931 | 28,069 | -4,1 | 26 |
| ТК 39 | -2 | 21,669 | 50,834 | 29,166 | -4,1 | 26 |
| ВР 1 | -2 | 20,233 | 50,117 | 29,883 | -4,1 | 26 |
| ТК 40 | -2 | 19,769 | 49,885 | 30,115 | -4,1 | 26 |
| ТК 9* | 1 | 25,653 | 52,826 | 27,174 | -4,1 | 26 |
| ТК 9** | 0 | 24,861 | 52,43 | 27,57 | -4,1 | 26 |
| ТК 10 | 0 | 23,442 | 51,721 | 28,279 | -4,1 | 26 |
| ТК 11 | -1 | 22,184 | 51,092 | 28,908 | -4,1 | 26 |
| ТК 12 | 2 | 21,842 | 50,921 | 29,079 | -4,1 | 26 |
| ТК 13 | -1 | 19,497 | 49,748 | 30,252 | -4,1 | 26 |
| ТК 14 | -1 | 18,77 | 49,385 | 30,615 | -4,1 | 26 |
| ТК15 | -2 | 18,1 | 49,05 | 30,95 | -4,1 | 26 |
| ТК 16 | -2 | 17,64 | 48,82 | 31,18 | -4,1 | 26 |
| ТК 17 | -3 | 16,522 | 48,261 | 31,739 | -4,1 | 26 |
| ТК 18 | -3 | 15,549 | 47,774 | 32,226 | -4,1 | 26 |
| ТК 19 | -3 | 14,545 | 47,273 | 32,727 | -4,1 | 26 |
| ТК 20 | -4 | 13,647 | 46,823 | 33,177 | -4,1 | 26 |
| ТК 21 | -4 | 12,9 | 46,45 | 33,55 | -4,1 | 26 |
| ТК 22 | -5 | 11,333 | 45,666 | 34,334 | -4,1 | 26 |
| ТК 23 | -5 | 11,196 | 45,598 | 34,402 | -4,1 | 26 |
| ТК 24 | -4 | 11,333 | 45,666 | 34,334 | -4,1 | 26 |
| ТК 25 | 12 | 18,553 | 49,276 | 30,724 | -4,1 | 26 |
| ТК 26 | 12 | 17,509 | 48,754 | 31,246 | -4,1 | 26 |
| ТК 27 | 12 | 16,771 | 48,386 | 31,614 | -4,1 | 26 |
| ТК 28 | 12 | 15,965 | 47,983 | 32,017 | -4,1 | 26 |
| ТК 29 | 11 | 13,999 | 46,999 | 33,001 | -4,1 | 26 |
| ТК 30 | 11 | 13,209 | 46,604 | 33,396 | -4,1 | 26 |
| ТК 31 | 11 | 12,34 | 46,17 | 33,83 | -4,1 | 26 |
| ТК 32 | 10 | 11,82 | 45,91 | 34,09 | -4,1 | 26 |
| ТК 33 | 10 | 10,604 | 45,302 | 34,698 | -4,1 | 26 |
| ТК 34 | 10 | 10,187 | 45,094 | 34,906 | -4,1 | 26 |
| ТК 35 | 9 | 9,715 | 44,857 | 35,143 | -4,1 | 26 |
| ТК 36 | 9 | 9,339 | 44,67 | 35,33 | -4,1 | 26 |
| ТК 37 | 9 | 9,141 | 44,571 | 35,429 | -4,1 | 26 |
| ТК 1Н | 0 | 29,032 | 54,516 | 25,484 | -4,1 | 26 |
| ТК 2Н | 0 | 28,247 | 54,124 | 25,876 | -4,1 | 26 |
| ТК 8Н | 0 | 27,904 | 53,952 | 26,048 | -4,1 | 26 |
| ТК 9Н | 0 | 27,329 | 53,665 | 26,335 | -4,1 | 26 |
| ТК 10Н | 0 | 27,05 | 53,525 | 26,475 | -4,1 | 26 |
| ТК 5Н | 0 | 27,132 | 53,566 | 26,434 | -4,1 | 26 |
| ТК 3Н | 0 | 27,639 | 53,82 | 26,18 | -4,1 | 26 |
| ТК 4Н | 0 | 27,34 | 53,67 | 26,33 | -4,1 | 26 |
| ТК 6Н | 0 | 26,773 | 53,387 | 26,613 | -4,1 | 26 |
| ТК 7Н | 0 | 26,624 | 53,312 | 26,688 | -4,1 | 26 |
| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление вскипания, м | Статический напор на выходе, м |
| ТК 11Н | 0 | 26,859 | 53,43 | 26,57 | -4,1 | 26 |
| ТК 12Н | 0 | 26,259 | 53,129 | 26,871 | -4,1 | 26 |
| ТК 13Н | 0 | 26,106 | 53,053 | 26,947 | -4,1 | 26 |

Таблица 3.4 Расчетные параметры по потребителям

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Больница (старый корпус) | 0,245 | 18,7833 | 20 | 50,95 | 28,787 | -4,1 | 26 |
| Морг | 0,01 | 0,7667 | 20 | 51,04 | 28,961 | -4,1 | 26 |
| Инфекционное отделение | 0,139 | 10,6567 | 20 | 50,49 | 29,514 | -4,1 | 26 |
| Больница (новый корпус) | 0,219 | 16,79 | 20 | 47,67 | 32,328 | -4,1 | 26 |
| Гараж | 0,005 | 0,3833 | 10 | 49,45 | 30,55 | -4,1 | 26 |
| Магазин № 1 | 0,005 | 0,3833 | 16 | 51,93 | 28,076 | -4,1 | 26 |
| Магазин № 2 | 0,005 | 0,3833 | 16 | 50,83 | 29,181 | -4,1 | 26 |
| ул. Комсомольская 34 | 0,307 | 23,5367 | 20 | 50,01 | 29,994 | -4,1 | 26 |
| Суд | 0,0742 | 5,6887 | 18 | 49,73 | 30,269 | -4,1 | 26 |
| ул. Интернациональная 31 | 0,3984 | 30,544 | 20 | 49,32 | 30,682 | -4,1 | 26 |
| Поликлинника | 0,078 | 5,98 | 20 | 52,74 | 27,255 | -4,1 | 26 |
| ул. Комсомольская 36 | 0,261 | 20,01 | 20 | 52,27 | 27,733 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 7 | 0,31 | 23,7667 | 20 | 50,88 | 29,124 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 9Б | 0,032 | 2,4533 | 20 | 48,13 | 31,873 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 9 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 47,1 | 32,902 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 4Б | 0,032 | 2,4533 | 20 | 48,02 | 31,98 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 11А | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,76 | 33,236 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 4А | 0,032 | 2,4533 | 20 | 48,02 | 31,977 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 13 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,36 | 33,639 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 5 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 47,46 | 32,536 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 15А | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,76 | 34,244 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 5А | 0,032 | 2,4533 | 20 | 47,47 | 32,527 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 17 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,73 | 33,274 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 6 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,99 | 33,012 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 19 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,77 | 33,233 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 21 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,95 | 34,055 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 6А | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,17 | 33,834 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 23 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,52 | 34,479 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 8А | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,48 | 34,516 | -4,1 | 26 |
| ул. Строителей 19 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,3 | 34,703 | -4,1 | 26 |
| ул. Строителей 21 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,09 | 34,906 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 31 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,84 | 35,159 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 29 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,28 | 34,718 | -4,1 | 26 |
| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| ул. Рудницкая 27 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,28 | 34,718 | -4,1 | 26 |
| ул. Рудницкая 25 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,84 | 35,159 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 4 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 47,72 | 32,276 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 6 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 47,36 | 32,644 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 5 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 47,17 | 32,831 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 6А | 0,032 | 2,4533 | 20 | 47,19 | 32,815 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 7 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,77 | 33,234 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 8 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,92 | 34,077 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 9 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,02 | 33,984 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 10 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 46,13 | 33,868 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 9А | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,31 | 34,692 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 12 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,92 | 34,08 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 13 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,5 | 34,504 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 14 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,69 | 34,306 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 15 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 45,39 | 34,612 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 17 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,83 | 35,169 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 16 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,79 | 35,208 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 19 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,66 | 35,344 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 18 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,56 | 35,444 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 21 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,56 | 35,444 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 20 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,37 | 35,632 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 23 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,37 | 35,632 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 22 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,47 | 35,528 | -4,1 | 26 |
| ул. Весенняя 25 | 0,032 | 2,4533 | 20 | 44,47 | 35,528 | -4,1 | 26 |
| ул. Комсомольская 42а | 0,052 | 4,16 | 20 | 52,32 | 27,683 | -4,1 | 26 |
| ул. Майская 13а | 0,015 | 1,2 | 20 | 53,18 | 26,825 | -4,1 | 26 |
| ул. Багульная 3 | 0,011 | 0,88 | 20 | 53,65 | 26,354 | -4,1 | 26 |
| ул. Багульная 1 | 0,011 | 0,88 | 20 | 53,7 | 26,297 | -4,1 | 26 |
| пер. Южный 1 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,38 | 26,623 | -4,1 | 26 |
| пер. Южный 2 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,24 | 26,757 | -4,1 | 26 |
| пер. Южный 5 | 0,012 | 0,96 | 20 | 52,89 | 27,115 | -4,1 | 26 |
| ул. Багульная 5 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,3 | 26,696 | -4,1 | 26 |
| ул. Багульная 7 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,16 | 26,841 | -4,1 | 26 |
| ул. Багульная 9 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,37 | 26,628 | -4,1 | 26 |
| ул. Багульная 11 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,2 | 26,801 | -4,1 | 26 |
| ул. Багульная 13 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,13 | 26,868 | -4,1 | 26 |
| ул. Багульная 15 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,06 | 26,941 | -4,1 | 26 |
| ул. Южная 14 | 0,012 | 0,96 | 20 | 52,87 | 27,127 | -4,1 | 26 |
| ул. Южная 12 | 0,012 | 0,96 | 20 | 52,95 | 27,047 | -4,1 | 26 |
| ул. Южная 10 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,03 | 26,97 | -4,1 | 26 |
| ул. Южная 6 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,32 | 26,681 | -4,1 | 26 |
| ул. Южная 4 | 0,012 | 0,96 | 20 | 53,32 | 26,68 | -4,1 | 26 |

- 4 Результаты гидравлического расчета тепловой сети котельной Октябрьская

Рисунок 4.1 Расчетная схема тепловой сети котельной Октябрьская

Таблица 4.1 Расчетные параметры котельной «Октябрьская»

| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | -40 | 15 | 28 | 13 | 0,949 | 62,3 |

Таблица 4.2 Результаты расчета по участкам

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот ЦРБ | тк1ц | 10 | 0,1 | 8,8282 | 0,32 |
| тк1ц | тк2ц | 10 | 0,1 | -2,214 | -0,08 |
| тк2ц | тк3ц | 62 | 0,1 | -2,214 | -0,08 |
| тк3ц | терапевтическое | 20 | 0,05 | 1,125 | 0,163 |
| тк3ц | тк6ц | 60 | 0,1 | -3,339 | -0,121 |
| тк6ц | терапевтическое 2 | 13 | 0,033 | 1,125 | 0,375 |
| тк3ц | тк5ц | 10 | 0,1 | 0 | 0 |
| тк5ц | туберкулезное | 27 | 0,05 | 0,555 | 0,081 |
| тк6ц | тк7ц | 20 | 0,048 | 1,404 | 0,221 |
| кот ЦРБ | дезинфекционная камера | 5 | 0,05 | 0,145 | 0,021 |
| тк1ц | тк4ц | 22 | 0,1 | 2,214 | 0,08 |
| тк4-1ц | Детский сад | 53 | 0,069 | 2,214 | 0,169 |
| тк4ц | тк4-1ц | 18 | 0,069 | 2,214 | 0,169 |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с |
| тк7ц | поликлиника | 20 | 0,03 | 0,702 | 0,283 |
| тк7ц | поликлиника 1 | 20 | 0,05 | 0,702 | 0,102 |
| тк6ц | водовод | 42 | 0,02 | 0,5996 | 0,544 |
| тк шк1 | погодаева22а | 20 | 0,05 | 0,6667 | 0,097 |
| тк шк1 | тк шк6 | 77 | 0,082 | -7,2676 | -0,392 |
| тк шк6 | погодаева26а | 25 | 0,033 | 1,888 | 0,629 |
| тк шк6 | тк шк7 | 10 | 0,082 | -9,1556 | -0,494 |
| тк шк7 | р7шк7 | 30 | 0,05 | 3,576 | 0,519 |
| тк шк7 | Вр-1Шк | 40 | 0,1 | -12,7316 | -0,462 |
| тк шк9 | ЦДЮТ | 9 | 0,04 | 3,352 | 0,76 |
| тк шк9 | гаражЦДЮТ | 4 | 0,04 | 0,4 | 0,091 |
| тк шк2 | вр4-1шк | 40 | 0,082 | 7,2676 | 0,392 |
| р7шк7 | дроздова10 | 40 | 0,05 | 3,576 | 0,519 |
| кот октябрьская | гараж адм.района | 13 | 0,05 | 2,032 | 0,295 |
| кот октябрьская | тко1 | 40 | 0,05 | 8,272 | 1,2 |
| тко1 | ип гусейнов | 2 | 0,05 | 2,592 | 0,376 |
| тко1 | тко2 | 6 | 0,05 | 5,68 | 0,824 |
| тко2 | новый склад | 1 | 0,05 | 2,8 | 0,406 |
| тко2 | тко3 | 5 | 0,05 | 2,88 | 0,418 |
| тко3 | у оптовика | 15 | 0,05 | 2,8 | 0,406 |
| тко3 | пч-9(спутник) | 61 | 0,025 | 0,08 | 0,046 |
| кот октябрьская | тко3 | 48 | 0,15 | 49,6116 | 0,8 |
| тко3 | ПЧ-29 | 39 | 0,05 | 4,296 | 0,623 |
| тко3 | тко4 | 20 | 0,15 | 45,3156 | 0,731 |
| тко4 | гараж казначейства | 24 | 0,04 | 0,688 | 0,156 |
| кот октябрьская | ип Погосян | 17 | 0,05 | 2,336 | 0,339 |
| тко4 | тко4а | 80 | 0,15 | 44,6276 | 0,719 |
| тко4а | кирова12 | 100 | 0,027 | 0,952 | 0,474 |
| тко4а | тко5 | 18 | 0,15 | 43,6756 | 0,704 |
| тко5 | кирова14 | 15 | 0,027 | 1,016 | 0,506 |
| тко5 | тко5б | 6 | 0,15 | 42,6596 | 0,688 |
| тко5а | тко6 | 20 | 0,125 | 32,0516 | 0,744 |
| тко6 | кирова19 | 5 | 0,05 | 7,976 | 1,157 |
| тко6 | ТКон 1 | 28 | 0,125 | 24,0756 | 0,559 |
| р ветлечебница | ветлечебница | 2 | 0,033 | 1,032 | 0,344 |
| р ветлечебница | гараж СББЖ | 6 | 0,033 | 2,56 | 0,853 |
| тко5а | р гараж почты | 31 | 0,069 | 7,728 | 0,589 |
| р гараж почты | гараж почты | 1 | 0,05 | 2,056 | 0,298 |
| р гараж почты | р почта | 63 | 0,069 | 5,672 | 0,432 |
| р почта | почта | 1 | 0,05 | 4,088 | 0,593 |
| р почта | р Советская22 | 37,3 | 0,05 | 1,584 | 0,23 |
| р Советская22 | Советская22 | 1 | 0,027 | 0,872 | 0,434 |
| р Советская22 | Советская 25 | 40 | 0,033 | 0,712 | 0,237 |
| вр4-1шк | погодаева22а* | 10 | 0,021 | 0,8 | 0,658 |
| тко5б | тко5а | 97 | 0,125 | 39,7796 | 0,924 |
| тко5б | Кирова 17 | 45 | 0,033 | 2,88 | 0,959 |
| Вр 1Шк | ТКон 2 | 25 | 0,1 | -16,7316 | -0,607 |
| Вр 1Шк | Вр 2Шк | 15 | 0,05 | 4 | 0,58 |
| Вр 2Шк | ул. Советская 29 | 5 | 0,027 | 1,92 | 0,955 |
| Вр 2Шк | ул. Советская 29а | 27 | 0,04 | 2,08 | 0,472 |
| ТКон 1 | р ветлечебница | 2 | 0,05 | 3,592 | 0,521 |
| ТКон 2 | тк шк9 | 30 | 0,069 | 3,752 | 0,286 |
| ТКон 1 | ТКон 2 | 223 | 0,125 | 20,4836 | 0,476 |
| тк шк1 | тк шк2 | 6 | 0,082 | 7,2676 | 0,392 |
| вр4-1шк | тк6ц | 356 | 0,082 | 6,4676 | 0,349 |

Таблица 4.3 Расчетные параметры по узлам

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напоp, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопpоводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тк1ц | 0 | 3,432 | 24,18 | 20,747 | 24,18 | 20,747 |
| тк2ц | 0 | 3,436 | 24,181 | 20,745 | 24,181 | 20,745 |
| тк3ц | 0 | 3,452 | 24,189 | 20,737 | 24,189 | 20,737 |
| тк6ц | 0 | 3,487 | 24,207 | 20,72 | 24,207 | 20,72 |
| тк5ц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тк4-1ц | 0 | 3,388 | 24,157 | 20,769 | 24,157 | 20,769 |
| тк4ц | 0 | 3,426 | 24,176 | 20,751 | 24,176 | 20,751 |
| тк7ц | 0 | 3,39 | 24,159 | 20,768 | 24,159 | 20,768 |
| тк шк1 | 2 | 5,998 | 25,463 | 19,464 | 23,463 | 17,464 |
| тк шк6 | 2 | 6,562 | 25,744 | 19,182 | 23,744 | 17,182 |
| тк шк7 | 2 | 6,72 | 25,823 | 19,103 | 23,823 | 17,103 |
| тк шк9 | 2 | 7,286 | 26,143 | 18,857 | 24,143 | 16,857 |
| тк шк2 | 2 | 5,896 | 25,411 | 19,516 | 23,411 | 17,516 |
| вр4-1шк | 2 | 5,588 | 25,257 | 19,669 | 23,257 | 17,669 |
| р7шк7 | 2 | 5,994 | 25,46 | 19,466 | 23,46 | 17,466 |
| тко1 | 2 | 9,949 | 27,475 | 17,525 | 25,475 | 15,525 |
| тко2 | 2 | 9,476 | 27,238 | 17,762 | 25,238 | 15,762 |
| тко3 | 2 | 9,369 | 27,184 | 17,816 | 25,184 | 15,816 |
| тко3 | 2 | 14,101 | 29,55 | 15,45 | 27,55 | 13,45 |
| тко4 | 2 | 13,77 | 29,385 | 15,615 | 27,385 | 13,615 |
| тко4а | 2 | 12,797 | 28,899 | 16,101 | 26,899 | 14,101 |
| тко5 | 1 | 12,511 | 28,756 | 16,244 | 27,756 | 15,244 |
| тко5а | 1 | 9,754 | 27,377 | 17,623 | 26,377 | 16,623 |
| тко6 | 1 | 9,352 | 27,176 | 17,824 | 26,176 | 16,824 |
| р ветлечебница | 1 | 8,87 | 26,935 | 18,065 | 25,935 | 17,065 |
| р гараж почты | 1 | 9,088 | 27,044 | 17,956 | 26,044 | 16,956 |
| р почта | 1 | 8,394 | 26,697 | 18,303 | 25,697 | 17,303 |
| р Советская22 | 1 | 8,217 | 26,608 | 18,392 | 25,608 | 17,392 |
| тко5б | 2 | 12,357 | 28,679 | 16,321 | 26,679 | 14,321 |
| Вр-1Шк | 2 | 7,062 | 25,994 | 18,933 | 23,994 | 16,933 |
| ВР 2Шк | 2 | 6,507 | 25,717 | 19,21 | 23,717 | 17,21 |
| ТКон 1 | 1 | 8,996 | 26,998 | 18,002 | 25,998 | 17,002 |
| ТКон 2 | 2 | 7,457 | 26,228 | 18,772 | 24,228 | 16,772 |

Таблица 4.4 Расчетные параметры по потребителям

| Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Напор в подающем трубопроводе, м | Напоp в обpатном тpубопроводе, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| терапевтическое | 0 | 0,01875 | 17,4 | 1,125 | 24,16 | 20,765 | 24,16 | 20,77 |
| терапевтическое 2 | 0 | 0,01875 | 17,4 | 1,125 | 24,05 | 20,876 | 24,05 | 20,88 |
| туберкулезное | 0 | 0,0111 | 20 | 0,555 | 5,66 | 4,073 | 5,66 | 4,07 |
| поликлиника | 0 | 0,0117 | 17,4 | 0,702 | 24,02 | 20,912 | 24,02 | 20,91 |
| дезинфекционная камера | 0 | 0,0029 | 20 | 0,145 | 5,73 | 4 | 5,73 | 4 |
| Детский сад | 0 | 0,0369 | 17,4 | 2,214 | 24,11 | 20,818 | 24,11 | 20,82 |
| поликлиника 1 | 0 | 0,0117 | 17,4 | 0,702 | 24,15 | 20,779 | 24,15 | 20,78 |
| погодаева22а | 2 | 0,01 | 20 | 0,667 | 10,31 | 5,062 | 8,31 | 3,06 |
| погодаева26а | 2 | 0,0236 | 20 | 1,888 | 24,98 | 19,952 | 22,98 | 17,95 |
| дроздова10 | 2 | 0,0447 | 20 | 3,576 | 24,96 | 19,968 | 22,96 | 17,97 |
| ЦДЮТ | 2 | 0,0419 | 18 | 3,352 | 25,74 | 19,257 | 23,74 | 17,26 |
| гаражЦДЮТ | 2 | 0,005 | 10 | 0,4 | 26,14 | 18,86 | 24,14 | 16,86 |
| гараж адм.района | 2 | 0,0254 | 10 | 2,032 | 29,94 | 15,065 | 27,94 | 13,06 |
| ип гусейнов | 2 | 0,0324 | 10 | 2,592 | 27,43 | 17,565 | 25,43 | 15,57 |
| новый склад | 0 | 0,035 | 10 | 2,8 | 27,2 | 17,802 | 27,2 | 17,8 |
| у оптовика | 2 | 0,035 | 10 | 2,8 | 27,05 | 17,952 | 25,05 | 15,95 |
| пч-9(спутник) | 2 | 0,001 | 18 | 0,08 | 27,17 | 17,825 | 25,17 | 15,83 |
| ПЧ-29 | 2 | 0,0537 | 16 | 4,296 | 28,84 | 16,156 | 26,84 | 14,16 |
| гараж казначейства | 2 | 0,0086 | 10 | 0,688 | 29,35 | 15,653 | 27,35 | 13,65 |
| ип Погосян | 2 | 0,0292 | 10 | 2,336 | 29,9 | 15,105 | 27,9 | 13,1 |
| кирова12 | 2 | 0,0119 | 20 | 0,952 | 26,83 | 18,167 | 24,83 | 16,17 |
| кирова14 | 1 | 0,0127 | 20 | 1,016 | 28,36 | 16,64 | 27,36 | 15,64 |
| кирова19 | 1 | 0,0997 | 20 | 7,976 | 26,63 | 18,367 | 25,63 | 17,37 |
| ветлечебница | 1 | 0,0129 | 18 | 1,032 | 26,89 | 18,105 | 25,89 | 17,11 |
| гараж СББЖ | 1 | 0,032 | 10 | 2,56 | 26,49 | 18,513 | 25,49 | 17,51 |
| гараж почты | 2 | 0,0257 | 10 | 2,056 | 27,02 | 17,96 | 25,02 | 15,96 |
| почта | 1 | 0,0511 | 18 | 4,088 | 26,61 | 18,388 | 25,61 | 17,39 |
| Советская22 | 1 | 0,0109 | 20 | 0,872 | 26,55 | 18,446 | 25,55 | 17,45 |
| Советская 25 | 2 | 0,0089 | 20 | 0,712 | 26,44 | 18,562 | 24,44 | 16,56 |
| погодаева22а* | 2 | 0,01 | 20 | 0,8 | 24,64 | 20,287 | 22,64 | 18,29 |
| Кирова 17 | 2 | 0,036 | 18 | 2,88 | 25,61 | 19,386 | 23,61 | 17,39 |
| ул. Советская 29 | 2 | 0,024 | 18 | 1,92 | 25,17 | 19,754 | 23,17 | 17,75 |
| ул. Советская 29 | 2 | 0,026 | 20 | 2,08 | 25,34 | 19,585 | 23,34 | 17,58 |