СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА «ДАВЕНДА» НА 2025-2035 ГГ. (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ 2025
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ТИПА «ДАВЕНДА» НА 2025-2035 ГГ. (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ 2025

	[image: image1.png]NABEHAA





СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДАВЕНДИНСКОЕ» НА 2025-2035 г.
(Актуализированная редакция на 2025 г.)
РАЗРАБОТАЛ:

Индивидуальный предприниматель

Кузьмин М.Н.

__________М. Н. Кузьмин

«____»___________2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Могочинского 

муниципального округа

___________А. А. Сорокотягин

«_____»___________2025 г.

п.г.т. «Давенда» 2025 г.
Оглавление

6Общие положения


8Раздел  1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселение


81.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


81.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


91.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


91.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению


10Раздел  2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей


102.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


102.1.1.Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


112.1.2. Перспективные зоны  действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


132.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


132.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


142.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городское округа (поселение) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселение, городское округа, города федерального значения


142.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


162.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии


162.6.1.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии


162.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии


162.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии


172.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто


172.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь


172.6.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей


172.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности


182.6.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф


19Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя


193.1.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


193.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


19Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселение


194.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселение


194.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселение


20Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


205.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселение, городское округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения


205.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


205.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


205.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


215.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа


215.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа


215.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


215.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе


215.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения


225.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей


225.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


22Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


226.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


226.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселение под жилищную, комплексную или производственную застройку


226.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


236.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям


236.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


24Раздел  7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


24Раздел 8. Перспективные топливные балансы


248.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения,  по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода


24Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


259.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе


269.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


269.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения


26Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности


29Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии


29Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям


30Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселение


31Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия







Общие положения
Разработка схемы теплоснабжения п.г.т. «Давенда» до 2035 года (далее - Схема теплоснабжения) проведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: во исполнение требований статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на основе документов территориального планирования (Генеральный план поселения, правила землепользования и застройки), в соответствии с  требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями от 16.03.2019 года № 276), постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».

При разработки Схемы теплоснабжения учтены также требования Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований (далее - Методические рекомендации), утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204, совместного приказа Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 года № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (далее – Методика по разработке схем теплоснабжения).

Целью разработки настоящей Схемы теплоснабжения являются: 

· улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения; 

· повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии;

· снижение негативного воздействия на окружающую среду;

· повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии;

·  обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

· учёт источников и потребителей тепловой энергии.   
Настоящая Схема теплоснабжения разработана на срок до 2028 года. 

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законом порядке. 

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой нагрузки, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в Схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация настоящей схемы теплоснабжения осуществляется по предложениям теплоснабжающих и теплосетевых организаций в установленном законодательством порядке.

п.г.т. «Давенда» находится в 35 км к юго-западу от районного центра г. Могоча муниципального округа «Могочинский» Забайкальского края
Площадь территории п.г.т. «Давенда»  составляет 177,769 км2. 

Климат территории характеризуется как резко континентальный, с холодной продолжительной зимой (чуть более 200 дней), коротким (80-85 дней), сравнительно теплым летом. Продолжительность отопительного сезона 252 дня. Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон -13,6 0С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления -40 0С.

Раздел  1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселение
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Уровень благоустройства жилищного фонда поселение характеризуется обеспеченностью:

· центральным отоплением – 2,0%;

· центральным водоснабжением – 0,0%;

· централизованным водоотведением – 0%;

· природным газом - 0%.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь).  
На основании проведенного статистического наблюдения, можно отметить, что жилищное строительство в поселении идёт медленными темпами, строятся, в основном, индивидуальные жилые дома силами и за счёт населения. Низкие объемы строительства жилья обусловлены резким сокращением участия государства в рынке жилищного строительства.  
Проблемы недостаточной обеспеченности жильем населения будут решаться преимущественно за счет стимулирования индивидуального жилищного строительства и проведения капитального ремонта жилищного фонда Возможным вариантом решения жилищных проблем населения может стать участие поселение в реализации Государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края».

Планируемый ввод жилья окажет незначительную нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1  Требований к схемам теплоснабжения,  утверждённых Постановлением Правительства РФ от  22.02.2012 года № 154 (в редакции ПП РФ от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276): 

л) «базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселение, городское округа, города федерального значения; 

м) «базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселение, городское округа, города федерального значения». 

В качестве базового периода принят 2025 год.

Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление-вентиляцию, в каждом расчетном элементе территориального деления муниципального образования городское поселение «Давендинское» выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения муниципального образования п.г.т. «Давенда»  до 2035 года» (Глава 1,2) и выборочно представлен в прилагаемых таблицах 1.2.1. и 1.2.2.
Таблица 1.2.1. Перспективное потребление тепловой энергии, Гкал
	Наименование котельной
	2025
	2026-2035

	Центральная котельная
	2442,68
	2442,68


Таблица 1.2.2.  Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок 
	Наименование котельной
	2025 г
	2026-2035 гг.

	
	установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	Центральная котельная
	2,16
	0,9138
	2,16
	0,9138


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не планируется.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению 

Понятие средневзвешенной плотности тепловой нагрузки введено постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 года № 276. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определяется как отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии, указанных потребителей. 

Величины  существующей и перспективной средневзвешенной плотности  тепловой нагрузки в зоне действия теплоисточников на территории поселение представлены в таблице ниже.  

Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки (подключенной к централизованной системе теплоснабжения)
	Населенный пункт
	Площадь зоны действия котельной, км2
	Нагрузка, Гкал/ч (базовый год)
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2.

	
	
	
	2025
	2026-2035

	п.г.т. «Давенда»
	0,1146
	0,9138
	7,97
	7,97


Раздел  2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей



2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


2.1.1.Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение в городском п.г.т. «Давенда» осуществляется организациями:

1. ООО «ЖКХ Теплосервис»
На сегодняшний день в п.г.т. «Давенда» функционирует один источник централизованного теплоснабжения:
1. Центральная котельная;

Установленная тепловая мощность котельных составляет 2,16 Гкал/час Присоединенная нагрузка составляет 0,9138 Гкал/час. Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет порядка 1,291 км в двухтрубном исполнении. Как основным, так и резервным видом топлива на котельных является уголь.

Оборудование источников тепловой энергии представлено в следующих таблицах.
Таблица 2.1.1.1. Котельное оборудование


	Наименование котельной
	Марка и год ввода в эксплуатацию котлов
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Центральная котельная
	КВр-0,63 – 95  – 2020 г. 

КВр-0,63 – 2024 г. 

КВр-0,63 – 2024 г. 

КВр-0,63 ОУР – 2015 г.
	2,16


Основными потребителями тепловой энергии являются организации бюджетной сферы. 

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Износ сетевой инфраструктуры оценивается в 5%. Тепловые сети проложены надземным способом. Подводка трубопроводов к зданиям выполнена надземным способом. Компенсация  температурных удлинений теплопроводов осуществляется углами поворота. Изоляция ППУ.
2.1.2. Перспективные зоны  действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Расширение зон действия источников тепловой энергии не планируется.
Зоны действия источников тепловой энергии приведены на рисунке 2.1.2.1 
[image: image2.jpg]



Рисунок 2.1.2.1 Зоны действия источников тепловой энергии до 2035 г.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки населенных пунктов жилыми зданиями производится в соответствии с пунктом 109 раздела VI Методики по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселение малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
Подключение индивидуальных домов от централизованных или автономных источников является не выгодным и по причинам малого теплосъема по сравнению с капитальными и эксплуатационными затратами, необходимыми для строительства источников и тепловых сетей, а также трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений. 
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения муниципального образования п.г.т. «Давенда» до 2035 года» (глава 4) и выборочно представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2025 - 2035 гг.
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка с учетом перспективы, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/час

	
	
	
	
	
	

	Центральная котельная
	2,16
	0,9138
	0
	0,9138
	1,1712


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городское округа (поселение) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселение, городское округа, города федерального значения

Зона действия источников тепловой энергии расположены в границах одного поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно пункту 30 статьи 2 главы 1 Федерального Закона от 27.07.2010 года ФЗ № 190 «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

· затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих; 

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

· надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.
Радиусы эффективного теплоснабжения приведены на рисунке 2.5.1

[image: image3.jpg]"Hay ¥

yn-8 Magr

roprsuenyn - AOUYC 3PPEKUBHOZO MENAOCHAOXEHUS LIBHITPa/IbHOU

¥n, i"':-’rﬂﬂwh‘.:.

KOMEILHOL

PURHAL

L axTepCkan yn.

HoGineHasnyn

i eexoueWoRda))

pe
"‘?u?g 9~&
=]




Рисунок 2.5.1 Радиусы эффективного теплоснабжения существующих котельных
2.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1.Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Перспективные балансы установленной мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 2.6.1.1
Таблица 2.6.1.1 Перспективные балансы установленной мощности

	Наименование котельной
	2020 г
	2021-2028 гг.

	
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	
	

	Центральная котельная
	2,16
	0,9138
	2,16
	0,9138


2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Перспективных технических ограничений на использование установленной тепловой мощности не определено.

2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения не изменяется в период действия схемы теплоснабжения и представлено таблице 2.6.3.1. 

Таблица 2.6.3.1. Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения к концу планируемого периода

	Наименование котельной
	Собственные нужды, Гкал

	
	

	Центральная котельная
	240,48


2.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 2.6.4.1. 
Таблица 2.6.4.1. Значения тепловой мощности Центральной котельной тепловой энергии по годам действия схемы теплоснабжения
	Период
	Собственные нужды котельной, Гкал/ч
	Установленная мощность брутто
	Установленная мощность нетто

	
	
	МВт
	Гкал/ч
	МВт
	Гкал/ч

	2025 г.
	0,752
	2,52
	2,16
	1,646
	1,408

	2026-2030 г.
	0,752
	2,52
	2,16
	1,646
	1,408

	2031-2035 г.
	0,752
	2,52
	2,16
	1,646
	1,408


2.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблице 2.6.5.1.

Таблица 2.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии

	Наименование котельной
	2025 г
	2026гг
	2027-2035 гг

	
	
	
	

	Центральная котельная
	266,38
	305,23
	344,07


2.6.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

2.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в прилагаемой таблице 2.3.1.

2.6.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

Подключение новых объектов производится в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307, на основании договора о подключении.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», действующим законодательством Российской Федерации в области градостроительства, Постановлением Правительства №1075 от 22.11.2012 года «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307.

Плата за подключение разрабатывается и утверждается территориальным регулирующим органом на основании утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей организации. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

    3.1.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Показатели потерь в сетях представлены в таблице 3.1.1.
 Таблица 3.1.1. Существующие и перспективные показатели потерь теплоносителя по системе теплоснабжения п.г.т. «Давенда» м3/год
	Наименование котельной
	2025 г
	2026-2030 гг
	2031-2035 гг

	
	
	
	

	Центральная котельная
	207,16
	299,64
	299,64


       3.2.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Показатели перспективных потерь с утечкой представлены в таблице 3.1.1. 
	Наименование котельной
	Нормативная утечка, м3/ч

	
	2025 г
	2026-2030 гг
	2031-2035 гг

	Центральная котельная
	0,036
	0,049
	0,049


Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселение
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселение
Основной проблемой теплоснабжения п.г.т. «Давенда» является некачественное теплоснабжение потребителей и недостаточная надежность котельного оборудования.

Основной задачей реализации схемы теплоснабжения п.г.т. «Давенда» является повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей Центральной котельной. По результатам проведенного обследования установлено, что для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей требуется перекладка трубопроводов тепловых сетей с увеличением диаметра либо повышение располагаемого напора на котельной что в свою очередь приведет к увеличению оптимальной скорости (0,25 – 1,5 м/с) движения теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей. Поэтому единственным возможным вариантом реконструкции котельной и тепловых сетей является уменьшение гидравлического сопротивления 

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселение 

На момент актуализации схемы теплоснабжения предусмотрен единственный вариант развития централизованного теплоснабжения п.г.т. «Давенда» - повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселение, городское округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не требуется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии не требуется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения п.г.т. «Давенда» планируются следующие мероприятия:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год внедрения

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Оптимизация принципиальной схемы котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Установка расширительных баков на котельной и отключение расширительного бака в районе дома культуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Монтаж обводной линии котельных агрегатов (байпас)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена подпиточных насосов тепловой сети на Насосную станцию Wilo COR-4 MHI 203/SKw-EB-R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Замена сетевых насосов на Wilo-CronoLine-IL 65/170-11/2 в количестве 2 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена котельных агрегатов на жаротрубные котлы ARCUS FUMO-630 К (КВр-0.63 К)  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Замена котельного агрегата ст. № 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Замена котельного агрегата ст. № 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Замена котельного агрегата ст. № 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Замена котельного агрегата ст. № 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В п.г.т. «Давенда» существует один источник централизованного теплоснабжения.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируются.

5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Температурный график работы теплосети - 80-65 °С.  
5.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

В п.г.т. «Давенда» существует один источник централизованного теплоснабжения.
5.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для систем теплоснабжения городского поселения от источников теплоснабжения принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Котельные работают по утвержденным температурным графикам 80/65°С.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. 
5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В перспективе источники тепловой энергии имеют достаточный резерв тепловой мощности. Ввод новых мощностей не планируется.
5.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение  данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется. Зон с дефицитом мощности, на территории поселение нет.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселение под жилищную, комплексную или производственную застройку

Подключение перспективной тепловой нагрузки не планируется.
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется, так как в поселении один источник централизованного теплоснабжения.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям

С целью повышения эффективности работы тепловых сетей планируются следующие мероприятия:

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год внедрения

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Замена участков трубопроводов тепловых сетей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	От Котельной «Центральная» до ТК 6 с ДУ 133 на ДУ 159 длинна 295 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	От ТК 6 до ТК 10 с ДУ 108 на ДУ 133 длинна 130 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	От С/Д 1 до Дом культуры с ДУ 76 на ДУ 89 длинна 174 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	От ТК 9 до Почта с ДУ 32 на ДУ 40 длинна 122 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство участка трубопровода от здания гаража до здания конторы Ду 40 мм протяженностью 23 м (отключение участка тепловой сети от котельной до здания конторы через здание сварочного цеха)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидравлическая балансировка тепловой сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» надежность теплоснабжения определяется как способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) и характеризуется тремя показателями (критериями): 

- вероятностью безотказной работы, 

- коэффициентом готовности системы, 

- живучестью системы.

Вероятность безотказной работы системы - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.
Планомерная замена изношенных и аварийных участков тепловых сетей позволит с высоким коэффициентом надежности обеспечивать потребителей тепловой энергией.
Раздел  7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения,  по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии увеличения потребления топлива не потребуется. Топливный баланс до расчётного срока не изменится.
Годовой расход натурального топлива составляет 1136,5 тнт.
Основным  и резервным топливом на источниках является уголь.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

             Потребляемое источниками теплоснабжения топливо – бурый уголь имеет следующие характеристики: Уртуйский Qнр=3700ккал/кг. 

8.3. Приоритетное направление развития топливного баланса поселение
Приоритетным направлением развития топливного баланса п.г.т. «Давенда» является использования существующего вида топлива.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Основной задачей на планируемый период является повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.
Необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей  оценивается в сумме – 25 036,8 тыс. рублей.
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 9.1.1. 

Таблица 9.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем инвестиций, тыс/руб
	Примечание

	1
	Оптимизация принципиальной схемы котельной
	
	
	

	1.1
	Установка расширительных баков на котельной и отключение расширительного бака в районе дома культуры
	2029
	84,16
	Приложение 1

	1.2
	Монтаж обводной линии котельных агрегатов (байпас)
	2027
	57,02
	Приложение 1

	2
	Замена подпиточных насосов тепловой сети на Насосную станцию Wilo COR-4 MHI 203/SKw-EB-R
	2029
	880,71
	Приложение 1

	3
	Замена сетевых насосов на Wilo-CronoLine-IL 65/170-11/2 в количестве 2 шт.
	2030
	1 056,05
	Приложение 1

	4
	Замена котельных агрегатов на жаротрубные котлы ARCUS FUMO-630 К (КВр-0.63 К)  
	
	
	

	4.1
	Замена котельного агрегата ст. № 4 
	2028
	2 624,63
	Приложение 1

	4.2
	Замена котельного агрегата ст. № 1
	2032
	2 624,63
	Приложение 1

	4.3
	Замена котельного агрегата ст. № 2
	2033
	2 624,63
	Приложение 1

	4.4
	Замена котельного агрегата ст. № 3
	2035
	2 624,63
	Приложение 1

	Итого
	12 576,46
	


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 9.2.1.  

Таблица 9.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем инвестиций, тыс/руб
	Примечание

	1
	Замена участков трубопроводов тепловых сетей:
	
	
	

	1.1
	От Котельной «Центральная» до ТК 6 с ДУ 133 на ДУ 159 длинна 295 м
	2026
	6 101,70
	Приложение 1

	1.2
	От ТК 6 до ТК 10 с ДУ 108 на ДУ 133 длинна 130 м.
	2026
	2 168,15
	Приложение 1

	1.3
	От С/Д 1 до Дом культуры с ДУ 76 на ДУ 89 длинна 174 м
	2026
	1 902,87
	Приложение 1

	1.4.
	От ТК 9 до Почта с ДУ 32 на ДУ 40 длинна 122 м
	2026
	1 046,64
	Приложение 1

	2
	Строительство участка трубопровода от здания гаража до здания конторы Ду 40 мм протяженностью 23 м (отключение участка тепловой сети от котельной до здания конторы через здание сварочного цеха)
	2027
	219,42
	Приложение 1

	6
	Гидравлическая балансировка тепловой сети
	2031
	1 011,56
	Приложение 1

	Итого
	12 450,34
	


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.
Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности


Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселение, городское округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселение, городское округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

На сегодняшний день, система теплоснабжения п.г.т. «Давенда» обеспечивается услугами организации ООО «ЖКХ Теплосервис».  В связи с чем, указанной организации может быть присвоен статус единой теплоснабжающей организации.  
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией поселение ООО «ЖКХ Теплосервис»
Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти п.г.т. «Давенда» после проработки тарифных последствий для населения.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется.
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселение или городское округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В ходе сбора информации о состоянии системы теплоснабжения поселение, бесхозяйных сетей не выявлено. 

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселение, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселение

На настоящий момент в Забайкальском крае, в п.г.т. «Давенда» отсутствуют (не разработаны) схемы газоснабжения и газификации. В связи с отсутствием баланса водоподготовительных установок системы теплоснабжения синхронизация Схемы теплоснабжения со Схемой водоснабжения и водоотведения п.г.т. «Давенда» невозможна.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселение
         Индикаторы развития систем теплоснабжения городское поселение приведены в таблице 14.1.
Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения п.г.т. «Давенда»
	Наименование показателя
	2025 г
	2026-2030 г
	2031-2035 г

	Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения
	7
	4
	3

	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения
	120
	120
	120

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения
	-
	-
	-

	Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения
	0
	0
	0

	Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
	н/д
	н/д
	н/д

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	0
	0
	0

	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения
	-
	-
	-

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	204
	204
	204

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	1,40
	1,49
	1,49

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	0,225
	0,231
	0,231

	Материальная характеристика тепловых сетей
	222,1
	231,6
	231,6

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	-
	-
	-

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	0,24
	0,24
	0,24

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	менее 25 лет
	Менее 25 лет
	Менее 25 лет

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	0
	0,68
	0

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	0
	0
	0


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчеты модели теплоснабжения потребителей базируются на принципах полного отражения производственных  издержек  по  существующим системам теплоснабжения. 

Согласно Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам  от 6 августа 2004 года N 20-э/2, тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, представляют собой сумму следующих слагаемых:

1) средневзвешенная стоимость единицы тепловой энергии (мощности);

2) стоимость услуг по передаче единицы тепловой энергии (мощности) и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения тепловой энергией потребителей.

 В свою очередь, стоимость единицы тепловой энергии и услуги складывается из: валовой выручки теплоснабжающей организации и понесенных общих затрат (топливо, оплата услуг, ремонт, оплата труда, амортизация). 

При этом, оценка тарифных последствий реализации инвестиционных проектов формируется исходя из показателей эффективности реализации проекта.

В случае реализации мероприятий указанных в настоящей схеме теплоснабжения через концессионное соглашение увеличение тарифа составит до 25 %.

PAGE  
31

