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Общие положения

Актуализация схемы теплоснабжения пгт. Амазар до 2036 года (далее - Схема теплоснабжения) проведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: во исполнение требований статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на основе данных, предоставленных администрацией пгт. Амазар и ООО «РСО Тепло», в соответствии с  требованиями  постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями от 16.03.2019 года № 276), постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства РФ».

При разработке Схемы теплоснабжения учтены также требования Методических указаний по разработке схем теплоснабжения по разработке программ комплексного развития систем коммунальной (далее - Методические рекомендации), утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 года № 212.

Целью актуализации настоящей Схемы теплоснабжения являются: 

· улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения; 

· повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии;

· снижение негативного воздействия на окружающую среду;

· повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии;

·  обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя;

· учёт источников и потребителей тепловой энергии.   
Настоящая Схема теплоснабжения актуализирована на срок до 2036 года. 

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законом порядке. 

Настоящая Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой нагрузки, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в Схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация настоящей схемы теплоснабжения осуществляется по предложениям теплоснабжающих и теплосетевых организаций в установленном законодательством порядке.

Пгт. Амазар расположен в 72 км к востоку от административного центра Могочинского муниципального округа г. Могоча.
Площадь территории пгт. Амазар составляет 4,25 км2.

Климат территории характеризуется как резко континентальный, с холодной продолжительной зимой (чуть более 200 дней), коротким (80-85 дней), сравнительно теплым летом. Продолжительность отопительного сезона 244 дня. Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон -16,2 0С. Расчетная температура наружного воздуха для отопления -40 0С.
Раздел  1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселение
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Уровень благоустройства жилищного фонда поселение характеризуется обеспеченностью:

· центральным отоплением – 10,0%;

· центральным водоснабжением – 10,0%;

· централизованным водоотведением – 10%;

· природным газом - 0%.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь).  
На основании проведенного статистического наблюдения, можно отметить, что жилищное строительство в поселении идёт медленными темпами, строятся, в основном, индивидуальные жилые дома силами и за счёт населения. 

Проблемы недостаточной обеспеченности жильем населения будут решаться преимущественно за счет стимулирования индивидуального жилищного строительства и проведения капитального ремонта жилищного фонда Возможным вариантом решения жилищных проблем населения может стать участие поселение в реализации Государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края».

Планируемый ввод жилья окажет незначительную нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности, теплоснабжении.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 Требований к схемам теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 (в редакции ПП РФ от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276): 

л) «базовый период» - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселение, сельское округа, города федерального значения; 

м) «базовый период актуализации» - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселение, сельское округа, города федерального значения». 

В качестве базового периода принят 2025 год.

Анализ потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в виде расчетных тепловых нагрузок на отопление-вентиляцию, в каждом расчетном элементе территориального деления муниципального образования пгт. Амазар выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения пгт. Амазар до 2036 года» (Глава 1,2) и выборочно представлен в прилагаемых таблицах 1.2.1. и 1.2.4.
Таблица 1.2.1. Потребление тепловой энергии абонентами котельной Братск, Гкал
	Год
	Полезный отпуск
	Собственные нужды
	Потери в сетях
	Выработка

	2025
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2026
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2027
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2028
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2029
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2030
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2031
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2032
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2033
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2034
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2035
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53

	2036
	5516,65
	193,058
	1182,63
	6891,53


Таблица 1.2.2.  Анализ потребления тепловой энергии (мощности) абонентами котельной Братск Гкал/ч.
	Год
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Потери, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч

	2025
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2026
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2027
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2028
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2029
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2030
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2031
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2032
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2033
	3,87
	1,7353
	0,191
	1,94

	2034
	3,87
	1,7353
	0,191
	1,94

	2025
	3,87
	1,7353
	0,191
	1,94

	2036
	3,87
	1,7353
	0,191
	1,94


Таблица 1.2.3. Потребление тепловой энергии абонентами котельной Детского вада, Гкал
	Год
	Полезный отпуск
	Собственные нужды
	Потери в сетях
	Выработка

	2025
	2263,57
	272,27
	330,78
	2673,57

	2026
	2263,57
	272,27
	330,78
	2673,57

	2027
	2263,57
	272,27
	330,78
	2673,57


	2028
	2263,57
	272,27
	330,78
	2673,57

	2029
	2263,57
	272,27
	249,17
	2586,97

	2030
	2263,57
	272,27
	249,17
	2586,97

	2031
	2263,57
	272,27
	249,17
	2586,97

	2032
	2263,57
	272,27
	249,17
	2586,97

	2033
	2263,57
	272,27
	249,17
	2586,97

	2034
	2263,57
	272,27
	249,17
	2586,97

	2035
	2263,57
	272,27
	249,17
	2586,97

	2036
	2263,57
	272,27
	249,17
	2586,97


Таблица 1.2.2.  Анализ потребления тепловой энергии (мощности) абонентами котельной детского сада Гкал/ч.
	Год
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Потери, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч

	2025
	3
	0,64
	0,053
	2,3

	2026
	3
	0,64
	0,053
	2,3

	2027
	3
	0,64
	0,053
	2,3

	2028
	3
	0,64
	0,053
	2,3

	2029
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2030
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2031
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2032
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2033
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2034
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2035
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2036
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03


1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не планируется.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению 

Понятие средневзвешенной плотности тепловой нагрузки введено постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 года № 276. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки определяется как отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии, указанных потребителей. 

Величины существующей и перспективной средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия теплоисточников на территории поселение представлены в таблицах 1.4.1 – 1.4.2  

Таблица 1.4.1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки котельной Братск
	Год
	Площадь зоны действия котельной, га
	Нагрузка, Гкал/ч (базовый год)
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га.

	2025
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2026
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2027
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2028
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2029
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2030
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2031
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2032
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2033
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2034
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2035
	19,9
	1,7353
	0,0872

	2036
	19,9
	1,7353
	0,0872


Таблица 1.4.2. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки котельной Детского сада
	Год
	Площадь зоны действия котельной, га
	Нагрузка, Гкал/ч (базовый год)
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га.

	2025
	6,4
	0,640
	0,100

	2026
	6,4
	0,640
	0,100

	2027
	6,4
	0,640
	0,100

	2028
	6,4
	0,640
	0,100

	2029
	6,4
	0,640
	0,100

	2030
	6,4
	0,640
	0,100

	2031
	6,4
	0,640
	0,100

	2032
	6,4
	0,640
	0,100

	2033
	6,4
	0,640
	0,100

	2034
	6,4
	0,640
	0,100

	2035
	6,4
	0,640
	0,100

	2036
	6,4
	0,640
	0,100


Раздел  2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей



2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


2.1.1.Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение в пгт. Амазар осуществляется одной организацией ООО «РСО Тепло»
На сегодняшний день в пгт. Амазар функционирует два источника централизованного теплоснабжения – котельная Братск и котельная Детского сада;
Установленная тепловая мощность котельных составляет 9,53 Гкал/час Присоединенная нагрузка составляет 2,3753 Гкал/час. Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет порядка 2924, м в двухтрубном исполнении. Как основным, так и резервным видом топлива на котельных является уголь.

Состав и техническое состояние оборудование котельных приведены таблицах 2.1.1.1 – 2.1.1.2
Таблица 2.1.1.1. Котельная Братск
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Тип котла
	кол-во
	Год установки
	Установленная мощность котла, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котлов, Гкал/ч
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал
	КПД, котлов %
	Средневзвешенный КПД котлов
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал

	1
	Котельная Братск
	КВр-1,16
	1
	2016
	1
	1
	6,55
	6,55
	178,6
	80
	80,0
	178,6

	2
	
	КВр-2,0
	1
	2018
	1,72
	1,72
	
	
	178,6
	80
	
	

	3
	
	КВр-1,45
	1
	2019
	1,25
	1,25
	
	
	178,6
	80
	
	

	4
	
	КВр-3,0
	1
	2015
	2,58
	2,58
	
	
	178,6
	80
	
	


Таблица 2.1.1.2. Котельная Детского сада
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Тип котла
	кол-во
	Год установки
	Установленная мощность котла, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котлов, Гкал/ч
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал
	КПД, котлов %
	Средневзвешенный КПД котлов
	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал

	1
	Котельная Детского сада
	КВр-1,16
	1
	2017
	1
	1
	2
	2
	178,6
	80
	80,0
	178,6

	2
	
	КВр-1,16
	1
	2024
	1
	1
	
	
	178,6
	80
	
	


Основными потребителями тепловой энергии являются организации бюджетной сферы и население. 

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Срок эксплуатации тепловых сетей составляет не более 30 лет сети проложены подземным способом. Подводка трубопроводов к зданиям выполнена подземным способом. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется углами поворота. Изоляция минеральная вата.
2.1.2. Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Расширение зоны действия котельных пгт. Амазар не планируется все перспективные потребители расположены в существующих зонах действия котельных пгт. Амазар. Зоны действия котельных пгт. Амазар приведены на рисунке 2.1.2.1
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Рисунок 2.1.2.1 Перспективные зоны действия котельных пгт. Амазар до 2036 г.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки населенных пунктов жилыми зданиями производится в соответствии с пунктом 109 раздела VI Методики по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселение малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.
Подключение индивидуальных домов от централизованных или автономных источников является не выгодным и по причинам малого теплосъема по сравнению с капитальными и эксплуатационными затратами, необходимыми для строительства источников и тепловых сетей, а также трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений. 
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнен в «Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения муниципального образования пгт. Амазар до 2036 года» (глава 4) и выборочно представлен в таблицах 2.3.1 2.3.2
Таблица 2.3.1. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2025 – 2036 котельной Братск.
	Год
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Потери, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч

	2025
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2026
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2027
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2028
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2029
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2030
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2031
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2032
	6,53
	1,7353
	0,191
	4,6

	2033
	3,87
	1,7353
	0,191
	1,94

	2034
	3,87
	1,7353
	0,191
	1,94

	2035
	3,87
	1,7353
	0,191
	1,94

	2036
	3,87
	1,7353
	0,191
	1,94


Таблица 2.3.2. Анализ перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки на период 2025 – 2036 котельной Братск.
	Год
	Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Потери, Гкал/ч
	Резерв, Гкал/ч

	2025
	3
	0,64
	0,053
	2,3

	2026
	3
	0,64
	0,053
	2,3

	2027
	3
	0,64
	0,053
	2,3

	2028
	3
	0,64
	0,053
	2,3

	2029
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2030
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2031
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2032
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2033
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2034
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2035
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03

	2036
	1,72
	0,64
	0,053
	1,03


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах сельское округа (поселение) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселение, сельское округа, города федерального значения

Зона действия источников тепловой энергии расположены в границах одного поселения.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В пгт. Амазар не планируется подключение новых потребителей потребителей:
2.6. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

2.6.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Перспективные балансы установленной мощности источников тепловой энергии приведены в таблицах 2.3.1 – 2.3.2
2.6.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Балансовых испытаний котельного оборудования на момент актуализации схемы теплоснабжения не проводилось. Поэтому для определения располагаемой тепловой требуется их проведение. 
2.6.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Собственные нужды котельной Братск составляют 0,0557 Гкал/ч, котельной Детского сада 0,0229 Гкал/ч. Изменения тепловой мощности на период действия настоящей схемы теплоснабжения не плпнируется.

2.6.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных приведены в таблицах 2.3.1 – 2.3.2
2.6.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 2.6.5.1 – 2.6.5.2
Таблица 2.6.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии в тепловой сети котельной Детского сада
	год
	Потери через изоляцию, Гкал
	Потери с утечкой, Гкал
	Всего, Гкал

	2025
	440,95
	6,29
	447,24

	2026
	440,95
	6,29
	447,24

	2027
	354,34
	6,29
	360,64

	2028
	354,34
	6,29
	360,64

	2029
	354,34
	6,29
	360,64

	2030
	354,34
	6,29
	360,64

	2031
	354,34
	6,29
	360,64

	2032
	354,34
	6,29
	360,64

	2033
	354,34
	6,29
	360,64

	2034
	354,34
	6,29
	360,64

	2035
	354,34
	6,29
	360,64

	2036
	354,34
	6,29
	360,64


Таблица 2.6.5.2. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии в тепловой сети котельной Братск
	год
	Потери через изоляцию, Гкал
	Потери с утечкой, Гкал
	Всего, Гкал

	2025
	571,04
	29,17
	600,22

	2026
	571,04
	29,17
	600,22

	2027
	571,04
	29,17
	600,22

	2028
	571,04
	29,17
	600,22

	2029
	571,04
	29,17
	600,22

	2030
	571,04
	29,17
	600,22

	2031
	571,04
	29,17
	600,22

	2032
	571,04
	29,17
	600,22

	2033
	571,04
	29,17
	600,22

	2034
	571,04
	29,17
	600,22

	2035
	571,04
	29,17
	600,22

	2036
	571,04
	29,17
	600,22


2.6.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Затраты перспективной тепловой мощности на собственные нужды в период действия настоящей схемы теплоснабжения останутся на уровне 2025 г
2.6.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблицах 2.3.1 – 2.3.2
2.6.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон и с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов, отсутствуют.

Подключение новых объектов производится в соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307, на основании договора о подключении.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», действующим законодательством Российской Федерации в области градостроительства, Постановлением Правительства №1075 от 22.11.2012 года «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», а также Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 года № 307.

Плата за подключение разрабатывается и утверждается территориальным регулирующим органом на основании утвержденной инвестиционной программы теплоснабжающей организации. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

         3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Показатели потерь в сетях представлены в таблицах 3.1.1 – 3.1.2 
Таблица 3.1.1. Существующие и перспективные показатели потерь теплоносителя в тепловой сети котельной Братск
	год
	Расход воды на подпитку т/год

	2025
	556,1

	2026
	556,1

	2027
	556,1

	2028
	556,1

	2029
	556,1

	2030
	556,1

	2031
	556,1

	2032
	556,1

	2033
	556,1

	2034
	556,1

	2035
	556,1

	2036
	556,1


Таблица 3.1.1. Существующие и перспективные показатели потерь теплоносителя в тепловой сети котельной Детского сада
	год
	Расход воды на подпитку т/год

	2025
	120,0

	2026
	120,0

	2027
	120,0

	2028
	120,0

	2029
	120,0

	2030
	120,0

	2031
	120,0

	2032
	120,0

	2033
	120,0

	2034
	120,0

	2035
	120,0

	2036
	120,0


         3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Водоподготовительные установки на котельных отсутствуют. Подпитка осуществляется из центрального водопровода.
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселение
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселение
Основной проблемой теплоснабжения пгт. Амазар является недостаточная надежность участка тепловой сети котельной Детского сада и завышенный расход электрической на привод сетевых насосов.
Схемой теплоснабжения предлагается проведение следующих мероприятий:

· Реконструкция котельной Братск с установкой автоматического котельного оборудования включающая в себя:

· Установка трех котлов автоматических котлов КВм-1,5 производства ООО «Каскад»;

· Установка батарейных циклонов на каждый котел;

· Установка дымососов ДН-8 на каждый котел;

· Установка частотных приводов на тягодутьевое оборудование котлов;
· Замена сетевого насоса Д200-90 с дв. 75кВт на насос CNP TD 100-52G c дв. 30 кВт на котельной Братск;

· Установка автоматической системы водоподготовки АДСР «КОМПЛЕКСОН 6» (н-0,50) или аналог.

· Реконструкция тепловой сети от Вокзальной 16 до  ж.д. Почтовой протяженностью 150 м с заменой существующего трубопровода на трубопровод в ППУ изоляции;

· Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции ППУ) от ТК-9 до здания клуба Ду 100 мм протяжённостью 49 м;

· Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции ППУ) от ТК-9 до здания больницы Ду 125 мм протяженностью 108 м.  
· Реконструкция котельной Детского сада с установкой автоматического котельного оборудования;

· Установка двух котлов автоматических котлов КВм-1,0 производства ООО «Каскад»;

· Установка батарейных циклонов на каждый котел;

· Установка дымососов ДН-6,3 на каждый котел;

· Установка частотных приводов на тягодутьевое оборудование котлов;
· Строительство системы углеподачи.

· Установка дробилки для подготовки угля;
· Замена существующего сетевого насоса  на насос аналогичный CNP TD 80-38G  с дв. 15 кВт;

· Установка автоматической системы водоподготовки АДСР «КОМПЛЕКСОН 6» (н-0,50) или аналог.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселение 

В случае частичного финансирования мероприятий по реконструкции котельных за счет бюджета приоритетным вариантом является 3 вариант, предложенный в обосновывающих материалах к настоящей схеме теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселение, сельское округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Строительства источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не требуется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии не требуется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

· Реконструкция котельной Братск с установкой автоматического котельного оборудования включающая в себя:

· Установка трех котлов автоматических котлов КВм-1,5 производства ООО «Каскад»;

· Установка батарейных циклонов на каждый котел;

· Установка дымососов ДН-8 на каждый котел;

· Установка частотных приводов на тягодутьевое оборудование котлов;
· Замена сетевого насоса Д200-90 с дв. 75кВт на насос CNP TD 100-52G c дв. 30 кВт на котельной Братск;

· Установка автоматической системы водоподготовки АДСР «КОМПЛЕКСОН 6» (н-0,50) или аналог.

· Реконструкция котельной Детского сада с установкой автоматического котельного оборудования;

· Установка двух котлов автоматических котлов КВм-1,0 производства ООО «Каскад»;

· Установка батарейных циклонов на каждый котел;

· Установка дымососов ДН-6,3 на каждый котел;

· Установка частотных приводов на тягодутьевое оборудование котлов;
· Строительство системы углеподачи.

· Установка дробилки для подготовки угля;
· Замена существующего сетевого насоса  на насос аналогичный CNP TD 80-38G  с дв. 15 кВт;

· Установка автоматической системы водоподготовки АДСР «КОМПЛЕКСОН 6» (н-0,50) или аналог.

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В пгт. Амазар отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не планируются.

5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Температурный график работы теплосети – 95/70 °С.  
5.8. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Перераспределения загрузки источников тепловой энергии не планируется.
5.9. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для систем теплоснабжения пгт. Амазар от источников теплоснабжения принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Для котельных пгт. Амазар принят температурный график 95/70°С.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения. 
5.10. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Ввод новых мощностей не требуется.
5.11 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не планируется. Зон с дефицитом мощности, на территории поселение нет.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселение под жилищную, комплексную или производственную застройку.
В период действия настоящей схемы теплоснабжения приростов тепловой нагрузки не планируется.
6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не требуется.
6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по установленным основаниям

Строительства и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не требуется.
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей в период действия настоящей схемы теплоснабжения предлагается проведение следующих мероприятий:

· Реконструкция тепловой сети от Вокзальной 16 до  ж.д. Почтовой протяженностью 150 м с заменой существующего трубопровода на трубопровод в ППУ изоляции;

· Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции ППУ) от ТК-9 до здания клуба Ду 100 мм протяжённостью 49 м;

· Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции ППУ) от ТК-9 до здания больницы Ду 125 мм протяженностью 108 м.  
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В пгт. Амазар закрытая система теплоснабжения.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Топливный баланс котельных пгт. Амазар приведен в таблицах 8.1.1 – 8.1.2
Таблица 8.1.1 Котельная Братск
	год
	Расчетный расход топлива
	Максимальный расход топлива

	
	тнт/год
	тут/год
	тнт/ч
	тут/ч

	2025
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2026
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2027
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2028
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2029
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2030
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2031
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2032
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2033
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2034
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2035
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362

	2036
	2570,77
	1211,93
	0,768
	0,362


Таблица 8.1.1 Котельная Детского сада
	год
	Расчетный расход топлива
	Максимальный расход топлива

	
	тнт/год
	тут/год
	тнт/ч
	тут/ч

	2025
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2026
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2027
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2028
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2029
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2030
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2031
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2032
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2033
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2034
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2035
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140

	2036
	992,98
	468,12
	0,297
	0,140


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

             Потребляемое источниками теплоснабжения топливо – бурый уголь Уртуйского угольного разреза имеет следующие характеристики: Qнр=3297 ккал/кг
8.3. Приоритетное направление развития топливного баланса поселение
Приоритетным направлением развития топливного баланса пгт. Амазар является использования существующего вида топлива.
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности систем централизованного теплоснабжения и надежности теплоснабжения потребителей.
Необходимый объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в сумме – 73232,2 тыс. рублей.

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 9.1.1. 

Таблица 9.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии  
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Год реализации
	Стоимость, тыс. руб
	Примечания

	Котельная Братск

	1.
	Реконструкция котельной с установкой автоматического котельного оборудования включающей в себя:
	2030-2033
	44251,69
	Расчет по укрупненным показателям

	1.1
	Установка трех котлов автоматических котлов КВм-1,5 производства ООО «Каскад»;
	
	
	

	1.2
	Установка батарейных циклонов на каждый котел;
	
	
	

	1.3
	Установка дымососов ДН-8 на каждый котел;
	
	
	

	1.4
	Установка частотных приводов на тягодутьевое оборудование котлов;
	
	
	

	1.5
	Замена сетевого насоса Д200-90 с дв. 75кВт на насос CNP TD 100-52G c дв. 30 кВт на котельной Братск;
	
	
	

	1.6
	Установка автоматической системы водоподготовки АДСР «КОМПЛЕКСОН 6» (н-0,50) или аналог.
	
	
	

	1.7
	Установка трех котлов автоматических котлов КВм-1,5 производства ООО «Каскад»;
	
	
	

	Котельная Детского сада

	2
	Реконструкция котельной с установкой автоматического котельного оборудования  
	2027-2029
	22872,96
	Расчет по укрупненным показателям

	2.1
	Установка двух котлов автоматических котлов КВм-1,0 производства ООО «Каскад»;
	
	
	

	2.2
	Установка батарейных циклонов на каждый котел;
	
	
	

	2.3
	Установка дымососов ДН-6,3 на каждый котел;
	
	
	

	2.4
	Установка частотных приводов на тягодутьевое оборудование котлов;
	
	
	

	2.5
	Строительство системы углеподачи.
	
	
	

	2.6
	Установка дробилки для подготовки угля;
	
	
	

	2.7
	Замена существующего сетевого насоса  на насос аналогичный CNP TD 80-38G  с дв. 15 кВт;
	
	
	

	2.8
	Установка автоматической системы водоподготовки АДСР «КОМПЛЕКСОН 6» (н-0,50) или аналог
	
	
	

	 
	
	ИТОГО
	67124,66
	 


9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблицах 9.2.1 
Таблица 9.2.1 Перечень мероприятий по замене ветхих тепловых сетей.

	Наименование
	Год реализации
	Стоимость,  тыс. руб
	Примечания

	Реконструкция тепловой сети от Вокзальной 16 до  ж.д. Почтовой протяженностью 150 м с заменой существующего трубопровода на трубопровод в ППУ изоляции
	2026
	2538,4
	Расчет по укрупненным показателям

	Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции ППУ) от ТК-9 до здания клуба Ду 100 мм протяжённостью 49 м
	2027
	952,8
	Расчет по укрупненным показателям

	Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции ППУ) от ТК-9 до здания больницы Ду 125 мм протяженностью 108 м.  
	2027
	3713,5
	Расчет по укрупненным показателям

	
	ИТОГО
	7204,7
	


9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

Раздел 10. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций) и границы зон её деятельности


Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселение, сельское округа.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселение, сельское округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-   заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-   заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

На сегодняшний день, система теплоснабжения пгт. Амазар обеспечивается услугами организации ООО «РСО Тепло».  В связи с чем, указанной организации может быть присвоен статус единой теплоснабжающей организации.  
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ООО «РСО Тепло»
Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти Могочинского муниципального округа после проработки тарифных последствий для населения.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками не планируется.
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселение или сельское округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В ходе сбора информации о состоянии системы теплоснабжения поселение, бесхозяйных сетей не выявлено. 
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и поселение, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселение

На настоящий момент в Забайкальском крае, в пгт. Амазар отсутствуют (не разработаны) схемы газоснабжения и газификации. 
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселение
         Индикаторы развития систем теплоснабжения пгт. Амазар в случае реализации полного комплекса мероприятий, предложенных в настоящей схеме теплоснабжения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1. 
	Наименование показателя
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Поток отказов тепловых сетей ед/год
	4,7
	5,0
	5,6
	1,5
	1,9
	2,4
	2,8
	3,1
	3,3
	3,7
	4,0
	4,2

	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107
	107

	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии тут/Гкал
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786
	0,1786

	Материальная характеристика тепловых сетей, м2
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4
	526,4

	Величина нормативных тепловых потерь, Гкал
	1513,61
	1513,61
	1513,61
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00

	Отношение тепловых потерь к материальной характеристике тепловых сетей, Гкал/м2
	2,88
	2,88
	2,88
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71
	2,71

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	37,5
	38,5
	33,6
	34,6
	35,6
	37,6
	38,6
	39,6
	40,6
	41,6
	42,6
	43,6

	Материальная характеристика реуконструированных/отремонтированных тепловых сетей, м2
	 
	
	 
	 49,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 
	0
	0
	0
	0,094
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии тыс. кВт*ч
	648,73
	648,73
	544,73
	544,73
	544,73
	544,73
	544,73
	544,73
	544,73
	544,73
	544,73
	544,73

	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии. кВт*ч/Гкал
	67,8
	67,8
	56,9
	57,5
	57,5
	57,5
	57,5
	57,5
	57,5
	57,5
	57,5
	57,5


Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
В случае реализации мероприятий по предлагаемым вариантам настоящей схемы теплоснабжения с учетом частичного финансирования из бюджета динамика изменения тарифов приведена в таблице 15.1

Таблица 15.1

	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал
	9565,10
	9565,10
	9565,10
	9478,49
	9478,49
	9478,49
	9478,49
	9478,49
	9478,49
	9478,49
	9478,49
	9478,49

	Полезный отпуск, Гкал
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22
	7779,22

	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	1513,61
	1513,61
	1513,61
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00
	1427,00

	Операционные расходы, тыс. руб.
	14027,48
	14027,48
	14027,48
	14027,48
	13101,48
	13101,48
	13101,48
	13101,48
	12175,48
	12175,48
	12175,48
	12175,48

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82
	4290,82

	Расход угля ТНТ
	3563,74
	3563,74
	3563,74
	3530,84
	3530,84
	3530,84
	3530,84
	3530,84
	3530,84
	3530,84
	3530,84
	3530,84

	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб.
	28339,39
	27929,39
	27519,39
	27308,18
	27308,18
	27308,18
	27308,18
	27308,18
	27308,18
	27308,18
	27308,18
	27308,18

	Прибыль, тыс. руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб
	 
	4911,58
	 
	4822,20
	2287,30
	 
	 
	 
	4425,20
	 
	 
	 

	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	47487,09
	48772,43
	47487,43
	50448,68
	46987,78
	44700,48
	44700,48
	44700,48
	48199,68
	43774,48
	43774,48
	43774,48

	Экономически обоснованный тариф руб/Гкал
	6150,62
	6269,58
	6104,39
	6485,06
	6040,17
	5746,14
	5746,14
	5746,14
	6195,95
	5627,10
	5627,10
	5627,10
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