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15.13.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)	79
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16.	Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа	80
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16.4.	Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности	81
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[bookmark: _Toc196164262]Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

[bookmark: _Toc196164263]Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, муниципального образования или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, муниципального образования или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 
Для актуализации прогноза перспективной застройки по непредставленным материалам архитектуры и градостроительства, городского хозяйства, и теплоснабжающих организаций, отсутствующие в широком доступе утвержденные в соответствии с действующим законодательством Проекты о территориальном планировании, которые имеют в своем составе раздел «Теплоснабжение», где предусмотрена организация системы теплоснабжения для перспективной застройки (жилого фонда и общественно-деловой) в границах муниципального образования сельского поселения. Также отсутствует информация в открытом доступе (размещенные на официальном сайте администрации МО сельского поселения «Сбегинское» муниципального района «Могочинский район» Забайкальского края по состоянию на 01.01.2025 года), сведения по общей площади объектов капитального строительства (кв. м.) в соответствии с проектной документацией и разрешения на строительство за период по 2024 год.
Исходя из того, что прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части частными жилыми домами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения останется на прежнем уровне в соответствии с предполагаемыми объемами планового строительства.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения МО сельского поселения «Сбегинское» было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития.
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Таблица 1.1.1 - Прирост строительных фондов пст. Сбега на перспективу до 2034 г.
	Наименование единицы территориального деления
	Прирост отапливаемой площади, тыс. м2

	
	Сносимые здания
	Жилые и многоквартирные дома
	Общественные здания
	Производственные здания промышленных предприятий
	Всего

	
	
	1-3 этажа
	5 этажей и выше
	
	
	

	сельское поселение «Сбегинское»
	за 2025-2028 гг.

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	за 2029-2034 гг.

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 1.1.2 - Сведения о движении строительных фондов в поселении, городском округе, городе федерального значения, тыс. м2
	Годы
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	новое строительство, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	- многоквартирные жилые здания
	-
	-
	-
	-
	-

	- общественно-деловая застройка
	-
	-
	-
	-
	-

	- индивидуальная жилищная застройка
	-
	-
	-
	-
	-

	Выбыло общей отапливаемой площади
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая отапливая площадь на конец года
	-
	-
	-
	-
	-





Данные об увеличении перспективной тепловой нагрузки, подключаемой на существующие котельные не предоставлены. 
Таблица 1.1.3. – Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития
	Котельная
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч
(Общая/(Отопление + вентиляция + ГВС))

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2034

	Котельная «Братск»
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Схемой теплоснабжения сельского поселения «Сбегинское» принято, что до 2034 года ввод новых объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения не планируется. Для действующих котельных сохраняется существующий уровень тепловых нагрузок.
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:
уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;
ликвидация ветхого и аварийного фонда;
наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 
создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;
активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;
поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;
поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;
повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.
[bookmark: _Toc196164264] Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии, развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

[bookmark: _Toc527946780]Таблица 1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал 
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Потери, Гкал
	Отпуск в сеть тепловой энергии в год, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Всего, Гкал
	
	
	
	

	2024
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Братск»
	2,14
	0,349
	0,660
	2465,06
	758,30
	3223,36
	79,44
	3302,80

	2025 годы
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Братск»
	2,14
	0,349
	0,660
	2465,06
	758,30
	3223,36
	79,44
	3302,80

	2026 годы

	1
	Котельная «Братск»
	2,14
	0,349
	0,660
	2465,06
	758,30
	3223,36
	79,44
	3302,80

	2027-2030 годы
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Братск»
	2,14
	0,349
	0,660
	2465,06
	758,30
	3223,36
	79,44
	3302,80

	2032-2034 годы
	
	
	
	
	

	1
	Котельная «Братск»
	2,14
	0,349
	0,660
	2465,06
	758,30
	3223,36
	79,44
	3302,80


									
Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что не наблюдается изменения резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения тепловой энергии за счет изменения потребления тепловой энергии.
[bookmark: _Toc196164265]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения района Схемой территориального планирования мероприятия не предусмотрены.
[bookmark: _Toc147755807][bookmark: _Toc164962504][bookmark: _Toc196164266]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.
Таблица 1.4.1. - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	Источник энергии
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч*км.кв.

	2024
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,172
	0,66
	0,56

	2025 годы
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,172
	0,66
	0,56

	2026 годы
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,172
	0,66
	0,56

	2027-2030 годы
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,172
	0,66
	0,56

	2032-2034 годы
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,172
	0,66
	0,56



[bookmark: _Toc196164267]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

[bookmark: _Toc196164268]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Источником централизованного теплоснабжения жилых домов, многоквартирных домов, общественных объектов муниципального образования сельское поселение «Сбегинское» является котельная, посредством которой осуществляется отопление. В муниципальном образовании теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. Основным источником централизованного теплоснабжения жилых домов, многоквартирных домов и общественных объектов является котельная «Братск», ул. Железнодорожная, 2б посредством которой осуществляется отопление.
[bookmark: _Hlk196415686]На территории сельского поселения «Сбегинское» осуществляет деятельность по производству, транспортировке и распределению тепловой энергии одна теплоснабжающая организация – ООО «ГАРАНТиЯ».
На балансе в сельском поселении «Сбегинское» находится 1 котельная. 
В настоящее время на территории сельского поселения имеется один источник тепловой энергии: котельная, обслуживаемая ООО «ГАРАНТиЯ» обеспечивающая теплоснабжением поселок Сбега. С 01.07.2025г. в сельском поселении «Сбегинское» отсутствует теплоснабжающая организация.
На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального образования существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, выглядит следующим образом:
– зона действия котельной «Братск» – п.ст.Сбега (ул.Железнодорожная, ул.Центральная, ул.Энергетиков, ул.Новая), теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с присоединённой тепловой нагрузкой 0,660 Гкал/ч.

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 1 секционированной зоны действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций:
СЦТ 1 - зона действия ООО «ГАРАНТиЯ» (С 01.07.2025г. в сельском поселении «Сбегинское» отсутствует теплоснабжающая организация)
Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 1 технологической зоны:
Котельная «Братск» пст. Сбега, ул. Железнодорожная, 2б.

[image: ]
Рисунок 2.1.1 - Зона действия системы теплоснабжения поселка станции Сбег
В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи котлов и печей. 
Дрова остаются основным топливом для индивидуальных источников тепла.
Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.
[bookmark: _Toc196164269] Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
На территории сельского поселения «Сбегинское» на данный момент функционирует 1 источник централизованного теплоснабжения.
Генеральным планом и другими документами перспективного развития сельского поселения «Сбегинское», централизованное теплоснабжение сохраняемых объектов социальной, общественно-деловой инфраструктуры, объектов агропромышленного и лесопромышленного комплексов, а также жилой застройки осуществляется от действующих муниципальных котельных.
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории сельского поселения «Сбегинское» на расчетный срок до 2034 года представлен в таблице 2.2.1.
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Таблица 2.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч 

	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, %
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2024 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	2,14
	2,14
	0,023
	2,117
	52,88%
	0,349
	0,660
	1,009
	1,11
	51,78%

	2025 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	2,14
	2,1
	0,023
	2,117
	52,88%
	0,349
	0,660
	1,009
	1,11
	51,78%

	2026 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	2,14
	2,1
	0,023
	2,117
	52,88%
	0,349
	0,660
	1,009
	1,11
	51,78%

	2027-2030 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	2,14
	2,1
	0,023
	2,117
	52,88%
	0,349
	0,660
	1,009
	1,11
	51,78%

	2032-2034 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	2,14
	2,1
	0,023
	2,117
	52,88%
	0,349
	0,660
	1,009
	1,11
	51,78%



[bookmark: _Toc196164270]Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, сельских поселений либо в границах городского поселения (поселения) и города федерального значения или сельских поселений (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского поселения, города федерального значения.
Зоны действия источников тепловой энергии расположенных в границах двух населенных пунктов отсутствуют.
[bookmark: _Toc196164271] Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:
Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;
Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;
Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


Где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;
П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

 .
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения сельского поселения «Сбегинское» приводятся в таблице 
Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты
[bookmark: _Toc527946783]Таблица 2.5.1 – Эффективный радиус теплоснабжения источника
	Источник энергии
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч*км.кв.
	В, аб./кв.км
	Rопт, км
	Rmax, км

	Котельная «Братск»
	1,17
	0,66
	0,56
	102,43
	0,61
	0,74



Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc196164272]Существующие и перспективные балансы теплоносителя

[bookmark: _Toc196164273]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В муниципальном образовании в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника до потребителей используется горячая вода. Для поддержания качества воды в системе при капитальном ремонте тепловых сетей применяются (по возможности) стальные трубопроводы из трубопроводы из ППУ.
Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.
Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения. 

Таблица 3.1.1 – Нормативный и фактический (для эксплуатационного режим) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии сельского поселения «Сбегинское»
	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя м3/ч
	Расход подпиточной воды (Без учета ГВС), м3/час
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2024 год
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,18647
	0,18647
	1,4917

	2025 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,18647
	0,18647
	1,4917

	2026 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,18647
	0,18647
	1,4917

	2027-2030 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,18647
	0,18647
	1,4917

	2032-2034 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,18647
	0,18647
	1,4917



В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 3.1.2 – Расход подпиточной воды (с учетом ГВС), м3/час в зоне действия источников тепловой энергии сельского поселения «Сбегинское»
	Источник централизованного теплоснабжения
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Присоединенная тепловая нагрузка (ГВС), Гкал/ч
	Расчетный максимальный часовой расход воды на ГВС, м3/час
	Расход подпиточной воды ( ГВС), м3/час

	2024 год
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,0000
	0
	0,56

	2025 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,0000
	0,00
	0,56

	2026 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,0000
	0,00
	0,56

	2027-2030 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,0000
	0,00
	0,56

	2032-2034 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	74,59
	0,0000
	0,00
	0,56



Таблица 3.1.2 –Баланс теплоносителя сельского поселения «Сбегинское» 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя м3/ч
	Необходимая расчетная производительность установки водоподготовки (с учетом ГВС), м3/час

	2024 год
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,009
	74,59
	0,18647
	0,55941

	2025 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,009
	74,59
	0,18647
	0,55941

	2026 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,009
	74,59
	0,18647
	0,55941

	2027-2030 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,009
	74,59
	0,18647
	0,55941

	2032-2034 годы
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,009
	74,59
	0,18647
	0,55941



[bookmark: _Toc196164274]Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Hlk174395561][bookmark: _Hlk169894250][bookmark: _Hlk135532119][bookmark: _Hlk143671003] 
В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования. 
1 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения реконструкцией источника теплоснабжения с переводом котельной на природный газ. Развитие тепловых сетей выполняется без подключения новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих. 
Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 22 февраля 2012 г). 
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение мероприятий:
Перевод угольной котельной и модернизация установленного оборудования в них на работу с альтернативным видом топлива – природный газ.
Предварительная оценочная стоимость на строительство одной БМК (блочно- модульная котельная) составит 10-15 млн. рублей. Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
Произвести замену существующих котлов по всем котельным на котлы с более высоким КПД (более 85 %) с учетом подключенных и перспективных нагрузок тепловой энергии. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
Оснащение котельных водоподготовительными устройствами (ВПУ).
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей МО сельского поселения «Сбегинское» большая их часть нуждается в реконструкции и замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, что сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.

[bookmark: _Hlk199435284]2 вариант предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением новых потребителей, реконструкцией источников.
Развитие тепловых сетей выполняется с подключением новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих. Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения. Также предполагается Обеспечение котельной водоподготовительной установкой. 
В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 1 котельная. 
Предпосылкой для разработки Варианта послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 174 от 22 февраля 2012 г). 
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:
Техническое обследование сооружений и сетей теплоснабжения;
Обеспечение котельной водоподготовительной установкой;
Установка приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения;
Приобретение и установка котлов с автоматической подачей угля;
Приобретение и установка системы автоматической подачи угля.
Проведение режимно-наладочных испытаний основного оборудования котельных;
Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей;
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей МО сельского поселения «Сбегинское» большая их часть нуждается в реконструкции и замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

Данный вариант развития системы теплоснабжения предлагает значительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc9154876][bookmark: _Toc84971022][bookmark: _Toc196159650][bookmark: _Toc196164275]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения 
[bookmark: _Hlk196415482]1 вариант развития системы теплоснабжения предлагает большие капиталовложения с большим сроком окупаемости, что сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, а также обеспечит возможность подключения новых потребителей.
2 вариант развития системы теплоснабжения предлагает значительные капиталовложения с большим сроком окупаемости, что может повлиять на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию, однако при выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc196164276]	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения
В данный момент наиболее приоритетным является 2 вариант развития. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc196164277]Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
	С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, в рамках реализации Схемы теплоснабжения предусмотрены следующие организационные и общие мероприятия:
проведение каждые пять лет технического обследования и технической инвентаризации источников, сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состоянии объектов системы теплоснабжения;
оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы теплоснабжения в муниципальную собственность, при выявлении таких объектов;
проведение ежегодных гидравлических испытаний сетей, в т.ч. на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ, разработка гидравлических режимов водяной тепловой сети в соответствии с п. 6.2.60 ПТЭ ТЭ и ежегодной работы по наладке и регулировке всей системы теплоснабжения;
проведение режимно-наладочных работ основного оборудования котельных сельского поселения «Сбегинское» ;
актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения «Сбегинское»

[bookmark: _Hlk196416503]Теплоснабжение сельского поселения «Сбегинское» осуществляется от 1 источника централизованного теплоснабжения:
ООО «ГАРАНТиЯ» - Котельная «Братск»;
Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности.
В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с закрытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети четырехтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление и горячее водоснабжение.
По источникам централизованного теплоснабжения пст. Сбега предлагается:
Техническое обследование сооружений и сетей теплоснабжения.
Обеспечение котельной водоподготовительной установкой
Строительство площадки для временного размещения золошлаковых отходов
Установка приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения;
Приобретение и установка котлов с автоматической подачей угля;
Приобретение и установка системы автоматической подачи угля.
Проведение режимно-наладочных испытаний основного оборудования котельных.

Согласно выбранному сценарию развития централизованного теплоснабжения сельского поселения «Сбегинское», подключение существующих объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения не предусмотрено.
В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2024-2034гг.) выполнить монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.
Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.
Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Правила).
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.
Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет: 
˗	не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;
˗	не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ООО «ГАРАНТиЯ» и иной срок не указан в ИП.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
1.	Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
2.	Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
3.	Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
4.	Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
5.	Промышленных и прочих потребителей;
6.	Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787 «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)»
Настоящие Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, а также порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения.
Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям.
В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:
˗	подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;
˗	подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.
Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.
В случае отсутствия технической возможности подключения и выбора заявителем процедуры подключения в порядке, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердившие схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта с приложением заявки на подключение.
В случае если теплоснабжающая организация или теплосетевая организация направила обращение в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подключаемого объекта, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, направляет его в соответствующий орган местного самоуправления.
В свою очередь орган местного самоуправления направляет в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию решение о включении соответствующих мероприятий в схему теплоснабжения или об отказе во включении таких мероприятий в схему теплоснабжения.
В поселениях, с численностью населения 500 тыс. человек и более орган местного самоуправления одновременно с направлением указанного решения в теплоснабжающую организацию или теплосетевую организацию направляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Toc196164278]Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
В настоящий момент не все население находятся в зоне действия существующих источников теплоснабжения. Предусматривается расширение зон эффективного теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc196164279]Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Предполагается реконструкция оборудования по мере износа. 
[bookmark: _Toc196164280]Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc196164281]Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы выполнять в установленном законодательством порядке.
[bookmark: _Toc196164282]Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.
[bookmark: _Toc196164283]Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации;
Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc196164284]Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.
Для котельных используется температурный график 80/600С, что соответствует требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Данный температурный график был выбран во время развития системы централизованного теплоснабжения муниципального образования.
Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.
При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях. 
В системе теплоснабжения применяются температурные графики регулирования отопительной нагрузки.
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в водяную тепловую сеть от котельных - центральный качественный, по зависимой схеме присоединения потребителей и открытой схеме теплоснабжения. Теплоноситель отпускается в сеть по температурному графику регулирования - 80/60 °С. 
[bookmark: _Toc196164285]Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
В таблице представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. Изменение установленной тепловой мощности настоящей Схемой не предусматривается.
Таблица 5.8.1 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная «Братск»
	2,14
	2,14



[bookmark: _Toc196164286]Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.
[bookmark: _Toc196164287]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

[bookmark: _Toc196164288]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предусматривается. 
[bookmark: _Toc196164289]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку
В связи с тем, что большая часть существующих сетей теплоснабжения выработали эксплуатационный ресурс, предлагается проведение мероприятий по их замене. 	Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.
На территории сельского поселения «Сбегинское» предусматриваются 2 варианта мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей:
[bookmark: _Hlk174403240]1 вариант:
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей МО сельского поселения «Сбегинское» большая их часть нуждается в реконструкции и замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

2 вариант 
Развитие тепловых сетей выполняется с подключением новых абонентов, а также выполняется ремонт и замена существующих. Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения. 
В целях повышения качества централизованного теплоснабжения предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:
Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей;
В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей МО сельского поселения «Сбегинское» большая их часть нуждается в реконструкции и замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
Реконструкцию тепловых сетей предполагается выполнять с применением современных энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить надежное, бесперебойное и качественное теплоснабжение существующих и перспективных тепловых потребителей. При реконструкции тепловых сетей возможно использование стальных труб в заводской ППУ изоляции, а также полиэтиленовых повышенной теплостойкости, которые в настоящее время применяются ООО «ГАРАНТиЯ»
[bookmark: _Toc196164290]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.
[bookmark: _Toc196164291]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
Строительство и реконструкция тепловых сетей, потребуется при реализации обоих вариантов сценариев развития системы теплоснабжения сельского поселения «Сбегинское» .
[bookmark: _Toc196164292]Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка части существующих магистральных трубопроводов, а также строительство резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых систем
Строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей, необходимо выполнить при реализации программ перспективного развития системы теплоснабжения по выбранному варианту рассмотренных выше.

[bookmark: _Toc196164293]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc196164294]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk198840588][bookmark: _Hlk196161856]На территории сельского поселения «Сбегинское» закрытая схема теплоснабжения.
[bookmark: _Toc196164295]Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории сельского поселения «Сбегинское» используется закрытая схема теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc196164296]Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc196164297]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Расчет расхода основного вида топлива для каждого источника систем теплоснабжения, перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, произведен в соответствии с:
Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»;
Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч. в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».
Расчет по каждому источнику произведен на основании:
фактических данных по характеристикам оборудования котельных;
данных по фактическим удельным расходам топлива по каждому источнику за базовый период;
прогнозных значений уровня установленной и располагаемой мощности источников тепловой энергии;
прогнозных значений подключенной нагрузки потребителей по каждому источнику, включая нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.
В расчет принято снижение КПД котлов со сроком эксплуатации более 10 лет и увеличение расхода условного топлива.
Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.
Таблица 8.1.1 – Существующие и перспективные топливные балансы 
	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход ксловного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3)
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива,т (тыс.м3, мВт)

	2024 год
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,03
	0,66
	3302,80
	Уголь
	192,41
	5200
	597,93
	1028,8

	2025 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,03
	0,66
	3302,80
	Уголь
	192,41
	5200
	597,93
	1028,79

	2026 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,03
	0,66
	3302,80
	Уголь
	192,41
	5200
	597,93
	1028,79

	2027-2030 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,03
	0,66
	3302,80
	Уголь
	192,41
	5200
	597,93
	1028,79

	2032-2034 годы
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Братск»
	1,03
	0,66
	3302,80
	Уголь
	192,41
	5200
	597,93
	1028,79










Таблица 8.1.2 – Суточный расход и аварийный, трехдневный запас топлива ООО «ГАРАНТиЯ»

	Наименование котельной
	Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой расход топлива, т (тыс.м3, мВт)/час
	Расход топлива за сутки, т (тыс.м3, мВт)/сут
	Аварийный запас топлива, т (тыс.м3, мВт)

	2024 год

	Котельная «Братск»
	0,110
	0,189
	4,54
	13,62

	2025 годы

	Котельная «Братск»
	0,110
	0,189
	4,54
	13,62

	2026 годы

	Котельная «Братск»
	0,110
	0,189
	4,54
	13,62

	2027-2030 годы

	Котельная «Братск»
	0,110
	0,189
	4,54
	13,62

	2032-2034 годы

	Котельная «Братск»
	0,110
	0,189
	4,54
	13,62



[bookmark: _Toc196164298]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
[bookmark: _Hlk198845317]В качестве основного котельно-печного топлива на котельной сельского поселения «Сбегинское» используется уголь.
Потребление котельно-печного топлива, определенное расчетным путем в зависимости от утвержденного норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию. Котельно-печное топливо поставляется по графику. Топливо поставляется в полном объёме.
Важнейшим условием обеспечения жизнедеятельности хозяйственной структуры Забайкальского края являются топливно-энергетические ресурсы. В общем топливном балансе большую их часть занимает уголь. Его основными потребителями являются ТЭЦ, а также значительное количество котельных местного значения.
Уголь – твердая горючая осадочная порода, образовавшаяся преимущественно из отмерших растений путем их биохимических, физико-химических и физических изменений, является невосполнимым, ограниченным природным ресурсом.
Товарная группа «энергетический уголь» включает каменный энергетический уголь и бурый уголь.
По качественным показателям (влажность, зольность, теплота сгорания и т.д.) все угли разделены по видам на бурые, каменные и антрациты, которые имеют в своем составе различные марки.
Бурые угли имеют марки: Б1, Б2, Б3.
Каменные угли имеют марки: Г, ГЖ, ГЖО, Д, ДГ, Ж, КСН, СС, Т, ТС.
Антрацит является отдельным видом каменного угля и имеет марку А, в составе которой три группы – 1А, 2А, 3А.
В соответствии с общероссийским классификатором продукции используются следующие коды:
03 2031 0 Уголь каменный;
03 2035 2 Уголь бурый.
Каменный уголь отличается от бурого более высоким содержанием углерода и большей плотностью. К каменным углям относятся марки: Г (газовый), ГЖ (газовый жирный), ГЖО (газовый жирный отощенный), Д (длиннопламенный), ДГ (длиннопламенный газовый), Ж (жирный), КСН (коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный), СС (слабоспекающийся), Т (тощий), ТС (спекающийся).
Основная сфера потребления углей – электро- и теплоэнергетика (80%).
Продуктовые границы оптового рынка определены в соответствии с поручением ФАС России и определены как «энергетический уголь».
Под энергетическими углями понимаются все марки бурого и марки каменного угля, используемые для производства тепловой и электрической энергии.
Учитывая, что по своим техническим характеристикам бурые угли 2 БР и 3 БР отвечают требованиям, предъявляемым к топливу для тепло- и электростанций Забайкалья и многие из них спроектированы именно под эти марки угля, который создает ровный факел в топках, не шлакуется, остатки продукта легко удаляются, перевод крупных ГРЭС и ТЭЦ Забайкалья на другие марки угля потребует проведения их серьезной реконструкции и значительных капитальных затрат. Поэтому энергетика региона и в дальнейшем будет сориентирована на потребление бурых углей (2 БР и 3 БР), а представителями энергетических углей для теплоэлектростанций Забайкалья являются бурые угли (2 БР и 3 БР).
К энергетическим углям, используемым на территории Забайкальского края, по условиям договора, в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка, следует отнести бурые угли, добываемые на угольных разрезах: Харанорский, Уртуйский, Восточный. Угли этих разрезов схожи по качественным характеристикам и являются взаимозаменяемыми между собой.
Качественные показатели бурого угля приведены в таблице.
Таблица 8.2.1 - Характеристики топлива
	Наименование угля
	Зольность, %
	Влажность, %
	Теплоотдача, Ккал

	Харанорский 2 БР
	8,19
	39,61
	3672

	Татауровский 2 БР
	9,53
	35,47
	3672

	Уртуйский 3 БР
	10,2-14,0
	29,5-34,5
	3800-4200


По данным собственных исследований Забайкальского УФАС России бурый уголь, добываемый на Буртуйском, Кутинском и Черновском угольных разрезах, обеспечивает потребность предрасположенных территорий в топливе для коммунально-бытовых целей (котельное и печное отопление) на локальных рынках, но для энергосистем Забайкалья интереса не представляет. Доля добываемого данными разрезами угля составляет менее 1 процента, т.е. незначительную долю на рынке углей энергетических, не может учитываться в объеме оптового рынка углей энергетических.
Каменный уголь марки ДР, добываемый на Тугнуйском угольном разрезе, не используется энергосистемой Забайкальского края, поэтому также не принимается для расчетов объема товарного рынка края.
Товарами – заменителями энергетического угля могут являться, в зависимости от целей использования, альтернативные виды топлива – природный газ, продукты переработки нефти, в том числе мазут, горючие ископаемые (сланцы, торф). Но по причине финансовой невозможности технологического переоборудования (стоимость переоборудования выше, чем 10 процентов от стоимости товара) тепло и электростанций Забайкальского края, как потребителей, возможность замены угля на альтернативные виды топлива отсутствует. В соответствии с пунктом 3.2 Порядка определение продуктовых границ товарного рынка и географических границ товарного рынка основывается на мнении покупателей о взаимозаменяемости товаров.
Проведен опрос основных оптовых покупателей, которые приобретают уголь для профессионального использования и возможно дальнейшей перепродажи. По представленным анкетам потребителей: возможности использовать товары – заменители бурых углей у основных потребителей нет, даже при увеличении цены на 5-10 процентов. Анкеты потребителей прилагаются.
Следовательно, для основных оптовых потребителей Забайкальского края (ГРЭС и ТЭЦ, крупные котельные в системе теплоснабжения), вырабатывающих тепловую и электрическую энергию, очевидна невзаимозаменяемость угля 2 БР и 3 БР на другие виды топлива и другие марки угля. Поэтому продуктовые границы товарного рынка определены как «уголь энергетический», представителями энергетических углей для тепловых и электростанций Забайкальского края являются бурые угли (2 БР и 3 БР).
Учитывая климатические условия Забайкальского края, и то, что край является крупным угледобывающим регионом, в обеспечении углем ГРЭС, ТЭЦ и котельных Забайкальского края сложились определенные традиции: использовать угли, добываемые на территории края. Котлоагрегаты тепловых и электрических станций были спроектированы и смонтированы с учетом марки углей (2 БР и 3 БР), добываемых на угольных разрезах края.
[bookmark: _Toc196164299]Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
[bookmark: _Hlk198845399]В качестве условий развития теплоснабжения сельского поселения «Сбегинское» на рассматриваемый период принято обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов, общественных зданий и индивидуальных малоэтажных домов в планируемых микрорайонах поселка, за счет индивидуальных источников тепловой энергии.
Мероприятия по дооснащению приборами учёта абонентов сельского поселения «Сбегинское» согласно постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственником и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», должны быть обеспечены собственниками жилого или нежилого помещения.
Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в Главах 7 и 8 настоящего Документа.
При расчете капитальных затрат было учтено следующее.
Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13. типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153- 34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Реконструкции (капитальный ремонт с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию подлежат тепловые сети, которые исчерпали эксплуатационный ресурс и находятся в эксплуатации более 25 лет.
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2017 г.№1011/пр, а именно, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-13-2017. Сборник №13. «Наружные тепловые сети») для наружных тепловых сетей с учетом коэффициента перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации.
Затраты на реализацию проектов по реконструкции трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строительства (реконструкции).
Для приведения цен к ценам соответствующих лет приняты индексы-дефляторы на капитальные вложения (инвестиции в основной капитал) в соответствии с данными Минэкономразвития России.
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных планируется проведения ряд мероприятий:
Приобретение и установка котлов с автоматической подачей угля.
Приобретение и установка системы автоматической подачи угля.
Оснащение котельной водоподготовительной установкой (ВПУ).
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2003 года, нуждаются в замене.
[bookmark: _Toc196164300]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе



Таблица 9.1.1 – Расчет капитальных вложений на строительство, реконструкцию и модернизаци41ю источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс.руб (Вариант 2).
	[bookmark: _Hlk166767921][bookmark: _Hlk143671619][bookmark: _Hlk198845433]Наименование мероприятия
	[bookmark: RANGE!H6]Итого
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Техническое обследование сооружений и сетей теплоснабжения;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение котельной водоподготовительной установкой;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка приборов учета тепловой энергии на источниках теплоснабжения;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение и установка котлов с автоматической подачей угля;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение и установка системы автоматической подачи угля.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение режимно-наладочных испытаний основного оборудования котельных;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция и замена существующих тепловых сетей.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика).
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	9200
	0
	1300
	4400
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500


*Мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
*ПСД – стоимость мероприятий будет выявлена после разработки проектно-сметной документации
	



[bookmark: _Toc196164301]Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
[bookmark: _Toc196164302]Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Данные мероприятия не предусмотрены.
[bookmark: _Toc196164303]Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Данные мероприятия не предусмотрены.

[bookmark: _Toc196164304]Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc196164305]Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В 2024 году ООО «ГАРАНТиЯ» являлась единственной теплоснабжающей организацией и соответствовала критериям единой теплоснабжающей организации. С 01.07.2025г. в сельском поселении «Сбегинское» отсутствует теплоснабжающая организация.
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154. 
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
В соответствии с требованиями документа Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 (ред. от 25.11.2022) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации": 
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского поселения, городов федерального значения решением: 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения; 
главы местной администрации сельского поселения, главы местной администрации сельского поселения - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек; 
главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 
главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. 
Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального образования, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 
В случае если на территории поселения, муниципального образования существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования; 
определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации. 
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям. 
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
размер собственного капитала; 
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии; 
Единая теплоснабжающая организация обязана: 
заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.


Таблица 10.1.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения 
	[bookmark: _Hlk196418964]№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Котельная «Братск»
	ООО «ГАРАНТиЯ»
	Источники тепловой энергии, тепловые сети.
	01
	Нет
	-






[bookmark: _Toc196164306]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В 2024 году система теплоснабжения ООО «ГАРАНТиЯ» охватывала территорию сельского поселения «Сбегинское». Теплоснабжение обеспечивалось от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатировались ООО «ГАРАНТиЯ», при этом осуществлялась транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них). В 2024 году ООО «ГАРАНТиЯ» являлась единственной теплоснабжающей организацией в сельском поселении «Сбегинское» и соответствовала критериям единой теплоснабжающей организации.

[bookmark: _Toc196164307]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, далее – Постановление.
В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского поселения, городов федерального значения решением: 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения; 
главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек; 
главы местной администрации района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. 
главы местной администрации муниципального образования, главы местной администрации муниципального образования - в отношении городских поселений, сельских поселений с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;
В 2024 году ООО «ГАРАНТиЯ» являлась единственной теплоснабжающей организацией в сельском поселении «Сбегинское» и соответствовала критериям единой теплоснабжающей организации.
С 01.07.2025г. в сельском поселении «Сбегинское» отсутствует теплоснабжающая организация.
[bookmark: _Toc196164308]Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
ООО «ГАРАНТиЯ» является единственной теплоснабжающей организацией и соответствует критериям единой теплоснабжающей организации. Статусом единой теплоснабжающей организации наделена организация ООО «ГАРАНТиЯ». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.
[bookmark: _Toc196164309]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения
В 2024 году ООО «ГАРАНТиЯ» являлась единственной теплоснабжающей организацией в сельском поселении «Сбегинское» и соответствовала критериям единой теплоснабжающей организации.
С 01.07.2025г. в сельском поселении «Сбегинское» отсутствует теплоснабжающая организация.

[bookmark: _Toc196164310]Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc196164311]Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По результатам актуализации Схемы теплоснабжения сельского поселения «Сбегинское», бесхозяйные сети не выявлены.

[bookmark: _Toc196164312]Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения
В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом. 
[bookmark: _Toc196164313]Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Территория сельского поселения «Сбегинское» не обеспечена природным газом.
[bookmark: _Toc196164314]Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Территория сельского поселения «Сбегинское» не обеспечена природным газом. 
[bookmark: _Toc196164315]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Территория сельского поселения «Сбегинское» не обеспечена природным газом. Газификация не предусматривается.









[bookmark: _Toc196164316]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения «Сбегинское» отсутствуют.
Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не планируется.
[bookmark: _Toc196164317]Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Плотность тепловой нагрузки на территории сельского поселения «Сбегинское» недостаточна для рассмотрения вопроса о строительстве источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в связи с чем такое строительство не предлагается. 
[bookmark: _Toc196164318]Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Информация отсутствует.
[bookmark: _Toc196164319]Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на срок не менее 10 лет с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения и водоотведения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом (п. 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782):
а) мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод;
б) объема тепловой энергии и топлива (угля), используемых для подогрева воды в целях горячего водоснабжения;
в) нагрузок теплопринимающих устройств, которые должны соответствовать параметрам схем теплоснабжения и газоснабжения в целях горячего водоснабжения.
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc196164320]Ценовые (тарифные) последствия

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.
Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:
Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.
1.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.
2.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.
3.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
4.	 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.
5.	 20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
6.	 60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
7.	 100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.
На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:
Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;
Индекс рентабельности инвестиций PI;
Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.
[bookmark: _Hlk199435646]					
Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.
Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.
Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь в виду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125 % суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Ввиду того, что стоимость мероприятий будет расчитана после разработки проектно сметной документации, тарифно балансовая модель расчитана в соостветствии с индексами-дефляторами МЭР, без учета стоимости мероприятий, заложенной в тариф.
С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов из письма Минэкономразвития России;
с показателями прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденному Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2).
Период расчета для инвестиционного проекта – 16 лет (2024 – 2036 гг.) в соответствии с уровнем ИЦП, индексов-дефляторов по видам деятельности из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года
Индексы-дефляторы МЭР
Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.

Таблица 14.1.1 - Прогноз индексов цен производителей1 и индексов-дефляторов
	Показатель/год
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	отчет2
	оценка
	прогноз

	Промышленность (BCDE)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	105,5
	111,4
	106,1
	103,3
	103,3

	ИЦП
	104,0
	111,7
	106,1
	103,6
	103,5

	в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)
	103,3
	110,1
	105,1
	103,9
	103,8

	Добыча полезных ископаемых (Раздел B)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	104,5
	118,9
	106,9
	101,8
	102,1

	ИЦП
	104,2
	116,9
	107,4
	102,0
	102,4

	Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	102,6
	119,4
	107,3
	101,5
	101,8

	ИЦП
	103,3
	117,1
	107,9
	101,7
	102,3

	Добыча угля (05)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	83,6
	94,3
	105,9
	103,3
	103,0

	ИЦП
	78,2
	101,7
	105,8
	102,7
	102,4

	уголь энергетический каменный3
	
	
	
	
	

	ИЦП
	86,9
	101,4
	104,0
	103,7
	102,7

	Добыча сырой нефти и природного газа (06+09)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	105,1
	121,4
	107,4
	101,4
	101,7

	ИЦП
	105,4
	117,8
	107,9
	101,6
	102,2

	Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	122,2
	114,9
	103,2
	104,1
	104,6

	ИЦП
	111,3
	115,0
	103,5
	103,8
	103,6

	Добыча металлических руд (07)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	124,0
	118,9
	102,8
	104,2
	105,4

	ИЦП
	111,4
	119,3
	103,0
	103,7
	103,7

	Добыча прочих полезных ископаемых (08)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	118,4
	104,7
	104,4
	103,7
	102,7

	ИЦП
	111,0
	104,8
	104,6
	103,9
	102,8

	Обрабатывающие производства (Раздел C)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	103,1
	109,2
	105,7
	103,8
	103,6

	ИЦП
	102,8
	110,9
	105,2
	103,9
	103,7

	Производство пищевых продуктов, Производство напитков, Производство табачных изделий (10, 11, 12)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	103,3
	107,3
	105,1
	103,4
	103,3

	ИЦП
	103,3
	108,2
	105,6
	103,9
	103,8

	Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	121,3
	110,6
	104,2
	103,8
	103,7

	ИЦП
	105,8
	107,9
	104,4
	103,7
	103,5

	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	97,1
	111,5
	104,9
	104,0
	103,5

	ИЦП
	84,7
	114,7
	104,5
	103,0
	103,0

	Производство бумаги и бумажных изделий (17)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	100,7
	114,3
	103,2
	103,7
	103,7

	ИЦП
	93,5
	115,1
	102,9
	103,1
	102,9

	Производство нефтепродуктов (19.2)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	101,0
	113,6
	106,8
	102,8
	102,7

	ИЦП
	103,3
	115,9
	106,0
	103,4
	103,0

	Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	96,8
	106,1
	105,1
	104,4
	104,3

	ИЦП
	94,6
	105,9
	104,4
	104,0
	104,0

	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	112,6
	112,8
	105,2
	104,3
	103,7

	ИЦП
	106,4
	112,4
	105,1
	104,3
	103,7

	Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	102,9
	109,7
	104,8
	104,3
	103,9

	ИЦП
	98,3
	110,1
	103,8
	103,6
	103,6

	Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	108,9
	105,0
	105,5
	104,0
	103,7

	ИЦП
	109,9
	108,4
	104,6
	104,4
	103,9

	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	103,7
	105,8
	105,4
	104,1
	104,0

	ИЦП
	103,4
	115,2
	105,1
	103,9
	103,7

	Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	107,2
	108,8
	106,5
	104,1
	104,0

	ИЦП
	108,5
	109,1
	106,2
	104,1
	104,0

	Прочие
	
	
	
	
	

	дефлятор
	105,4
	116,7
	103,1
	103,2
	102,9

	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	114,0
	105,7
	109,5
	103,7
	103,8

	ИЦП
	111,8
	105,1
	109,8
	104,0
	104,0

	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E)
	
	
	
	
	

	дефлятор
	117,9
	107,1
	107,9
	103,9
	104,0

	ИЦП
	109,7
	106,7
	108,1
	104,0
	104,0

	сельское хозяйство
	
	
	
	
	

	дефлятор
	97,7
	107,6
	105,6
	104,3
	103,8

	- растениеводство
	
	
	
	
	

	дефлятор
	92,1
	105,5
	106,3
	104,5
	104,0

	- животноводство
	
	
	
	
	

	дефлятор
	105,0
	110,2
	104,7
	104,0
	103,5

	индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями
	103,8
	108,5
	104,4
	104,1
	103,5

	Транспорт, вкл. трубопроводный
	
	
	
	
	

	дефлятор4
	115,7
	110,7
	104,1
	104,4
	104,2

	ИЦП5
	119,7
	113,9
	104,1
	104,3
	104,0

	ИЦП5 с исключением трубопроводного транспорта
	110,5
	123,0
	104,3
	104,4
	104,1

	Инвестиции в основной капитал 6
	
	
	
	
	

	дефлятор
	109,1
	109,1
	107,8
	105,3
	104,4

	индексы цен
	109,4
	
	
	
	

	Строительство
	
	
	
	
	

	дефлятор
	106,4
	107,4
	106,1
	105,3
	104,5

	ИЦП
	106,3
	107,3
	105,1
	104,2
	104,0

	Потребительский рынок 7
	
	
	
	
	

	оборот розничной торговли, дефлятор
	104,7
	108,0
	105,5
	104,5
	104,1

	ИПЦ на товары
	104,3
	107,3
	105,1
	104,2
	104,0

	платные услуги населению, дефлятор
	109,4
	108,3
	107,9
	104,5
	104,2

	ИПЦ на услуги
	110,4
	109,8
	107,5
	104,4
	104,0



Таблица 14.1.1 – Тарифно-балансовые модели пст. Сбега
	[bookmark: _Hlk217301793]Наименование
	Полугодие
	Тарифы на коммунальные услуги

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2031
	2032
	2033
	2034

	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
	Отопительный период
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06

	Котельная «Братск»
	
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06
	2465,06

	Средний азмер тарифов на тепловую энерги, руб/Гкал
	01.01-31.06
	4 050,18
	4050,18
	4686,05
	5201,52
	5773,69
	6408,79
	7113,76
	7896,28
	8764,87
	9729,01
	10799,21
	11987,13
	13305,72

	
	01.07-31.12
	4050,18
	4 686,05
	5 201,52
	5 773,69
	6 408,79
	7 113,76
	7896,28
	8764,87
	9729,01
	10799,21
	11987,13
	13305,72
	14769,35

	Тарифы с учетом 20% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	4050,18
	4050,18
	4686,05
	5201,52
	5773,69
	6408,79
	7113,76
	7896,28
	8764,87
	9729,01
	10799,21
	11987,13
	13305,72

	
	01.07-31.12
	4050,18
	4686,05
	5201,52
	5773,69
	6408,79
	7113,76
	7896,28
	8764,87
	9729,01
	10799,21
	11987,13
	13305,72
	14769,35

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Размер надбавки, %.
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Сумма надбавки, руб
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тарифы с учетом 60% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	4050,18
	4050,18
	4686,05
	5201,52
	5773,69
	6408,79
	7113,76
	7896,28
	8764,87
	9729,01
	10799,21
	11987,13
	13305,72

	
	01.07-31.12
	4050,18
	4686,05
	5201,52
	5773,69
	6408,79
	7113,76
	7896,28
	8764,87
	9729,01
	10799,21
	11987,13
	13305,72
	14769,35

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Размер надбавки, %.
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Сумма надбавки, руб
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тарифы с учетом 100% капитальных вложений в мероприятия, руб/Гкал
	01.01-31.06
	4050,18
	4050,18
	4686,05
	5201,52
	5773,69
	6408,79
	7113,76
	7896,28
	8764,87
	9729,01
	10799,21
	11987,13
	13305,72

	
	01.07-31.12
	4050,18
	4686,05
	5201,52
	5773,69
	6408,79
	7113,76
	7896,28
	8764,87
	9729,01
	10799,21
	11987,13
	13305,72
	14769,35

	Размер надбавки, руб./Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Размер надбавки, %.
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Сумма надбавки, руб
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


													


[bookmark: _Toc84979068][bookmark: _Toc84971079][bookmark: _Toc9154933][bookmark: _Toc196164321] Индикаторы развития систем теплоснабжения 
[bookmark: _Toc103729404][bookmark: _Toc84979069][bookmark: _Toc84971080][bookmark: _Toc9154934][bookmark: _Toc196164322]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.
[bookmark: _Toc84979070][bookmark: _Toc84971081][bookmark: _Toc9154935][bookmark: _Toc196164323]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано.
[bookmark: _Toc84979071][bookmark: _Toc84971082][bookmark: _Toc9154936][bookmark: _Toc196164324]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии равен:
Таблица 15.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии 
	Наименование котельной
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т./ккал

	Котельная «Братск»
	3302,80
	Уголь
	597,93
	192,41

	2025 годы

	Котельная «Братск»
	3302,80
	Уголь
	597,93
	192,41

	2026 годы

	Котельная «Братск»
	3302,80
	Уголь
	597,93
	192,41

	2027-2030 годы

	Котельная «Братск»
	3302,80
	Уголь
	597,93
	192,41

	2032-2034 годы

	Котельная «Братск»
	3302,80
	Уголь
	597,93
	192,41








[bookmark: _Toc84979072][bookmark: _Toc84971083][bookmark: _Toc9154937][bookmark: _Toc196164325]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Таблица 15.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети
	Конец участка
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/год
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	Котельная «Братск»
	741,7
	758,30
	37,27
	1,06
	0,05



Таблица 15.4.2 - Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование Котельной
	Материальная характеристика, м2
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	Котельная «Братск»
	741,7
	37,269
	0,052



Таблица 15.4.3 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование Котельной
	Материальная характеристика, м2
	Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/ч
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

	Котельная «Братск»
	741,7
	0,349
	0,00049


[bookmark: _Toc84979073][bookmark: _Toc84971084][bookmark: _Toc9154938][bookmark: _Toc196164326]
Таблица 15.4.4 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Наименование Котельной
	Материальная характеристика, м2
	Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал/год
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

	Котельная «Братск»
	741,7
	758,30
	1,06




Коэффициент использования установленной тепловой мощности
КИУТМ - коэффициент использования установленной тепловой мощности.
Численно равняется отношению фактической выработки тепловой энергии за определённый период к теоретической выработке при работе без остановок на установленной тепловой мощности.
Таблица 15.5.1 - Коэффициент перспективного использования установленной тепловой мощности 
	[bookmark: RANGE!D242]Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Теоретическая выработка при работе без остановок на установленной тепловой мощности, Гкал
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	Котельная «Братск»
	2,14
	3302,80
	13969,92
	22,24%



[bookmark: _Toc84979074][bookmark: _Toc84971085][bookmark: _Toc9154939][bookmark: _Toc196164327]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Таблица 15.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	Наименование Котельной
	Материальная характеристика, м2
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч

	Котельная «Братск»
	718,7
	0,660
	1089,00



Таблица 15.6.2 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной годовой выработке
	Наименование Котельной
	Материальная характеристика, м2
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной годовой выработке, м2/Гкал

	Котельная «Братск»
	741,7
	3302,80
	0,23







[bookmark: _Toc84979075][bookmark: _Toc84971086][bookmark: _Toc9154940][bookmark: _Toc196164328]Количество Тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «Сбегинское» не осуществляется.
[bookmark: _Toc84979076][bookmark: _Toc84971087][bookmark: _Toc9154941][bookmark: _Toc196164329]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «Сбегинское» не осуществляется.
[bookmark: _Toc84979077][bookmark: _Toc84971088][bookmark: _Toc9154942][bookmark: _Toc196164330]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории сельского поселения «Сбегинское» не осуществляется.
[bookmark: _Toc84979078][bookmark: _Toc84971089][bookmark: _Toc9154943][bookmark: _Toc196164331]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
[bookmark: _Hlk196163998]На сегодняшний день коммерческие приборы учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям в зоне действия централизованного теплоснабжения, не установлены. 
Потребление тепловой энергии объектами, не оснащенными приборами учета, определяется на основании утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов.
Таблица 15.10.1 - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям пст. Сбега 
	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование котельной, к которой подключен объект
	Год ввода в эксплуатацию

	Здание администрации
	Забайкальский край. Могочинский р-н, пст.Сбега, ул.Центральная. д.3
	Котельная «Братск»
	2017



Таблица 15.10.2 - Перечень узлов коммерческого учета тепловой энергии юридических лиц пст. Сбега 
	№ п/п
	Объект
	Марка/модель прибора учета
	Заводской номер

	
	
	
	


 
[bookmark: _Hlk196164033]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии не известна.
[bookmark: _Toc84979079][bookmark: _Toc84971090][bookmark: _Toc9154944][bookmark: _Toc196164332]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 15.11.1 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	Участок тепловой сети
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Материальная Ха-рка участков
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Срок службы, лет
	Доля участка в общей материальной характеристики , %
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	
	Котельная «Братск»
	2595,0
	718,7
	
	
	1,0
	0,0

	Котельная «Братск» - ТК1
	159
	89
	28,30
	н/д
	н/д
	3,938%
	н/д

	ТК1 – Деж. пункт конт.сети
	89
	30
	5,34
	н/д
	н/д
	0,743%
	н/д

	ТК1 – Газ. подстанция
	89
	25
	4,45
	н/д
	н/д
	0,619%
	н/д

	Котельная «Братск» - ТК2
	159
	426
	135,47
	н/д
	н/д
	18,848%
	н/д

	ТК2 – ТК2(1) 2-ух кв. Ж/Д
	57
	204
	23,26
	н/д
	н/д
	3,236%
	н/д

	ТК2 - ТК
	159
	126
	40,07
	н/д
	н/д
	5,575%
	н/д

	ТК- Начал. Школа №34
	76
	42
	6,38
	н/д
	н/д
	0,888%
	н/д

	ТК – ТК3
	159
	59
	18,76
	н/д
	н/д
	2,610%
	н/д

	ТК3 – 16-ти кв. Ж/Д
	89
	17
	3,03
	н/д
	н/д
	0,421%
	н/д

	ТК3 – ТК4
	159
	13
	4,13
	н/д
	н/д
	0,575%
	н/д

	ТК4 – Водонап. башня
	57
	19
	2,17
	н/д
	н/д
	0,301%
	н/д

	ТК4 – ТК5
	159
	829
	263,62
	н/д
	н/д
	36,678%
	н/д

	ТК5 – Средняя Школа №34
	76
	26
	3,95
	н/д
	н/д
	0,550%
	н/д

	ТК5 –ТК6
	159
	460
	146,28
	н/д
	н/д
	20,352%
	н/д

	ТК6 – Автом. Бокс на 4 ед.
	57
	16
	1,82
	н/д
	н/д
	0,254%
	н/д

	ТК6 – Д/К
	159
	12
	3,82
	н/д
	н/д
	0,531%
	н/д

	Д/К – ТК7
	89
	76
	13,53
	н/д
	н/д
	1,882%
	н/д

	ТК7 - Автом. Бокс на 9 ед.
	57
	51
	5,81
	н/д
	н/д
	0,809%
	н/д

	ТК7 – Стол. мастерская
	57
	46
	5,24
	н/д
	н/д
	0,730%
	н/д

	ТК7 – Администрация ст. Сбегинское
	57
	29
	3,31
	н/д
	н/д
	0,460%
	н/д



Таблица 15.11.2 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	Наименование источника
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет

	Котельная «Братск»
	741,7
	758,30
	37,27
	1,06
	0,05
	-



[bookmark: _Toc84979080][bookmark: _Toc84971091][bookmark: _Toc9154945][bookmark: _Toc196164333]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)
Таблица 15.12.1 - Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей 
	Год актуализации (разработки)
	Строительство магистральных тепловых сетей, м2
	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2
	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2
	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2
	Доля строительства тепловых сетей, %
	Доля реконструкции тепловых сетей, %

	Котельная пст. Сбега

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



Ввиду отсутствия данных по диаметру реконструируемых сетей, расчет выполнить не представляется возможным.



[bookmark: _Toc84979081][bookmark: _Toc84971092][bookmark: _Toc9154946][bookmark: _Toc196164334]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального образования, муниципального образования федерального значения)
Ввиду отсутствия данных, расчет выполнить не представляется возможным.
[bookmark: _Toc84979082][bookmark: _Toc84971093][bookmark: _Toc9154947][bookmark: _Toc196164335]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.




[bookmark: _Toc147755885][bookmark: _Toc164962582][bookmark: _Toc196164336]Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа
Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».
В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «Сбегинское» не предусматривается.
[bookmark: _Toc147755886][bookmark: _Toc164962583][bookmark: _Toc196164337] Наименование генерирующего объекта
[bookmark: _Hlk147797466]На территории сельского поселения «Сбегинское» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «Сбегинское» не предусматривается.
[bookmark: _Toc147755887][bookmark: _Toc164962584][bookmark: _Toc196164338]Предлагаемый энергорайон его размещения
На территории сельского поселения «Сбегинское» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «Сбегинское» не предусматривается.
[bookmark: _Toc147755888][bookmark: _Toc164962585][bookmark: _Toc196164339]Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)
На территории сельского поселения «Сбегинское» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «Сбегинское» не предусматривается.
[bookmark: _Toc147755889][bookmark: _Toc164962586][bookmark: _Toc196164340]Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности
На территории сельского поселения «Сбегинское» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «Сбегинское» не предусматривается.
[bookmark: _Toc147755890][bookmark: _Toc164962587][bookmark: _Toc196164341]Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта
На территории сельского поселения «Сбегинское» отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории сельского поселения «Сбегинское» не предусматривается.
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