**Петровск-Забайкальская межрайонная прокурора провела проверку по факту аварии на центральной котельной в г. Петровск-Забайкальский**

28.11.2022 около 17:00 осуществлена приостановка работы центральной котельной из-за неполадок в работе насоса, которые вызвали повреждение различных участков теплотрасс, а также порывы теплосетей внутри ряда многоквартирных домов, в зданиях ГУЗ «Петровск-Забайкальская» ЦРБ.

Межрайпрокуратурой с привлечением специалиста Ростехнадзора проведена проверка деятельности ресурсоснабжающей организации АО «ЗабТЭК», которая осуществляет эксплуатацию центральной котельной г. Петровск-Забайкальский на основании заключенного концессионного соглашения.

В ходе данной проверки установлена следующая наиболее вероятная причина возникновения аварии. Так в работе циркуляционного насоса Д-630-125 на центральной котельной г. Петровск-Забайкальский 28.11.2022 возникли неполадки по причине разрушения рабочего колеса насоса. При этом в 2023 году истекает предельный срок эксплуатации данного оборудования, в связи с чем вероятной причиной разрушения рабочего колеса насоса являлся износ его составных частей.

Из-за данных неполадок снизился уровень давления в системе теплоснабжении, при этом котлы продолжали нагнетать тепловую энергию, выброс которой одномоментно произошел из-за резкого скачка давления, что и вызвало повреждение различных участков тепловой сети.

В ходе проверки организации теплоснабжения также выявлены многочисленные нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

По факту выявленных нарушений закона в адрес генерального директора АО «ЗабТЭК» 06.12.2022 внесено обобщенное представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении. Также в отношении названного юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении.

Информацию подготовил старший помощник Петровск-Забайкальского межрайонного прокурора Олег Нагаев.