|  | Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ» - 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская 103-3, электронной адрес: e-mail: nasolovets@mail.ru |
| --- | --- |

- Утверждено

Постановлением администрации

сельское поселение  «Урулюнгуйское»

_____________Н.А. Аксенова

«___»________________2017г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «УРУЛЮНГУЙСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИАРГУНСКИЙ РАЙОН

Разработчик:

ООО «СТАРТ»

Директор                                                                  К.В. Насоловец

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………………                           5

Характеристика сельского поселения «Урулюнгуйское».	7

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «УРУЛЮНГУЙСКОЕ»

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	10

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	10

Часть 2. Источники тепловой энергии.	10

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	12

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.	13

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	13

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии.	14

Часть 7. Балансы теплоносителя.	15

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	16

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	16

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	18

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	19

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	19

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	21

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	21

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	22

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	22

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	23

ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	23

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРУЛЮНГУЙСКОЕ»

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРУЛЮНГУЙСКОЕ» 	31

1.1 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов , подключенных к системе теплоснабжения 	31

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское».	31

РАЗДЕЛ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………….  32

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.	32

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	33

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	34

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	35

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	35

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	37

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	37

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	37

4.3 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	37

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	37

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	38

4.7 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей                      38.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	39

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	39

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	39

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	40

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	40

5.5. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы	41

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	44

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	45

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой.	46

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	49

РАЗДЕЛ 8.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	46

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	51

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	51

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	51

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ……...……………………………………………………54……………

Приложение А. Графическое изображение схем тепловых сетей котельных

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами  городской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энерго- ресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих  источников  тепла  и  тепловых  сетей  и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С  повышением  степени  централизации,  как  правило,  повышается  экономичность  выработки  тепла,  снижаются  начальные затраты  и  расходы  по  эксплуатации  источников  теплоснабжения,  но  одновременно  увеличиваются  начальные  затраты  на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация  теплоснабжения  всегда  экономически  выгодна  при  плотной  застройке  в  пределах  данного  района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское» является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Муниципальный контракт №     от 05 апреля 2017 года на выполнение в 2017 году работ по разработке схемы теплоснабжения                  с подведомственной территорией.

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-  Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667).

Характеристика сельского поселения «Урулюнгуйское ».

  - ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРУЛЮНГУЙСКОЕ»

Сельское поселение «Урулюнгуйское» (далее – сельское поселение) занимает центральное положение внутри территории Приарункского муниципального района Забайкальского края. Село Урулюнгуй, является административным центром сельского поселения «Урулюнгуйское», расположено на левом притоке р. Урулюнгуй (приток р.Аргунь) Расстояние до административного центра района пгт. Приаргунск – 72 км. Сельское поселение граничит на востоке с сельским поселением «Новоцурухайтуйское», на юге с сельским поселением «Досатуйское», на западе – с сельским поселением «Усть-Тасуркайское», на северо-западе с сельским поселение «Быркинское», на северо-востоке с сельским поселением «Пограничнинское». В состав поселения включено населенных пунктов - 2: Урулюнгуй (село); Урулюнгуй 2-й (село).

Территория сельского поселения «Урулюнгуйское» - по статистическим данным (паспорт муниципального образования) -  332,17 км2, по геодезическим обмерным данным 373,4 км2. Паспортные данные недостоверны.

На территории сельского поселения «Урулюнгуйское» проживает (2015 г.) –  768 чел (паспорт муниципального образования).

По степени освоенности и характеру использования территории сельское поселение является слабоосвоенным.

Плотность населения в сельском поселении -  2,06 чел/ км2. Данное обстоятельство указывает на то, что сложившаяся граница земель населенных пунктов (по существующей застройке) образована так, что присутствуют все возможности для их дальнейшего развития (при постоянной или растущей численности населения).

Климат резко-континентальный. Лето жаркое. Средняя температура в июле +18 ÷ +20 °С (максимальная +38 °С). Зима холодная, малоснежная. Средняя температура в январе −26 ÷ −28 °С (абс. минимум −56 °С). Осадков выпадает 300—350 мм/год. Очень сухо и ветрено весной. Продолжительность вегетационного периода 120—150 дней.

Почвы преимущественно горные лугово-черноземные мучнисто-карбонатные глубокопромерзающие и лугово-лесные мерзлотные.

Растительность. Основным типом местности является степь, на более высоких отметках — горная лесостепь, в долинах рек — луга. Степи разнотравно-злаковые, пижмово-разнотравные и злаково-пижмово-кровохлебковые. Луга разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные.

Водные объекты (гидроресурсы). Гидрографическая  сеть Приаргунского района относятся  к бассейну р. Аргунь и следовательно, входит в состав  Амурского (Тихоокеанского) бассейна стока. Густота её здесь немного ниже среднекраевой и колеблется от 0,2 до 0,3 км/км2. Ввиду небольшого количества осадков и незначительной пересеченности рельефа также невысок и модуль   поверхностного стока рек: в равниной части (в основном это юг района) до 1,5-2 л/сек/км2, в гористой до 3-4 л/сек/км2.

По границе сельского поселения протекает р.Урулюнгуй (приток р.Аргунь).

1.2. ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРУЛЮНГУЙСКОЕ» И ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (С ПЕРЕЧНЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ (И ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ СОСТАВА) ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ)

На территории сельского поселения  «Урулюнгуйское» расположено 2 населенных пункта: село Урулюнгуй (является административным  центром поселения), село Урулюнгуй 2-й.

Формирование территории сельского поселения «Урулюнгуйское», в соответствии с законодательством, производилось на основе закрепления его границ, путем разработки соответствующих картографических описаний, состав и содержание которых, а также порядок их утверждения определялся органами государственной власти края.

Федеральный закон устанавливает требования к формированию территории сельского поселения «Урулюнгуйское» (ФЗ-131 Глава 2, статьи 10-13).

В соответствии с законом:

1. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации;

2. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения;

3. В состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения;

4. В состав территории сельского поселения могут входить, как правило, один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения - более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью населения - менее 3000 человек каждый);

5. Границы поселения не могут пересекаться границами населенного пункта.

При установлении в 2009 году границ муниципальных образований – городских  и сельских поселений учитывалось существующее кадастровое деление территории, а также предложения органов местного самоуправления и населения  района. Границы сельского поселения «Урулюнгуйское»  были утверждены законом Забайкальского края №317-ЗЗК «О границах сельских и городских поселений Забайкальского края».

Разграничение территории района на поселения проводилось с учетом соблюдения интересов органов местного самоуправления городских и сельских поселений. Протяженность границ сельского поселения «Урулюнгуйское» -  102,6 км.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРУЛЮНГУЙСКОЕ»

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Урулюнгуйское» осуществляется централизованно. На балансе с.п. «Урулюнгуйское»  стоит 1  котельная расположенная по адресу с. Урулюнгуй, ул. Аксенова,30.  Котельная отапливают объекты бюджетной сферы,  школу, дом культуры, администрацию. Все перечисленные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая включается в себя котельную   и тепловые сети.

Основным поставщиком тепловой энергии в сельском поселении «Урулюнгуйское»  является Администрация сельского поселения «Урулюнгуйское». Зоны действия котельной сельском  поселении «Урулюнгуйское»  в Приложении А.

Часть 2 Источники тепловой энергии.

Краткая характеристика источников теплоснабжения.

Котельная по ул. Аксенова

Котельная работает с температурным графиком 95/70:

  - Система теплоснабжения от котельной  по адресу ул.Аксенова,30 в с. Урулюнгуй  сельском поселении «Урулюнгуйское»

В котельной установлено два водогрейных котла .  Котлы водогрейные в количестве 2  шт. 0,3 Гкал/час. Подача угля осуществляется вручную. Шлакозолоудаление от котлов осуществляется вручную.

Информация по каждому источнику тепловой энергии

| № | Наименование показателя | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая информация |  |  |
|  | Наименование котельной | цк |  |
|  | Фактический адрес | с.Урулюнгуй ул. Аксенова,30 |  |
|  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | 0,3 |  |
|  | Присоединенная нагрузка (отопление/ГВС,Вентиляция/Технология), Гкал/час |  |  |
|  | Максимальный коэффициент загрузки, % |  |  |
|  | Вид топлива | уголь |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию | 2011 |  |
|  | Расчетный температурный график, оС 95/70 |  |  |
| 2 | Котельное оборудование |  |  |
|  | Марка котла | Котел водогрейный |  |
|  | Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,15 |  |
|  | Паспортный КПД котла, % | 70 |  |
|  | Год установки котла |  |  |
|  | Назначение котла (основной/резерв.) | Осн, рез |  |
|  | Марка котла | водогрейный |  |
|  | Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,15 |  |
|  | Паспортный КПД котла, % | 70 |  |
|  | Год установки котла |  |  |
|  | Назначение котла (основной/резерв.) | Осн, рез |  |
| 3 | Технико-экономические показатели работы котельной в 2016 году |  |  |
|  | Выработка тепловой энергии, Гкал | 853,32 |  |
|  | Отпуск с коллекторов тепловой энергии, Гкал | 726,2 |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 726,2 |  |
|  | Потери, Гкал | 101,7 |  |
|  | Потребление топлива, т.н.т. | 408,2 |  |
|  | Потребление топлива, т.у.т. | 179,2 |  |
|  | УРУТ на выработку, т.у.т./Гкал | 210,0 |  |
|  | УРУТ на отпуск с коллекторов, т.у.т./Гкал |  |  |
|  | Потреблено на собственные нужды, Гкал | 25,42 |  |

Суммарное годовое договорное потребление тепловой энергии на отопление потребителей, расположенных на территории сельского поселения  «Урулюнгуйское» от  центральной котельной составляет  726,2 Гкал, в том числе:

- население –  0  Гкал/год;

- бюджетные потребители  726,2 Гкал/год;

- прочие – 0  Гкал/год.

Рис.2.2 Температурный график котельной  95/70 °С  сУрулюнгуй

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

3.1 Тепловые сети муниципальной котельной .

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет по  котельной по ул. Аксенова ,30 – 584 м. Тепловые сети проложены подземным  способом в лотках.

Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.1. Регулирование отпуска тепла из котельной  осуществляется по температурному графику 95/70оС.

Таблица 3.1. Характеристика тепловых сетей  котельной с. Урулянгуй ул. Аксенова,30

| Наименование участка | Диаметр, мм | Протяжённость в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год ввода (последнего ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| центральная котельная с. Пески |  |  |  |  |  |
| Наименование участка | Диаметр, мм | Протяжённость в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год ввода (последнего ремонта |
| Котельная МБОУ СОШ | 80 | 584 | подземная | В лотках |  |
| всего |  |  | подземная | В лотках |  |

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии.

Основная часть отапливаемой площади сельского поселения присоединена к централизованной системе теплоснабжения.

Зоны действия источников тепловой энергии с.п. «Урулюнгуйское»	 представлены  в Приложении А.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 5.1 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по котельной сельского поселения  «Урулюнгуйское»

| Наименование | V, м3 | qот | ά | Твн, оС | Тнв, оС | Qчас, Гкал/час | Тср.г., оС | По, час | Qот, Гкал/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная с. Погодаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ СОШ Школа | 4875 | 0,39 | 0,92 | 20 | 40 | 0,105 | -14,4 | 5472 | 329,2 |
| СДК | 5932 | 0,37 | 0,92 | 20 | 40 | 0,121 | -14,4 | 5472 | 379,4 |
| Здание администрации | 234 | 0,43 | 0,92 | 20 | 40 | 0,0056 | -14,4 | 5472 | 17,56 |
| Итого | 11041 |  |  |  |  | 0,231 |  |  | 726,2 |
| Всего по Котельной |  |  |  |  |  | 0, 231 |  |  | 726,2 |

- 2.2. Расчет полезного отпуска потребителей тепловой энергии

Расчет полезного отпуска тепла, расхода топлива по котельным, количества воды и электроэнергии произведены в соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004 , ТСН 23-331-2002.Читинской области.

- Расход тепла на отопление:

- Qчас = V * qот * ά * (Твн - Тнв) * 10-6, Гкал/час;

- Qот = Qчас * (Твн - Тср.г.) / (Твн - Тнв) * По * 24, Гкал/год,

- где

V - объемы зданий по данным паспортов РЭУ, м3;

- По - отопительный период;

- Тнв - расчетная температура наружного воздуха;

ά - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха от Тнв = -30оС, 0,92;

qот - удельная отопительная характеристика здания, ккал/м3 час град;

- Тср.г.- среднегодовая температура наружного воздуха для данной местности;

- Твн - температура воздуха внутри отапливаемых помещений.

Часть 6  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных представлены в таблице 6.1

Таблица 6.1.Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной сельского поселения «Урулюнгуйское».

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Урулюнгуй, ул. Аксенова,30 | 0,3 | 0,231 | 0,3 | 0,5 |
| Всего по сп. «Урулюнгуйское» | 0,3 | 0,231 | 0,3 | 0,5 |

Часть 7 Балансы теплоносителя.

### Расчет объема воды на выработку тепла по центральной котельной с. Урулюнгуй

- Таблица 9

- Расчет объема воды на технологические нужды

| Диаметр, мм | Протяженность, км | Удельный объем воды в тепловых сетях, м3/км | Объем тепловых сетей, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в однотрубном исполнении | в двухтрубном исполнении |
| 80 | 0,584 | 5,15 | 1,503 | 3,008 |
|  |  |  |  | 3,008 |

- Объем тепловых сетей: Vсети = Lтр*Vуд, 3,008 м3

- Объем воды в присоединенных системах отопления, м3:

- Vст. = Qр * Vуд = 0,231 * 19,5 = 4,50 м3, где

- Qр - расчетная тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/ч;

- Vуд = 19,5 м3 * ч/Гкал – для систем теплопотребления с радиаторами  
М-140.

- Объем воды в тепловых сетях и системах теплопотребления:

- V= Vсети + Vст = 3,008 + 4,5 = 7,51 м3.

- Нормативный расход воды на подпитку системы:

- Vут = 0,0025 * V * То = 0,0025 * 7,51 * 228 * 24  =102,74 м3/год, где

- То =  228 суток.

- Промывка и заполнение тепловых сетей и систем потребления:

- Vпр= 1,5 * (Vсети + Vст) = 1,5 * 7,51 = 11,27 м3

- Количество воды на хозяйственно-питьевые нужды:

- Vхоз = (a * N + в * M) * То, м3, где

а = 0,5 м3/сут.- норма расхода воды на одну душевую сетку;

- N - количество душевых сеток;

в = 0,045 м3/чел. в сутки, норма расхода воды на одного человека в смену;

- М - численность работающих, чел./смену;

Vхоз = (0,5 * 1 + 0,045 * 1) * 255 = 138,98 м3

- Количество воды, необходимое для выработки тепла:

- Vт = V +Vпр + Vут + Vхоз

Vт = 7,51+11,27+102,74+ 138,98 = 260,5 м3/год.

Таблица 7.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | Расход теплоносителя, т/ч (м3/ч) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022- 2027гг. | 2027- 2032гг. |
| Котельная с. Урулюнгуй, ул. Аксенова,30 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения и ГВС на теплогенерирующих источниках сельского поселения «Урулюнгуйское» водоподготовительные установки нет.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 8.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующем источнике сельского поселения «Урулюнгуйское .

| Котельная | Вид используемого топлива | Расход топлива на выработку тепловой энергии, т/год | Резервный вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Урулюнгуй, ул. Аксенова,30 | Уголь Харанорского месторождения | 408,2 | - | 853,32 |

Часть 9 Надежность теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 6.28  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии  со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов ) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности  (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сете к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Органы местного самоуправления сельского поселения «Урулюнгуйское»  и теплоснабжающая организация МУП «Тепломагистраль» не располагают информацией, необходимой для расчета надежности теплоснабжения тепловой сети, в том числе:

- статистикой по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за последние три года;

- статистикой причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения;

- статистикой жалоб потребителей на нарушение качества теплоснабжения.

Определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов установлено в разделе X в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 (далее - Правила организации теплоснабжения).

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы источников представлены в Таблице 10.1

| № | Показатель | Ед. измерения | Центральная Котельная | Всего по котельным |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепла | Гкал | 853,32 | 853,32 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды кот., 3,5% от п.о. | Гкал | 25,42 | 25,42 |
| 3 | Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 726,2 | 726,2 |
| 4 | Потери тепла в сетях | Гкал | 101,7 | 101,7 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 726,2 | 726,2 |
| 7 | Удельный расход условного топлива | кг ут/ Гкал | 210,0 | 210,0 |
| 8 | Расход условного топлива | тут/ год | 179,2 | 179,2 |
| 9 | Расход натурального топлива, всего | тнт/ год | 408,2 | 408,2 |
| 10 | Уголь Зашуланского месторождения | Эк= 0,439 | 210,0 | 210,0 |
| 11 | Расход воды на выработку тепла | м3 | 260,5 | 260,5 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Таблица 11.1 Тарифы в сфере теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское» .

| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.16 | с 01.09.16 | с 01.01.17 | с 01.07.17 | с 01.01.18 | с 01.07.18 |
| Для населения |  |  |  |  |  |  |
| Для бюджетных потребителей |  |  |  |  |  |  |

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

На данный момент на территории сельского поселения «Урулюнгуйское»   выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- неиспользуемый резерв установленной мощности теплогенерирующих источников;

- износ оборудования  и инженерных коммуникаций;

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 2.1 – Перспективный баланс тепловой энергии по источнику тепловой энергии –  Котельная с. Урулюнгуй, ул. Аксенова,30

| Наименование показателя | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023- | 2027- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 гг. | 2032гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Установленная мощность, | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
| Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 |  |
| всего, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход на собственные нужды, | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 | 25,42 |  |
| Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 | 853,32 |  |
| Потери, Гкал/год | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |  |
| Полезный отпуск, всего в т. ч., | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 |  |
| Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отопление, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 |  |
| Отопление, Гкал/год | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 726,2 |  |
| ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отопление, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Собственное производство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Отопление, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ГВС, Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии сельского поселения «Урулюнгуйское»  и тепловой нагрузки представлен  в части 6 Главы 1 настоящего документа.

Таблица 3.1. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия муниципальной  котельной

| Показатель | Ед. изм. | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |  | 2021г | 2022-2027гг | 2027-2031гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 | 0,29 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |  | 0,0046 | 0,0046 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |  | 0,285 | 0,285 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  | 0,019 | 0,019 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |  | 0,231 | 0,231 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  | 0,054 | 0,054 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной 0,285 Гкал /час присоединенная нагрузка 0,231 Гкал/час  дефицита установленной мощности, тепловой энергии  нет. Нагрузки котельной достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Необходима установка резервного котла.

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч (м3/ч)

| Источник тепловой энергии | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2026гг | 2027-2032гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная по ул. Аксенова, 30 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Существующего резерва тепловой мощности действующих муниципальных котельных сельского поселения «Урулюнгуйское»   достаточно для покрытия перспективного спроса на тепловую энергию до 2032 года.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

На территории сельского поселения есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. На основной котельной имеются сверхнормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях – порядка 14,5%.

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Для повышения экономичности работы теплотрассы рекомендуется выполнить следующие действия:

- Провести комплексное обследование теплотрасс от котельной к объектам теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых потерь.

- Провести оптимизацию гидравлических режимов функционирования тепловых сетей. Ликвидация разрегулировки тепловых сетей приносит снижение потерь тепловой энергии и затрат электроэнергии на передачу теплоносителя в системе теплоснабжения в некоторых случаях до 40–50 %.

- Восстановить или усилить теплоизоляцию теплотрассы или при экономической целесообразности переложить существующие трубопроводы использовав для замены предварительно изолированные трубопроводы.

- Заменить низкоэффективные отечественные сетевые насосы на современные импортные с более высоким КПД. При экономической целесообразности(большой мощности электродвигателей насосов) использовать устройства частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей.

- Произвести замену запорной арматуры на новые шаровые клапаны и т.д, что значительно снизит тепловые потери в нештатных и аварийный  ситуациях, а также исключит варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек.

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Таблица 7.1 Перспективные топливные балансы  источников теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское» .

| Котельная | Расход топлива, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022- 2027гг. |  | 2028- 2032гг. |
| котельная ул.Аксенова,30 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | 408,2 |  |
| Итого | 408,2 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | 408,2 | 408,2 |  |

Потребление топлива на энергетические нужды котельной составляет 1297,3 тонн, в т.ч. НЭЗТ -  50 тонн.  Основным видам топлива является уголь Харанорского месторождения  с основными характеристиками:

- зольность аналитическая – 18,2 %;

- зольность на сухое состояние  - 30 %;

- влажность -39,6 %;

- сера – 0,35 %

- низшая теплота сгорания – 2718,4 Ккал/кг.

ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

8.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Учитывая, что срок эксплуатации котлов в центральной котельной к 2029 году составит более 20 лет, представляется экономически обоснованным выполнить полную замену котельного оборудования с использованием котлоагрегатов работающих на буром угле. Капитальные затраты на модернизацию котельной приведены в таблице 1.7.1.

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию источника тепловой энергии, млн. руб.

|  |  |  |  | Таблица 1.7.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017-2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |  | ИТОГО |  |
|  | годы | годы | годы |  |  |  |
| Капитальный ремонт котельной с |  |  |  |  |  |  |
| заменой котлоагрегатов, в том | 0,8 | 0,6 | 2,5 |  | 3,9 |  |
| числе |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция химводоочистки |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Замена сетевых насосов |  |  | 0,45 |  | 0,45 |  |
| Проект реконструкции котельной | 1 |  |  |  | 0,7 |  |
| Пусконаладочные работы в ко- |  | 0,7 | 0,3 |  | 1,0 |  |
| тельной |  |  |  |  |  |  |

Для уточнения капитальных затрат на реконструкцию котельной требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

Основными источниками финансирования являются:

-средства краевого бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объем  финансовых потребностей на реализацию  основных направлений модернизации и строительства системы теплоснабжения  подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и краевого бюджетов и степени реализации мероприятий.

8.2 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Схема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей подбирается в прогнозируемых ценах.

Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т. е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения.

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию.

В зависимости от способа формирования собственные источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

8.2.1 Внутренние источники собственных средств

Основными внутренними источниками финансирования любого коммерческого предприятия являются чистая прибыль, амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов и др.

8.2.2 Чистая прибыль

В современных условиях предприятия самостоятельно распределяют прибыль, остающуюся в их распоряжении. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия, а так же соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае, чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность в дополнительном финансировании. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а так же от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика).

К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести:

- Отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников;

- Сохранение контроля за деятельностью предприятия со стороны собственников;

- Повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников.

В свою очередь, недостатками пользования данного источника являются его ограниченная и изменяющаяся величина, сложность прогнозирования, а также зависимость от внешних, не поддающихся контролю со стороны менеджмента факторов ( например, конъюнктура рынка, фаза экономического цикла, изменение спроса и цен и т.п.)

8.2.3 Амортизационные отчисления

Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий служат амортизационные отчисления.

Они относятся на затраты предприятии, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств за реализованные продукты и услуги. Их основное назначение – обеспечивать не только простое, но и расширенное воспроизводство.

Преимущество амортизационных отчислений как источника средств заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении.

Величина амортизации кА источника финансирования инвестиций во многом зависит от способа ее начисления, как правило, определяемого  и регулируемого государством.

Выбранный способ начисления амортизации фиксируется в учетной политике предприятия и применяется в течение всего срока эксплуатации объекта основных средств.

Применение ускоренных способов ( уменьшаемого остатка, суммы чисел лет и др. ) позволяет увеличить амортизационные отчисления в начальные периоды эксплуатации объектов инвестиций, что при прочих равных условиях приводит к росту объемов самофинансирования.

Для более эффективного использования амортизационных отчислений в качестве финансовых ресурсов предприятию необходимо проводить адекватную амортизационную политику. Она включает в себя политику воспроизводства основных активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчислений, выбор приоритетных направлений их использования и другие элементы.

Несмотря на преимущества внутренних источников финансирования, их объемы, как правило, недостаточны для расширения масштабов хозяйственной деятельности, реализации инвестиционных проектов, внедрения новых технологий и т.д.

8.2.4 Кредитное финансирование

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций. Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага. Это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага складывается из влияния двух составляющих : дифференциала и плеча рычага.

Дифференциал и плечо рычага тесно взаимосвязаны между собой. До тех пор, пока рентабельность вложений в активы превышает цену заемных средств, т. е. дифференциал положителен, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных средств и собственных средств.

Однако по мере роста доли заемных средств растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30-50 % от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67-0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Эффект финансового рычага способствует формированию рациональной структуры источников средств предприятия в целях финансирования необходимых вложений и получения желаемого уровня рентабельности собственного капитала, при которой финансовая устойчивость предприятия не нарушается.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли.

Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала при условии:

если             ROA >i,

то               ROE > ROA

и                ∆ROE = (ROA-i)*D/E

следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов, ROA превышает процентную ставку за кредит, i. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. Однако при этом необходимо следить за дифференциалом (ROA-i)*, так как при увеличении плеча финансового рычага (D/E) кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит. Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск. Дифференциал не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть равен 30-50 % от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового рычага, тем выше финансовый риск не возврата кредита, падения дивидендов и курса акций.

Уровень сопряженного риска характеризует операционно-финансовый рычаг. Операционно-финансовый рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов и собственного капитала в результате роста объема продаж и привлечения заемных средств отражает так же риск снижения рентабельности и получения убытков.

8.2.5 Надбавка к тарифу (НТ) к цене (тарифу) для потребителей

НТ к цене (тарифу) для потребителей – ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и общий размер которой соответствует суме надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, реализующих инвестиционные программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

Основной целью надбавки к тарифам коммунальных услуг, согласно федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» является финансирование строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры, что является капитальными вложениями.

Размер надбавки к тарифу определяется в соответствии с методом RAB регулирования.

RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестированного капитала) – это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструктуры.

Переход на RAB- регулирование – это переход на новую инвестиционную стратегию.

Применение метода доходности инвестированного капитала направлено на решение важнейших задач тарифного регулирования в теплоэнергетической отрасли- создание благоприятных условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в целях модернизации основных производственных фондов, повышения уровня надежности и качества реализуемых услуг, а также создания стимулов для сокращения операционных расходов регулируемых организаций. В числе преимуществ метода RAB – стимулирование привлечения инвестиций, повышение капитализации регулируемых организаций, повышение качества стратегического планирования деятельности организаций, экономическая мотивация снижения издержек.

Методика RAB, соответствующая передовому международному опыту в регулировании естественных монополий- это тарифная мотивация к снижению операционных расходов компаний и прозрачный контроль. Переход к системе RAB-метода обеспечит необходимое финансирование мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения, в том числе их обновлению и модернизации, а так же  будет способствовать стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов.

Основной идеей формирования необходимой валовой выручки ( НВВ ) в Методе RAB является известный и обоснованный принцип, согласно которому инвестор имеет право получить на инвестированный капитал доход, соответствующий процентной норме, признаваемой участниками рынка справедливой, и возвратить весь инвестиционный капитал к концу инвестиционного периода. При переходе к определению тарифов по Методу RAB компания начинает генерировать доход, напрямую связанный с затратами на создание ее активов, при этом инвестиционная привлекательность компании резко возрастет, а катастрофический разрыв между ее стоимостью и стоимостью активов, порождаемый действующей до сих пор методикой тарифообразования «затраты плюс», устраняется.

Тариф, принимаемый на долгосрочный промежуток времени, должен зависеть от надежности и качества услуг. С этой целью планируется разработать методические указания по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, обеспечивающих соответствие НВВ регулируемых организаций уровню надежности и качества реализуемых услуг. Понижающие коэффициенты будут применятся в случае несоответствия качества предоставляемых услуг уровню установленного тарифа, либо в случае предоставления со стороны компании недостоверных сведений о качестве услуг.

Первые тарифы с применением метода доходности инвестированного капитала для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии, установлены в рамках реализации с 2011 г. пилотных проектов по долгосрочному тарифному регулированию с применением метода доходности инвестированного капитала в сфере теплоснабжения.

Введение метода RAB регулирования принесет следующие положительные изменения:

- Для региона: ввод новых мощностей и строительство сетей обеспечит возможность присоединения новых потребителей, а значит, будет создана база для развития абсолютно всех отраслей и организации новых рабочих  мест. Развитая сетевая инфраструктура позволит открывать новые предприятия, расширить производственные мощности, строить комфортное жилье.

- Для бизнеса: все финансовые вложения и акционеров компании, и инвесторов будут возмещены. К тому же вкладчик получит гарантированный доход. Процент одного дохода устанавливается органами государственного регулирования цен и тарифов при условии установления тарифа по методу RAB.

- Для потребителей: при новой методике тарифообразования на протяжении всего времени пользования тепловой энергией потребители будут рассчитываться по установленной государственной цене, повышается надежность и качество предоставляемых услуг за счет новых инвестиций.

- Для компаний, предоставляющих услуги: появляется возможность привлечения дополнительных инвестиций. За счет гарантированного государством процента доходности на вложенный капитал у компании появляется источник дополнительных поступлений, которые будут направлены в дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. С учетом того, что тариф устанавливается на 3-5 лет, компании смогут прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколько лет вперед. Появляется возможность планомерно снижать критичный процент износа оборудования.

- Благодаря созданию резерва мощности, снижению тепловых потерь, улучшению качества теплоснабжения будет повышаться экономическая и энергетическая эффективность в сфере теплоснабжения потребителей.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПЕСКОВСКОЕ» С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ.

1.1Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское», приведены в  таблицах 1.1.1

Таблица 1.1.1 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов жилых домов, м3.

| Котельная | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2026гг. | 2027-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.1.2 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов бюджетной сферы, м3.

| Котельная | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2026гг. | 2027-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | 11041,0 | 11041,0 | 11041,0 | 11041,0 | 11041,0 | 11041,0 | 11041,0 |

Таблица 1.1.3Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов прочих зданий, м3.

| Котельная | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2026гг. | 2027-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приростов объемов строительных фондов жилых домов, бюджетных и прочих фондов подключенных к системе теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское»  не предусматривается.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское» .

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское» приведены в  таблице 1.2.1-1.2.3

Таблица 1.2.1 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, Гкал/ч.

| Котельная | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2026гг. | 2027-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных зданий, Гкал/ч.

| Котельная | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2026гг. | 2027-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.3 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии бюджетной сферы, Гкал/ч.

| Котельная | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2026гг. | 2027-2032гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |

Потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское» в ближайшие годы не предусматривается.

РАЗДЕЛ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают участки застройки многоквартирных жилых домов, а также здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия  котельных – с.п.  Урулюнгуйское, теплоисточник обеспечивает нужды поселения на отопление с подключенной тепловой нагрузкой от  котельной  ул. Аксенова,30 - 0,231  Гкал/час.

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая отапливается от котельной  и их тепловых сетей.

Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных лотковых каналах совместно с водопроводом. Подача тепла к населенному пункту осуществляется по трубопроводам диаметром 80 мм.

Системы отопления и вентиляции потребителей присоединяются к тепловым сетям непосредственно (зависимая схема подключения).в населенном пункте не наблюдается дефицита в теплоснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых участков сетей для теплоснабжения для вновь строящихся объектов капитального строительства.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана с оцинковкой в качестве покровного слоя.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения  покрывает все объекты, находящиеся на территории с. Урулюнгуй котельная ул. Аксенова,30

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На север | На восток | На юг | На запад |
| метров |  |  |  |
|  |  | 102 |  |

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных ,  сельского поселения «Урулюнгуйское».

котельная  ул. Аксенова,30 с. Урулюнгуй.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования –0,231 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации)– 0,29 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,0046  Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,285 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,019Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей –    0,231 Гкал/ч.

Таблица 2. 3.1. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия  котельной ул. Аксенова,30 с. Урулюнгуй.

| Показатель | Ед. изм. | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021-2026гг | 2026-2031гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |

Анализ таблицы показывает, что мощность  котельной 0,285 Гкал /час присоединенная нагрузка 0,231 Гкал/час  дефицита установленной мощности, тепловой энергии  нет. Нагрузки котельной достаточно для обеспечения присоединенных потребителей. Необходима установка резервного котла.

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения и ГВС на теплогенерирующих источниках сельского поселения «Урулюнгуйское»   предлагается использовать  водоподготовительные установки:  МАВР-250

Гидромультиполи МАВР предназначены для предотвращения образования и ликвидации уже отложившейся накипи на стенках трубопроводов, теплообменников. Помимо удаления и предотвращения образования накипи уменьшается коррозия котлов и магистралей, так как по всей поверхности формируется магнетитовая пленка, устойчивая к содержащимся в воде агрессивным газам.           Метод магнитной обработки воды не требует каких-либо химических реактивов и электроэнергии и поэтому является абсолютно экологически чистым.

Устройства МАВР для систем водоподготовки изготовлены на основе высокоэнергетических магнитов неодим-железо-бор с магнитной энергией > 260 кДж/м3.

Гидромультиполи компактны, не требуют обслуживания. Отличаются от подобных устройств на основе электромагнитов отсутствием потребления электроэнергии.

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения и ГВС на теплогенерирующих источниках сельского поселения «Урулюнгуйское»   предлагается использ  водоподготовительные установки:  МАВР-250

- Гидромультиполи МАВР для систем водоподготовки

- Описание гидромультиполей МАВР

Гидромультиполи МАВР предназначены для предотвращения образования и ликвидации уже отложившейся накипи на стенках трубопроводов, теплообменников и ТЭНов. Помимо удаления и предотвращения образования накипи уменьшается коррозия котлов и магистралей, так как по всей поверхности формируется магнетитовая пленка, устойчивая к содержащимся в воде агрессивным газам. Метод магнитной обработки воды не требует каких-либо химических реактивов и электроэнергии и поэтому является абсолютно экологически чистым.

Устройства МАВР для систем водоподготовки изготовлены на основе высокоэнергетических магнитов неодим-железо-бор с магнитной энергией > 260 кДж/м3.

Гидромультиполи компактны, не требуют обслуживания. Отличаются от подобных устройств на основе электромагнитов отсутствием потребления электроэнергии.

Условия эксплуатации:

- жесткость воды - до 30 мг-экв./л;

- температура - до 90°С;

- давление воды - до 16 атм;

- скорость воды - 0,5 - 4 м/с;

- расход воды от 0,06 до 2500 м3/час;

- диаметр трубопровода - 8-500 мм.

- Основные технические характеристики устройств МАВР

| Марка устройства | Проток, м3/час |  |  | Диаметр на входе и выходе |  | Применение гидромультиполей МАВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | сред. | макс. | мм | дюйм |  |
| МАВР 250 | 78 | 350 | 625 | 250 | 10 |  |

Таблица 3.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Источник тепловой энергии | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022-2026гг | 2027-2032гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул Аксенова,30 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |

Потери теплоносителя обосновываются аварийными, технологическими утечками и разбором теплоносителя потребителями. Таким образом, расход воды в теплосети компенсируется дополнительным количеством воды, подающимся в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Большинство существующих  и  планируемых  к  подключению  на  период  до 2032  г.  тепловых  нагрузок  системы  теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское» находятся  в  зоне действия существующей котельной, имеющих достаточный резерв по установленной мощности, поэтому в строительстве новых централизованных теплогенерирующих источников нет необходимости.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Необходимость в реконструкции  котельной для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

4.3 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, между зонами действия источника тепловой энергии системы теплоснабжения, нет необходимости.

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с  планом сельского поселения «Урулюнгуйское»   переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с  планом сельского поселения «Урулюнгуйское», а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для  источника тепловой энергии, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Центральная котельная  сельского поселения «Урулюнгуйское»  работает по температурному графику 95/70 °С.

В таблице 4.6.1 Приведены рекомендуемые графики зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной  сельского поселения «Урулюнгуйское».

Таблица 4.6.1 Температурный график работы тепловой сети 95/70 °С

| Температура наружного воздуха Tн.в. | Температура воды в подающем трубопроводе Т1 | Температура воды в обратном трубопроводе Т2 | Температура наружного воздуха Tн.в. | Температура воды в подающем трубопроводе Т1 | Температура воды в обратном трубопроводе Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +8 | 40 | 35 | -20 | 74 | 57 |
| +7 | 41 | 36 | -21 | 75 | 58 |
| +6 | 42 | 37 | -22 | 76 | 58 |
| +5 | 44 | 37 | -23 | 77 | 59 |
| +4 | 45 | 38 | -24 | 78 | 60 |
| +3 | 46 | 39 | -25 | 79 | 60 |
| +2 | 48 | 40 | -20 | 74 | 57 |
| +1 | 49 | 41 | -21 | 75 | 58 |
| 0 | 50 | 42 | -22 | 76 | 58 |
| -1 | 51 | 43 | -23 | 77 | 59 |
| -2 | 53 | 43 | -24 | 78 | 60 |
| -3 | 54 | 44 | -25 | 79 | 60 |
| -4 | 55 | 45 | -20 | 74 | 57 |
| -5 | 56 | 46 | -26 | 80 | 61 |
| -6 | 57 | 47 | -27 | 81 | 62 |
| -7 | 59 | 47 | -28 | 82 | 62 |
| -8 | 60 | 48 | -29 | 83 | 63 |
| -9 | 61 | 49 | -30 | 84 | 64 |
| -10 | 62 | 50 | -31 | 86 | 64 |
| -11 | 63 | 50 | -32 | 87 | 65 |
| -12 | 64 | 51 | -33 | 88 | 66 |
| -13 | 66 | 52 | -34 | 89 | 66 |
| -14 | 67 | 53 | -35 | 90 | 67 |
| -15 | 68 | 53 | -36 | 91 | 67 |
| -16 | 69 | 54 | -37 | 92 | 68 |
| -17 | 70 | 55 | -38 | 93 | 69 |
| -18 | 71 | 55 | -39 | 94 | 69 |
| -19 | 72 | 56 | -40 | 95 | 70 |

4.7 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Таблица 4.7.1 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Котельная | Установленная мощность,Гкал/час | Перспективная тепловая мощность,Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ул. Школьная,19 | 0,3 | 0,5 |

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, на территории сельского поселения  отсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Перспективных приростов тепловой нагрузки на котельной в ближайший период времени не  планируется

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории городского поселения  условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки сельского поселения «Урулюнгуйское»  рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

В таблице 5.4 представлены планируемые мероприятия по замене теплопроводов  в сельском  поселении «Пешковское» на 2016-2019 год .

Таблица 5.4 Планируемые мероприятия по замене теплопроводов  в сельском поселении «Урулюнгуйское»  на 2017-2019  год

Для повышения экономичности работы теплотрассы рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Провести комплексное обследование теплотрасс от котельной к объектам теплоснабжения и выявить основные каналы появления в них тепловых потерь.

2. Провести оптимизацию гидравлических режимов функционирования тепловых сетей. Ликвидация разрегулировки тепловых сетей приносит снижение потерь тепловой энергии и затрат электроэнергии на передачу теплоносителя в системе теплоснабжения в некоторых случаях до 40–50 %.

3.Восстановить или усилить теплоизоляцию теплотрассы или при экономической целесообразности переложить существующие трубопроводы использовав для замены предварительно изолированные трубопроводы.

4.Заменить низкоэффективные отечественные сетевые насосы на современные импортные с более высоким КПД. При экономической целесообразности(большой мощности электродвигателей насосов) использовать устройства частотного регулирования скорости вращения асинхронных двигателей.

5.Произвести замену запорной арматуры на новые шаровые клапаны и т.д, что значительно снизит тепловые потери в нештатных и аварийный  ситуациях, а также исключит варианты появления утечек теплоносителя через сальники задвижек.

5.5  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Рекомендации для улучшения работы системы теплоснабжения на расчетный период 2017 – 2032  гг. приведены в главе 7.

Дополнительно для повышения эффективности системы теплоснабжения можно применять нижеперечисленные направления при формировании программ технического перевооружения.

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
| --- | --- |
| Аккумулирование тепловой энергии | -повышение тепловой устойчивости |
|  | зданий; |
|  | - повышения КПД автономных |
|  | источников электроэнергии |
| Блокировка вентиляторов тепловых завес | - экономия электрической энергии |
| с устройствами открывания-закрывания |  |
| ворот |  |
| Внедрение новых водоподготовительных | - экономия топлива; |
| установок на источниках тепла | - уменьшение расхода электрической |
|  | энергии (на привод сетевых насосов) |
| Внедрение системы автоматического | - экономия топлива; |
| управления наружным и уличным | - экономия электрической энергии |
| освещением |  |
| Внедрение экономичных способов | - экономия электрической энергии |
| регулирования работой вентиляторов |  |
| Диспетчеризация в системах | - оптимизация режимов работы |
| теплоснабжения | тепловой сети; |
|  | - сокращение времени проведения |
|  | ремонтно-аварийных работ; |
|  | - уменьшение количества |
|  | эксплуатационного персонала |
| Замена устаревших трансформаторов на | - экономия электрической энергии; |
| современные | - снижение эксплуатационных |
|  | затрат; |
|  | - повышение качества и надѐжности |
|  | электроснабжения |
| Замена устаревших электродвигателей на | - экономия электрической энергии; |
| современные | - снижение эксплуатационных |
|  | затрат; |
|  | - повышение качества и надѐжности |
|  | электроснабжения |
| Замена физически и морально устаревших | - экономия топлива; |
| котлов | - улучшение качества и надѐжности |
|  | теплоснабжения |
| Использование систем частотного | - экономия электрической энергии; |
| регулирования в приводах | - повышение надѐжности и |
| электродвигателей в системах | увеличение сроков службы |
| вентиляции, на насосных станциях и | оборудования |
| других объектах с переменной нагрузкой |  |
| Использование естественного и местного | - экономия электрической энергии |
| освещения |  |
| Ликвидация утечек и | - экономия электрической энергии; |
| несанкционированного расхода воды | - экономия воды |
| Модернизация трансформаторных | - снижение потерь электрической |
| подстанций с учѐтом потребляемой | энергии |
| мощности |  |
| Организация мониторинга и соблюдение | - экономия топлива |
| водно-химического режима |  |
| Организация тепловизионного | - экономия топлива; |
| мониторинга состояния ограждающих | - предупреждение аварийных |
| конструкций зданий и сооружений, | ситуаций; |
| оборудования. Оперативное устранение | - создание нормальных рабочих |
| недостатков с помощью современных | условий для персонала |
| методов и материалов |  |
| Проведение наладки тепловых сетей | - экономия топлива; |
|  | - улучшение качества и надѐжности |
|  | теплоснабжения |
| Переход с традиционных источников | - экономия электрической энергии |
| света на светодиодное освещение |  |
| Предварительный подогрев питательной | - экономия топлива; |
| воды в котельной | - уменьшение вредных выбросов в |
|  | атмосферу |
| Применение осевых сильфонных | - экономия топлива; |
| компенсаторов в тепловых сетях | - экономия холодной воды; |
|  | - снижение затрат на |
|  | техобслуживание и ремонт |
| Применение средств электрохимической | - снижение потерь тепла и |
| защиты трубопроводов тепловых сетей от | теплоносителя; |
| коррозии | - снижение РСЭО |
| Применение автоматических | - экономия электрической энергии |
| выключателей в системах дежурного |  |
| освещения |  |
| Проведение режимно-наладочных работ | - экономия топлива; |
| на котлоагрегатах. Составление | - улучшение качества и повышение |
| режимных карт | надѐжности теплоснабжения |
| Прокладка тепловых сетей оптимального | - экономия топлива; |
| диаметра | - снижение теплопотерь в сетях; |
|  | - повышение надѐжности и качества |
|  | теплоснабжения |
| Установка котлоагрегатов с | - экономия топлива |
| циркуляционным кипящим слоем |  |
| Установка подогревателя воздуха или | - экономия топлива; |
| воды в котельной | - повышение КПД теплоисточника |
| Устранение присосов воздуха в газоходах | - экономия топлива |
| и обмуровках котлов |  |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Данный раздел содержит перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Для источника тепловой энергии сельского поселения «Урулюнгуйское» основным видом топлива является каменный уголь Харанорского месторождения, резервное топливо  – отсутствует.

Таблица 6.1 Перспективные топливные балансы  источников теплоснабжения сельского поселения «Урулюнгуйское»

| Котельная | Расход условного топлива, кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022- 2026гг. |  | 2027- 2032гг. |
| Центральная котельная | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |

В таблице 6.2 приведены результаты расчета перспективных годовых расходов топлива в разрезе  источников тепловой энергии.

Таблица 6.1 – Годовые расходы топлива

| Источники | котельная |
| --- | --- |
| 2017 г. | 408,2 |
| 2018 г. | 408,2 |
| 2019 г. | 408,2 |
| 2020 г. | 408,2 |
| 2021 г. | 408,2 |
| 2022 г. | 408,2 |
| 2023-2028 гг. | 408,2 |
| 2028-2032 гг. | 408,2 |

Потребление топлива на энергетические нужды котельной составляет 408,2 тонн, в т.ч. НЭЗТ -  20 тонн.  Основным видам топлива является уголь Харанорского месторождения  с основными характеристиками:

- зольность аналитическая – 18,2 %;

- зольность на сухое состояние  - 30 %;

- влажность -39,6 %;

- сера – 0,35 %

- низшая теплота сгорания – 2718,4 Ккал/кг.

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

В ближайшее время необходимо проработать инвестиционный проект с установкой котлов на горячее водоснабжения, а так же прокладкой тепловых сетей на горячее водоснабжения поселения. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство теплотрассы от котельной до потребителей с установкой котлов на горячее водоснабжения будет рассчитана по проработке технико-экономического обоснования и ее целесообразности.

Основными источниками финансирования являются:

-средства краевого бюджета;

- средства бюджета муниципального образования;

- кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объем  инвестиций на реализацию подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующих  температурных графиков не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 8.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

8.1 Общие положения

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в  Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

3.Выводы

В данном разделе определены зоны деятельности единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Урулюнгуйское» .

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии ( мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зон деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- Подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;

- Технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Таблица 3.1 Предложения по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Урулюнгуйское ».

| Зона действия, источник | Сети | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Аксенова,30 | Администрация сельского поселения «Урулюнгуйское» | Владение источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации | Администрация сельского поселения «Урулюнгуйское» |

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории сельского поселения «Урулюнгуйское»  в границах системы теплоснабжения  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплоснабжающую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в городском поселении «Урулюнгуйское»  и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1. Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

2. При актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения  «Урулюнгуйское» необходимо учитывать:

2.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

  - Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов"

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. №325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя"

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»