	[image: image18.png]



	ИП Крылов Иван Васильевич

ИНН 352526900865
	8 (8172) 50-35-32 | 5s-proekt.ru  ea503532@yandex.ru

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Глава Приаргунского муниципального округа Забайкальского края ____________/Логунов Е.В./

«___» _____________ 2025 г.
М.П.

	СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
до 2035 год 
Обосновывающие материалы 



	
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель

Крылов Иван Васильевич

____________/ Крылов И.В./

«___» _____________ 2025 г.

М.П.

	
	
	

	г. Вологда

2025 год


СОСТАВ ПРОЕКТА

	I
	Утверждаемая часть

	II
	Обосновывающие материалы


	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

	Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения»

	Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения»

	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения»

	Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

	Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

	Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

	Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

	Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

	Приложения


ОГЛАВЛЕНИЕ
12ВВЕДЕНИЕ


14ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


14ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


191.1.1 В зонах действия производственных котельных


191.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения


19ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


191.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования


251.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки


271.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности


271.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто


301.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса


331.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)


331.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха


341.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования


341.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети


351.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии


361.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств


361.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии


361.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных


381.2.14 Сведения о резервном топливе котельных


381.2.15 Эксплуатационные показатели функционирования котельных


391.2.16 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде


391.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


40ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ


401.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения


401.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе


401.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам


441.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях


441.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов


441.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности


441.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети


451.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей


461.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет


471.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет


471.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов


481.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей


511.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя


531.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года


541.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения


541.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям


551.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя


571.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи


581.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций


591.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления


591.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию


591.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей


591.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них


60ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


61ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


611.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии


661.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии


681.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии


691.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом


701.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение


711.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения


711.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии


73ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ


731.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии


791.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии


791.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю


791.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения


791.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности


80ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ


801.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть


801.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения


81ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ


811.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии


851.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями


851.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки


851.8.4 Описание использования местных видов топлива


861.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


861.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Приаргунском муниципальном округе


861.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса Приаргунского муниципального округа


86ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


861.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей


871.9.2 Частота отключений потребителей


871.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений


881.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)


921.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора


941.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении


94ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ


95ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


951.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет


971.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения


971.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения


971.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей


981.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет


981.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения


98ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


981.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


981.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Приаргунского муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)


991.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения


991.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения


991.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения


100ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


1002.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения


1012.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе


1022.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации


1022.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


1042.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе


1042.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе


105ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


1053.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе Приаргунского муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов


1053.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения


1053.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное


1053.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть


1053.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии


1053.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку


1053.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя


1053.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения


1063.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения


1063.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей


107ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


1074.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды


1324.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии


1324.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей


133ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


1335.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)


1355.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа


1355.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей


136ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ


1366.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии


1386.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1386.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов


1386.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии


1386.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения


139ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ


1397.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления


1437.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей


1437.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


1437.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок


1447.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок


1447.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок


1447.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии


1447.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1447.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


1457.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии


1457.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Приаргунского муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями


1457.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа


1457.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


1477.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Приаргунского муниципального округа


1477.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения


149ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ


1498.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


1498.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Приаргунского муниципального округа


1498.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


1498.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


1498.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения


1498.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки


1498.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


1498.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций


150ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


1509.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1549.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)


1549.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям


1549.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


1559.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


1559.6 Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


156ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ


15610.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Приаргунского муниципального округа


16910.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива


16910.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


16910.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


16910.5 Преобладающий в Приаргунском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Приаргунском муниципальном округе


16910.6 Приоритетное направление развития топливного баланса в Приаргунском муниципальном округе


170ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


17011.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения


17111.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


17311.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


17411.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


17411.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии


175ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ


17512.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


18012.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей


18312.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций


18312.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения


188ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


225ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


22514.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения


22514.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации


22514.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей


226ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


22615.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Приаргунского муниципального округа


22815.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации


22815.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


23515.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


23515.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


235ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


23616.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии


23616.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


23616.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


237ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ


23717.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


23717.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


23717.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


238ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




ВВЕДЕНИЕ
Работы по актуализации схемы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края выполнены Индивидуальным предпринимателем Крыловым Иваном Васильевичем по договору, заключенному с Администрацией Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения на период до 2035 года.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом Приаргунского муниципального округа.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Приаргунского муниципального округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при актуализации схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

· генеральный план Приаргунского муниципального округа Забайкальского края;

· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

· эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

· конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

· данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

· документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

· данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

· статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

· инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
При разработке схемы теплоснабжения в качестве отчетного года принят 2024 год.

Разработка схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 8 августа 2024 года);

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 20 марта 2025 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 декабря 2024 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.
ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Функциональная структура теплоснабжения Приаргунского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

На территории Приаргунского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 г. 3 теплоснабжающие организации, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям: 

– ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» (ПАО «ТГК-14»); 

– ООО «Энергия Приаргунск»; 

– МБУ «Служба МТО».

[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]
Централизованное теплоснабжение в Приаргунском муниципальном округе обеспечивается с помощью Приаргунской ТЭЦ, центральной котельной, с. Погадаево, котельной администрации, с. Талман-Борзя, котельной администрации, с. Усть-Тасуркай, котельной администрации, с. Урулюнгуй, котельной администрации, с. Зоргол, котельной дома культуры, с. Зоргол, котельной администрации, п. Молодежный, котельной дома культуры, с. Селинда, котельной дома культуры, с. Бырка, котельной дома культуры, с. Дурой, котельной дома культуры, с. Новоцурухайтуй, котельной дома культуры, с. Староцурухайтуй,котельной №1, п. Кличка, котельной №2, п. Кличка, школьной котельной, с. Бырка, школьной котельной, с. Дурой, котельной детского сада, с. Дурой, центральной котельной, п. Пограничный, школьной котельной, с. Талман-Борзя, котельной №1, п. Досатуй, котельной №2, п. Досатуй, школьной котельной, п. Досатуй, школьной котельной, с. Новоцурухайтуй, котельной детского сада, с. Новоцурухайтуй, школьной котельной, с. Улан, школьной котельной №1, с. Зоргол, котельной №2 начальной школы, с. Зоргол, котельной №3 кадетского корпуса, с. Зоргол, котельной №4 кадетского корпуса, с. Зоргол, котельной №5 кадетского корпуса, с. Зоргол, котельной детского сада, с. Зоргол, школьной котельной, п. Молодёжный, школьной котельной, с. Усть-Тасуркай, котельной детского сада, с. Староцурухайтуй, школьной котельной, с. Староцурухайтуй основным топливом которых является уголь, температурный график 95/70 °С. Котельные обеспечивают теплом объекты социальной инфраструктуры, а также общественные здания малоэтажной и части индивидуальной жилой застройки.

Индивидуальная жилая застройка, не обеспеченная централизованным теплоснабжением, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь. Схема сетей теплоснабжения двухтрубная. Прокладка сетей надземная, подземная. 

Таблица 1.1.1
Перечень источников тепловой энергии на территории Приаргунского муниципального округа
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах системы теплоснабжения
	Наименование утвержденной ЕТО (единой теплоснабжающей организации)

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	п. Приаргунск, ул. Губина, 2а
	ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
	ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	с. Погадаево, ул. Советская 11
	МБУ «Служба МТО»
	-

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	с. Талман-Борзя, ул. Юбилейная, 17
	МБУ «Служба МТО»
	-

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	с. Усть-Тасуркай, ул. Центральная 32
	МБУ «Служба МТО»
	-

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	с. Урулюнгуй, ул. Аксёнова, д. 30 помещ 3
	МБУ «Служба МТО»
	-

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	с. Зоргол, ул. Пешков, 12
	МБУ «Служба МТО»
	-

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	с. Зоргол, ул. Пешков, 16
	МБУ «Служба МТО»
	-

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	п. Молодежный, ул. Мира 20а
	МБУ «Служба МТО»
	-

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	с. Селинда, ул. Нагорная 1
	МБУ «Служба МТО»
	-

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	с. Бырка, ул. Новая 12
	МБУ «Служба МТО»
	-

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	с. Дурой, ул. Баженова 34д
	МБУ «Служба МТО»
	-

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй, ул. Фёдорова 70а
	МБУ «Служба МТО»
	-

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй, ул. Пограничная 22
	МБУ «Служба МТО»
	-

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	п. Кличка, ул. Железнодорожная 7
	ООО «Энергия Приаргунск»
	ООО «Энергия Приаргунск»

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	п. Кличка, ул. Комсомольская, 1а
	ООО «Энергия Приаргунск»
	ООО «Энергия Приаргунск»

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	с. Бырка, ул. 2-я Нагорное, стр.1
	 -
	-

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	с. Дурой, ул. Набережная, 31
	 -
	-

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	с. Дурой, ул. Баженова, 29 стр.1
	 -
	-

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	п. Пограничный, ул. Школьная, 8
	 -
	-

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	с. Талман-Борзя, ул. Юбилейная, 22
	 -
	-

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	п. Досатуй, ул. Привокзальная, 4
	ООО «Энергия Приаргунск»
	ООО «Энергия Приаргунск»

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	п. Досатуй, ул. Юбилейная, 1Г, литер А
	ООО «Энергия Приаргунск»
	ООО «Энергия Приаргунск»

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	п. Досатуй, ул. Юбилейная, 1
	ООО «Энергия Приаргунск»
	ООО «Энергия Приаргунск»

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй, ул. Лазо, 78
	 -
	-

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй, ул. Лазо, 78
	 -
	-

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	с. Улан, ул. Горная, 19
	 -
	-

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	с. Зоргол, ул. Школьная, 9
	 -
	-

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	с. Зоргол, ул. Школьная, 9
	 -
	-

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол, ул. Школьная, 1 а
	 -
	-

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол, ул. Школьная, 1 а
	 -
	-

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол, ул. Школьная, 9
	 -
	-

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	с. Зоргол, ул. Пешкова, 13
	 -
	-

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	п. Молодёжный, ул. Молодёжная, 25б
	 -
	-

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	с. Усть-Тасуркай
	 -
	-

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй, пер. Саманный, 4а
	 -
	-

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй, ул. Партизан Шестаковых
	 -
	-


[image: image5.jpg]



Рисунок 1.1.1. Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «ТГК-14»
Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения Приаргунского муниципального округа является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающей организацией. Теплосетевые организации на территории муниципального образования отсутствуют.

В эксплуатационную зону действия ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» входит 1 источник тепловой энергии – Приаргунская ТЭЦ.

В эксплуатационную зону действия МБУ «Служба МТО» входит 12 источников тепловой энергии – Центральная котельная, с. Погадаево, котельная администрации, с. Талман-Борзя, котельная администрации, с. Усть-Тасуркай, котельная администрации, с. Урулюнгуй, котельная администрации, с. Зоргол, котельная дома культуры, с. Зоргол, котельная администрации, п. Молодежный, котельная дома культуры, с. Селинда, котельная дома культуры, с. Бырка, котельная дома культуры, с. Дурой, котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй, котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй.
В эксплуатационную зону действия ООО «Энергия Приаргунск» входит 5 источников тепловой энергии – Котельная №1, п. Кличка, котельная №2, п. Кличка, котельная №1, п. Досатуй, котельная №2, п. Досатуй, школьная котельная, п. Досатуй.

В эксплуатационную зону прочих котельных, входит 18 источников тепловой энергии – Школьная котельная, с. Бырка, школьная котельная, с. Дурой, котельная детского сада, с. Дурой, центральная котельная, п. Пограничный, школьная котельная, с. Талман-Борзя, школьная котельная, с. Новоцурухайтуй, котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй, школьная котельная, с. Улан, школьная котельная №1, с. Зоргол, котельная №2 начальная школа, с. Зоргол, котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная детского сада, с. Зоргол, школьная котельная, п. Молодёжный, школьная котельная, с. Усть-Тасуркай, котельная детского сада, с. Староцурухайтуй, школьная котельная, с. Староцурухайтуй,
Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Приаргунского муниципального округа состоят из 36 секционированных зон действия теплоисточника (котельная), представляет собой:
· СЦТ 1- зона действия Приаргунская ТЭЦ п. Приаргунск;
· СЦТ 2- зона действия Центральная котельная, с. Погадаево;
· СЦТ 3- зона действия Котельная администрации, с. Талман-Борзя;
· СЦТ 4- зона действия Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай;
· СЦТ 5- зона действия Котельная администрации, с. Урулюнгуй;
· СЦТ 6- зона действия Котельная администрации, с. Зоргол;
· СЦТ 7- зона действия Котельная дома культуры, с. Зоргол;
· СЦТ 8- зона действия Котельная администрации, п. Молодежный;
· СЦТ 9- зона действия Котельная дома культуры, с. Селинда;
· СЦТ 10- зона действия Котельная дома культуры, с. Бырка;
· СЦТ 11- зона действия Котельная дома культуры, с. Дурой;
· СЦТ 12- зона действия Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй;
· СЦТ 13- зона действия Котельная №1, п. Кличка;
· СЦТ 14- зона действия Котельная №2, п. Кличка;
· СЦТ 15- зона действия Школьная котельная, с. Бырка;
· СЦТ 16- зона действия Школьная котельная, с. Дурой;
· СЦТ 17- зона действия Котельная детского сада, с. Дурой;
· СЦТ 18- зона действия Центральная котельная, п. Пограничный;
· СЦТ 19- зона действия Школьная котельная, с. Талман-Борзя;
· СЦТ 20- зона действия Котельная №1, п. Досатуй;
· СЦТ 21- зона действия Котельная №2, п. Досатуй;
· СЦТ 22- зона действия Школьная котельная, п. Досатуй;
· СЦТ 23- зона действия Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй;
· СЦТ 24- зона действия Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй;
· СЦТ 25- зона действия Школьная котельная, с. Улан;
· СЦТ 26- зона действия Школьная котельная №1, с. Зоргол;
· СЦТ 27- зона действия Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол;
· СЦТ 28- зона действия Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол;
· СЦТ 29- зона действия Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол;
· СЦТ 30- зона действия Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол;
· СЦТ 31- зона действия Котельная детского сада, с. Зоргол;
· СЦТ 32- зона действия Школьная котельная, п. Молодёжный;
· СЦТ 33- зона действия Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай;
· СЦТ 34- зона действия Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй;
· СЦТ 35- зона действия Школьная котельная, с. Староцурухайтуй;
· СЦТ 36- зона действия Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй.
Расположение котельных на карте поселения представлено в графической части.
Схема теплоснабжения Приаргунского муниципального округа разрабатывается 2025 году.
Данные по изменениям произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности отсутствуют.
1.1.1 В зонах действия производственных котельных

Котельные, находящиеся в производственной зоне, отсутствуют.

1.1.2 В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Потребители, не подключенные к центральным источникам теплоснабжения, имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.
ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования
По состоянию на 01.01.2025 г. на территории Приаргунского муниципального округа осуществляют выработку тепловой энергии 36 источников тепловой энергии. Суммарная установленная мощность котельной составляет 134,482 Гкал/ч.
Основные технические характеристики источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1
Состав и технические характеристики основного оборудования котельных 

	№ п/п
	№, котельной
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность котельной, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо – уголь

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	ЦКТИ 75-39
	3
	1961
	33,31
	110
	184,92
	89,27
	184,92
	2024

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	КВ м 1,33

КВ м 0,8

КВм 1,33
	1

1

1
	1996

2012

2024
	1,24

0,7

1,24
	3,18
	н/д
	80

84

81
	н/д
	2024

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	ВСКЗ «Комфорт» 42
	1
	2023
	0,036
	0,036
	н/д
	80
	н/д
	2024

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	ReBurn Comfort
	1
	2022
	0,0387
	0,0387
	н/д
	80
	н/д
	2024

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	КВр-0,2

КВр-0,3
	1

1
	2009

2017
	0,17

0,26
	0,43
	н/д
	80

80

80
	н/д
	2024

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	КВр-0,1
	1
	н/д
	0,09
	0,09
	н/д
	80
	н/д
	2024

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	КВр-0,2
	1
	н/д
	0,17
	0,17
	н/д
	80
	н/д
	2024

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	КВр-0,1
	1
	н/д
	0,09
	0,09
	н/д
	80
	н/д
	2024

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	КВ-300
	1
	2010
	0,19
	0,19
	н/д
	80
	н/д
	2024

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	КВ-300
	1
	2008
	0,19
	0,19
	н/д
	80
	н/д
	2024

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	КВр-0,15

КВр-0,15
	1

1
	2022

2022
	0,13

0,13
	0,26
	н/д
	80
	н/д
	2024

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	КВр-0,2
	1
	2016
	0,17
	0,17
	н/д
	80
	н/д
	2024

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	КВр-0,1

КВр-0,1
	1

1
	2021

2021
	0,09

0,09
	0,18
	н/д
	80
	н/д
	2024

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	КВр-1,25

КВр-1,25
	2

1
	2017

2023
	2,2

1,29
	3,49
	н/д
	80
	н/д
	2024

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	КВр-1,1

КВр-1,25

КВр-1,5
	1

1

1
	2017

2024

2023
	0,95

1,1

1,29
	3,34
	н/д
	80
	н/д
	2024

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	КВр-0,35

КВр-0,3
	1

1
	2024

2017
	0,301

0,26
	0,561
	н/д
	80
	н/д
	2024

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	КВр-0,35

КВр-0,35
	2
	2024
	0,301
	0,602
	н/д
	80
	н/д
	2024

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	КВр-0,2

ВСКЗ Комфорт 100 кВт
	1

1
	2017

2023
	0,172

0,084
	0,256
	н/д
	80
	н/д
	2024

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	КВр-0,3

КВр-0,3

КВр-0,35
	1

1

1
	2021

2022

2024
	0,26

0,26

0,301
	0,821
	н/д
	80
	н/д
	2024

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	КВр-0,2
	1

1
	2017

2021
	0,17
	0,34
	н/д
	80
	н/д
	2024

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	КВм-1,25 с топкой ТШПм-1,45

КВр-1,25

КВм-1,33 с топкой ТШПм

КВм-1,25 с топкой ТШПм 
	1

1

1

1
	2023

2019

1990

2021
	1,075

1,1

1,24

1,075
	4,49
	н/д
	80
	н/д
	2024

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	КВр-0,25

КВр-0,5
	1

1
	2022

2024
	0,21

0,43
	0,64
	н/д
	80
	н/д
	2024

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	КВр-0,25

КВр-0,58
	1

1
	2023

2022
	0,21

0,5
	0,71
	н/д
	80
	н/д
	2024

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	КВр-0,3

КВр-0,35
	1

1
	2020

2024
	0,26

0,301
	0,561
	н/д
	80
	н/д
	2024

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	КВр-0,12

КВр-0,12
	1

1
	2019

2021
	0,1
	0,2
	н/д
	80
	н/д
	2024

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	КВр-0,3
	2
	2021
	0,26
	0,52
	н/д
	80
	н/д
	2024

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	КВр-0,2
	2
	2023
	0,172
	0,344
	н/д
	80
	н/д
	2024

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	КВр-0,1
	1
	2014
	0,086
	0,086
	н/д
	80
	н/д
	2024

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	КВр-0,1

КВр-0,1
	1

1
	2015

2024
	0,086

0,086
	0,172
	н/д
	80
	н/д
	2024

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	КВр-0,1
	1
	2021
	0,086
	0,086
	н/д
	80
	н/д
	2024

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	КВр-0,1
	1
	2020
	0,086
	0,086
	н/д
	80
	н/д
	2024

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	КВр-0,1
	1
	2020
	0,086
	0,09
	н/д
	80
	н/д
	2024

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	КВр-0,3

КВр-0,3

КВр-0,35
	1

1

1
	2018

2015

2024
	0,26

0,26

0,301
	0,821
	н/д
	80
	н/д
	2024

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	КВр-0,2

КВр-0,2
	1

1
	2020

2017
	0,172

0,172
	0,34
	н/д
	80
	н/д
	2024

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	КВр-0,2

КВр-0,2
	1

1
	2015

2023
	0,172

0,172
	0,34
	н/д
	80
	н/д
	2024

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	КВр-0,3

КВр-0,35
	1

1
	2022

2024
	0,26

0,301
	0,561
	н/д
	80
	н/д
	2024


Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляет ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» - МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» в отопительный период по температурному графику 95/70 0С.
С целью подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период ежегодно проводится ремонты котлов.
Вспомогательное оборудование источников тепловой энергии представлено в таблице 1.2.2.
Таблица 1.2.2
	№ п/п
	Наименование оборудование
	Марка
	Количество
	Мощность, кВт
	Тгод раб., час
	Год ввода в эксплуатацию

	Котлотурбинный цех Приаргунской ТЭЦ

	1
	Дымосос №1
	Д-24 Тип-0,7-132
	1
	400
	4651
	1961

	2
	Дымосос №2
	Д-24 Тип-0,7-132
	1
	400
	1506
	1961

	3
	Дымосос №3
	Д-24 Тип-0,7-132
	1
	400
	2913
	1961

	4
	Дутьевой вентилятор №1
	Тип ВД-10-14,0
	1
	200
	4651
	1961

	5
	Дутьевой вентилятор №2
	Тип ВД-10-14,0
	1
	200
	1506
	1961

	6
	Дутьевой вентилятор №3
	Тип ВД-10-14,0
	1
	200
	2913
	1961

	7
	ММТ-1А
	ММТ-1300/2030/750 К
	1
	250
	4651
	1961

	8
	ММТ-1Б
	ММТ-1300/2030/750 К
	1
	250
	4651
	1961

	9
	ММТ-2А
	ММТ-1300/2030/750 К
	1
	250
	1506
	1961

	10
	ММТ-2Б
	ММТ-1300/2030/750 К
	1
	250
	1506
	1961

	11
	ММТ-3А
	ММТ-1300/2030/750 К
	1
	250
	2913
	1961

	12
	ММТ-3Б
	ММТ-1300/2030/750 К
	1
	250
	2913
	1961

	13
	ПСУ-1А
	Питатели сырого
ПСУ-700/4060
 угля 3,7 кВт
	1
	
	4651
	1961

	14
	ПСУ-1Б
	Питатели сырого
ПСУ-700/4060
 угля 3,7 кВт
	1
	
	4651
	1961

	15
	ПСУ-2А
	Питатели сырого
ПСУ-700/4060
 угля 3,7 кВт
	1
	
	1506
	1961

	16
	ПСУ-2Б
	Питатели сырогоПСУ-700/4060 угля 3,7 кВт
	1
	
	1506
	1961

	17
	ПСУ-3А
	Питатели сырого
ПСУ-700/4060
 угля 3,7 кВт
	1
	
	2913
	1961

	18
	ПСУ-3Б
	Питатели сырого
ПСУ-700/4060
 угля 3,7 кВт
	1
	
	2913
	1961

	19
	Питательный насос №1
	ПЭ-100х53
	1
	315
	
	2011

	20
	Питательный насос №2
	ПЭ-150х63
	1
	500
	
	1980

	21
	Питательный насос №3
	ПЭ-150х63
	1
	500
	
	2010

	22
	Питательный насос №4
	ПЭ-150х53
	1
	315
	В нерабочем состоянии

	23
	Сетевой насос №1
	СЭ-500-70-16
	1
	200
	
	2021

	24
	Сетевой насос №2
	СЭУ-1250-140
	1
	400
	
	1997

	25
	Сетевой насос №3
	СЭУ-800-100
	1
	315
	
	1980

	26
	Сетевой насос №4
	СЭУ-1250-140
	1
	630
	
	1997

	27
	Сетевой насос №5
	СЭУ-1250-140
	1
	630
	
	2007

	28
	Циркуляционный насос №1А
	16НДВ
	1
	400
	
	

	29
	Циркуляционный насос №1Б
	16НДВ
	1
	400
	
	

	30
	Циркуляционный насос №2А
	16НДВ
	1
	160
	
	

	31
	Циркуляционный насос №2Б
	16НДВ
	1
	160
	
	

	32
	Хозяйственный насос №1
	1Д -200-90
	1
	90
	
	2021

	33
	Хозяйственный насос №2
	1Д -200-90
	1
	90
	
	2022

	34
	Хозяйственный насос №3
	1Д-200-90
	1
	90
	
	2023

	35
	Конденсатный насос №1А
	КС 50х100-2
	1
	30
	
	

	36
	Конденсатный насос №1Б
	КС 50х100-2
	1
	30
	
	

	37
	Конденсатный насос №2А
	КС 50х55
	1
	18,5
	
	2021

	38
	Конденсатный насос №2Б
	КС 50х55
	1
	18,5
	
	2021

	39
	Подпиточный насос т/с
	К-80-50-200
	1
	15
	
	1990

	40
	ЭНХО №1
	Д-200-90
	1
	55
	
	

	41
	ЭНХО №2
	1Д200-90 УХЛ3.1
	1
	55
	
	2023

	42
	Насос БНТ №1
	К-80-50-200
	1
	18,5
	
	2021

	43
	Насос БНТ №2
	К-80-50-200
	1
	18,5
	
	2022

	44
	Насос БНТ №3
	К-80-50-200
	1
	15
	
	2023

	45
	Солевой насос №1
	ХЦМ 12/25 М
	1
	5,5
	
	2022

	46
	Солевой насос №2
	К-50/170
	1
	15
	
	

	47
	Известковый насос №1
	КМ-80-50-220
	1
	15
	
	

	48
	Питательный ХВО №1
	К-80-50-200
	1
	15
	
	2022

	49
	Питательный ХВО №2
	К-80-50-200
	1
	18,5
	
	2022

	50
	Смывной носос №1
	Д-320-50
	1
	75
	
	2022

	51
	Смывной носос №2
	Д-320-50
	1
	76
	
	2023

	52
	Повысительный носос №1
	4К-8А
	1
	22
	в нерабочем состоянии
	1961

	53
	Повысительный носос №2
	3К-6А
	1
	22
	в нерабочем состоянии
	1961

	54
	Багерный насос №1
	2ГРК 400/40
	1
	132
	
	2020

	55
	Багерный насос №2
	2ГРК 400/40
	1
	132
	
	2023

	56
	Багерный насос №2А
	ГРТ 160/71
	1
	90
	в нерабочем состоянии
	

	57
	Песковый насос №1
	ПБ 160/40
	1
	55
	
	2020

	58
	Песковый насос №2
	ПБ 160/40
	1
	40
	
	2024

	59
	Песковый насос №3
	2ГРК 160/32
	1
	37
	
	2018

	60
	Мазутный насос №1
	МВН-6
	1
	8,5
	
	1961

	61
	Мазутный насос №2
	МВН-6
	1
	14
	
	1961

	62
	Мазутный насос №3
	МВН-6
	
	22
	
	2022

	63
	Фосфатный насос № 1
	НД-2,5
	1
	1,1
	
	2025

	64
	Фосфатный насос № 2
	НД-2,5
	1
	1,1
	
	2024

	65
	Фосфатный насос № 3
	НД-2,5
	1
	1,1
	
	2025

	66
	Насос консервации котлов
	К-80-50-200
	1
	22
	
	1961

	67
	Насос КЭН бойлеров
	8РА6х1
	1
	30
	
	1961

	68
	Пожарный насос
	6НДС
	1
	100
	
	1961

	69
	Вакуумный насос
	ВВН1-1,5 
(ВВН 1- 3)
	1
	11
	
	2013

	70
	Насос откачки с приямка в багерной
	Агрегат насосный ПКВП 63/22,5 с электродвигателем 11 кВт-1500 об/мин
	1
	15
	
	2021

	71
	Насос откачки с приямка БНТ
	К-80-50-200
	1
	
	
	2020

	72
	Компрессор № 1
	КТ6
	1
	90
	
	2009

	73
	Компрессор № 2
	КТ6
	1
	125
	
	2009

	Котельная №1, п. Кличка

	1
	Насос
	К100-65-200
	1
	18,5
	
	2023

	2
	Насос
	К200-65-200
	1
	18,5
	
	2024

	Котельная №2, п. Кличка

	1
	Насос
	WiioBL 80/90
	1
	18,5
	
	2017

	2
	Насос
	TD100-40G/2
	1
	18,5
	
	2023

	Котельная №1, п. Досатуй

	1
	Насос
	К200-150-315
	1
	37
	
	2024

	2
	Насос
	К200-150-315
	1
	37
	
	2024

	3
	Насос
	К150-125-250
	1
	18,5
	
	2016

	Котельная №2, п. Досатуй

	1
	Насос
	К80-65-160А
	1
	5,5
	
	2023

	2
	Насос
	  К45/30
	1
	7,5
	
	2019

	Школьная котельная, п. Досатуй

	1
	Насос
	К80-65-160А
	1
	5,5
	
	2023

	2
	Насос
	  К45/30
	1
	7,5
	
	2015


1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3
Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2024 году, Гкал/ч
	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Тепловая мощность котлов установленная
	Ограничения установленной тепловой мощности
	Тепловая мощность котлов располагаемая
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды, %
	Тепловая мощность котельной нетто

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	110
	0
	110
	0,4
	109,6

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	3,18
	0
	3,18
	-
	3,18

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0,036
	0
	0,036
	-
	0,04

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0,0387
	0
	0,0387
	-
	0,04

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0,43
	0
	0,43
	-
	0,43

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	0,09
	0
	0,09
	-
	0,09

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0,17
	0
	0,17
	-
	0,17

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	0,09
	0
	0,09
	-
	0,09

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0,19
	0
	0,19
	-
	0,19

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0,19
	0
	0,19
	-
	0,19

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0,26
	0
	0,26
	-
	0,26

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0,17
	0
	0,17
	-
	0,17

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0,18
	0
	0,18
	-
	0,18

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	3,49
	0
	3,49
	-
	3,49

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	3,34
	0
	3,34
	-
	3,34

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	0,561
	0
	0,561
	-
	0,56

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	0,602
	0
	0,602
	-
	0,60

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	0,256
	0
	0,256
	-
	0,26

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	0,821
	0
	0,821
	-
	0,82

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0,34
	0
	0,34
	-
	0,34

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	4,49
	0
	4,49
	-
	4,49

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	0,64
	0
	0,64
	-
	0,64

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	0,71
	0
	0,71
	-
	0,71

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0,561
	0
	0,561
	-
	0,56

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0,2
	0
	0,2
	-
	0,20

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	0,52
	0
	0,52
	-
	0,52

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0,344
	0
	0,344
	-
	0,34

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0,086
	0
	0,086
	-
	0,09

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,172
	0
	0,172
	-
	0,17

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,086
	0
	0,086
	-
	0,09

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,086
	0
	0,086
	-
	0,09

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0,09
	0
	0,09
	-
	0,09

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	0,821
	0
	0,821
	-
	0,82

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0,34
	0
	0,34
	-
	0,34

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0,34
	0
	0,34
	-
	0,34

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0,561
	0
	0,561
	-
	0,56

	ИТОГО
	134,482
	-
	134,482
	0,4
	134,082


1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на источниках теплоснабжения отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2024 год не выдавались. 

Для основного оборудования, установленного на источниках теплоснабжения, производится режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.2.

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Значительную долю тепловой энергии, потребляемой на собственные нужды энергоисточников потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Величина собственных нужд зависит от многих факторов:

- вида сжигаемого на теплоисточнике топлива;

- срока эксплуатации котельного оборудования;

- вида теплоносителя.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельной отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды котельной, по которой отсутствовали сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды, принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения.

Для основного оборудования, установленного на котельной, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты.

Расход теплоты на собственные и хозяйственные нужды источников определяется, исходя из потребностей каждого конкретного теплоисточника, как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

-
потери теплоты на растопку котлов;

-
потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

-
расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;

-
расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

-
расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

-
расход теплоты на отопление помещений и вспомогательных зданий;

-
расход теплоты на бытовые нужды персонала;

-
прочее.

На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды (технологические нужды химводоочистки, деаэрации, отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением теплоты трубопроводов, насосов, баков, утечки и испарения при опробовании и выявлении неисправностей в оборудовании) составлена таблица.

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным на 2024 год.

Таблица 1.2.4
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным на 2024 год

	№ п/п
	Адрес или наименование котельной
	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	299654
	2 483
	119 936
	уголь
	52 471,290

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	уголь
	н/д

	ИТОГО
	299654
	2 483
	119 936
	-
	52471,29


1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельные в Приаргунском муниципальном округе работают в режиме выработки только тепловой энергии, кроме ТЭЦ Приаргунская теплофикационное оборудование имеется, подробная информация отсутствует.
Приаргунская ТЭЦ работает только в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Продление срока службы котлов производится периодически по заключению экспертных организаций.
Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5
Срок службы основного оборудования котельных
	№ п/п
	Марка котла
	Основной (о); резервный (р)
	Год установки котла
	Срок службы, лет

	1
	Приаргунская ТЭЦ

	1.1
	ЦКТИ 75-39
	(о)
	1961
	63

	1.2
	ЦКТИ 75-39
	(о)
	1961
	63

	1.3
	ЦКТИ 75-39
	(о)
	1961
	63

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево

	2.1
	КВ м 1,33
	(о)
	1996
	28

	2.2
	КВ м 0,8
	(о)
	2012
	12

	2.3
	КВм 1,33
	(о)
	2024
	1

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя

	3.1
	ВСКЗ «Комфорт»
	(о)
	2023
	1

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай

	4.1
	ReBurn Comfort
	(о)
	2022
	2

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй

	5.1
	КВр-0,2
	(о)
	2009
	15

	5.2
	КВр-0,3
	(о)
	2017
	7

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол

	6.1
	КВр-0,1
	(о)
	н/д
	-

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол

	7.1
	КВр-0,2
	(о)
	н/д
	-

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный

	8.1
	КВр-0,1
	(о)
	н/д
	-

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда

	9.1
	КВ-300
	(о)
	2010
	14

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка

	10.1
	КВ-300
	(о)
	2008
	6

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой

	11.1
	КВр-0,15
	(о)
	2022
	2

	11,2
	КВр-0,15
	(о)
	2022
	2

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй

	12.1
	КВр-0,2
	(о)
	2016
	8

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй

	13.1
	КВр-0,1
	(о)
	2021
	3

	13.2
	КВр-0,1
	(о)
	2021
	3

	14
	Котельная №1, п. Кличка

	14.1
	КВр-1,25
	(о)
	2017
	7

	14.2
	КВр-1,25
	(о)
	2017
	7

	14.3
	КВр-1,25
	(о)
	2023
	1

	15
	Котельная №2, п. Кличка

	15.1
	КВр-1,1
	(о)
	2017
	7

	15.2
	КВр-1,25
	(о)
	2024
	1

	15.3
	КВр-1,5
	(о)
	2023
	1

	16
	Школьная котельная, с. Бырка

	16.1
	КВр-0,35
	(о)
	2024
	1

	16.2
	КВр-0,3
	(о)
	2017
	7

	17
	Школьная котельная, с. Дурой

	17.1
	КВр-0,35
	(о)
	2024
	1

	17.2
	КВр-0,35
	(о)
	2024
	1

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой

	18.1
	КВр-0,2
	(о)
	2017
	7

	18.2
	ВСКЗ Комфорт 100 кВт
	(о)
	2023
	1

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный

	19.1
	КВр-0,3
	(о)
	2021
	3

	19.2
	КВр-0,3
	(о)
	2022
	2

	19.3
	КВр-0,35
	(о)
	2024
	1

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя

	20.1
	КВр-0,2
	(о)
	2017
	7

	20.2
	КВр-0,2
	(о)
	2021
	3

	21
	Котельная №1, п. Досатуй

	21.1
	КВм-1,25 с топкой ТШПм-1,45
	(о)
	2023
	1

	21.2
	КВр-1,25
	(о)
	2019
	5

	21.3
	КВм-1,33 с топкой ТШПм
	(о)
	1990
	34

	21.4
	КВм-1,25 с топкой ТШПм 
	(о)
	2021
	3

	22
	Котельная №2, п. Досатуй

	22.1
	КВр-0,25
	(о)
	2022
	2

	22.2
	КВр-0,5
	(о)
	2024
	1

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй

	23.1
	КВр-0,25
	(о)
	2023
	1

	23.2
	КВр-0,58
	(о)
	2022
	2

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй

	24.1
	КВр-0,3
	(о)
	2020
	4

	24.2
	КВр-0,35
	(о)
	2024
	1

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй

	25.1
	КВр-0,12
	(о)
	2019
	5

	25.2
	КВр-0,12
	(о)
	2021
	3

	26
	Школьная котельная, с. Улан

	26.1
	КВр-0,3
	(о)
	2021
	3

	26.2
	КВр-0,3
	(о)
	2021
	3

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол

	27.1
	КВр-0,2
	(о)
	2023
	1

	27.2
	КВр-0,2
	(о)
	2023
	1

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол

	28.1
	КВр-0,1
	(о)
	2014
	10

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол

	29.1
	КВр-0,1
	(о)
	2015
	9

	29.2
	КВр-0,1
	(о)
	2024
	1

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол

	30.1
	КВр-0,1
	(о)
	2021
	3

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол

	31.1
	КВр-0,1
	(о)
	2020
	4

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол

	32.1
	КВр-0,1
	(о)
	2020
	4

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный

	33.1
	КВр-0,3
	(о)
	2018
	6

	33.2
	КВр-0,3
	(о)
	2015
	9

	33.3
	КВр-0,35
	(о)
	2024
	1

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай

	34.1
	КВр-0,2
	(о)
	2020
	4

	34.2
	КВр-0,2
	(о)
	2017
	7

	5
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй

	35.1
	КВр-0,2
	(о)
	2015
	9

	35.2
	КВр-0,2
	(о)
	2023
	1

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй

	36.1
	КВр-0,3
	(о)
	2022
	2

	36.2
	КВр-0,35
	(о)
	2024
	1


Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

· паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

· паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

· водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

· для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.
Нормативный срок эксплуатации установленных котлоагрегатов составляет 15-20 лет.
Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Приаргунского муниципального округа, имеются.
Приаргунская ТЭЦ работает только в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, теплофикационное оборудование имеется. Продление срока службы котлов производится периодически по заключению экспертных организаций.
Подробная информация отсутствует.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.
Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной (центральное регулирование) осуществляется по качественному методу регулирования, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Теплоноситель отпускается потребителям с соблюдением температурного графика 95/70ºС. Температурный график обусловлен типом отопительных приборов потребителей и способом их присоединения к тепловым сетям. 

Температурный график качественного регулирования тепловой нагрузки разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 оС. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети за 2024 год.

Температурный график приведен ниже.
Таблица 1.2.6

Температурный график Приаргунская ТЭЦ
	температура воздуха
	температура под. тр-од.
	температура обр. тр-од.

	-40
	95
	70


Таблица 1.2.7
Температурный график котельных МБУ «Служба МТО»
	температура воздуха
	температура под. тр-од.
	температура обр. тр-од.

	+8
	+40
	+35

	+4
	+45
	+38

	0
	+50
	+42

	-4
	+55
	+45

	-8
	+60
	+48

	-12
	+64
	+51

	-16
	+68
	+54

	-20
	+73
	+58

	-24
	+78
	+60

	-28
	+82
	+62

	-32
	+88
	+65

	-36
	+91
	+68

	-40
	+95
	+70


1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у многих котельных.

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, осенне-весенние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь. 
Режим работы котельных является сезонным.

В межотопительный период производится текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных не представлены.

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на Приаргунская ТЭЦ представлены в таблице 1.2.8.
Таблица 1.2.8
	Наименование котельной
	Марка прибора учета тепла
	Год ввода в эксплуатацию

	Приаргунская ТЭЦ
	СПТ-961
	2010


Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, на остальных котельных отсутствуют.
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Таблица 1.2.9
Количество прекращений подачи тепловой энергии

	№ п/п
	Показатель, ед. изм.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед.

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	0

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	0

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	0

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	0

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	0

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	0

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	0

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	0

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	0

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	0

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	0

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	0

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	0

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	0

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	0

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0


1.2.11 Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.
Водоподготовительные установки имеются только на Приаргунской ТЭЦ, подробная информация отсутствует.
1.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Выявленных нарушений по результатам проверки надзорных органов нет, предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
1.2.13 Проектный и установленный топливный режим котельных

На территории Приаргунского муниципального округа функционируют 36 котельных. На котельных основным топливом является уголь. Доля установленной мощности котельных, работающих на угле, составляет 100 %.
Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.10. 
Таблица 1.2.10
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг
	Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	3554
	52471,29

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	4500
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	4500
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	4500
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	4500
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	4500
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	4500
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	4500
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	4500
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	4500
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	4500
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	4500
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	4500
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	4500
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	4500
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	4500
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	4500
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	4500
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	4500
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	4500
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	4500
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	4500
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	4500
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	4500
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	4500
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	4500
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	4500
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	4500
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	4500
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	4500
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	4500
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	4500
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	4500
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	4500
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	4500
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	4500
	н/д


1.2.14 Сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.
1.2.15 Эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельной представлены в таблице 1.2.11-1.2.13.

Таблица 1.2.11

Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности теплоснабжающей организации – ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	63

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	184,92

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


Таблица 1.2.12

Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности теплоснабжающей организации – МБУ «Служба МТО»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	28

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


Таблица 1.2.13

Эксплуатационные показатели котельных в зоне деятельности теплоснабжающей организации – ООО «Энергия Приаргунск»
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024

	Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной
	лет
	34

	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Собственные нужды
	%
	0,02

	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт-ч/Гкал
	н/д

	Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля котельных, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных)
	%
	н/д

	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч
	%
	0

	Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных
	1/год
	0

	Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных
	час
	0

	Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения
	тыс. Гкал
	-

	Вид резервного топлива
	
	-

	Расход резервного топлива
	т.у.т.
	-


1.2.16 Описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Произведена замена котлов на котельных Приаргунского муниципального округа.
1.2.17 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются ТЭЦ Приаргунская. Подробная информация отсутствует.

ЧАСТЬ 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Передача тепловой энергии от котельных до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей. Протяжённость тепловых сетей Приаргунская ТЭЦ составляет 46,246 км, протяжённость сетей остальных котельных составляет 11,046 км. Система теплоснабжения двухтрубная. 
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей централизованного теплоснабжения представлена в графической части.
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая протяжённость тепловых сетей, присоединённых к источникам теплоснабжения, в двухтрубном исчислении представлена ниже.
Тип прокладки сетей – подземный в каналах.

В качестве изоляционного материала используется ППУ, минеральная вата.

Для восприятия температурных удлинений теплопровода и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций используются естественные изменения направления трассы (самокомпенсация) и П-образные компенсаторы.
Характеристика тепловых сетей источников теплоснабжения Приаргунского муниципального округа представлена в таблице 1.3.1. Подробная информация по сетям ПТЭЦ представлена в приложении.  
Таблица 1.3.1
Характеристика тепловых сетей
	Трубопровод сети
	Наружный диаметр трубопровода, мм
	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Тип изоляции
	Физ. износ, %

	Приаргунская ТЭЦ
	32-325
	46246
	Отопление, ГВС
	Надземная. Подземная канальная
	1982(2024)
	изовер, стеклоткань
	10-80

	Центральная котельная, с. Погадаево
	89
	828
	Отопление
	Подземная
	1966
	изовер, стеклоткань
	90

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	н/д
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	н/д
	114
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная администрации, с. Зоргол
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная администрации, п. Молодежный
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	н/д
	60
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная №1, п. Кличка
	н/д
	2905
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная №2, п. Кличка
	н/д
	3976
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, с. Бырка
	н/д
	330
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, с. Дурой
	н/д
	60
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная детского сада, с. Дурой
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Центральная котельная, п. Пограничный
	н/д
	190
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	н/д
	50
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная №1, п. Досатуй
	н/д
	1103
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная №2, п. Досатуй
	н/д
	258
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, п. Досатуй
	н/д
	662
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	70
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	20
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, с. Улан
	н/д
	90
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	н/д
	26
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	24
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	н/д
	95
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	48
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	н/д
	137
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	н/д
	-
	Отопление
	н/д
	н/д
	изовер, стеклоткань
	н/д


1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается на выходе из источников тепловой энергии, в узлах на трубопроводах ответвлений, в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей. 

В тепловых камерах установлены задвижки, краны, вентили, затворы дисковые различных диаметров. Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы.
 Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей и на ответвлениях к потребителям. В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях сельского поселения выступают чугунные задвижки. Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». В качестве регулирующей арматуры применяются клапаны.
Подробные сведения о секционирующей арматуре в зонах действия источников тепловой энергии не представлены.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В системе теплоснабжения тепловые камеры отсутствуют.
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов. 

Утвержденный температурный график, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения является 95/70 ºС.
Способ регулирования отпуска теплоты – качественный, согласно утвержденному температурному графику.
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

˗
по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3 %;

˗
по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;

˗
по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданным температурным графиком не более чем на +3 %.

На основании анализа ежесуточного журнала наблюдения можно сделать вывод о том, что фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.
Система централизованного теплоснабжения Приаргунского муниципального округа запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям, в зависимости от нагрузки отопления и фактической температуры наружного воздуха по температурному графику. Ежегодно разрабатываются температурные графики отпуска тепла от источника СЦТ. 

Все сети теплоснабжения, в Приаргунском муниципальном округе были спроектированы и построены исходя из температурного графика 95/70 ºС.

Данный график был принят на основании технико-экономических расчетов в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети» (приняты Постановлением Госстроя РФ от 24.06.2003 N 110)

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно и по температурному графику 95/70 ºС по следующим причинам:

˗

присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах;

˗

наличие только отопительной нагрузки;

˗

экономичная и безопасная работы системы;

˗

надежное теплоснабжение потребителей;

˗

минимальные затраты на реконструкцию.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов.
На основании наладочных работ было отрегулированы тепловые сети до потребителя, с установкой дроссельных шайб на подающем трубопроводе.

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь:

-
8 мм/м – для магистральных тепловых сетей;

-
15 мм/м – для распределительных тепловых сетей;

-
30 мм/м – для квартальных тепловых сетей.

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования.

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, при увеличении – гидравлические.

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло- и водоснабжения производится на максимально возможную (на расчётную температуру наружной среды) нагрузку потребителей.
Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

Таблица 1.3.2
	Наименование котельной
	Контур отопление или ГВС
	Р1, кгс/см2
	Р2, кгс/см2

	Приаргунская ТЭЦ
	отопление
	6,0
	1,3


Существующие гидравлические режимы в полной мере обеспечивают передачу теплоносителя до удаленных потребителей. 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей представлена ниже.
Таблица 1.3.3

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей
	Год актуализации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0,022
	1,00
	-
	-

	2021
	0,000
	0,00
	-
	-

	2022
	0,022
	6,00
	-
	-

	2023
	0,066
	3,67
	-
	-

	2024
	0,131
	1,83
	-
	-


Таблица 1.3.4

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0,156
	7,43
	-
	-

	2021
	0,178
	5,25
	-
	-

	2022
	0,153
	5,29
	-
	-

	2023
	0,110
	2,60
	-
	-

	2024
	0,022
	4,00
	-
	-


1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Информация о статистике восстановлений тепловых сетей предоставлена в таблице 1.3.5.
Таблица 1.3.5

	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	1,00
	0,00
	6,00
	3,67
	1,83

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	7,43
	5,25
	5,29
	2,60
	4,00

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	7,38
	5,25
	5,38
	3,00
	2,14


Таблица 1.3.6
Время восстановления повреждений на тепловых сетях

	Диаметр трубы d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления Zp, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22


1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Процедура диагностики состояния тепловых сетей включает в себя плановые шурфовки трасс тепловой сети, проводимые специалистами организаций, с последующим составлением акта оценки интенсивности процесса внутренней коррозии в тепловых сетях (с помощью метода «индикаторов коррозии» по «типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» РД 153-34.0-20.507-98 Приложении 19, а также визуальным осмотром трубопровода. По результатам работ, составляется акт осмотра теплопровода при вскрытии прокладки, где описываются проведенные мероприятия и заключение комиссии по итогам диагностики. На основании этих актов планируются работы по проведению капитальных (текущих) ремонтов определенных участков сети, требующих замены.
При выполнении капитальных, текущих и аварийных ремонтов подразделения и службы ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» - МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» руководствуются:

˗

действующим регламентом реализации ремонтных и инвестиционных программ ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» - МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск»;
˗

регламентом по контролю использования собственных ресурсов при проведении ремонтных работ в ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» - МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск»;
˗

регламентом по планированию ремонтного фонда; 

˗

правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 

˗

правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34. 04.181-2003; 

˗
рекомендациями действующих СП. 

Планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных - на гидравлическую плотность, раз в пять лет - на расчетную температуру и гидравлические потери.

Оборудование тепловых сетей Приаргунского муниципального округа в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, на максимальную температуру теплоносителя. Данные испытания проводятся непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

Планирование капитальных и текущих ремонтов производится на основании указаний заводов–изготовителей, указанных в паспортах на оборудование, и в соответствии с системой планово-предупредительного ремонта.

Диагностика состояния тепловых сетей производится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность и технический регламент, и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. 

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

˗
Гидравлические испытания, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. В соответствии с п.6.2.13 ПТЭТЭ, по окончании отопительного сезона, в тепловых сетях проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. В соответствии с п.6.2.11 ПТЭТЭ, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании составляет 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). Значение рабочего давления установлено техническим руководителем и составляет для тепловых сетей первого контура 1,6 МПа. 

˗
По окончании ремонтных работ на тепловых сетях, в соответствии с п.6.2.9 ПТЭТЭ, проводятся гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания проводятся только тех тепловых сетей, на которых производились ремонтные работы.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонтных работ устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Годовые планы ремонтов утверждает руководитель организации.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Таблица 1.3.7
План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы
	Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Приаргунская ТЭЦ
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	
	Гидропромывка
	1 раз в год
	Май - сентябрь

	
	Гидравлические испытания
	1 раз в год
	Май - сентябрь

	Центральная котельная, с. Погадаево
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная администрации, с. Зоргол
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная администрации, п. Молодежный
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №1, п. Кличка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №2, п. Кличка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, с. Бырка
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, с. Дурой
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная детского сада, с. Дурой
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Центральная котельная, п. Пограничный
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №1, п. Досатуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №2, п. Досатуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, п. Досатуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, с. Улан
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП


	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	Обслуживание 
	Постоянно 
	ОЗП

	
	Текущий и Капитальный ремонт
	Ежегодно 
	Летний


Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.
В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» - МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» производится согласно Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - нормативы технологических потерь) определяются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям (далее - теплосетевая организация). Определение нормативов технологических потерь осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

· потери и затраты теплоносителя;  

· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах). 

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.  

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:  

· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  

· потери и затраты теплоносителя;

· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года № 325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 

· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 

· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 

· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 

· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 

· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 

· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 

· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 

В таблице 1.3.8 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2020-2024 годы.
Таблица 1.3.8
Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
	Год разработки (актуализации)
	Нормативные потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети

	
	в магистральных тепловых сетях
	в распределительных тепловых сетях
	Всего, Гкал
	
	

	Приаргунская ТЭЦ

	2020
	-
	-
	27041
	26239
	22,0

	2021
	-
	-
	27041
	28904
	24,6

	2022
	-
	-
	27041
	24093
	16,6

	2023
	-
	-
	27041
	22402
	18,5

	2024
	-
	-
	24279
	18989
	15,8

	Центральная котельная, с. Погадаево, котельная администрации, с. Талман-Борзя, котельная администрации, с. Усть-Тасуркай, котельная администрации, с. Урулюнгуй, котельная администрации, с. Зоргол, котельная дома культуры, с. Зоргол, котельная администрации, п. Молодежный, котельная дома культуры, с. Селинда, котельная дома культуры, с. Бырка, котельная дома культуры, с. Дурой, котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй, котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй, котельная №1, п. Кличка, котельная №2, п. Кличка, школьная котельная, с. Бырка, школьная котельная, с. Дурой, котельная детского сада, с. Дурой, центральная котельная, п. Пограничный, школьная котельная, с. Талман-Борзя, котельная №1, п. Досатуй, котельная №2, п. Досатуй, школьная котельная, п. Досатуй, школьная котельная, с. Новоцурухайтуй, котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй, школьная котельная, с. Улан, школьная котельная №1, с. Зоргол, котельная №2 начальная школа, с. Зоргол, котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная детского сада, с. Зоргол, школьная котельная, п. Молодёжный, школьная котельная, с. Усть-Тасуркай, котельная детского сада, с. Староцурухайтуй, школьная котельная, с. Староцурухайтуй

	2020
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20

	2021
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20

	2022
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20

	2023
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20

	2024
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20


1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Динамика фактических тепловых потерь представлена в таблице 1.3.8.
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного и административного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.

Присоединение теплопотребляющих установок систем отопления потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через распределительные тепловые сети без применения каких-либо смесительных устройств и ИТП. Подача/отключение теплоснабжения абонентов осуществляется с помощью запорной арматуры, регулировка давления теплоносителя осуществляется с помощью дроссельных шайб.

[image: image6.png]co





Рисунок 1.3.1. Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Потребители одноэтажной застройки, имеющие относительно малые гидравлические сопротивления систем отопления, подключены к магистралям распределительных теплосетей, что при отсутствии дополнительных сопротивлений приводит к значительному завышению циркуляции теплоносителя через них и к гидравлической разрегулировке тепловой сети в целом.

Подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами.

Присоединение системы отопления потребителей зависимое, т.е. теплоноситель, циркулирующий в тепловых сетях, используется непосредственно в системе отопления. Горячее водоснабжение отсутствует. Автоматические регуляторы отпуска тепловой энергии на отопление не установлены.

В качестве теплоносителя используется горячая вода.

Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС не осуществляется из системы отопления. 
Температурный график в системах отопления 95/70 ºС.
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о приборном учете представлены в таблице 1.3.9.
Таблица 1.3.9
Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям

	Объект (потребитель)
	Адрес
	Наименование котельной, к которой подключен объект
	Год ввода в эксплуатацию

	1 отряд фпс административное здание, гараж
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Губина ул, дом № 2в
	Приаргунская ТЭЦ
	2018

	Административное здание ФСБ
	674310Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Воинов Интернационалистов ул, дом № 12 а
	Приаргунская ТЭЦ
	2021

	ГУЗ Приаргунская ЦРБ, поликлинника, лечебный корпус,хоз.корпус
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Комсомольская ул, дом № 2а
	Приаргунская ТЭЦ
	2023

	ИП Верещагина Р.Ф.магазин Бригантина
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Ленина ул, дом № 21
	Приаргунская ТЭЦ
	2014

	ИП Далгатов Р магазин империал
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Первомайская ул, дом № 2а
	Приаргунская ТЭЦ
	2011

	ИП Кузьмин А.С. магазин Энергокомплект
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Комсомольская ул, дом № 1, корпус ж
	Приаргунская ТЭЦ
	2012

	ИП Мунгалов А.В. (м-н "Золотой колос")
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Комсомольская ул, дом № 1б
	Приаргунская ТЭЦ
	2011

	ИП Мунгалов А.В. (м-н "Ирина")
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Ленина ул, дом № 18
	Приаргунская ТЭЦ
	2011

	ИП Мурзина Т. В.  (подвальное помещение)
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Ленина ул, дом № 16
	Приаргунская ТЭЦ
	2012

	ИП Мурзина Т.В."Обувь России"
	674310 Забайкальский край п.Приаргунск ул Первомайская 6б
	Приаргунская ТЭЦ
	2014

	ИП Мурзина Т.В.(Вестфалика)
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Первомайская ул, дом № 6б
	Приаргунская ТЭЦ
	2011

	ИП Мурзина Т.В. (любимый дом)
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Ленина ул, дом № 9 б
	Приаргунская ТЭЦ
	2011

	ИП Нестеренко Л.Г.магазин Алиса строительный
	Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Ленина ул, дом № 2б
	Приаргунская ТЭЦ
	2011

	ИП Овчинникова В.А. магазин Тополек
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Ленина ул, дом № 9
	Приаргунская ТЭЦ
	2013

	ИП Пометов В.П. магазин Весна
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Комсомольская ул, дом № 2в
	Приаргунская ТЭЦ
	2016

	ИП Слепченко Е.Д. магазин У дмитриевича
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Первомайская ул, дом № 13а
	Приаргунская ТЭЦ
	2015

	ИП Усмонов Х.Ш. магазин Текстиль
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Первомайская ул, дом № 2 б
	Приаргунская ТЭЦ
	2011

	ИП Усмонов ХусравШ. Магазин Мебель
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Строительная ул, дом № 10 а
	Приаргунская ТЭЦ
	2012

	ИП Чупанова К.Б.  Торговый центр
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Первомайская ул, дом № 7
	Приаргунская ТЭЦ
	2017

	Отделение Сбербанка
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Первомайская ул, дом № 1
	Приаргунская ТЭЦ
	2021

	ПАО Ростелеком
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Ленина ул, дом № 17
	Приаргунская ТЭЦ
	2020

	ПАО Пищекомбинат 
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Кооперативная ул, дом № 2
	Приаргунская ТЭЦ
	2013

	ПТУ-31 гараж
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Чернышевского ул, дом № 1а
	Приаргунская ТЭЦ
	2016

	ПТУ-31 учебный корпус
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Чернышевского ул, дом № 1а
	Приаргунская ТЭЦ
	2016

	Служба п.г.т. Приаргунск 50 кв дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Транспортная ул, дом № 4, строение 26
	Приаргунская ТЭЦ
	2021

	Служба пгт. Приаргунск прибор №1
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Транспортная ул, дом № 4
	Приаргунская ТЭЦ
	2012

	Служба пгт. Приаргунск прибор №2
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Транспортная ул, дом № 4
	Приаргунская ТЭЦ
	2012

	Судебный департамент, административное здание, гараж
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Первомайская ул, дом № 3
	Приаргунская ТЭЦ
	2011

	ФЛ Войцев А.А. магазин Универмаг
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Ленина ул, дом № 20
	Приаргунская ТЭЦ
	2010

	ФЛ Дорохин В.С. жилой дом
	Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Железнодорожная ул, дом № 13
	Приаргунская ТЭЦ
	2023

	ФЛ Ерохина И.Г. жилой дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Луговая ул, дом № 5
	Приаргунская ТЭЦ
	2021

	ФЛ Зелепукина М.М. жилой дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Новая ул, дом № 23
	Приаргунская ТЭЦ
	2023

	ФЛ Минеев В.Б. жилой дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Привокзальная ул, дом № 1
	Приаргунская ТЭЦ
	2022

	ФЛ Нестеренко М.С. жилой дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Дружбы ул, дом № 12
	Приаргунская ТЭЦ
	2021

	ФЛ Петрова О жилой дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Содружества ул, дом № 1, кв.1
	Приаргунская ТЭЦ
	2021

	ФЛ Пешкова А.В. Жилой дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Юбилейная ул, дом № 51 а
	Приаргунская ТЭЦ
	2023

	ФЛ Сидельников В.А. жилой дом
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Энтузиастов ул, дом № 13 а
	Приаргунская ТЭЦ
	2024

	ФЛ Филев И.Н. жилой дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Индустриальный пер, дом № 1 в
	Приаргунская ТЭЦ
	2024

	ФЛ Холмирзоев Н.Ф. магазин Барокат
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Первомайская ул, дом № 1 а
	Приаргунская ТЭЦ
	2024

	ФЛ Швалов П.Ю. жилой дом
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Дружбы ул, дом № 1 "Б"
	Приаргунская ТЭЦ
	2021

	ФЛ Хромин В.В. жилой дом
	674310, Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Дружбы ул, дом № 1 "В"
	Приаргунская ТЭЦ
	2021

	ФЛ Ян А.А. жилой дом
	674310 Забайкальский край, Приаргунский р-н, Приаргунск пгт, Энтузиастов ул., дом № 15 а
	Приаргунская ТЭЦ
	2024


1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения Приаргунского муниципального округа осуществляет оперативно-дежурный персонал котельной. 
Служба выполняет свою основную функцию в полном объеме, выезды ремонтной бригады производятся своевременно, ремонты осуществляются в срок. 

Таблица 1.3.10
	Наименование котельной
	Показатель

	
	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

	Приаргунская ТЭЦ
	При работе диспетчерской службы используются средства телефонной связи
	нет
	нет

	Центральная котельная, с. Погадаево
	
	нет
	нет

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	
	нет
	нет

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	
	нет
	нет

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	
	нет
	нет

	Котельная администрации, с. Зоргол
	
	нет
	нет

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	
	нет
	нет

	Котельная администрации, п. Молодежный
	
	нет
	нет

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	
	нет
	нет

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	
	нет
	нет

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	
	нет
	нет

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	
	нет
	нет

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	
	нет
	нет

	Котельная №1, п. Кличка
	При работе диспетчерской службы используются средства телефонной связи
	нет
	нет

	Котельная №2, п. Кличка
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, с. Бырка
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, с. Дурой
	
	нет
	нет

	Котельная детского сада, с. Дурой
	
	нет
	нет

	Центральная котельная, п. Пограничный
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	
	нет
	нет

	Котельная №1, п. Досатуй
	
	нет
	нет

	Котельная №2, п. Досатуй
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, п. Досатуй
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	
	нет
	нет

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, с. Улан
	
	нет
	нет

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	
	нет
	нет

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	
	нет
	нет

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	
	нет
	нет

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	
	нет
	нет

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	
	нет
	нет

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	
	нет
	нет

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	
	нет
	нет

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	
	нет
	нет


1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В Приаргунском муниципальном округе отсутствуют подкачивающие насосные станции. Необходимый напор теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается работой насосного оборудования установленного на источнике теплоснабжения. Характеристики, оборудования насосов представлены в п.п. 1.2.1.
Насос типа К - центробежный консольный одноступенчатый с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначен для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6.9, температурой от от 0 до + 85 0С и от 0 до 105 0С, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Уплотнение вала насоса - одинарное, двойное сальниковое или одинарное торцовое. Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в насос: для насосов с мягким сальником 0,35 МПа; с торцовым уплотнением 0,6 МПа. Материал деталей проточной части - серый чугун.
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Приаргунского муниципального округа отсутствуют.
В соответствии сп.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.
1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них

Изменения характеристик тепловых сетей не выявлены.
ЧАСТЬ 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Генеральным планом предусмотрены следующие зоны:

−
жилые;

−
общественно-деловые;

−
производственные;

−
рекреационные;

−
зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Центральное теплоснабжение охватывает следующие зоны сельского поселения:

−
жилые;

−
общественно-деловые;

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Жилая зона включает в себя кварталы разно этажной секционной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания, с небольшими производственными предприятиями, не имеющими зон вредности.

В состав общественно-деловых зон входят территории общественно-делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений и территории спортивных сооружений.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими территориями.

Зоны обслуживания представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1
Зоны обслуживание источников тепла
	Наименование котельной
	Потребители

	Приаргунская ТЭЦ
	п. Приаргунск

	Центральная котельная, с. Погадаево
	с. Погадаево

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	с. Талман-Борзя

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	с. Усть-Тасуркай

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	с. Урулюнгуй

	Котельная администрации, с. Зоргол
	с. Зоргол

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	с. Зоргол

	Котельная администрации, п. Молодежный
	п. Молодежный

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	с. Селинда

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	с. Бырка

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	с. Дурой

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй

	Котельная №1, п. Кличка
	п. Кличка

	Котельная №2, п. Кличка
	п. Кличка

	Школьная котельная, с. Бырка
	с. Бырка

	Школьная котельная, с. Дурой
	с. Дурой

	Котельная детского сада, с. Дурой
	с. Дурой

	Центральная котельная, п. Пограничный
	п. Пограничный

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	с. Талман-Борзя

	Котельная №1, п. Досатуй
	п. Досатуй

	Котельная №2, п. Досатуй
	п. Досатуй

	Школьная котельная, п. Досатуй
	п. Досатуй

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй

	Школьная котельная, с. Улан
	с. Улан

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	с. Зоргол

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	с. Зоргол

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	с. Зоргол

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	п. Молодёжный

	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	с. Усть-Тасуркай

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй


ЧАСТЬ 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления использованы данные теплоснабжающей организации Приаргунского муниципального округа.

Перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок представлен в приложении. 

Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2024 год по котельной представлены в таблице 1.5.1, в таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.
Таблица 1.5.1
Тепловая нагрузка за 2024 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	18,29
	4,71
	23,00
	10,47
	0,40
	10,87
	2,81
	0,15
	2,97
	36,83

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,77

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,1

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,089

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,231

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,039

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,09

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,148

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,15

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,1

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,1

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,09

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,14

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	1,577

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	2,67

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,197

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,17

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,039

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,258

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,3

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,66

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,161

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,3

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,25

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,09

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,3

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,21

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,043

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,1

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,05

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,043

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,039

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	2,154

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,35

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,114

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	0,184


Таблица 1.5.2
Тепловая нагрузка за 2024 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	60 101,73
	5 245,19
	65 346,92
	24 645,77
	2 013,5
	26 659,27
	6 669,07
	303,18
	6 972,25
	98 978,45

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	1,3

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д
	-
	н/д
	н/д


Здесь следует отметить, что указанный баланс потребления сформирован на основании заявленной потребителями тепловой энергии, договорной мощности теплоиспользующего оборудования. В связи с различием заявленного и фактического использования мощности, указанный баланс:

· является вариантом, использования теплоэнергоресурсов в объемах мощности, на которую потребитель получил право пользования, установленного условиями договоров теплоснабжения, заключенных в установленном действующим законодательством порядке, и определяется как инерционный вариант развития схем теплоснабжения, предусматривающим ограниченное использование мощности (по факту юридического удержания неиспользуемых объемов, в отсутствие двухставочных тарифов и договоров на резервирование мощности);

· подлежит корректировке при формировании реальных балансов, цель которых:

· минимизация капитальных затрат в сетевые активы и оборудования источников тепловой энергии, направленных на увеличение мощности (пропускной способности);

· минимизация стоимости подключений объектов нового строительства к системам тепловой инфраструктуры;

· безусловное исполнение условий действующего законодательства, по реализации установленного приоритета комбинированной выработки, за счет существующего потенциала установленной мощности существующих источников работающих в комбинированном цикле, при условии эффективности производимых в узел инвестиций (затраты на комплексный перевод нагрузки потребителей в зону покрытия источника, осуществляющего комбинированную выработку не должны превышать затрат на реконструкцию/строительство существующих источников с переводом работы в комбинированный цикл;

· обязательный учет исполнения условий 261-ФЗ, в части планирования снижения нагрузки существующих потребительских систем во всех расчетных сроках за счет реализации программ повышения энергетической эффективности в потребительском секторе.

Соответственно комплекс технических решений, учитываемый в схеме теплоснабжения, предусматривает, все вышеуказанные факторы в балансе мощности, определяемые рамками эффективного сценария.
1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2021 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Значения договорных нагрузок на коллекторах (сумма договорных нагрузок и утвержденных значений потерь мощности в тепловых сетях) превышают расчетную тепловую нагрузку на коллекторах.

Порядок определения баланса по расчетной используемой мощности, определен требованиями действующего законодательства (Приказ Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок») и соответствует фактическим данным, получаемым от источников тепловой энергии с отклонением не более 3% (допустимый параметр отклонений, обусловлен нормируемым диапазоном изменения тепловой нагрузки, допускаемым требованиями ПТЭ электрических станций и тепловых сетей, а также Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок). Соответственно, расчет эффективного сценария, базирующегося на потребности в мощности, определяемой на основании фактически используемой тепловой нагрузки (не выборка заявленной мощности), предусматривает определение потребности в каждой точке поставки, с последующей ежегодной актуализацией всего реестра, проводимой в соответствие с требованиями вышеуказанных «Правил». По зонам теплоснабжения в границах эксплуатационной ответственности ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» - МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск», указанный бизнес-процесс закреплен на уровне действующих условий договоров теплоснабжения.

Значения расчетных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблице.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3
Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

	Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Отопление, вентиляция
	Горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Приаргунская ТЭЦ
	31,57
	5,26
	36,83

	Центральная котельная, с. Погадаево
	0,77
	-
	0,77

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0,1
	-
	0,1

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0,089
	-
	0,089

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0,231
	-
	0,231

	Котельная администрации, с. Зоргол
	0,039
	-
	0,039

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0,09
	-
	0,09

	Котельная администрации, п. Молодежный
	0,148
	-
	0,148

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0,15
	-
	0,15

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0,1
	-
	0,1

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0,1
	-
	0,1

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0,09
	-
	0,09

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0,14
	-
	0,14

	Котельная №1, п. Кличка
	1,577
	-
	1,577

	Котельная №2, п. Кличка
	2,67
	-
	2,67

	Школьная котельная, с. Бырка
	0,197
	-
	0,197

	Школьная котельная, с. Дурой
	0,17
	-
	0,17

	Котельная детского сада, с. Дурой
	0,039
	-
	0,039

	Центральная котельная, п. Пограничный
	0,258
	-
	0,258

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0,3
	-
	0,3

	Котельная №1, п. Досатуй
	0,66
	-
	0,66

	Котельная №2, п. Досатуй
	0,161
	-
	0,161

	Школьная котельная, п. Досатуй
	0,3
	-
	0,3

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0,25
	-
	0,25

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0,09
	-
	0,09

	Школьная котельная, с. Улан
	0,3
	-
	0,3

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0,21
	-
	0,21

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0,043
	-
	0,043

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,1
	-
	0,1

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,05
	-
	0,05

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,043
	-
	0,043

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0,039
	-
	0,039

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	2,154
	-
	2,154

	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0,35
	-
	0,35

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0,114
	-
	0,114

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0,184
	-
	0,184

	ИТОГО
	43,86
	5,26
	49,12


1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его пользования, которые установлены ЖК РФ. Переустройство отопления квартиры с центрального на индивидуальное является переустройством квартиры и должно производиться с соблюдением требований законодательства, по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения, в то время как 190-ФЗ введен запрет на переход на индивидуальное отопление в квартирах многоквартирного дома.

Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования, быть согласованным с теплоснабжающей организацией, а также наличие возможности в схеме теплоснабжения перехода на индивидуальный источник отопления для того, чтобы получить согласование органа местного самоуправления. При отсутствии вышеуказанных критериев, переустройство жилого помещения будут признано незаконным. Запрет установлен в целях сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры в многоквартирном доме происходит снижение температуры в примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим во внутридомовой системе теплоснабжения (Апелляционное Определение Апелляционной коллегии ВС РФ от 27.08.2015 № АПЛ15-330). Учитывая изложенное, в многоквартирных жилых домах, подключенных к центральной системе теплоснабжения, перевод отдельных помещений на индивидуальное отопление допускается лишь при наличии схемы теплоснабжения, предусматривающей такую возможность.

На территории Приаргунского муниципального округа применение индивидуальных источников теплоснабжения в многоквартирных домах не зафиксировано.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения Приаргунского муниципального округа рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.4.
Таблица 1.5.4
Полезный отпуск тепловой энергии
	Наименование котельной
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	Приаргунская ТЭЦ
	п. Приаргунск
	98 978
	98 978

	Центральная котельная, с. Погадаево
	с. Погадаево
	н/д
	н/д

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	с. Талман-Борзя
	н/д
	н/д

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	с. Усть-Тасуркай
	н/д
	н/д

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	с. Урулюнгуй
	н/д
	н/д

	Котельная администрации, с. Зоргол
	с. Зоргол
	н/д
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	с. Зоргол
	н/д
	н/д

	Котельная администрации, п. Молодежный
	п. Молодежный
	н/д
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	с. Селинда
	н/д
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	с. Бырка
	н/д
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	с. Дурой
	н/д
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д

	Котельная №1, п. Кличка
	п. Кличка
	н/д
	н/д

	Котельная №2, п. Кличка
	п. Кличка
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, с. Бырка
	с. Бырка
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, с. Дурой
	с. Дурой
	н/д
	н/д

	Котельная детского сада, с. Дурой
	с. Дурой
	н/д
	н/д

	Центральная котельная, п. Пограничный
	п. Пограничный
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	с. Талман-Борзя
	н/д
	н/д

	Котельная №1, п. Досатуй
	п. Досатуй
	н/д
	н/д

	Котельная №2, п. Досатуй
	п. Досатуй
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, п. Досатуй
	п. Досатуй
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д

	Котельная детского сада, с.Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, с. Улан
	с. Улан
	н/д
	н/д

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	с. Зоргол
	н/д
	н/д

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	с. Зоргол
	н/д
	н/д

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол
	н/д
	н/д

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол
	н/д
	н/д

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол
	н/д
	н/д

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	с. Зоргол
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	п. Молодёжный
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	с. Усть-Тасуркай
	н/д
	н/д

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д


1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на территории пгт. Приаргунска утвержден Приказом РСТ Забайкальского края от 05 ноября 2015 г. №209 в размере 0,0314 Гкал/м2 в месяц расчете на 12 месяцев.

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей пгт. Приаргунска действует с 2018 г. на основании письма РСТ Забайкальского края от 11 октября 2018 г. №05/4889 в размере 0,0548 Гкал/м3. 

Значение нормативного потребления тепловой энергии потребителями приведено в таблице.

Таблица 1.5.5

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение
	№ п/п
	Наименование норматива
	Ед.изм.
	Норматив
	Примечание

	1
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению
	Гкал/м2 в месяц (в расчете на 12 мес.)
	0,0314
	Приказ РСТ Забайкальского края от 05.11.2015 №209

	2
	Норматив на подогрев холодной воды для нужд ГВС
	Гкал/м3
	0,0548
	Письмо РСТ Забайкальского края от 11.10.2018 №05/4889

	3
	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению жилых домов квартирного типа с полным благоустройством
	м3 на 1 человека в месяц
	3,26
	Приказ РСТ Забайкальского края от 01.11.2012 №392

	4
	Норматив потребления коммунальных услуг (горячее водоснабжение) на общедомовые нужды 
	м3 в месяц на м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
	0,019
	Приказ РСТ Забайкальского края от 31.05.2017 №65


1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, на территории Приаргунского муниципального округа отсутствует.
1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.6.
Таблица 1.5.6
Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

	Источник
	Договорные нагрузки, Гкал/ч
	Расчетные нагрузки, Гкал/ч

	
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО
	отопление, вентиляция
	горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Приаргунская ТЭЦ
	31,57
	5,26
	36,83
	29,44
	4,92
	43,86

	Центральная котельная, с. Погадаево
	0,77
	-
	0,77
	0,77
	-
	0,77

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0,1
	-
	0,1
	0,1
	-
	0,1

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0,089
	-
	0,089
	0,089
	-
	0,089

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0,231
	-
	0,231
	0,231
	-
	0,231

	Котельная администрации, с. Зоргол
	0,039
	-
	0,039
	0,039
	-
	0,039

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0,09
	-
	0,09
	0,09
	-
	0,09

	Котельная администрации, п. Молодежный
	0,148
	-
	0,148
	0,148
	-
	0,148

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0,15
	-
	0,15
	0,15
	-
	0,15

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0,1
	-
	0,1
	0,1
	-
	0,1

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0,1
	-
	0,1
	0,1
	-
	0,1

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0,09
	-
	0,09
	0,09
	-
	0,09

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0,14
	-
	0,14
	0,14
	-
	0,14

	Котельная №1, п. Кличка
	1,577
	-
	1,577
	1,577
	-
	1,577

	Котельная №2, п. Кличка
	2,67
	-
	2,67
	2,67
	-
	2,67

	Школьная котельная, с. Бырка
	0,197
	-
	0,197
	0,197
	-
	0,197

	Школьная котельная, с. Дурой
	0,17
	-
	0,17
	0,17
	-
	0,17

	Котельная детского сада, с. Дурой
	0,039
	-
	0,039
	0,039
	-
	0,039

	Центральная котельная, п. Пограничный
	0,258
	-
	0,258
	0,258
	-
	0,258

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0,3
	-
	0,3
	0,3
	-
	0,3

	Котельная №1, п. Досатуй
	0,66
	-
	0,66
	0,66
	-
	0,66

	Котельная №2, п. Досатуй
	0,161
	-
	0,161
	0,161
	-
	0,161

	Школьная котельная, п. Досатуй
	0,3
	-
	0,3
	0,3
	-
	0,3

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0,25
	-
	0,25
	0,25
	-
	0,25

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0,09
	-
	0,09
	0,09
	-
	0,09

	Школьная котельная, с. Улан
	0,3
	-
	0,3
	0,3
	-
	0,3

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0,21
	-
	0,21
	0,21
	-
	0,21

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0,043
	-
	0,043
	0,043
	-
	0,043

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,1
	-
	0,1
	0,1
	-
	0,1

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,05
	-
	0,05
	0,05
	-
	0,05

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,043
	-
	0,043
	0,043
	-
	0,043

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0,039
	-
	0,039
	0,039
	-
	0,039

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	2,154
	-
	2,154
	2,154
	-
	2,154

	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0,35
	-
	0,35
	0,35
	-
	0,35

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0,114
	-
	0,114
	0,114
	-
	0,114

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0,184
	-
	0,184
	0,184
	-
	0,184


Значения договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии, соответствуют фактическим.
ЧАСТЬ 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
На основании расчетных данных составлена таблица 1.6.1, в которой приведен баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения Приаргунского муниципального округа.

Таблица 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения источников теплоснабжения за 2024 год

	Наименование показателя
	Приаргунская ТЭЦ
	Центральная котельная, с. Погадаево
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	Котельная администрации, с. Зоргол
	Котельная дома культуры, с. Зоргол

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	110
	3,18
	0,036
	0,0387
	0,43
	0,09
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	110
	3,18
	0,036
	0,0387
	0,43
	0,09
	0,17

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	3,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	36,83
	0,768
	0,1
	0,089
	0,231
	0,039
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	31,57
	0,768
	0,100
	0,089
	0,231
	0,039
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	5,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	43,86
	0,768
	0,100
	0,089
	0,231
	0,039
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	29,44
	0,768
	0,100
	0,089
	0,231
	0,039
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	4,92
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	68,43
	2,41
	-0,06
	-0,05
	0,20
	0,05
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	70,57
	2,41
	-0,06
	-0,05
	0,20
	0,05
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	59,93
	1,94
	0
	0
	0,17
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	66,62
	1,94
	0
	0
	0,17
	0
	0


Продолжение таблицы 1.6.1
	Наименование показателя
	Котельная администрации, п. Молодежный
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	Котельная №1, п. Кличка
	Котельная №2, п. Кличка

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,19
	0,19
	0,26
	0,17
	0,18
	3,49
	3,34

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,19
	0,19
	0,26
	0,17
	0,18
	3,49
	3,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,148
	0,15
	0,1
	0,1
	0,085
	0,14
	1,577
	2,67

	отопление, Гкал/ч
	0,148
	0,150
	0,100
	0,100
	0,085
	0,140
	1,577
	2,670

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,148
	0,150
	0,100
	0,100
	0,085
	0,140
	1,577
	2,670

	отопление, Гкал/ч
	0,148
	0,150
	0,100
	0,100
	0,085
	0,140
	1,577
	2,670

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	0,04
	0,09
	0,16
	0,09
	0,04
	1,91
	0,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	0,04
	0,09
	0,16
	0,09
	0,04
	1,91
	0,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0,09
	3,49
	2,05

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0,13
	0
	0,09
	3,49
	2,05


Продолжение таблицы 1.6.1
	Наименование показателя
	Школьная котельная, с. Бырка
	Школьная котельная, с. Дурой
	Котельная детского сада, с. Дурой
	Центральная котельная, п. Пограничный
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	Котельная №1, п. Досатуй
	Котельная №2, п. Досатуй

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,602
	0,256
	0,821
	0,34
	4,49
	0,64

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,602
	0,256
	0,821
	0,34
	4,49
	0,64

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,197
	0,17
	0,039
	0,258
	0,3
	0,66
	0,161

	отопление, Гкал/ч
	0,197
	0,170
	0,039
	0,258
	0,300
	0,660
	0,161

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,197
	0,170
	0,039
	0,258
	0,300
	0,660
	0,161

	отопление, Гкал/ч
	0,197
	0,170
	0,039
	0,258
	0,300
	0,660
	0,161

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,36
	0,43
	0,22
	0,56
	0,04
	3,83
	0,48

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,36
	0,43
	0,22
	0,56
	0,04
	3,83
	0,48

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,301
	0,084
	0,52
	0,17
	3,25
	0,21

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,301
	0,084
	0,52
	0,17
	3,25
	0,21


Продолжение таблицы 1.6.1
	Наименование показателя
	Школьная котельная, п. Досатуй
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	Школьная котельная, с. Улан
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,71
	0,561
	0,2
	0,52
	0,344
	0,086
	0,172

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,71
	0,561
	0,2
	0,52
	0,344
	0,086
	0,172

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3
	0,25
	0,09
	0,3
	0,21
	0,043
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,250
	0,090
	0,300
	0,210
	0,043
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,300
	0,250
	0,090
	0,300
	0,210
	0,043
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,250
	0,090
	0,300
	0,210
	0,043
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,41
	0,31
	0,11
	0,22
	0,13
	0,04
	0,07

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,41
	0,31
	0,11
	0,22
	0,13
	0,04
	0,07

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,21
	0,26
	0,1
	0,26
	0,172
	0
	0,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,21
	0,26
	0,1
	0,26
	0,172
	0
	0,086


Продолжение таблицы 1.6.1
	Наименование показателя
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,09
	0,821
	0,34
	0,34
	0,561

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,09
	0,821
	0,34
	0,34
	0,561

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,05
	0,043
	0,039
	2,154
	0,35
	0,114
	0,184

	отопление, Гкал/ч
	0,050
	0,043
	0,039
	2,154
	0,350
	0,114
	0,184

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,050
	0,043
	0,039
	2,154
	0,350
	0,114
	0,184

	отопление, Гкал/ч
	0,050
	0,043
	0,039
	2,154
	0,350
	0,114
	0,184

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,05
	-1,33
	-0,01
	0,23
	0,38

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,05
	-1,33
	-0,01
	0,23
	0,38

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0,52
	0,172
	0,172
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0,52
	0,172
	0,172
	0,26


1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 1.6.1. Дефицит тепловой мощности в 2024 году на источниках тепловой энергии Приаргунского муниципального округа имеется на следующих котельных: Котельная администрации, с. Талман-Борзя, Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай, Котельная администрации, п. Молодежный, Школьная котельная, п. Молодёжный, Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай.
1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности на источниках тепловой энергии выявлено, на следующих котельных: Котельная администрации, с. Талман-Борзя, Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай, Котельная администрации, п. Молодежный, Школьная котельная, п. Молодёжный, Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай.
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории посёлка городского типа не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 

В будущем, чтобы избежать нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
ЧАСТЬ 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

· с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

· при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода или артезианских скважин. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.
На Приаргунской ТЭЦ имеются водоподготовительные установки, подробная информация отсутствует.
Годовой расход теплоносителя котельными представлен в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Годовой расход теплоносителя за 2024 год

	Наименование показателя
	Приаргунская ТЭЦ

	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, т
	8 697 541

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	187 932

	- нормативные утечки теплоносителя в сетях, т
	28763

	- сверхнормативный расход воды, т
	8037

	Расход воды на ГВС, т
	170 372


1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Нормируемые часовые среднегодовые тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловых сетей определяются по всем участкам тепловой сети с учетом результатов тепловых испытаний с введением поправочных коэффициентов К на удельные проектные тепловые потери в тепловых сетях (при среднегодовых условиях).

Нормируемые месячные часовые потери определяются исходя из ожидаемых условий работы тепловой сети путем пересчета нормативных среднегодовых тепловых потерь на их ожидаемые среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки. Нормируемые годовые потери планируются суммированием тепловых потерь по всем участкам, определенных с учетом нормируемых месячных часовых потерь тепловых сетей и времени работы сетей.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения для участков надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

˗

фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

˗

среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

˗

среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения теплопроводов; 

˗

фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети (при технической возможности) можно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов при их наличии.

В соответствии со СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.
Производительности сетевых и подпиточных насосов достаточно для обеспечения работы системы теплоснабжения. 
ЧАСТЬ 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Приаргунского муниципального округа используется уголь со средней теплотворной способностью 4500 Ккал/кг.
Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Характеристика топлива
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Вид топлива
	Уголь
	-
	-

	Марка топлива
	Харанорский уголь
	-
	-

	Поставщик топлива
	Харанорский угольный разрез 

ОАО «СУЭК»
	-
	-

	Способ доставки на котельную
	ж/д пути
	-
	-

	Откуда осуществляется поставка (место)
	Забайкальский край, Борзинский район
	-
	-

	Периодичность поставки
	Весна-осень
	-
	-


Таблица 1.8.2

Топливный баланс системы теплоснабжения

	Наименование котельной
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Израсходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, м3
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	Приаргунская ТЭЦ
	184,92
	0,508
	103 133,000
	52 471,290
	3 554,0569

	Центральная котельная, с. Погадаево
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная администрации, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная администрации, п. Молодежный
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная №1, п. Кличка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная №2, п. Кличка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная, с. Бырка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная, с. Дурой
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная детского сада, с. Дурой
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Центральная котельная, п. Пограничный
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная №1, п. Досатуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная №2, п. Досатуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная, п. Досатуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная, с. Улан
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500


	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4500


1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных резервное топливо и аварийное топливо не предусмотрено.
1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки представлено в таблице 1.8.3.

Таблица 1.8.3
Описание особенностей характеристик топлив

	Вид топлива
	Ед. изм.
	Удельная теплота сгорания

	
	
	ккал
	кВт
	МДж

	Электроэнергия
	1 кВт/ч
	864
	1,0
	3,62

	Дизельное топливо
	1 л
	10300
	11,9
	43,12

	Мазут
	1 л
	9700
	11,2
	40,61

	Керосин
	1 л
	10400
	12,0
	43,50

	Нефть
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Бензин
	1 л
	10500
	12,2
	44,00

	Газ природный
	1 м 3
	8000
	9,3
	33,50

	Газ сжиженный
	1 кг
	10800
	12,5
	45,20

	Метан
	1 м 3
	11950
	13,8
	50,03

	Пропан
	1 м 3
	10885
	12,6
	45,57

	Этилен
	1 м 3
	11470
	13,3
	48,02

	Водород
	1 м 3
	28700
	33,2
	120,00

	Угoль каменный (W=10%)
	1 кг
	6450
	7,5
	27,00

	Угoль бурый (W=30…40%)
	1 кг
	3100
	3,6
	12,98

	Угoль-антрацит
	1 кг
	6700
	7,8
	28,05

	Угoль древесный
	1 кг
	6510
	7,5
	27,26

	Торф (W=40%)
	1 кг
	2900
	3,6
	12,10

	Торф брикеты (W=15%)
	1 кг
	4200
	4,9
	17,58

	Торф крошка
	1 кг
	2590
	3,0
	10,84

	Пеллета древесная
	1 кг
	4100
	4,7
	17,17

	Щепа
	1 кг
	2610
	3,0
	10,93

	Опилки
	1 кг
	2000
	2,3
	8,37


1.8.4 Описание использования местных видов топлива

На всех источниках централизованного теплоснабжения в качестве основного источника топлива используется уголь. Местные виды топлива используются (Забайкальский край, Борзинский район уголь для Приаргунская ТЭЦ. Остальные котельные отапливаются углём с Приаргунского угольного разреза, и Уртуйского угольного разреза).
 Срыва поставок основного и резервного топлива в 2024 году – не зафиксировано. Условиями Договоров поставки, заключаемыми между теплогенерирующими компаниями и поставщиком топлива, оговаривается, что ограничение объемов поставок может быть применено, если потребитель создаст задолженность за поставленные объемы топлива. Лимиты на поставку позволяют обеспечить работу всего оборудования энергоисточников при полной загрузке.

На период экстремальных погодных условий на предприятиях тепло-энергогенерирующих компаний вводится усиленный контроль над работой систем и оборудования.
1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного котельно-печного топлива на котельных Приаргунского муниципального округа используется уголь со средней теплотворной способностью 4500 Ккал/кг.
1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Приаргунском муниципальном округе
Основным видом топлива для котельных является уголь. 

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса Приаргунского муниципального округа
Основным видом топлива для котельных является уголь. Замена на другой вид топлива не предусматривается.
ЧАСТЬ 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, отказов участков тепловой сети за последние 3 года зарегистрировано не было.
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения Приаргунская ТЭЦ
	Наименование показателя
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:
	0,022
	0,000
	0,022
	0,066
	0,131

	в отопительный период, 1/км/год
	0,022
	0,000
	0,022
	0,066
	0,131

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:
	0,156
	0,178
	0,153
	0,110
	0,022

	в отопительный период, 1/км/год
	0,156
	0,178
	0,153
	0,110
	0,022

	в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год
	-
	-
	-
	-
	-


1.9.2 Частота отключений потребителей

В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.

За 2024 год не было ни одной серьезной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.
1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.
Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2-1.9.5.
Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	5

	80
	5

	100
	5

	150
	5

	200
	10

	300
	15


Таблица 1.9.3

Показатели восстановления в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2024

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в тепловых сетях систем отопления, час:
	от 8 до 24 часов

	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	-


Таблица 1.9.4
Динамика изменения отказов и восстановлений в магистральных тепловых сетях Приаргунская ТЭЦ
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0,022
	1,00
	-
	-

	2021
	0,000
	0,00
	-
	-

	2022
	0,022
	6,00
	-
	-

	2023
	0,066
	3,67
	-
	-

	2024
	0,131
	1,83
	-
	-


Таблица 1.9.5
Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях Приаргунская ТЭЦ
	Год актуализации (разработки)
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2020
	0,156
	7,43
	-
	-

	2021
	0,178
	5,25
	-
	-

	2022
	0,153
	5,29
	-
	-

	2023
	0,110
	2,60
	-
	-

	2024
	0,022
	4,00
	-
	-


По представленным сведениям, от МБУ «Служба МТО», аварий на источниках тепла и теплосетевых объектах, вследствие которых могли бы быть аварийные отключения потребителей тепла, за последний пятилетний период не происходило. Поэтому, ввиду отсутствия исходных данных для расчета показателей, необходимых для анализа аварийных отключений потребителей, сам анализ не может быть произведен.
1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2024 г. не обнаружены.

Отказов в работе тепловых сетей в 2024 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке.
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ= 0,97; 

· тепловых сетей РТС= 0,9; 

· потребителя теплоты РПТ= 0,99; 

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение. 

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения: 

· РБР - вероятности безотказной работы; 

· PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР.
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:


[image: image7.wmf]1

1122

1

...

iN

ii

nnic

iN

tL

Ltt

LtLt

ci

i

PPeeeee

l

ll

ll

=

=

=

-

--

--

=

å

==´´´==

Õ


Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

λc=λ1L1+ λ2L2 +…λnLn,1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:


[image: image8.wmf]1

0

()(0,1)

t

a

llt

-

=

,

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:


[image: image9.wmf]ï

î

ï

í

ì

>

´

£

<

£

<

=

17

5

,

0

17

3

0

,

1

3

1

8

,

0

20

/

t

t

t

a

t

при

e

при

при


Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 0,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид: 


[image: image10.wmf]..

ln

вн

ван

tt

z

tt

b

-

=´

-


где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Приаргунского муниципального округа при коэффициенте аккумуляции жилого здания 40 часов приведён в таблице:
Таблица 1.9.6
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

	Температура наружного воздуха, 0С
	Повторяемость температур наружного воздуха, ч
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч

	-27,5
	21
	5,656

	-22,5
	62
	6,414

	-17,5
	191
	7,406

	-12,5
	437
	8,762

	-7,5
	828
	10,731

	-2,5
	11558
	13,851

	2,5
	1686
	19,582

	6,5
	681
	29,504


7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:


[image: image11.wmf][

]

2

.

1

.

.

)

(

1

D

L

c

b

a

Z

з

с

p

´

´

+

+

´

=

,

где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:


[image: image12.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

³

£

³

£

£

£

£

³

£

=

мм

D

при

м

мм

D

при

м

мм

D

при

м

мм

D

при

м

L

з

с

900

5000

600

3000

500

400

1500

100

1000

.

.


Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

· вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

· по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:


[image: image13.wmf]t

t

оп

j

p

j

i

z

z

z

´

-

=

)

1

(

,



[image: image14.wmf]å

=

=

´

´

=

N

j

j

j

i

i

i

z

L

1

,

l

w


· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента


[image: image15.wmf])

exp(

w

-

=

i

i

p

.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксировано.
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются: 

1. 
Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 

2. 
Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта. 

3. 
Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов. 

Авариями в тепловых сетях считаются: 

1. 
Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 

2. 
Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются: 

1. 
Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта. 

2. 
Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов. 

3. 
Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха: 

˗
до (-10°С) – более 8 часов; 

˗
от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов; 

˗
ниже (-15°С) – более 2 часов. 

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: 

Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2014 "Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования" (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов).

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.
ЧАСТЬ 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Технико-экономические показатели организаций:

Основными целями создания предприятий являются производство продукции, выпол​нение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей Приаргунского муниципального округа и получения прибыли.

Основной вид деятельности организаций:

· производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.
Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2024 год.
Таблица 1.10.1

	Наименование показателя
	Наименование снабжающей (теплосетевой) организации

	
	ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»

	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:
	119,47

	С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал
	0

	в паре, тыс. Гкал
	

	в горячей воде, тыс. Гкал
	

	С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал
	119,47

	в паре, тыс. Гкал
	

	в горячей воде, тыс. Гкал
	119,47

	Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.
	238 551

	Неподконтрольные расходы, тыс. руб.
	49 414

	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.
	108 218

	Прибыль, тыс. руб.
	15 877

	Прочие (корректировка), тыс. руб.
	-52 373


	ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	359 687


ЧАСТЬ 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации приведена в таблице 1.11.1-1.11.2.
Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 20 декабря 2023 года N 700-НПА «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую ООО «Энергия Приаргунск» потребителям на территории территории Приаргунского муниципального округа Забайкальского края, на 2024 - 2026 годы».
Таблица 1.11.1

Тарифы на коммунальные услуги, принятые РСТ Забайкальского края, для потребителей ПАО "ТГК-14"
	Наименование
	Единицы измерения
	2021
	2022
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.12.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.01.
	с 01.07.

	Тепловая энергия (мощность) потребителям 
	 
	 

	Население ГП "Приаргунское" 
(с НДС)
	руб./Гкал (с НДС)
	1 275,20
	1 374,66
	1 374,66
	1 435,15
	1 564,31
	1 564,31
	1 564,31
	1 564,31
	1 875,61
	1 875,61
	2 194,47

	Прочие потребители Приаргунск
	руб./Гкал (без НДС)
	2 030,22
	2 030,22
	1 254,82
	1 398,65
	1 463,56
	1 463,56
	1 463,56
	2 148,45
	2 545,02
	2 545,02
	2 992,93

	Горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения п. Приаргунск
	 
	 

	Население (с НДС)
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	  компонент на теплоноситель
	руб./ куб. м (с НДС)
	12,13
	12,98
	12,98
	13,56
	14,84
	14,84
	14,84
	14,84
	17,81
	17,81
	20,61

	  компонент на тепловую энергию
	руб./Гкал (с НДС)
	1 275,20
	1 374,66
	1 374,66
	1 435,15
	1 564,31
	1 564,31
	1 564,31
	1 564,31
	1 875,61
	1 875,61
	2 194,47

	Прочие потребители
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  компонент на теплоноситель
	руб./ куб. м (без НДС)
	20,44
	22,18
	22,18
	25,76
	29,62
	29,62
	29,62
	29,62
	44,43
	44,43
	53,32

	  компонент на тепловую энергию
	руб./Гкал (без НДС)
	2 030,22
	2 030,22
	1 254,82
	1 398,65
	1 463,56
	1 463,56
	1 463,56
	2 148,45
	2 545,02
	2 545,02
	2 992,93


Таблица 1.11.2
Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию
	Наименование
	Единицы измерения
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Экономически обоснованный тариф на теловую энергию
	руб./Гкал (без НДС)
	2 060,57
	2 073,35
	2 142,49
	2 291,35
	3 860,24


1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, дрова, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии на территории Приаргунского муниципального округа приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года N 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с "Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения", "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя")
Плата за подключение к системе теплоснабжения МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» не взымается.
Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» – взымается согласно Приказа №752 НПА от 20 декабря 2024г. «Об утверждении планы за технологическое подключение к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-14» на территории Забайкальского края на 2025 год».

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
В Приаргунском муниципальном округе на момент разработки схемы плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для всех категорий потребителей, в том числе и социально значимых – не утверждена.
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории Приаргунского муниципального округа отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории Приаргунского муниципального округа отсутствуют.
ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения: 

1. 
Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных;
2. 
Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных; 

3. 
Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии; 

4. 
Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения; 

5. 
Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельной.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Приаргунского муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).
Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:
· разрушение теплопроводов или арматуры;
· образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
· гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.
Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

· производство;

· транспорт;

· потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

· отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

· высокая степень износа тепловых сетей;
· нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

· отсутствуют.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом котельных отсутствуют.
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

На момент разработки схемы предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, получено не было.
ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2024 год. На конец базового периода теплоснабжение в Приаргунском муниципальном округе осуществляется от 36 котельных. 

Расчетная тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям котельных – 49,12 Гкал/ч (таблица 2.1).

Таблица 2.1
Тепловая нагрузка за 2024 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	31,57
	5,26
	36,83

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	0,77
	-
	0,77

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0,1
	-
	0,1

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0,089
	-
	0,089

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0,231
	-
	0,231

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	0,039
	-
	0,039

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0,09
	-
	0,09

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	0,148
	-
	0,148

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0,15
	-
	0,15

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0,1
	-
	0,1

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0,1
	-
	0,1

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0,09
	-
	0,09

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0,14
	-
	0,14

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	1,577
	-
	1,577

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	2,67
	-
	2,67

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	0,197
	-
	0,197

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	0,17
	-
	0,17

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	0,039
	-
	0,039

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	0,258
	-
	0,258

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0,3
	-
	0,3

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	0,66
	-
	0,66

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	0,161
	-
	0,161

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	0,3
	-
	0,3

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0,25
	-
	0,25

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0,09
	-
	0,09

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	0,3
	-
	0,3

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0,21
	-
	0,21

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0,043
	-
	0,043

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,1
	-
	0,1

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,05
	-
	0,05

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,043
	-
	0,043

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0,039
	-
	0,039

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	2,154
	-
	2,154

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0,35
	-
	0,35

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0,114
	-
	0,114

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0,184
	-
	0,184

	ИТОГО
	43,86
	5,26
	49,12


2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе исходных данных и с учетом среднегодовых показателей ввода строительных объектов. Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде отсутствуют. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Приаргунского муниципального округа является Генеральный план Приаргунского муниципального округа.
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Строительство дополнительных централизованных источников теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа не планируется. Не обеспеченный жилой фонд централизованным отоплением будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твердом топливе.
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 7 декабря 2020 года N 2035 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 

На перспективу генеральным планом Приаргунского муниципального округа предусматривается ввести новое жильё, которое представляет объекты индивидуального жилищного строительства. Теплоснабжением планируется обеспечить от индивидуальных источников. 

Таким образом, удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка остается без изменений.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 5 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1)
жилые здания, общежития;

2)
общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

3)
поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4)
дошкольные учреждения;

5)
административного назначения.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в Приаргунском муниципальном округе сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2035 г.
В таблице 2.2 представлены приросты тепловых нагрузок на существующих источниках тепловой энергии на каждый год перспективного развития. 

Таблица 2.2
Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития

	Котельная
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

(Общая/(Отопление + вентиляция + ГВС))

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	Приаргунская ТЭЦ
	0
	0,387657
	0,911096
	0
	0
	0

	Центральная котельная, с. Погадаево
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная администрации, с. Зоргол
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная администрации, п. Молодежный
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №1, п. Кличка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2, п. Кличка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная, с. Бырка
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная, с. Дурой
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная детского сада, с. Дурой
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Центральная котельная, п. Пограничный
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №1, п. Досатуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2, п. Досатуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная, п. Досатуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная, с. Улан
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В 2025 году подключение:

- «Строительство магазина по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, 10а» - 0,072107 Гкал/час.

- «Второй этаж магазина «Луч» по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, 2б» - 0,0417 Гкал/час. Мероприятия не требуются.

В 2026 году подключение:

-«Комплексное здание (казарма, баня, столовая), клуб, стрелковый тир, по адресу Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная,4» - 0,911096 Гкал/час. Включен в проект ИП на 2026 год. «Реконструкция тепловой сети № 4, c Ду350 на Ду400 от ТК 4 до ТК 4-1, по адресу Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, мкр. №2».

Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в Приаргунском муниципальном округе рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.
В случае реализации планов по газификации Приаргунского муниципального округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке (актуализации) схем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе Приаргунского муниципального округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не разрабатывается.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 4.1-4.36.
Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Приаргунской ТЭЦ, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	36,83
	37,218
	38,129
	38,129
	38,129
	38,129
	38,129

	отопление, Гкал/ч
	31,57
	31,958
	32,869
	32,869
	32,869
	32,869
	32,869

	вентиляция, Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	43,86
	34,748
	35,659
	35,659
	35,659
	35,659
	35,659

	отопление, Гкал/ч
	29,44
	29,828
	30,739
	30,739
	30,739
	30,739
	30,739

	вентиляция, Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	68,43
	67,712
	66,801
	66,801
	66,801
	66,801
	66,801

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	70,57
	70,182
	69,271
	69,271
	69,271
	69,271
	69,271

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	59,93
	70,182
	69,271
	69,271
	69,271
	69,271
	69,271

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	66,62
	66,62
	66,62
	66,62
	66,62
	66,62
	66,62


Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для центральной котельной, с. Погадаево, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	отопление, Гкал/ч
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	отопление, Гкал/ч
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94


Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, с. Талман-Борзя, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, с. Усть-Тасуркай, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	отопление, Гкал/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	отопление, Гкал/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, с. Урулюнгуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	отопление, Гкал/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	отопление, Гкал/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Таблица 4.6

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.7

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.8

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, п. Молодежный, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	вентиляция, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	отопление, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.9

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Селинда, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	отопление, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Таблица 4.10

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Бырка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.11

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Дурой, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13


Таблица 4.12

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Новоцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.13

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Староцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	отопление, Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	отопление, Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


Таблица 4.14

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, п. Кличка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	отопление, Гкал/ч
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	отопление, Гкал/ч
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49


Таблица 4.15

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2, п. Кличка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67

	отопление, Гкал/ч
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	отопление, Гкал/ч
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05


Таблица 4.16

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Бырка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	отопление, Гкал/ч
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	отопление, Гкал/ч
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 4.17
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Дурой, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	отопление, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	отопление, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301


Таблица 4.18
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной детского сада, с. Дурой, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084


Таблица 4.19
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для центральной котельной, п. Пограничный, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52


Таблица 4.20
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Талман-Борзя, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Таблица 4.21
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, п. Досатуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	отопление, Гкал/ч
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	отопление, Гкал/ч
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25


Таблица 4.22
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2, п. Досатуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	отопление, Гкал/ч
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	отопление, Гкал/ч
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21


Таблица 4.23
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, п. Досатуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21


Таблица 4.24
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Новоцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	отопление, Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	отопление, Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 4.25
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной детского сада, с. Новоцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	отопление, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	отопление, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


Таблица 4.26
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Улан, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 4.27
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной №1, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	отопление, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	отопление, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172


Таблица 4.28
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2 начальная школа, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.29
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3 кадетский корпус, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086


Таблица 4.30
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №4 кадетский корпус, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	отопление, Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	отопление, Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.31
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5 кадетский корпус, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.32
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной детского сада, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 4.33
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, п. Молодёжный, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	отопление, Гкал/ч
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	отопление, Гкал/ч
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52


Таблица 4.34
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Усть-Тасуркай, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	отопление, Гкал/ч
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	отопление, Гкал/ч
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172


Таблица 4.35
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной детского сада, с. Староцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	отопление, Гкал/ч
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	отопление, Гкал/ч
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172


Таблица 4.36
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Староцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	отопление, Гкал/ч
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	отопление, Гкал/ч
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности существующей системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа отсутствует.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В мастер-плане схемы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.
Мероприятия:

· Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ 150/63 1 135 Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация ОРУ 110 кВ в части выключателей Приаргунской ТЭЦ;

· Реконструкция противоаварийной автоматики в части комплектов реле ЧДА и АЧР Приаргунской ТЭЦ;

· Установка топливораздаточной колонки Приаргунской ТЭЦ;

· Оборудование вне сметы строек Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация системы охранной сигнализации Приаргунской ТЭЦ;

· Установка системы охранного освещения Приаргунской ТЭЦ;

· Установка инженерного заграждения Приаргунской ТЭЦ;

· Установка системы контроля обхода Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация системы охранного телевидения Приаргунской ТЭЦ;
· «Строительство магазина по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, 10а» - 0,072107 Гкал/час (2025 год);
· «Второй этаж магазина «Луч» по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, 2б» - 0,0417 Гкал/час. Мероприятия не требуются (2025 год);

· «Комплексное здание (казарма, баня, столовая), клуб, стрелковый тир, по адресу Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная,4» 0,911096 Гкал/час. Включен в проект ИП на 2026 год. «Реконструкция тепловой сети № 4, c Ду350 на Ду400 от ТК 4 до ТК 4-1, по адресу Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, мкр. №2» (2026 год);
· Модернизация котлоагрегата №3 Братск чугунный секционный КВм-1,33 МВт (механическая топливоподача) на более эффективный котёл КВм-1,25 п. Досатуй;

· Установка узла учёта тепловой энергии п. Досатуй;

· Модернизация котлоагрегата №4 КВр-1,25 на более эффективный котёл КВм -1,25 (механизация) п. Досатуй;

· Установка ЧРП на сетевой насос № 1, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт п. Досатуй;

· Установка ЧРП на сетевой насос № 2, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 3, через ТК-4, ТК-5, ТК-6, УТ1, УТ2, ТК-7, ТК-8 до ТК-8-1 (труба сталь Ду-108 мм, L-795 м.) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 8 до поста ЭЦ ул. Привокзальная (труба сталь Ду-89 мм, L-350 м.) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от Здания котельной до жилого дома ул. Ленина 20, кв. 1 п. Досатуй (труба сталь Ду-57 мм, L-38 м) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 3 до Здание начальной школы (труба сталь Ду-57 мм, L-50 м) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 2 до Здание средней школы (труба сталь Ду-57 мм, L-75 м) п. Досатуй;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП п. Кличка;

· Установка узла учёта тепловой энергии п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой сетевого насоса WioBL 80/90-18,5/2 на аналогичный с установкой ЧРП № 2 п. Кличка;

· Установка узла учёта тепловой энергии п. Кличка;

· Модернизация котлоагрегата № 3 КВр-1,1 год на более производительный котёл КВр-1,25 МВт п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,25) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,1) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-6,3 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,5) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Реконструкция участка подающего и обратного трубопровода внутри котельной Кличка -1 (труба сталь L-12 м, Ду-219 мм) п. Кличка;

· Реконструкция участка теплосети от ТК-1, до УТ-1 до УТ-2 по ул. Железнодорожная (труба сталь    L-100 м, Ду-219 мм) п. Кличка;

· Модернизация участка теплосети от ТК-3/1, до ТК-3-1, до ТК-3-2 по ул. Погодаева (труба сталь L-500 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция) п. Кличка;

· Модернизация участка теплосети от ТК-5-1, через ВР1, до ВР2 по ул. Ленина (труба сталь L-300 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция) п. Кличка.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Приаргунского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения на взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа
Для реализации варианта № 2 требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости этой причины достаточно для понимания того, что вариант № 2 не самый оптимальный.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Приаргунского муниципального округа экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, распределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды (далее – ПСВ) с утечкой.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина которых должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30).

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней систем теплопотребления.

Расчет перспективных расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии выполнен и представлен в таблицах 6.1-6.2 с разбивкой по годам.
Таблица 6.1

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Приаргунская ТЭЦ

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	187 932
	187 932
	187 932
	187 932
	187 932
	187 932
	187 932

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, т
	28763
	28763
	28763
	28763
	28763
	28763
	28763

	сверхнормативный расход воды, т
	8037
	8037
	8037
	8037
	8037
	8037
	8037

	Расход воды на ГВС, т
	170 372
	170 372
	170 372
	170 372
	170 372
	170 372
	170 372


Таблица 6.2

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия 
ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	187 932
	187 932
	187 932
	187 932
	187 932
	187 932
	187 932

	нормативные утечки теплоносителя в сетях, т
	28763
	28763
	28763
	28763
	28763
	28763
	28763

	сверхнормативный расход воды, т
	8037
	8037
	8037
	8037
	8037
	8037
	8037

	Расход воды на ГВС, т
	170 372
	170 372
	170 372
	170 372
	170 372
	170 372
	170 372


6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Системы теплоснабжения в Приаргунском муниципальном округе открытые.
В разрабатываемой схеме теплоснабжения предлагается мероприятие по переводу потребителей на закрытую схему подключения. В такой схеме подготовка горячей воды будет осуществляется непосредственно у потребителя, а компенсация водоразбора будет осуществляться из систем водоснабжения потребителей, а не из тепловой сети.

Полный перевод на закрытую схему подключения позволит:

-отделить контуры системы теплоснабжения от контуров потребителей и, как следствие, сократить расходы подпиточной воды на ЦТП;

-исключить влияние возможных загрязнений теплоносителя у потребителей (в виду подключения производственных потребителей) на режим работы тепловой сети;

-повысить качество воды, идущей на горячее водоснабжения, у конечных потребителей, поскольку вода будет браться из холодного водопровода надлежащего питьевого качества;

-стабилизировать гидравлический режим в тепловых сетях, что приведет к повышению качества теплоснабжения в целом.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на котельных имеются в количестве (1 шт.).  Объём бака 65 м3 котельная Приаргунская ТЭЦ.
6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Информация по нормативным и фактическим (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовым расходам подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии отсутствует.

В соответствии с СП 124 133302012 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 
6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной нет систем химводоподготовки подпиточной воды для теплосетей. Подпитка тепловых сетей систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от поселкового водопровода.
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2. обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3. обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4. развитие систем централизованного теплоснабжения;

5. соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6. обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7. обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8. обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Теплоснабжение Приаргунского муниципального округа осуществляется от 36 источников централизованного теплоснабжения:

- ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» - Приаргунская ТЭЦ;
- ООО «Энергия Приаргунск», Котельная №1, п. Кличка;

- ООО «Энергия Приаргунск», Котельная №2, п. Кличка;

- ООО «Энергия Приаргунск», Котельная №1, п. Досатуй;

- ООО «Энергия Приаргунск», Котельная №2, п. Досатуй;
- ООО «Энергия Приаргунск», Котельная №3 (школа), п. Досатуй;
- МБУ «Служба МТО» - Центральная котельная, с. Погадаево;
- МБУ «Служба МТО» - администрации, с. Талман-Борзя;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная администрации, с. Урулюнгуй;

- МБУ «Служба МТО» - Администрации, с. Зоргол;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная дома культуры, с. Зоргол;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная администрации, п. Молодежный;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная дома культуры, с. Селинда;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная дома культуры, с. Бырка;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная дома культуры, с. Дурой;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй;
- МБУ «Служба МТО» - Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй;
- МБОУ Быркинская СОШ;

- МБОУ Дуройская СОШ;

- МБДОУ детский сад «Колосок» с. Дурой;

- МБОУ Пограничнинская СОШ;

- МБОУ Талман-Борзинская ООШ;

- МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ;

- МБДОУ детский сад «Тополёк» с. Новоцурухайтуй;

- МБОУ Уланская ООШ;

- МБОУ Зоргольская СОШ 5 котельных;

- МБДОУ детский сад «Улыбка» с. Зоргол;

- МБОУ Молодёжнинская СОШ;

- МБОУ Усть-Тасуркайская СОШ;

- МБДОУ детский сад «Теремок»;

- МБОУ Староцурухайтуйская СОШ.
Существующие источники имеют существенный запас установленной тепловой мощности.

В перспективе схема теплоснабжения остается традиционной - централизованной, с открытым водоразбором, основным теплоносителем - сетевая вода. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

В настоящее время все планируемые к возведению объекты капитального строительства (за исключением ИЖС) предполагают подключение к централизованным источникам теплоснабжения.

Организация поквартирного отопления не планируется.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются ТЭЦ Приаргунская. Подробная информация отсутствует.

Решений, в отношении источников централизованного теплоснабжения в Приаргунском муниципальном округе, об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей не принималось

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются ТЭЦ Приаргунская. Подробная информация отсутствует. Мероприятия не предусмотрены.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются ТЭЦ Приаргунская. Подробная информация отсутствует. Мероприятия не предусмотрены.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются ТЭЦ Приаргунская. Подробная информация отсутствует. Мероприятия не предусмотрены.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».
Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.
7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматривается.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Предложения по выводу в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии, не предусматриваются.
7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки Приаргунского муниципального округа малоэтажными жилыми зданиями

Централизованным теплоснабжением на расчетный период, предусматривается обеспечить сохраняемую и перспективную многоквартирную и общественно-деловую застройку. 

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками и коттеджной застройки, расположенных за пределами системы централизованного теплоснабжения, предполагается осуществить децентрализовано от индивидуальных источников тепла. 

Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Приаргунского муниципального округа
Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2035 г., источники теплоснабжения Приаргунского муниципального округа не будут иметь дефицит тепловой мощности.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.

Солнечная радиация

Климатические условия характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в сельской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.

Геотермальное тепло

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.

Система тепло сбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой тепло сбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед. 

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.

Выводы:

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Приаргунского муниципального округа в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.

Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Приаргунского муниципального округа отсутствуют.
В настоящий момент местные виды топлива (дрова) не используются на котельных. Местные виды топлива уголь используются (Забайкальский край, Борзинский район уголь для Приаргунская ТЭЦ. Остальные котельные отапливаются углём с Приаргунского угольного разреза, и Уртуйского угольного разреза).
7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории Приаргунского муниципального округа
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.
7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:


Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Согласно определению, «зона действия системы теплоснабжения», данная в постановлении правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенного в редакции ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть «изолированными» и «радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Приаргунского муниципального округа
Мероприятия по данному пункту на территории Приаргунского муниципального округа не предусматриваются.
8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия по данному пункту на территории Приаргунского муниципального округа не предусматриваются.
8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по данному пункту на территории Приаргунского муниципального округа не предусматриваются.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не предусматриваются.
8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Федеральный закон от 30.12.2021 N 438-ФЗ признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек. Это позволяет обеспечить постепенное строительство закрытых систем.
Согласно Федерального закона от 30.12.2021 N 438-ФЗ:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 15_5 следующего содержания:

"15_5) утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;";

2) часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 7_1 следующего содержания:

"7_1) обязательную оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Без проведения такой оценки схема теплоснабжения не может быть утверждена (актуализирована);";

Централизованное теплоснабжение населенных пунктов Приаргунского муниципального округа осуществляется от муниципальных котельных. Система теплоснабжения населенных пунктов по способу осуществления бытового горячего водоснабжения (ГВС) – открытая. Подключение абонентов выполнено по зависимой схеме.

Существующие системы отопления жилых зданий функционируют по графику качественно-количественного регулирования температуры, что объясняется особенностью открытых систем горячего водоснабжения (водоразбор осуществляется и системы отопления). Температурный график системы отопления 95/70 0С для котельных.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Приаргунского муниципального округа состоит из 36 секционированных зон действия теплоисточников (котельные), представляет собой:

-
СЦТ 1- зона действия Приаргунская ТЭЦ;

-
СЦТ 2- зона действия Центральная котельная, с. Погадаево;
-
СЦТ 3- зона действия Котельная администрации, с. Талман-Борзя;
-
СЦТ 4- зона действия Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай;
-
СЦТ 5- зона действия Котельная администрации, с. Урулюнгуй;
-
СЦТ 6- зона действия Котельная администрации, с. Зоргол;

-
СЦТ 7- зона действия Котельная дома культуры, с. Зоргол;
-
СЦТ 8- зона действия Котельная администрации, п. Молодежный;
-
СЦТ 9- зона действия Котельная дома культуры, с. Селинда;
-
СЦТ 10- зона действия Котельная дома культуры, с. Бырка;
-
СЦТ 11- зона действия Котельная дома культуры, с. Дурой;

-
СЦТ 12- зона действия Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй;
-
СЦТ 13- зона действия Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй.
-
СЦТ 14- зона действия Котельная №1, п. Кличка;

-
СЦТ 15- зона действия Котельная №2, п. Кличка;

-
СЦТ 16- зона действия Школьная котельная, с. Бырка;

-
СЦТ 17- зона действия Школьная котельная, с. Дурой;

-
СЦТ 18- зона действия Котельная детского сада, с. Дурой;

-
СЦТ 19- зона действия Центральная котельная, п. Пограничный;

-
СЦТ 20- зона действия Школьная котельная, с. Талман-Борзя;

-
СЦТ 21- зона действия Котельная №1, п. Досатуй;

-
СЦТ 22- зона действия Котельная №2, п. Досатуй;

-
СЦТ 23- зона действия Школьная котельная, п. Досатуй;

-
СЦТ 24- зона действия Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй;

-
СЦТ 25- зона действия Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй;

-
СЦТ 26- зона действия Школьная котельная, с. Улан;

-
СЦТ 27- зона действия Школьная котельная №1, с. Зоргол;

-
СЦТ 28- зона действия Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол;

-
СЦТ 29- зона действия Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол;

-
СЦТ 30- зона действия Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол;

-
СЦТ 31- зона действия Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол;

-
СЦТ 32- зона действия Котельная детского сада, с. Зоргол;

-
СЦТ 33- зона действия Школьная котельная, п. Молодёжный;

-
СЦТ 34- зона действия Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай;

-
СЦТ 35- зона действия Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй;

-
СЦТ 36- зона действия Школьная котельная, с. Староцурухайтуй.
Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

˗
в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

˗
существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

˗
снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

˗
снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

˗
снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

˗
кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период.
Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему подключения системы ГВС через пластинчатые теплообменники.

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматривались две основные схемы подключения подогревателей ГВС к тепловым сетям:

1. Параллельная одноступенчатая схема ГВС; 
2. Двухступенчатая смешанная схема ГВС.
Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников тепловой энергии.

Однако данные схемы более дорогостоящие. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше примерно в 1,5 раза.

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане и обеспечивает потребность в горячей воде.

При актуализации схемы теплоснабжения предлагается использовать на жилом фонде 2-хступенчатую схему подключения теплообменников ГВС. Для прочих потребителей с незначительной тепловой нагрузкой системы ГВС (менее 0,05 Гкал/ч) возможно применение одноступенчатой схемы подключения теплообменников с целью снижения стоимости работ.

[image: image16.jpg]tre rBc





Рисунок 9.1. Принципиальная 2-ступенчатая схема включения теплообменников ГВС в ИТП

[image: image17.png]Banonposomyuh

cryneis

HKunoe 3aanme

Topsee u xonagwoe
onociabrme
="
fron
o m.myn_‘ | | S<=
-
N

Tornooon

Hacoc unprynmu

Tennoobuenun
|cucrows oronnorn

LiuprynLuonssh konTyp

Hacoc

cncroms:
otonnows

I CucToma perynuposann
3w





Рисунок 9.2. Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления.
Для организации закрытой схемы ГВС необходимо: 

- установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты (ИТП) с теплообменниками ГВС; 

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением по 1-й категории надежности; 

- во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, выполнить замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Основным недостатком систем централизованного теплоснабжения является применение центрального регулирования теплового потребления по совмещенной нагрузке – отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Подача тепловой энергии потребителям производится по усредненному параметру для каждого вида тепловой нагрузки, измеряемому в одной или нескольких контрольных точках.

На момент актуализации схемы теплоснабжения в качестве основного метода центрального регулирования принят качественный метод, заключающийся в регулировании отпуска тепла за счет изменения температуры теплоносителя на входе в местные системы теплопотребления при сохранении постоянного количества (расхода) теплоносителя. При этом температура в подающем трубопроводе тепловой сети не должна снижаться ниже уровня, определяемого условиями горячего водоснабжения.

При переводе на закрытую схему теплоснабжения необходимо изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа относятся к открытому типу теплоснабжения. Перевод на закрытую систему предусматривается.
9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
На территории Приаргунского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую предусматривается.

По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Для организации закрытой схемы горячего водоснабжения потребуется:

˗
выполнение гидравлического расчета тепловых сетей с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения с целью определения необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров;

˗
реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров;

˗
установка ИТП с установкой теплообменных аппаратов и перекладкой квартальных тепловых сетей и сетей водоснабжения;

˗
оснащение потребителей, подключенных непосредственно к тепловым сетям по открытой схеме, теплообменниками ГВС;

˗
замена стальных трубопроводов ГВС в зданиях на полимерные трубопроводы;

˗
реконструкция сетей водоснабжения с перераспределением расходов воды от источников на ИТП;

˗
реконструкция систем водоподготовки на источниках.

На территории Приаргунского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую предусматривается. Информация по инвестициям не предоставлена. Необходимо провести гидравлический расчёт системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа.
При переходе на закрытую схему теплоснабжения рекомендуется организовать отдельный учет тепловой энергии на горячее водоснабжение в каждом тепловом пункте.

Применительно к новому строительству, проектирование тепловых сетей и сетей водоснабжения должно учитывать условия независимых и закрытых схем.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
На территории Приаргунского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую предусматривается.
Основными эффектами от перехода к закрытой схеме горячего водоснабжения являются улучшение качества горячей воды, поступающей к потребителю, и снижение подпитки теплоносителя в сети.

9.6 Расчёт ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
В соответствии с требованиями ч. 8 ст. 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Таким образом, источником финансирования перехода на закрытую схему ГВС для многоквартирных домов должны стать средства теплоснабжающих организаций за счет своих инвестиционных программ, при этом в состав затрат теплоснабжающей организации должны включаться расходы на осуществление мероприятий до границы дома.

Расходы на выполнение работ по внутридомовым сетям должен нести собственник здания.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Приаргунского муниципального округа
На котельных в Приаргунском муниципальном округе используемый вид топлива является уголь.
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зимний период представлен в таблице 10.5, в летний период в таблице 10.6.

Таблица 10.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	299654
	299654
	299654
	299654
	299654
	299654
	299654

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	52471,29
	52471,29
	52471,29
	52471,29
	52471,29
	52471,29
	52471,29

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), т.н.т
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Нормативные запасы топлива на котельных, представлены в п. 1.2.
10.3 Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных является уголь.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для котельных является уголь. 
10.5 Преобладающий в Приаргунском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Приаргунском муниципальном округе
Преобладающий в Приаргунском муниципальном округе вид топлива – уголь. 
10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса в Приаргунском муниципальном округе
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

· потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

· достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 

· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

· готовностью СЦТ к отопительному сезону;

· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 

· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12°С;

· промышленных зданий до 8°С.
Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.
Общий показатель надежности на 2035 год для котельных Приаргунского муниципального округа равен 0,86. Данный показатель предполагается достичь путем реализации мероприятий по замене ветхих сетей теплоснабжения. Таким образом, все системы теплоснабжения в 2035 можно будет отнести к надежным.
11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 № 354.

11.2 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления. 

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети, представлены в главе 8.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.
ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование, адрес объекта теплоснабжения
	Мероприятия по созданию, реконструкции имущества в составе объекта соглашения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Приаргунский муниципальный округ

	1
	Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ 150/63 1 135
	
	5789
	
	
	
	

	2
	Модернизация ОРУ 110 кВ в части выключателей
	
	
	1649
	
	
	

	3
	Реконструкция противоаварийной автоматики в части комплектов реле ЧДА и АЧР
	
	
	1649
	
	
	

	4
	Установка топливораздаточной колонки
	
	
	880
	
	
	

	5
	Оборудование вне сметы строек
	
	1266
	
	
	
	

	6
	Модернизация системы охранной сигнализации Приаргунской ТЭЦ
	915
	
	
	
	
	

	7
	Установка системы охранного освещения Приаргунской ТЭЦ
	851
	
	
	
	
	

	8
	Установка инженерного заграждения Приаргунской ТЭЦ
	1127
	
	
	
	
	

	9
	Установка системы контроля обхода Приаргунской ТЭЦ
	425
	
	
	
	
	

	10
	Модернизация системы охранного телевидения Приаргунской ТЭЦ
	
	842
	
	
	
	

	11
	Котельная №1 ул. Привокзальная 4 п. Досатуй
	Модернизация котлоагрегата №3 Братск чугунный секционный КВм-1,33 МВт (механическая топливоподача) на более эффективный котёл КВм-1,25
	
	
	3243,5
	
	
	

	12
	
	Установка узла учёта тепловой энергии
	
	2233,9
	
	
	
	

	13
	
	Модернизация котлоагрегата №4 КВр-1,25 на более эффективный котёл КВм -1,25 (механизация)
	
	
	
	3376,5
	
	

	14
	
	Установка ЧРП на сетевой насос № 1, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт
	
	
	358,9
	
	
	

	15
	
	Установка ЧРП на сетевой насос № 2, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт
	
	
	358,9
	
	
	

	16
	Котельная Кличка-1 ул. Железнодорожная 7
	Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП
	
	
	693,6
	
	
	

	17
	
	Установка узла учёта тепловой энергии
	
	
	
	2445,5
	
	

	18
	
	Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП
	
	
	722,03


	
	
	

	19
	Котельная Кличка-2 ул. Комсомольская 1а
	Модернизация с заменой подпиточного насоса 

WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП
	
	
	
	586,05
	
	

	20
	
	Модернизация с заменой подпиточного насоса 
WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП
	
	
	540,8
	
	
	

	21
	
	Модернизация с заменой сетевого насоса 
WioBL 80/90-18,5/2 на аналогичный с установкой ЧРП № 2
	
	
	
	
	
	635,1

	22
	
	Установка узла учёта тепловой энергии
	
	
	2445,5
	
	
	

	23
	
	Модернизация котлоагрегата № 3 КВр-1,1 год на более производительный котёл КВр-1,25 МВт
	
	
	
	2313,1
	
	

	24
	
	Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,25) с установкой ЧРП
	
	
	
	
	
	1315,4

	25
	
	Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,1) с установкой ЧРП
	
	
	
	
	
	1354,5

	26
	
	Модернизация дымососа котла ДН-6,3 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,5) с установкой ЧРП
	
	
	
	
	
	940,02

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Приаргунский муниципальный округ

	27
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 5а
	граница зем. участка
	Жилой дом, ул. Светлая
	28
	
	
	
	
	

	28
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 4-2
	граница зем. участка
	Жилой дом, ул. Дружбы
	281
	
	
	
	
	

	29
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 6-7е
	граница зем. участка
	Жилой дом, ул. Боровая, 7
	1407
	
	
	
	
	

	30
	Приаргунская ТЭЦ
	между ТК-6г и ТК-6д
	граница зем. участка
	7 жилых домов, ТСЖ «Садовый»
	84
	
	
	
	
	

	31
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 6-9/4
	граница зем. участка
	Жилой дом, ул. Боровая, 9
	281
	
	
	
	
	

	32
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 6-9/4
	граница зем.участка
	Жилой дом, ул. Боровая, 11
	563
	
	
	
	
	

	33
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 6-9/2
	ТК 6-9/4
	Жилой дом, ул. Боровая, 9

Жилой дом, ул. Боровая, 11
	1970
	
	
	
	
	

	34
	Котельная № 1 ул. Привокзальная, 4 пос. Досатуй
	Реконструкция участка теплосети от ТК 3, через ТК-4, ТК-5, ТК-6, УТ1, УТ2, ТК-7, ТК-8 до ТК-8-1 (труба сталь Ду-108 мм, L-795 м.)
	
	
	
	
	
	37451,2

	35
	
	Реконструкция участка теплосети от ТК 8 до поста ЭЦ ул. Привокзальная (труба сталь Ду-89 мм, L-350 м.)
	
	
	14601,4
	
	
	

	36
	Котельная Школа ул. Юбилейная, 1 пос. Досатуй
	Реконструкция участка теплосети от Здания котельной до жилого дома ул. Ленина 20, кв. 1 п. Досатуй (труба сталь Ду-57 мм, L-38 м)
	
	
	
	
	1653,5
	

	37
	
	Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 3 до Здание начальной школы (труба сталь Ду-57 мм, L-50 м)
	
	
	
	
	
	2366,7

	38
	
	Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 2 до Здание средней школы (труба сталь Ду-57 мм, L-75 м)
	
	
	
	
	
	3550,1

	39
	Котельная Кличка-1 ул. Железнодорожная 7
	Реконструкция участка подающего и обратного трубопровода внутри котельной Кличка -1 (труба сталь L-12 м, Ду-219 мм) 
	
	
	861,2
	
	
	

	40
	
	Реконструкция участка теплосети от ТК-1, до УТ-1 до УТ-2 по ул. Железнодорожная (труба сталь    L-100 м, Ду-219 мм) 
	
	
	
	7867,3
	
	

	41
	Котельная Кличка-2 ул. Комсомольская 1а
	Модернизация участка теплосети от ТК-3/1, до ТК-3-1, до ТК-3-2 по ул. Погодаева (труба сталь L-500 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция)
	
	
	
	
	27190,4
	

	42
	
	Модернизация участка теплосети от ТК-5-1, через ВР1, до ВР2 по ул. Ленина (труба сталь L-300 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция)
	
	
	
	
	
	21163,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Приаргунская ТЭЦ
	Реконструкция теплосети №3
	
	
	3022
	11027
	
	

	44
	Приаргунская ТЭЦ
	Реконструкция тепловой сети № 4 Ду350мм на Ду400мм от ТК 4 до ТК 4-1 протяженностью 90м в мкр. №2
	
	21928,56
	
	
	
	

	Всего по объектам теплоснабжения
	7932
	32059,46
	31025,83
	27615,45
	28843,9
	68776,62


12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-снабжающих компаний.

1.
 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

2.
 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний.

3.
 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

4.
 Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.

5.
 20 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

6.
 60 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.

7.
 100 % объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе.

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:

· Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;

· Индекс рентабельности инвестиций PI;

· Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:

- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2034 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.

Период расчета для инвестиционного проекта – 10 лет (2024 – 2034 гг.). Шаг расчета – 1 год. 

Индексы-дефляторы МЭР

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в таблице.
Таблица 12.2
Индексы-дефляторы и инфляция до 2034 г. (в %, за год к предыдущему году)

	 Показатель
	Значение показателя по годам расчетного периода

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035
	2031
	2032
	2033
	2034

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Инфляция (ИПЦ), среднегодовая
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %
	0,05
	0,07
	0,09
	0,06
	0,05
	0,05
	0,06
	0,05
	0,04
	0,02
	0,01

	Рост цен на тепловую энергию в среднем за год к предыдущему году, %
	0,034
	0,09
	0,09
	0,07
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,03

	Рост цен на Уголь (оптовые цены без НДС)
	0,05
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,06
	0,05
	0,04
	0,03
	0,03
	0,03


Источники финансирования определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теплоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.

Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств.

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

( отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы, характеризующие динамику функционирования котельных, представлены в таблицах 13.1-13.36.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Приаргунской ТЭЦ
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	184,92
	184,92
	184,92
	184,92
	184,92
	184,92

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия центральной котельной, с. Погадаево
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.3
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, с. Талман-Борзя
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.4
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, с. Усть-Тасуркай
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, с. Урулюнгуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, п. Молодежный
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Селинда
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Бырка
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Дурой
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Староцурухайтуй

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1, п. Кличка
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2, п. Кличка
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.16

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Бырка
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.17

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Дурой
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.18

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной детского сада, с. Дурой
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.19

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия центральной котельной, п. Пограничный
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.20

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Талман-Борзя
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.21
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1, п. Досатуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.22
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2, п. Досатуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.23
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, п. Досатуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.24
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Новоцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.25
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной детского сада, с. Новоцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.26
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Улан
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.27
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной №1, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.28
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2 начальной школы, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.29
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №3 кадетского корпуса, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.30
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №4 кадетского корпуса, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.31
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №5 кадетского корпуса, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.32
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной детского сада, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.33
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, п. Молодёжный
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.34
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Усть-Тасуркай
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.35
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной детского сада, с. Староцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 13.36
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Староцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия представлены в главе 12 п. 12.4.

На территории Приаргунского муниципального округа ЕТО утверждена в п. Приаргунск ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», п. Досатуй и п. Кличка ООО «Энергия Приаргунск».
14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.
ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Приаргунского муниципального округа
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Приаргунского муниципального округа представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	МБУ «Служба МТО»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	02
	нет
	

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	МБУ «Служба МТО»
	
	03
	нет
	

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	МБУ «Служба МТО»
	
	04
	нет
	

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	МБУ «Служба МТО»
	
	05
	нет
	

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	МБУ «Служба МТО»
	
	06
	нет
	

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	МБУ «Служба МТО»
	
	07
	нет
	

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	МБУ «Служба МТО»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	08
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	МБУ «Служба МТО»
	
	09
	нет
	

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	МБУ «Служба МТО»
	
	10
	нет
	

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	МБУ «Служба МТО»
	
	11
	нет
	

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	МБУ «Служба МТО»
	
	12
	нет
	

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	МБУ «Служба МТО»
	
	13
	нет
	

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	ООО «Энергия Приаргунск»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	14
	да
	

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	ООО «Энергия Приаргунск»
	
	15
	да
	

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	16
	нет
	

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	н/д
	
	17
	нет
	

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	н/д
	
	18
	нет
	

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	н/д
	
	19
	нет
	

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	н/д
	
	20
	нет
	

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	ООО «Энергия Приаргунск»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	21
	да
	

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	ООО «Энергия Приаргунск»
	
	22
	да
	

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	ООО «Энергия Приаргунск»
	
	23
	да
	

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	
	24
	нет
	

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	н/д
	
	25
	нет
	

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	н/д
	
	26
	нет
	

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	н/д
	
	27
	нет
	

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	28
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	
	29
	нет
	

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	
	30
	нет
	

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	н/д
	
	31
	нет
	

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	н/д
	
	32
	нет
	

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	н/д
	
	33
	нет
	

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	н/д
	
	34
	нет
	

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	н/д
	
	35
	нет
	

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	н/д
	
	36
	нет
	


15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории Приаргунского муниципального округа ЕТО утверждена, ПАО «Территориальная генерирующая компания №14».

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Критерии и порядок определения теплоснабжающей организации:

1. Статус теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения

3. Для присвоения организации статуса теплоснабжающей организации на территории муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, то статус теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус теплоснабжающей организации на основании критериев определения теплоснабжающей организации: 

-
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации;

-
размер собственного капитала;

-
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса теплоснабжающей организации, статус теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

-
исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

-
заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

-
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа приведен в таблице 15.2.
Таблица 15.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	110
	ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	01
	да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	3,18
	МБУ «Служба МТО»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	02
	нет
	

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0,036
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	03
	нет
	

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0,0387
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	04
	нет
	

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0,43
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	05
	нет
	

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	0,09
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	06
	нет
	

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0,17
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	07
	нет
	

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	0,09
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	08
	нет
	

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0,19
	МБУ «Служба МТО»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	09
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0,19
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	10
	нет
	

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0,26
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	11
	нет
	

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0,17
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	12
	нет
	

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0,18
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	13
	нет
	

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	3,49
	ООО «Энергия Приаргунск»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	да
	14
	нет
	

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	3,34
	ООО «Энергия Приаргунск»
	н/д
	
	н/д
	-
	да
	15
	нет
	

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	0,561
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	16
	нет
	

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	0,602
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	17
	нет
	

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	0,256
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	18
	нет
	

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	0,821
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	19
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0,34
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	20
	нет
	

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	4,49
	ООО «Энергия Приаргунск»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	да
	21
	нет
	

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	0,64
	ООО «Энергия Приаргунск»
	н/д
	
	н/д
	-
	да
	22
	нет
	

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	0,71
	ООО «Энергия Приаргунск»
	н/д
	
	н/д
	-
	да
	23
	нет
	

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0,561
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	24
	нет
	

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0,2
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	25
	нет
	

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	0,52
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	26
	нет
	

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0,344
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	27
	нет
	

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0,086
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	28
	нет
	

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,172
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	29
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,086
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	30
	нет
	

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,086
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	31
	нет
	

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0,09
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	32
	нет
	

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	0,821
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	33
	нет
	

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0,34
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	34
	нет
	

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0,34
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	35
	нет
	

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0,561
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	36
	нет
	


15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

На территории Приаргунского муниципального округа ЕТО утверждена в п. Приаргунск ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», п. Досатуй и п. Кличка ООО «Энергия Приаргунск».
15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Приаргунского муниципального округа ЕТО утверждена в п. Приаргунск ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», п. Досатуй и п. Кличка ООО «Энергия Приаргунск».
ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в схему теплоснабжения Приаргунского муниципального округа, формирующих группу 1, представлен в таблице 12.1. 

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Группа 2 – проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. 

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в схему теплоснабжения Приаргунского муниципального округа, представлен в таблице 12.1.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по данному пункту будут предусмотрены согласно результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.
17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Схема теплоснабжения Приаргунского муниципального округа разрабатывается впервые.
– ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»


– ООО «Энергия Приаргунск»


– МБУ «Служба МТО».





Конечный потребитель








22

[image: image1.png]<ch-l1poex'r



_1661638441.unknown

_1661638443.unknown

_1661638445.unknown

_1661638446.unknown

_1661638444.unknown

_1661638442.unknown

_1661638439.unknown

_1661638440.unknown

_1661638438.unknown

