	[image: image1.png]<ch-l1poex'r




	ИП Крылов Иван Васильевич

ИНН 352526900865
	8 (8172) 50-35-32 | 5s-proekt.ru  ea503532@yandex.ru

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Глава Приаргунского муниципального округа Забайкальского края ____________/Логунов Е.В./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
до 2035 год 
Утверждаемая часть 



	
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель

Крылов Иван Васильевич

____________/Крылов И.В./

«___» _____________ 2026 г.

М.П.

	
	
	

	г. Вологда

2025 год


ОГЛАВЛЕНИЕ
6ВВЕДЕНИЕ


7ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


10РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


10а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


11б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


12в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


13г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по  Приаргунскому  муниципальному округу


18РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»


18а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


20б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


20в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


46г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения


46д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


48РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»


48а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


48б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


49РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


49а) описание сценариев развития теплоснабжения Приаргунского муниципального округа


54б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Приаргунского муниципального округа


55РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


55а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Приаргунского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


55б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


56в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


56г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


57д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


57е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


57ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


57з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


58и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


59к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


60РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»


60а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


60б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Приаргунского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку


60в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


60г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


60д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


62РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»


62а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


63б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


64РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»


64а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


77б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


77в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


77г) преобладающий в Приаргунском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении


77д) приоритетное направление развития топливного баланса Приаргунского муниципального округа


78РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»


78а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


78б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


86в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


86г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


86д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


87е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


88РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»


88а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


88б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


88в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


94г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


94д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


97РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


98РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»


99РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


99а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения


99б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Приаргунского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем


103РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»


104РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


104а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


104б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


104в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


104г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


105д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


105е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Приаргунского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


105ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Приаргунского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


106РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»


143РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»




ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

· утверждаемая часть;

· обосновывающие материалы. 

Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 8 августа 2024 года);

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 18 марта 2025 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 11 сентября 2024 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 20 марта 2025 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 декабря 2024 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
· Генеральный план Приаргунского муниципального округа Забайкальского края.

Схема теплоснабжения Приаргунского муниципального округа разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Приаргунский муниципальный округ расположен в пределах Аргунской структурно - формационной зоны, в пределах которой выделяются метаморфические формации докембрия - осадочные и вулканогенно-осадочные формации рифия, венда – раннего палеозоя, среднего – позднего палеозоя с завершающим гранитоидным магматизмом.  В средне - позднеюрское время здесь сформировались континентальные орогенные структуры: хребты, вулканарии и унаследованные впадины; последние выполнены грубообломочными молассовыми отложениями. На территории Приаргунского муниципального округа, расположенного в юго-восточной части описываемой структурно-формационной зоны, самыми древними породами являются раннерифейские граниты, наиболее крупные поля выходов, которых закартированы в 5-10км к югу от п. Молодёжный. Значительно распространены в районе комплексы мезозойских пород, связанные как с магматической деятельностью (граниты, базальты, трахибазальты, туфы и др.), так и с седиментационными процессами во впадинах, где накапливались песчаники, алевролиты, аргиллиты, конгломераты и др., среди которых встречаются пласты и слои бурых и каменных углей. Повсеместно распространены четвертичные отложения различного генезиса, но все они незначительной мощности; лучше они развиты в долине р. Амур и её левого притока р. Урулюнгуй.

Для Приаргунского муниципального округа характерно сочетание низкой и среднегорий с равнинами и речными долинами. Два хребта, расположенные в районе «заходят» сюда с юго-запада лишь своими северными окраинами – это Кличкинский и Аргунский. Первый из них расположен на западе района, где долина р. Урулюнгуй пересекает его, отчленяя северную окраину хребта от остальных частей. Именно эта северная окраина и является наиболее высокой частью Аргунского хребта, где одна из вершин (она не имеет топонима) имеет абсолютную высоту 1252 м – именно она является высочайшей отметкой всего Приаргунского муниципального округа. Параллельно этому, но восточнее тянется Аргунский хребет: здесь он низкогорный, т.к. абсолютные отметки вершин не превышают 1000 м.  Долина р. Урулюнгуй пересекает и этот хребет, и также отмечает часть хребта, самый северный массив которого носит местное название «хребет Кыдым»; его самая высокая вершина (она не имеет топонима) достигает высоты 881м. значительные пространства района характеризуются выровненным рельефом – это речные долины и падины; среди долин заметно выделяются речные долины Аргуни и Урулюнгуя, а среди падей – падь Горда. Указанные речные долины располагаются в пределах впадин забайкальского и гобийского типов, а потому характеризуются значительной протяженностью и шириной.  Например, Аргунская впадина имеет протяженность до 140 км, а ширину до 40 км (включая её участки, расположенных в средних районах края).  В целом по Приаргунскому муниципальному округу достаточно много пологих и субгоризонтальных участков земной поверхности, где можно заниматься активно хозяйственной деятельностью, включая земледелие.
Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Приаргунского муниципального округа Забайкальского края включает в себя: 

1. Приаргунская ТЭЦ;
2. Центральная котельная, с. Погадаево;
3. Котельная администрации, с. Талман-Борзя;
4. Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай;
5. Котельная администрации, с. Урулюнгуй;
6. Котельная администрации, с. Зоргол;
7. Котельная дома культуры, с. Зоргол;
8. Котельная администрации, п. Молодежный;
9. Котельная дома культуры, с. Селинда;
10. Котельная дома культуры, с. Бырка;
11. Котельная дома культуры, с. Дурой;
12. Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй;
13. Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй;
14. Котельная №1, п. Кличка;
15. Котельная №2, п. Кличка;
16. Школьная котельная, с. Бырка;
17. Школьная котельная, с. Дурой;
18. Котельная детского сада, с. Дурой;
19. Центральная котельная, п. Пограничный;
20. Школьная котельная, с. Талман-Борзя;
21. Котельная №1, п. Досатуй;
22. Котельная №2, п. Досатуй;
23. Школьная котельная, п. Досатуй;
24. Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй;
25. Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй;
26. Школьная котельная, с. Улан;
27. Школьная котельная №1, с. Зоргол;
28. Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол;
29. Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол;
30. Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол;
31. Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол;
32. Котельная детского сада, с. Зоргол;
33. Школьная котельная, п. Молодёжный;
34. Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай;
35. Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй;
36. Школьная котельная, с. Староцурухайтуй.
Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочих потребителей.
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводится своевременно их осмотр и ремонт; 

· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 

· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является население. 

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа:

– первая очередь (1 этап) – 2025-2028 гг.;

– расчетный срок (2 этап) – 2029-2035 гг.
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельского поселения или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельского поселения или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Приаргунского муниципального округа является генеральный план.

 Прогноз ввода жилищного фонда по площадкам комплексного освоения в целях многоэтажного жилого и общественного строительства до 2035 г. принят по данным Администрации Приаргунского муниципального округа.

В соответствии с законодательством (ФЗ РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Прогнозы объемов жилищного и общественного строительства сформированы на основании действующего на территории Приаргунского муниципального округа Генерального плана.

При всех сценариях развития определяющим будет положение муниципального образования как одного из перспективных субъектов.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием и, при сложившейся в стране социально-экономической ситуации, с социально дифференцированными условиями проживания.
б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.1, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.2.

Таблица 1.1
Прирост и убыль тепловой нагрузки

	№ п/п
	Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Прирост тепловой нагрузки
	-
	0,387657
	0,911096
	-
	-
	-

	1.1
	Жилищный фонд
	-
	0,27385
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	-
	0,113807
	0,911096
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	0,387657
	0,911096
	-
	-
	-


Таблица 1.2
Перспективные тепловые нагрузки

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	36,8
	37,218
	38,129
	38,129
	38,129
	38,129

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184


в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по  Приаргунскому  муниципальному округу
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Приаргунская ТЭЦ
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	36,8
	37,218
	38,129
	38,129
	38,129
	38,129
	38,129

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральная котельная, с. Погадаево
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная администрации, с. Зоргол
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная администрации, п. Молодежный
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1, п. Кличка
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2, п. Кличка
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная, с. Бырка
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная, с. Дурой
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада, с. Дурой
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральная котельная, п. Пограничный
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1, п. Досатуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2, п. Досатуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная, п. Досатуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная, с. Улан
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

-
индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

-
малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

-
многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

-
социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

-
промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление угля;

-
инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Приаргунского муниципального округа.
Зоны обслуживания представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители
	Нагрузка, Гкал/ч

	Приаргунская ТЭЦ
	п. Приаргунск
	36,83

	Центральная котельная, с. Погадаево
	с. Погадаево
	0,77

	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	с. Талман-Борзя
	0,1

	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	с. Усть-Тасуркай
	0,089

	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	с. Урулюнгуй
	0,231

	Котельная администрации, с. Зоргол
	с. Зоргол
	0,039

	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	с. Зоргол
	0,09

	Котельная администрации, п. Молодежный
	п. Молодежный
	0,148

	Котельная дома культуры, с. Селинда
	с. Селинда
	0,15

	Котельная дома культуры, с. Бырка
	с. Бырка
	0,1

	Котельная дома культуры, с. Дурой
	с. Дурой
	0,1

	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй
	0,09

	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй
	0,14

	Котельная №1, п. Кличка
	п. Кличка
	1,577

	Котельная №2, п. Кличка
	п. Кличка
	2,67

	Школьная котельная, с. Бырка
	с. Бырка
	0,197

	Школьная котельная, с. Дурой
	с. Дурой
	0,17

	Котельная детского сада, с. Дурой
	с. Дурой
	0,039

	Центральная котельная, п. Пограничный
	п. Пограничный
	0,258

	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	с. Талман-Борзя
	0,3

	Котельная №1, п. Досатуй
	п. Досатуй
	0,66

	Котельная №2, п. Досатуй
	п. Досатуй
	0,161

	Школьная котельная, п. Досатуй
	п. Досатуй
	0,3

	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй
	0,25

	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	с. Новоцурухайтуй
	0,09

	Школьная котельная, с. Улан
	с. Улан
	0,3

	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	с. Зоргол
	0,21

	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	с. Зоргол
	0,043

	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол
	0,1

	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол
	0,05

	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	с. Зоргол
	0,043

	Котельная детского сада, с. Зоргол
	с. Зоргол
	0,039

	Школьная котельная, п. Молодёжный
	п. Молодёжный
	2,154

	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	с. Усть-Тасуркай
	0,35

	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй
	0,114

	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	с. Староцурухайтуй
	0,184


б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи электрокотлов и печей. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Такие здания, как правило, одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные, и не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. 

Твердое топливо (дрова) остается основным топливом для индивидуальных источников тепла.

Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплоисточников отсутствуют, не представляется возможным оценить резервы этого вида оборудования.

В случае реализации планов по газификации Приаргунского муниципального округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Приаргунского муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.37.
Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Приаргунской ТЭЦ, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	110

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95
	3,95

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	36,83
	37,218
	38,129
	38,129
	38,129
	38,129
	38,129

	отопление, Гкал/ч
	31,57
	31,958
	32,869
	32,869
	32,869
	32,869
	32,869

	вентиляция, Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26
	5,26

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	44,25
	34,748
	35,659
	35,659
	35,659
	35,659
	35,659

	отопление, Гкал/ч
	29,44
	29,828
	30,739
	30,739
	30,739
	30,739
	30,739

	вентиляция, Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92
	4,92

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	68,43
	67,712
	66,801
	66,801
	66,801
	66,801
	66,801

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	70,57
	70,182
	69,271
	69,271
	69,271
	69,271
	69,271

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	59,93
	70,182
	69,271
	69,271
	69,271
	69,271
	69,271

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	66,62
	66,62
	66,62
	66,62
	66,62
	66,62
	66,62


Таблица 2.3

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для центральной котельной, с. Погадаево, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	отопление, Гкал/ч
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	отопление, Гкал/ч
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768
	0,768

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94
	1,94


Таблица 2.4

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, с. Талман-Борзя, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.5

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, с. Усть-Тасуркай, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387
	0,0387

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	отопление, Гкал/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	отопление, Гкал/ч
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.6

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, с. Урулюнгуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	отопление, Гкал/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	отопление, Гкал/ч
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231
	0,231

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Таблица 2.7

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.8

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.9

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной администрации, п. Молодежный, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	отопление, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	вентиляция, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	отопление, Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06
	-0,06

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.10

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Селинда, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	отопление, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	отопление, Гкал/ч
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.11

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Бырка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.12

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Дурой, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13


Таблица 2.13

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Новоцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	отопление, Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.14

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной дома культуры, с. Староцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	отопление, Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	отопление, Гкал/ч
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


Таблица 2.15

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, п. Кличка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	отопление, Гкал/ч
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	отопление, Гкал/ч
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577
	1,577

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91
	1,91

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49
	3,49


Таблица 2.16
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2, п. Кличка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67

	отопление, Гкал/ч
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	отопление, Гкал/ч
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670
	2,670

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67
	0,67

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05
	2,05


Таблица 2.17
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Бырка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	отопление, Гкал/ч
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	отопление, Гкал/ч
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 2.18
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Дурой, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602
	0,602

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	отопление, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	отопление, Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43
	0,43

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301


Таблица 2.19
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной детского сада, с. Дурой, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084


Таблица 2.20
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для центральной котельной, п. Пограничный, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	отопление, Гкал/ч
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258
	0,258

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52


Таблица 2.21
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Талман-Борзя, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Таблица 2.22
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1, п. Досатуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49
	4,49

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	отопление, Гкал/ч
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	отопление, Гкал/ч
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660
	0,660

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83
	3,83

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25
	3,25


Таблица 2.23
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2, п. Досатуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64
	0,64

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	отопление, Гкал/ч
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	отопление, Гкал/ч
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161
	0,161

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21


Таблица 2.24
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, п. Досатуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21


Таблица 2.25
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Новоцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	отопление, Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	отопление, Гкал/ч
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 2.26
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной детского сада, с. Новоцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	отопление, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	отопление, Гкал/ч
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1


Таблица 2.27
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Улан, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	отопление, Гкал/ч
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 2.28
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной №1, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	отопление, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	отопление, Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172


Таблица 2.29
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №2 начальная школа, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.30
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №3 кадетский корпус, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	отопление, Гкал/ч
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086


Таблица 2.31
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №4 кадетский корпус, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	отопление, Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	отопление, Гкал/ч
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.32
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №5 кадетский корпус, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086
	0,086

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	отопление, Гкал/ч
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.33
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной детского сада, с. Зоргол, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	отопление, Гкал/ч
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.34
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, п. Молодёжный, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821
	0,821

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	отопление, Гкал/ч
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	отопление, Гкал/ч
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154
	2,154

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33
	-1,33

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52


Таблица 2.35
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Усть-Тасуркай, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34


	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	отопление, Гкал/ч
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	отопление, Гкал/ч
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172


Таблица 2.36
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной детского сада, с. Староцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	отопление, Гкал/ч
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	отопление, Гкал/ч
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114
	0,114

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172


Таблица 2.37
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для школьной котельной, с. Староцурухайтуй, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561
	0,561

	Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды котельной в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	отопление, Гкал/ч
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	отопление, Гкал/ч
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184
	0,184

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке), Гкал/ч
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах котельной при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Приаргунского муниципального округа, отсутствует. 
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

· затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

· пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

· затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

· потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

· надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


[image: image2.wmf],

95

10

30

38

,

0

19

,

0

62

,

0

26

,

0

86

,

0

2

8

t

j

D

´

+

´

+

=

H

П

s

B

R

П

R

b

S


Где:

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч(км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:


[image: image3.wmf]13

,

0

09

,

0

07

,

0

35

,

0

563

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

П

B

H

s

R

э

t

j

 .

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источника теплоснабжения Приаргунского муниципального округа приводятся в таблице. 

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.
РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки имеются только на Приаргунской ТЭЦ, подробная информация отсутствует.
б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
а) описание сценариев развития теплоснабжения Приаргунского муниципального округа
В мастер-плане схемы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.

Мероприятия:

Мероприятия:

· Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ 150/63 1 135 Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация ОРУ 110 кВ в части выключателей Приаргунской ТЭЦ;

· Реконструкция противоаварийной автоматики в части комплектов реле ЧДА и АЧР Приаргунской ТЭЦ;

· Установка топливораздаточной колонки Приаргунской ТЭЦ;

· Оборудование вне сметы строек Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация системы охранной сигнализации Приаргунской ТЭЦ;

· Установка системы охранного освещения Приаргунской ТЭЦ;

· Установка инженерного заграждения Приаргунской ТЭЦ;

· Установка системы контроля обхода Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация системы охранного телевидения Приаргунской ТЭЦ;

· «Строительство магазина по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, 10а» - 0,072107 Гкал/час (2025 год);

· «Второй этаж магазина «Луч» по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, 2б» - 0,0417 Гкал/час. Мероприятия не требуются (2025 год);

· «Комплексное здание (казарма, баня, столовая), клуб, стрелковый тир, по адресу Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная,4» 0,911096 Гкал/час. Включен в проект ИП на 2026 год. «Реконструкция тепловой сети № 4, c Ду350 на Ду400 от ТК 4 до ТК 4-1, по адресу Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, мкр. №2» (2026 год);

· Модернизация котлоагрегата №3 Братск чугунный секционный КВм-1,33 МВт (механическая топливоподача) на более эффективный котёл КВм-1,25 п. Досатуй;

· Установка узла учёта тепловой энергии п. Досатуй;

· Модернизация котлоагрегата №4 КВр-1,25 на более эффективный котёл КВм -1,25 (механизация) п. Досатуй;

· Установка ЧРП на сетевой насос № 1, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт п. Досатуй;

· Установка ЧРП на сетевой насос № 2, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 3, через ТК-4, ТК-5, ТК-6, УТ1, УТ2, ТК-7, ТК-8 до ТК-8-1 (труба сталь Ду-108 мм, L-795 м.) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 8 до поста ЭЦ ул. Привокзальная (труба сталь Ду-89 мм, L-350 м.) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от Здания котельной до жилого дома ул. Ленина 20, кв. 1 п. Досатуй (труба сталь Ду-57 мм, L-38 м) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 3 до Здание начальной школы (труба сталь Ду-57 мм, L-50 м) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 2 до Здание средней школы (труба сталь Ду-57 мм, L-75 м) п. Досатуй;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП п. Кличка;

· Установка узла учёта тепловой энергии п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой сетевого насоса WioBL 80/90-18,5/2 на аналогичный с установкой ЧРП № 2 п. Кличка;

· Установка узла учёта тепловой энергии п. Кличка;

· Модернизация котлоагрегата № 3 КВр-1,1 год на более производительный котёл КВр-1,25 МВт п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,25) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,1) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-6,3 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,5) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Реконструкция участка подающего и обратного трубопровода внутри котельной Кличка -1 (труба сталь L-12 м, Ду-219 мм) п. Кличка;

· Реконструкция участка теплосети от ТК-1, до УТ-1 до УТ-2 по ул. Железнодорожная (труба сталь    L-100 м, Ду-219 мм) п. Кличка;

· Модернизация участка теплосети от ТК-3/1, до ТК-3-1, до ТК-3-2 по ул. Погодаева (труба сталь L-500 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция) п. Кличка;

· Модернизация участка теплосети от ТК-5-1, через ВР1, до ВР2 по ул. Ленина (труба сталь L-300 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция) п. Кличка.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Приаргунского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Приаргунского муниципального округа
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Приаргунского муниципального округа экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.   
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Приаргунского муниципального округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия:

· Модернизация ОРУ 110 кВ в части выключателей Приаргунской ТЭЦ;

· Реконструкция системы сбора телемеханической информации Приаргунской ТЭЦ в части комплектов реле ЧДА и АЧР
· Установка топливораздаточной колонки Приаргунской ТЭЦ;

· Оборудование вне сметы строек Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация системы охранной сигнализации Приаргунской ТЭЦ;

· Установка системы охранного освещения Приаргунской ТЭЦ;

· Установка инженерного заграждения Приаргунской ТЭЦ;

· Установка системы контроля обхода Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация системы охранного телевидения Приаргунской ТЭЦ;

· Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности Приаргунской ТЭЦ;

· Модернизация котлоагрегата №3 Братск чугунный секционный КВм-1,33 МВт (механическая топливоподача) на более эффективный котёл КВм-1,25 п. Досатуй;

· Модернизация котлоагрегата №4 КВр-1,25 на более эффективный котёл КВм -1,25 (механизация) п. Досатуй;

· Модернизация котлоагрегата № 3 КВр-1,1 год на более производительный котёл КВр-1,25 МВт п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,25) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,1) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-6,3 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,5) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Реконструкция участка подающего и обратного трубопровода внутри котельной Кличка -1 (труба сталь L-12 м, Ду-219 мм) п. Кличка;

в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия:

· Реконструкция системы сбора телемеханической информации Приаргунской ТЭЦ в части комплектов реле ЧДА и АЧР
· Установка узла учёта тепловой энергии п. Досатуй;

· Установка ЧРП на сетевой насос № 1, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт п. Досатуй;

· Установка ЧРП на сетевой насос № 2, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт п. Досатуй;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП п. Кличка;

· Установка узла учёта тепловой энергии п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой подпиточного насоса WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация с заменой сетевого насоса WioBL 80/90-18,5/2 на аналогичный с установкой ЧРП № 2 п. Кличка;

· Установка узла учёта тепловой энергии п. Кличка;

· Модернизация котлоагрегата № 3 КВр-1,1 год на более производительный котёл КВр-1,25 МВт п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,25) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,1) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Модернизация дымососа котла ДН-6,3 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,5) с установкой ЧРП п. Кличка;

· Реконструкция участка подающего и обратного трубопровода внутри котельной Кличка -1 (труба сталь L-12 м, Ду-219 мм) п. Кличка;

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Приаргунского муниципального округа источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются ТЭЦ Приаргунская. Подробная информация отсутствует.
д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Приаргунского муниципального округа меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, отсутствуют.
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории Приаргунского муниципального округа в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются ТЭЦ Приаргунская. Подробная информация отсутствует.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 95/70, параметры по давлению остаются неизменными.
Таблица 5.1

Температурный график Приаргунская ТЭЦ
	температура воздуха

	температура под. тр-од.

	температура обр. тр-од.


	
	
	

	-40
	95
	70


Таблица 5.2
Температурный график котельных МБУ «Служба МТО»
	температура воздуха
	температура под. тр-од.
	температура обр. тр-од.

	+8
	+40
	+35

	+4
	+45
	+38

	0
	+50
	+42

	-4
	+55
	+45

	-8
	+60
	+48

	-12
	+64
	+51

	-16
	+68
	+54

	-20
	+73
	+58

	-24
	+78
	+60

	-28
	+82
	+62

	-32
	+88
	+65

	-36
	+91
	+68

	-40
	+95
	+70


Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.3 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.3
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	110
	110

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	3,18
	3,18

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0,036
	0,036

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0,038
	0,038

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0,43
	0,43

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	0,086
	0,086

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0,17
	0,17

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	0,09
	0,09

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0,19
	0,19

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0,15
	0,15

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0,28
	0,28

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0,15
	0,15

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0,18
	0,18

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	3,49
	3,49

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	3,34
	3,34

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	0,56
	0,56

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	0,60
	0,60

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	0,25
	0,25

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	0,82
	0,82

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0,43
	0,43

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	4,49
	4,49

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	0,64
	0,64

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	0,71
	0,71

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0,56
	0,56

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0,25
	0,25

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	0,52
	0,52

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0,43
	0,43

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0,086
	0,086

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,172
	0,172

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,086
	0,086

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,086
	0,086

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0,086
	0,086

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	0,82
	0,82

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0,43
	0,43


	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0,34
	0,34

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0,52
	0,52

	
	
	134,696
	134,696


к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Приаргунского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Приаргунского муниципального округа не предусматриваются.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Настоящей Схемой теплоснабжения в целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения запланирована реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей предусматриваются:
· Реконструкция участка теплосети от ТК 3, через ТК-4, ТК-5, ТК-6, УТ1, УТ2, ТК-7, ТК-8 до ТК-8-1 (труба сталь Ду-108 мм, L-795 м.) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 8 до поста ЭЦ ул. Привокзальная (труба сталь Ду-89 мм, L-350 м.) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от Здания котельной до жилого дома ул. Ленина 20, кв. 1 п. Досатуй (труба сталь Ду-57 мм, L-38 м) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 3 до Здание начальной школы (труба сталь Ду-57 мм, L-50 м) п. Досатуй;

· Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 2 до Здание средней школы (труба сталь Ду-57 мм, L-75 м) п. Досатуй;

· Реконструкция участка подающего и обратного трубопровода внутри котельной Кличка -1 (труба сталь L-12 м, Ду-219 мм) п. Кличка;

· Реконструкция участка теплосети от ТК-1, до УТ-1 до УТ-2 по ул. Железнодорожная (труба сталь    L-100 м, Ду-219 мм) п. Кличка;

· Модернизация участка теплосети от ТК-3/1, до ТК-3-1, до ТК-3-2 по ул. Погодаева (труба сталь L-500 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция) п. Кличка;

· Модернизация участка теплосети от ТК-5-1, через ВР1, до ВР2 по ул. Ленина (труба сталь L-300 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция) п. Кличка.

· «Строительство магазина по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Чернышевского, 10а» - 0,072107 Гкал/час (2025 год);

· «Второй этаж магазина «Луч» по адресу: Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Первомайская, 2б» - 0,0417 Гкал/час. Мероприятия не требуются (2025 год);

· «Комплексное здание (казарма, баня, столовая), клуб, стрелковый тир, по адресу Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, ул. Транспортная,4» 0,911096 Гкал/час. Включен в проект ИП на 2026 год. «Реконструкция тепловой сети № 4, c Ду350 на Ду400 от ТК 4 до ТК 4-1, по адресу Забайкальский край, Приаргунский район, пгт. Приаргунск, мкр. №2» (2026 год);

РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Тепловой пункт (ТП) — один из главных элементов системы централизованного теплоснабжения зданий, выполняющий функции приема теплоносителя, преобразования (при необходимости) его параметров, распределения между потребителями тепловой энергии и учета ее расходования. В зависимости от предназначения, условий присоединения потребителей к тепловой сети, требований заказчика и др. ТП составляется из ряда отдельных функциональных узлов.

Предлагается для применения в схеме вновь проектируемых потребителей стандартные автоматизированные блочные тепловые пункты (БТП) полной заводской готовности, предназначенные для присоединения к тепловой сети различных систем теплопотребления и выполненные по типовым технологическим схемам с применением водоподогревателей на базе паяных или разборных пластинчатых теплообменников.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

· в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

· существует, перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

· снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет перевода на качественноколичественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

· снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

· снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

· кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация «перетопов» во в ремя положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

Перевод закрытых систем ГВС на закрытые системы должен проводиться в три этапа:

· проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП);

· приобретение оборудования;

·  строительство.

В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ подлежат переводу к 01.01.2024 г. на закрытую схему горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя, потребители, подключенные к тепловым сетям ресурсоснабжающей организации 

Для организации закрытой схемы ГВС необходимо: 

- установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты (ИТП) с теплообменниками ГВС; 

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением по 1-й категории надежности; 

- во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, выполнить замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные.
[image: image4.png]Banonposomyuh

cryneis

HKunoe 3aanme

Topsee u xonagwoe
onociabrme
="
fron
o m.myn_‘ | | S<=
-
N

Tornooon

Hacoc unprynmu

Tennoobuenun
|cucrows oronnorn

LiuprynLuonssh konTyp

Hacoc

cncroms:
otonnows

I CucToma perynuposann
3w





Рисунок 7.1. Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления.
На территории Приаргунского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривается.
Необходимо проведение гидравлического расчета тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Приаргунского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения. Перевод на закрытую систему теплоснабжения предусматривается.

Необходимо проведение гидравлического расчета тепловых сетей. По результатам гидравлического расчета тепловых сетей при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения будет принято решение по реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива на котельных в перспективе до 2035 года предполагается сохранить – уголь.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.6.
Таблица 8.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	299654
	299654
	299654
	299654
	299654
	299654
	299654

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	4 087,86
	4 087,86
	4 087,86
	4 087,86
	4 067,21
	4 067,21
	4 059,08

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	6 221,10
	6 221,10
	6 167,0
	6 167,00
	6 167,00
	6 090,78
	6 040,03

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	1 908,89
	1 908,89
	1 760,88
	1 735,15
	1 735,15
	1 735,15
	1 735,15

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	681,44
	681,44
	681,44
	681,44
	681,44
	670,61
	648,11

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	185

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	181,39
	181,39
	182,07
	183,14
	185,48
	188,35
	198,58

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	187,19
	187,19
	189,14
	189,75
	192,18
	194,67
	204,57

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	198,20
	198,20
	200,80
	198,24
	197,35
	199,94
	201,65

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	200,01
	200,01
	202,71
	205,48
	209,38
	212,86
	193,97

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	 № п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	52471,29
	52471,29
	52471,29
	52471,29
	52471,29
	52471,29
	52471,29

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	1621,98
	1621,98
	1621,98
	1637,70
	1650,23
	1675,77
	1763,23

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	2547,33
	2547,33
	2551,50
	2559,76
	2592,56
	2593,75
	2702,85

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	827,60
	827,60
	773,46
	752,43
	749,06
	758,91
	765,40

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	298,14
	298,14
	302,17
	306,31
	312,11
	312,25
	275,01

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), т.н.т
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000
	103 133,000

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, 

с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	н/д
	1 621,982
	1 621,982
	1 637,704
	1 650,231
	1 675,769
	1 697,724

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	н/д
	2 547,333
	2 551,497
	2 559,758
	2 592,557
	2 593,750
	2 624,572

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, 
с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, 
с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	827,604
	773,457
	752,434
	749,062
	758,907
	758,907

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	298,137
	302,166
	306,305
	312,111
	312,251
	306,084

	24
	Школьная котельная, 
с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, 
с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, 
с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, 
с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, 
с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


 Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	 № п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива на перспективу остается уголь. Местные виды топлива используются (Забайкальский край, Борзинский район уголь для Приаргунская ТЭЦ. Остальные котельные отапливаются углём с Приаргунского угольного разреза, и Уртуйского угольного разреза).
в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельных является – уголь.

г) преобладающий в Приаргунском муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Преобладающий в Приаргунском муниципальном округе вид топлива – уголь.
д) приоритетное направление развития топливного баланса Приаргунского муниципального округа
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

\
	№ п/п
	Наименование, адрес объекта теплоснабжения
	Мероприятия по созданию, реконструкции имущества в составе объекта соглашения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Приаргунский муниципальный округ

	1
	Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ 150/63 1 135
	
	5789
	
	
	
	

	2
	Модернизация ОРУ 110 кВ в части выключателей
	
	
	1649
	
	
	

	3
	Реконструкция противоаварийной автоматики в части комплектов реле ЧДА и АЧР
	
	
	1649
	
	
	

	4
	Установка топливораздаточной колонки
	
	
	880
	
	
	

	5
	Оборудование вне сметы строек
	
	1266
	
	
	
	

	6
	Модернизация системы охранной сигнализации Приаргунской ТЭЦ
	915
	
	
	
	
	

	7
	Установка системы охранного освещения Приаргунской ТЭЦ
	851
	
	
	
	
	

	8
	Установка инженерного заграждения Приаргунской ТЭЦ
	1127
	
	
	
	
	

	9
	Установка системы контроля обхода Приаргунской ТЭЦ
	425
	
	
	
	
	

	10
	Модернизация системы охранного телевидения Приаргунской ТЭЦ
	
	842
	
	
	
	

	11
	Котельная №1 ул. Привокзальная 4 п. Досатуй
	Модернизация котлоагрегата №3 Братск чугунный секционный КВм-1,33 МВт (механическая топливоподача) на более эффективный котёл КВм-1,25
	
	
	3243,5
	
	
	

	12
	
	Установка узла учёта тепловой энергии
	
	2233,9
	
	
	
	

	13
	
	Модернизация котлоагрегата №4 КВр-1,25 на более эффективный котёл КВм -1,25 (механизация)
	
	
	
	3376,5
	
	

	14
	
	Установка ЧРП на сетевой насос № 1, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт
	
	
	358,9
	
	
	

	15
	
	Установка ЧРП на сетевой насос № 2, К200-150-315, с эл/дв. 37 кВт
	
	
	358,9
	
	
	

	16
	Котельная Кличка-1 ул. Железнодорожная 7
	Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП
	
	
	693,6
	
	
	

	17
	
	Установка узла учёта тепловой энергии
	
	
	
	2445,5
	
	

	18
	
	Модернизация с заменой подпиточного насоса К20/30 на аналогичный с эл/дв 4 кВт с установкой ЧРП
	
	
	722,03


	
	
	

	19
	Котельная Кличка-2 ул. Комсомольская 1а
	Модернизация с заменой подпиточного насоса 

WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП
	
	
	
	586,05
	
	

	20
	
	Модернизация с заменой подпиточного насоса 

WiloBL 32/160-4/2 на аналогичный с установкой ЧРП
	
	
	540,8
	
	
	

	21
	
	Модернизация с заменой сетевого насоса 

WioBL 80/90-18,5/2 на аналогичный с установкой ЧРП № 2
	
	
	
	
	
	635,1

	22
	
	Установка узла учёта тепловой энергии
	
	
	2445,5
	
	
	

	23
	
	Модернизация котлоагрегата № 3 КВр-1,1 год на более производительный котёл КВр-1,25 МВт
	
	
	
	2313,1
	
	

	24
	
	Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,25) с установкой ЧРП
	
	
	
	
	
	1315,4

	25
	
	Модернизация дымососа котла ДН-9/1500 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,1) с установкой ЧРП
	
	
	
	
	
	1354,5

	26
	
	Модернизация дымососа котла ДН-6,3 (либо замена на дымосос комплектуемый с котлом КВр-1,5) с установкой ЧРП
	
	
	
	
	
	940,02

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Приаргунский муниципальный округ

	27
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 5а
	граница зем. участка
	Жилой дом, ул. Светлая
	28
	
	
	
	
	

	28
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 4-2
	граница зем. участка
	Жилой дом, ул. Дружбы
	281
	
	
	
	
	

	29
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 6-7е
	граница зем. участка
	Жилой дом, ул. Боровая, 7
	1407
	
	
	
	
	

	30
	Приаргунская ТЭЦ
	между ТК-6г и ТК-6д
	граница зем. участка
	7 жилых домов, ТСЖ «Садовый»
	84
	
	
	
	
	

	31
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 6-9/4
	граница зем. участка
	Жилой дом, ул. Боровая, 9
	281
	
	
	
	
	

	32
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 6-9/4
	граница зем.участка
	Жилой дом, ул. Боровая, 11
	563
	
	
	
	
	

	33
	Приаргунская ТЭЦ
	ТК 6-9/2
	ТК 6-9/4
	Жилой дом, ул. Боровая, 9

Жилой дом, ул. Боровая, 11
	1970
	
	
	
	
	

	34
	Котельная № 1 ул. Привокзальная, 4 пос. Досатуй
	Реконструкция участка теплосети от ТК 3, через ТК-4, ТК-5, ТК-6, УТ1, УТ2, ТК-7, ТК-8 до ТК-8-1 (труба сталь Ду-108 мм, L-795 м.)
	
	
	
	
	
	37451,2

	35
	
	Реконструкция участка теплосети от ТК 8 до поста ЭЦ ул. Привокзальная (труба сталь Ду-89 мм, L-350 м.)
	
	
	14601,4
	
	
	

	36
	Котельная Школа ул. Юбилейная, 1 пос. Досатуй
	Реконструкция участка теплосети от Здания котельной до жилого дома ул. Ленина 20, кв. 1 п. Досатуй (труба сталь Ду-57 мм, L-38 м)
	
	
	
	
	1653,5
	

	37
	
	Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 3 до Здание начальной школы (труба сталь Ду-57 мм, L-50 м)
	
	
	
	
	
	2366,7

	38
	
	Реконструкция участка теплосети от ТК 1 через ТК 2 до Здание средней школы (труба сталь Ду-57 мм, L-75 м)
	
	
	
	
	
	3550,1

	39
	Котельная Кличка-1 ул. Железнодорожная 7
	Реконструкция участка подающего и обратного трубопровода внутри котельной Кличка -1 (труба сталь L-12 м, Ду-219 мм) 
	
	
	861,2
	
	
	

	40
	
	Реконструкция участка теплосети от ТК-1, до УТ-1 до УТ-2 по ул. Железнодорожная (труба сталь    L-100 м, Ду-219 мм) 
	
	
	
	7867,3
	
	

	41
	Котельная Кличка-2 ул. Комсомольская 1а
	Модернизация участка теплосети от ТК-3/1, до ТК-3-1, до ТК-3-2 по ул. Погодаева (труба сталь L-500 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция)
	
	
	
	
	27190,4
	

	42
	
	Модернизация участка теплосети от ТК-5-1, через ВР1, до ВР2 по ул. Ленина (труба сталь L-300 м, Ду-57 мм) с заменой теплоизоляции на ППУ (на данный момент минераловатная изоляция)
	
	
	
	
	
	21163,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Приаргунская ТЭЦ
	Реконструкция теплосети №3
	
	
	3022
	11027
	
	

	44
	Приаргунская ТЭЦ
	Реконструкция тепловой сети № 4 Ду350мм на Ду400мм от ТК 4 до ТК 4-1 протяженностью 90м в мкр. №2
	
	21928,56
	
	
	
	

	Всего по объектам теплоснабжения
	7932
	32059,46
	31025,83
	27615,45
	28843,9
	68776,62


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Приаргунского муниципального округа применяется открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения). Перевод на закрытую предусматривается.
д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки и базовый период актуализации отсутствует.
РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Приаргунского муниципального округа ЕТО утверждена в п. Приаргунск ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», п. Досатуй и п. Кличка ООО «Энергия Приаргунск».
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Приаргунского муниципального округа ЕТО утверждена в п. Приаргунск ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», п. Досатуй и п. Кличка ООО «Энергия Приаргунск».
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории села, поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа приведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущественного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	110
	ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	01
	да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	3,18
	МБУ «Служба МТО»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	02
	нет
	

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	0,036
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	03
	нет
	

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	0,0387
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	04
	нет
	

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	0,43
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	05
	нет
	

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	0,09
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	06
	нет
	

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	0,17
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	07
	нет
	

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	0,09
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	08
	нет
	

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	0,19
	МБУ «Служба МТО»
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	09
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	0,19
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	10
	нет
	

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	0,26
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	11
	нет
	

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	0,17
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	12
	нет
	

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	0,18
	
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	13
	нет
	

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	3,49
	ООО «Энергия Приаргунск»"
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	да
	14
	нет
	

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	3,34
	ООО «Энергия Приаргунск»"
	н/д
	
	н/д
	-
	да
	15
	нет
	

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	0,561
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	16
	нет
	

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	0,602
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	17
	нет
	

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	0,256
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	18
	нет
	

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	0,821
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	19
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	0,34
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	20
	нет
	

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	4,49
	ООО «Энергия Приаргунск»"
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	да
	21
	нет
	

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	0,64
	ООО «Энергия Приаргунск»"
	н/д
	
	н/д
	-
	да
	22
	нет
	

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	0,71
	ООО «Энергия Приаргунск»"
	н/д
	
	н/д
	-
	да
	23
	нет
	

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	0,561
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	24
	нет
	

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	0,2
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	25
	нет
	

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	0,52
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	26
	нет
	

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	0,344
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	27
	нет
	

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	0,086
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	28
	нет
	

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,172
	н/д
	н/д
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	н/д
	-
	н/д
	29
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,086
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	30
	нет
	

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	0,086
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	31
	нет
	

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	0,09
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	32
	нет
	

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	0,821
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	33
	нет
	

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	0,34
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	34
	нет
	

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	0,34
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	35
	нет
	

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	0,561
	н/д
	н/д
	
	н/д
	-
	н/д
	36
	нет
	


г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Приаргунского муниципального округа представлен в таблице 10.2.

Таблица 10.2
Реестр систем теплоснабжения
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Приаргунская ТЭЦ
	ПАО «Территориальная генерирующая компания №14»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	да
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Центральная котельная, с. Погадаево
	МБУ «Служба МТО»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	02
	нет
	

	3
	Котельная администрации, с. Талман-Борзя
	МБУ «Служба МТО»
	
	03
	нет
	

	4
	Котельная администрации, с. Усть-Тасуркай
	МБУ «Служба МТО»
	
	04
	нет
	

	5
	Котельная администрации, с. Урулюнгуй
	МБУ «Служба МТО»
	
	05
	нет
	

	6
	Котельная администрации, с. Зоргол
	МБУ «Служба МТО»
	
	06
	нет
	

	7
	Котельная дома культуры, с. Зоргол
	МБУ «Служба МТО»
	
	07
	нет
	

	8
	Котельная администрации, п. Молодежный
	МБУ «Служба МТО»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	08
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	9
	Котельная дома культуры, с. Селинда
	МБУ «Служба МТО»
	
	09
	нет
	

	10
	Котельная дома культуры, с. Бырка
	МБУ «Служба МТО»
	
	10
	нет
	

	11
	Котельная дома культуры, с. Дурой
	МБУ «Служба МТО»
	
	11
	нет
	

	12
	Котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй
	МБУ «Служба МТО»
	
	12
	нет
	

	13
	Котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй
	МБУ «Служба МТО»
	
	13
	нет
	

	14
	Котельная №1, п. Кличка
	ООО «Энергия Приаргунск»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	14
	да
	

	15
	Котельная №2, п. Кличка
	ООО «Энергия Приаргунск»
	
	15
	да
	

	16
	Школьная котельная, с. Бырка
	МБОУ «Быркинская» СОШ
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	16
	нет
	

	17
	Школьная котельная, с. Дурой
	МБОУ «Дуройская» СОШ
	
	17
	нет
	

	18
	Котельная детского сада, с. Дурой
	МБДОУ детский сад Колосок
	
	18
	нет
	

	19
	Центральная котельная, п. Пограничный
	МБОУ «Пограничнинская» СОШ
	
	19
	нет
	

	20
	Школьная котельная, с. Талман-Борзя
	МБОУ «Талман-Борзинская» ООШ
	
	20
	нет
	

	21
	Котельная №1, п. Досатуй
	ООО «Энергия Приаргунск»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	21
	да
	

	22
	Котельная №2, п. Досатуй
	ООО «Энергия Приаргунск»
	
	22
	да
	

	23
	Школьная котельная, п. Досатуй
	ООО «Энергия Приаргунск»
	
	23
	да
	

	24
	Школьная котельная, с. Новоцурухайтуй
	МБОУ «Новоцурухайтуйская» СОШ
	
	24
	нет
	

	25
	Котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй
	МБДОУ детский сад Тополёк
	
	25
	нет
	

	26
	Школьная котельная, с. Улан
	МБОУ «Уланская» ООШ
	
	26
	нет
	

	27
	Школьная котельная №1, с. Зоргол
	МБОУ «Зоргольская» СОШ
	
	27
	нет
	

	28
	Котельная №2 начальная школа, с. Зоргол
	МБОУ «Зоргольская» СОШ
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	28
	нет
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	29
	Котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол
	МБОУ «Зоргольская» СОШ
	
	29
	нет
	

	30
	Котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол
	МБОУ «Зоргольская» СОШ
	
	30
	нет
	

	31
	Котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол
	МБОУ «Зоргольская» СОШ
	
	31
	нет
	

	32
	Котельная детского сада, с. Зоргол
	МБДОУ детский сад Улыбка
	
	32
	нет
	

	33
	Школьная котельная, п. Молодёжный
	МБОУ «Молодёжнинская» СОШ
	
	33
	нет
	

	34
	Школьная котельная, с. Усть-Тасуркай
	МБОУ «Усть-Тасуркайская» СОШ
	
	34
	нет
	

	35
	Котельная детского сада, с. Староцурухайтуй
	МБДОУ детский сад Теремок
	
	35
	нет
	

	36
	Школьная котельная, с. Староцурухайтуй
	МБОУ «Староцурухайтуйская» СОШ
	
	36
	нет
	


РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
В Приаргунском муниципальном округе теплоснабжение осуществляется от 36 источников тепловой энергии.
РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев. На территории теплового хозяйства введен пропускной режим.

Для улучшения качества контроля на территории и в производственных помещениях объектов ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск», установлена система видеонаблюдения. Ограничен доступ посторонних лиц в административные здания ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск».

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий. 

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск». Руководящим составом ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» организован контроль несения сменного дежурства в выходные и праздничные дни.

Для ликвидации последствий аварий создан необходимый аварийный запас материально – технических ресурсов.

Организовано взаимодействие со всеми аварийными службами и организациями Приаргунского муниципального округа.
РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

выход из строя всех насосов сетевой группы;

порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 13.1
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Остановка котельной
	Отсутствие угля, поломка водонагревательного котла
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Приаргунского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем

Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении: 
- ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» (Приаргунская ТЭЦ).
- МБУ «Служба МТО» (Центральная котельная, с. Погадаево, котельная администрации, с. Талман-Борзя, котельная администрации, с. Усть-Тасуркай, котельная администрации, с. Урулюнгуй, котельная администрации, с. Зоргол, котельная дома культуры, с. Зоргол, котельная администрации, п. Молодежный, котельная дома культуры, с. Селинда, котельная дома культуры, с. Бырка, котельная дома культуры, с. Дурой, котельная дома культуры, с. Новоцурухайтуй, котельная дома культуры, с. Староцурухайтуй).
- ООО «Энергия Приаргунск» (Котельная №1, п. Кличка, котельная №2, п. Кличка, котельная №1, п. Досатуй, котельная №2, п. Досатуй, школьная котельная, п. Досатуй).
- Прочих котельные, обслуживающая организация не известна (Школьная котельная, с. Бырка, школьная котельная, с. Дурой, котельная детского сада, с. Дурой, центральная котельная, п. Пограничный, школьная котельная, с. Талман-Борзя, школьная котельная, с. Новоцурухайтуй, котельная детского сада, с. Новоцурухайтуй, школьная котельная, с. Улан, школьная котельная №1, с. Зоргол, котельная №2 начальная школа, с. Зоргол, котельная №3 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная №4 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная №5 кадетский корпус, с. Зоргол, котельная детского сада, с. Зоргол, школьная котельная, п. Молодёжный, школьная котельная, с. Усть-Тасуркай, котельная детского сада, с. Староцурухайтуй, школьная котельная, с. Староцурухайтуй),
 Таблица 13.2 

Оперативный план действий
	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Порыв трубопровода теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной кочегар (машинист) должен сообщить об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск».

1.3 Старший кочегар ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» обеспечивает проведение немедленной проверки состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Кочегару (машинисту)принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то старший кочегар об этом сообщает специалисту по охране труда, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск», слесарь по обслуживанию теплосетей ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск»,  (по распоряжению старшего кочегара) закрывает задвижки на выходе из котельной.

1.7 Руководство ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» извещает ЕДДС МО «Приаргунского муниципального округа» и администрацию Приаргунского муниципального округа.

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации.

2.2 Кочегар (машинист) котельной сообщает об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск».

2.3 Специалист по охране труда ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то специалист по охране труда ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск» об инциденте сообщает:

- директору ПАО «Территориальная генерирующая компания №14», МБУ «Служба МТО», ООО «Энергия Приаргунск»;

- ЕДДС МО «Приаргунского муниципального округа»
- главе администрации Приаргунского муниципального округа;

- потребителям тепловой энергии;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 Выполнить переподключение системы электроснабжения на резервный источник электрической энергии. (Для электроснабжения котельной включить в работу передвижную электростанцию.)

2.6 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3 Выход из строя котлоагрегата
	3.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный.


Основной целью гидравлического расчета на стадии проектирования является определение диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадам давления в сети, или на отдельных участках теплосети. В процессе же эксплуатации сетей приходиться решать обратную задачу – определять расходы теплоносителя на участках сети или давления в отдельных точках при изменении гидравлических режимов. Для наглядности расчетов по гидравлике можно построить пьезометрический график теплосети (рис 13.1) Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети относительно местности, по которому, проложена водяная тепловая сеть.

[image: image5.png]MbesomeTpuecksi rpadik

Gan < | ) - o [100% =]| & [ % b [Wabrons @ &
0 . — L]
100 & 52 [ 2 o 2 o -
@ To F 3
@
=
)
D

a
El
e
0

o
Hamerooarve yana TRETKAD TRM Tkaz  Hea )13 18 TKAS hyx
e p— 13 w18 v a1 R o
Henop & opariom ToyGonposcse, 1 2235 26748 202 243 42709 3257 an1n1 asag 102
Pacronaraeuei vano, 1 712 Ge2ds 67377 B3 23284 48539 515 a2ses s
Ao yceia, sss 8 mEeT  wes 728 S8 25 e

Avenneo yuacria, 1 01 01 o1 01 o 007 005 0o

Morepu vanona & nogaouew ToySomposoge, w0952 0557 0831 054 1009 1507 2088 1105

Morepu vanona & ofparsom ToyGorposoge, 0513 0313 0381 0295 05eg 0s74 1383 0508

Cropocts gekerwmn boge 0 oA Th-pe,wie 1062 0853 D3 072 0782 0s1s 119 osm

Cropocts geukerwn boge 0 OBpTp-pe e 078 07 0B1S DS 0850 0675 e 03

Ypenstele eIz ROTRH & MIC, e 23231 18711 14354 11849 11849 2m 69453 13883
|





Рисунок 13.1. Пример пьезометрического графика
Для системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа выполнение гидравлического расчёта тепловых сетей не предоставляется возможным, поскольку исходные данные предоставлены не в полном объеме. Так же стоит отметить, что виду малого количество потребителей изменение диаметров трубопроводов не предусматривается, отсутствует необходимость увеличения мощности, нет необходимости менять гидравлический режим. 

Так же предусматривать строительство нового трубопровода экономически не целесообразно из-за высоких затрат на данного мероприятия. Гидравлическое моделирование работы системы теплоснабжение в случае аварии (отключения электричества, прекращение подачи топлива, выход из строя котлоагрегата, прорыв сети) бессмысленно так как при происхождении любого из действий система теплоснабжения прекратит свою работу.
РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент разработки схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Приаргунского муниципального округа не выявлены.
РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

В данное время территория округа не обеспечена природным (сетевым) газом.
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии имеются, в связи отсутствия газоснабжения на территории Приаргунского муниципального округа.

в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются Приаргунская ТЭЦ. Подробная информация отсутствует.
д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Приаргунского муниципального округа имеются Приаргунская ТЭЦ. Подробная информация отсутствует.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Приаргунского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемые с учётом положений утвержденной схемы водоснабжения Приаргунского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Приаргунского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИАРГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах села, поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 16.1-16.36 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения Приаргунского муниципального округа.

Таблица 16.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Приаргунской ТЭЦ
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	184,92
	184,92
	184,92
	184,92
	184,92
	184,92

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия центральной котельной, с. Погадаево

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, с. Талман-Борзя

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, с. Усть-Тасуркай

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, с. Урулюнгуй

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации, п. Молодежный

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Селинда

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Бырка
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Дурой

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Новоцурухайтуй

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной дома культуры, с. Староцурухайтуй

	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1, п. Кличка
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	181,385
	182,065
	183,143
	185,482
	188,352
	190,820

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2, п. Кличка
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	187,185
	189,136
	189,748
	192,179
	194,674
	197,702

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.16

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Бырка
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.17

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Дурой
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.18

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной детского сада, с. Дурой
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.19

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия центральной котельной, п. Пограничный
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.20

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Талман-Борзя
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.21
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1, п. Досатуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	198,195
	200,797
	198,236
	197,347
	199,941
	199,941

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.22
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2, п. Досатуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.23
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, п. Досатуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	200,004
	202,707
	205,484
	209,378
	212,856
	215,897

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.24
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Новоцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.25
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной детского сада, с. Новоцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.26
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Улан
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.27
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной №1, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.28
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №2 начальной школы, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.29
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №3 кадетского корпуса, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.30
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №4 кадетского корпуса, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.31
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №5 кадетского корпуса, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.32
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной детского сада, с. Зоргол
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.33
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, п. Молодёжный
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.34
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Усть-Тасуркай
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.35
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной детского сада, с. Староцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.36
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия школьной котельной, с. Староцурухайтуй
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу. 

15

_1605833217.unknown

_1605833218.unknown

