Администрация

муниципального района «Калганский район»

Постановление

17 декабря 2015 года                                                                           № 453

с. Калга

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения  сельского поселения «Калганское» муниципального района «Калганский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  ст. 8 Устава муниципального района «Калганский район», администрация муниципального района «Калганский район»,

постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Калганское» муниципального района «Калганский район» согласно приложения.

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Калганский район» калгазабайкальскийкрай.рф.

Глава администрации

муниципального района

«Калганский район»                                                           А.Ф. Рукавишников

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района

«Калганский район»

от 17 декабря 2015 года №453

Схема водоснабжения и водоотведения

Сельское поселение «Калганское»

Пояснительная записка

Калга 2015 г.

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

ПАСПОРТ СХЕМЫ	4

Общие сведения о СП «Калганское».	5

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

поселения	7

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	9

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	13

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения	20

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству  и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения	25

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	26

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	28

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию	29

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	30

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	31

11. Прогноз объема сточных вод	31

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	33

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения.	36

14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	36

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	39

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию	40

2

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2028 год СП «Калганское», разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного главой СП «Калганское»

- Генерального плана СП «Калганское», разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федерального закона N 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011; Постановления правительства РФ № 782 “Об утверждении Порядка разработки и

утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию” от

05.09.2013;

- муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры СП «Калганское».

и в соответствии с требованиями:

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения СП «Калганское».

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–  паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения СП «Калганское» и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

3

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация СП «Калганское»

Местонахождение проекта

674156, Забайкальскай край, Каларский район, с. Икабья, 1 микрорайон, 15

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

- реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц

- реконструкция существующих сетей;

- гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды

4

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли администрации поселения от продажи воды и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры СП «Калганское».

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории СП «Калганское».

- Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава СП «Калганское»

Общие сведения о СП «Калганское».

Район расположен на юго-востоке Забайкальского края. Имеет границу с Китаем по р. Аргунь. В районе расположены отроги Нерчинского хр. Распространены холмисто-увалистые и мелкосопочные возвышенные равнины с высотами 500—700 м. На востоке района расположена долина р. Аргунь. Имеются месторождения: Большой Коруй — аллювиальная россыпь золота, Гурулевское месторождение мышьяка, Донинское месторождение родонита, Запокровское месторождение мышьяка, Ируновское полиметаллическое месторождение, Кадаинское полиметаллическое месторождение, Калазырга — месторождение россыпного золота, Козловское месторождение золота, Октябрьское месторождение мышьяка, Покровское полиметаллическое месторождение, Черепановское месторождение россыпного золота и др.

Климат резко-континентальный. Средняя температура в июле +18 ÷ +20 °С (максимальная +39 °С), в январе −26 ÷ −28 °С (абс. минимум −53 °С). Среднегодовое количество осадков 350—500 мм. Продолжительность вегетационного периода от 120 до 150 дней. Распространены черноземы мучнисто-карбонатные и бескарбонатные или малокарбонатные глубокопромерзающие. По речным долинам — аллювиально-луговые глубокопромерзающие, горные мерзлотно-таежные дерновые, мерзлотные лугово-лесные. Распространены пижмовые степи, местами в сочетании с зарослями ильмовника и абрикоса. Среднегорные лиственничные леса с ярусом из багульника сменяются березовыми травяными лесами в полосе контакта таежных и степных формаций и

5

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

березовыми лесами в сочетании с пижмовыми степями и остепненно-разнотравными лугами.

До середины 1990-х в районе производилась подземная разработка месторождений полиметаллических руд на Благодатском руднике, Кадаинском руднике Нерчинского полиметаллического комбината. Осуществляется переработка сельхозсырья, производство хлеба и хлебобулочных изделий. Сельхозпредприятия специализируются на овцеводстве, выращивании зерновых. Сельскохозяйственное производство ведут: колхоз «Доновский» (с. Доно), коопхоз «Бура» (с. Бура), совхоз «Верхне-Калгуканский» (с. Верхний Калгукан), коопхоз «Запокровский» (с. Шивия), СХК «Рассвет» (с. Чупрово), кооперативное хозяйство «Победа» (с. Чингильтуй) и др.

Табл. 1

Климат СП «Калганское»

|  | Показатель |  | Янв. |  | Фев. |  | Март |  | Апр. |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Авг. |  | Сен. |  | Окт. |  | Нояб. |  | Дек. |  | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютный |  | −3,2 | 5,1 |  | 14,3 |  | 22,5 |  | 31,9 |  | 34,5 |  | 37,6 |  | 33,8 |  | 29,6 |  | 21,5 |  | 9,5 |  | 2,0 |  | 37,6 |  |  |  |
|  | максимум, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний |  | −21,1 |  | −13,4 |  | −4,5 | 5,3 |  | 14,5 |  | 21,8 |  | 24,3 |  | 21,4 |  | 14,6 |  | 4,3 |  |  | −10,6 |  | −20,9 | 3,2 |  |  |  |
|  | максимум, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | температура, |  | −29,3 |  | −24,3 |  | −14,3 |  | −2 | 7,1 |  | 14,1 |  | 17,0 |  | 13,9 |  | 6,7 |  |  | −3,8 |  | −18,8 |  | −27,8 |  | −5,1 |  |  |
|  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний |  | −35,9 |  | −33,1 |  | −24,1 |  | −10 |  | −1,2 | 5,5 |  | 9,5 |  | 7,0 |  | 0,0 |  |  | −10,7 |  | −25,4 |  | −33,9 |  | −12,5 |  |  |
|  | минимум, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Абсолютный |  | −48,8 |  | −51,5 |  | −44,2 |  | −29,3 |  | −16,7 |  | −6,7 |  | −1,7 |  | −5,1 |  | −12,8 |  | −32 |  | −43,6 |  | −51,7 |  | −51,7 |  |  |
|  | минимум, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норма | 3,2 |  | 4,2 |  | 7,2 |  | 16,8 |  | 31,5 |  | 83,5 |  | 110,2 |  | 105,3 |  | 42,2 |  | 14,6 |  | 8,7 |  | 5,6 |  | 433 |  |  |  |
|  | осадков, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В СП «Калганское» по состоянию на 01.01.2014 г. проживает 3613 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Динамика численности населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год переписи населения |  |  | 2002 |  |  | 2010 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |
|  | Число жителей |  | 3735 |  |  | 3425 |  |  | 3345 |  |  | 3299 |  |  | 3613 |  |  |  |

6

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Для обеспечения потребителей сельского поселения «Калганское» и других сельских населённых пунктов услугами водоснабжения и водоотведения привлечены

- «Калганское», ИП Лаврентьев. Используются 7 км сетей водоснабжения, 1 км сетей канализации и 23 объекта ВКХ. При аварийном отключении центрального водопровода все население сельского поселения в течение трех суток может быть обеспечено водой в ограниченном режиме потребления. На территории сельского поселения находятся 4 артезианских скважин. Для обеспечения водоснабжения населения при отключении центрального водоснабжения используется автотранспорт предприятий ИП Лаврентьев и

- «Калганское». Потребление воды всеми потребителями составляет 121,02 тыс. куб. м в год.

Жизненно важным для сельского поселения остается состояние водопроводных и канализационных сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей колеблется от 50% до 76%, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство 2-х новых артезианских скважин в сельских населённых пунктах.

Характеристика проблем:

- Износ сетей и объектов водоснабжения составляет более 50-76%.

- Процент фактического износа основных фондов объектов ВКХ по состоянию на

01.01.2012г составляет 76%.

- Аварийность на сетях ВКХ села на 1 км сети составляет до 1-2  случаев в год.

- Доля проб питьевой воды, соответствующих требованиям САНПиН 2.1.1074-01. Доля анализов сбрасываемых сточных вод, соответствующих требованиям нормативов.

Техническое состояние водопроводных сетей в с. Калга Калганского района Забайкальского края

| № | Наименование | Адрес |  | Д у |  | Коло | Задви |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина,метр. |  | Материал | дец, | жка, |  |
| п/п | объекта | объекта |  | мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шт. | шт. |  |
| 1 | Водопроводная сеть | Водокачка № 1 | 4200 | 76 | Мет. | 12 | 12 |  |
| 2 | Водопроводная сеть | Водокачка № 2 | 2800 | 76 | Мет. | 7 | 7 |  |

7

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Ведется работа по выявлению бесхозяйных объектов для принятия в муниципальную собственность.

Резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселении нет.

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трасса водопроводных сетей увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводные сети противопожарного назначения выполнены совмещенными с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями. На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения, с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Расчетная продолжительность тушения пожара 3 часа.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами. Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа составляет 70%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб; - появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения

|  |  | Табл. 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  | Скважина |  |
| Проектная производительность, дебит | м3/час | 20 |  |
| Максимальная фактическая | м3/час |  |  |
| производительность |  | 13,82 |  |
| Резерв | м3/час | 6,18 |  |

Установленный тариф  для населения с 01.2014 - 45,66 руб./м3;

с 07.2014 -  46,57руб./м3.

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр).

8

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы.

Водопроводными сетями охвачено 70% территории жилой застройки. Износ существующих стальных водоводов по поселению на данный момент составляет от 50-76%, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения являются:

  - расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

  - реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

  - строительство водоочистных сооружений при водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

  - замена силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД. Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

  - установка приборов учета воды;

  - разработка и утверждение в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы

- режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения, согласно проекту.

    - обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

    - обновление  основного  оборудования  объектов  системы  водоснабжения  с

реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

9

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития поселения при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

В данный период развития СП «Калганское» наблюдается тенденция увеличения численности населения за счет миграции и естественного прироста населения.

10

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Численность населенпия, чел.

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2002	2010	2012	2013	2014

Время, год

Рисунок 1 -  Динамика изменения численности населения СП «Калганское»

Согласно проекта генерального плана СП «Калганское» на период до 2028 г. планируется:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

11

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

|  |  |  | Табл. 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. | Количество |  |
|  |  | изм. |  |  |
|  | Первая очередь строительства |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 3812 |  |
| 2 | Общая площадь при обеспеченности 20 кв. м на | кв. м |  |  |
|  | человека |  | 46969 |  |
| 3 | Убыль жилого фонда | кв. м | - |  |
| 4 | Новое жилищное строительство: | кв. м | 34150,9 |  |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 1 | Население | чел | 4010 |  |
| 2 | Общая площадь при обеспеченности 22 кв. м на | кв. м |  |  |
|  | человека |  | 74193 |  |
| 3 | Убыль жилого фонда | кв. м | - |  |
| 4 | Новое жилищное строительство | кв. м | 27223,96 |  |

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Требуемое качество водопотребления на I очередь составит 14,57 м3/сут., II очередь

– 15,33 м3/сут. (среднесуточное).

Генеральным планом СП «Калганское» предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Водоводы проектируются из стальных труб ø80 мм и прокладываются совместно с тепловыми сетями.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на магистральных сетях через 150 м.

Внутриквартальные сети водопровода прокладываются совместно с тепловыми сетями.

  - нормы водопотребления включены все расходы на хозяйственно-питьевые нужды

- жилых и общественных зданиях.

Расход воды на поливку огородов на приусадебных хозяйствах в летний период определен по норме 50 л/сут на человека.

Полив огородов предусматривается водой из системы летнего сельского водопровода.

12

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Водоснабжение населенного пункта характеризуется как неудовлетворительное. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения приняты по СНиП П-31-74, расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определен по норме 50 л/сут. чел. Расходы воды на другие нужды определены по укрупненным нормам водопотребления.

Общий баланс потребление холодной воды поселением

|  |  |  |  | Табл. 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход воды |  |  |
| Степень благоустройства районов жилой | кол-во | норма водо- | м3/сут |  |  |
|  | населения | потребления |  | макс. |  |
| застройки |  |  | сред. |  |  |
|  | тыс. чел. | л/сут на чел. |  | сут. |  |
|  |  |  | сут. |  |  |
|  |  |  |  | К=1,2 |  |
| Население (жилой фонд) | 0,47 |  | 100,85 | 121,02 |  |

| 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,82 |  |  |  |  |  |
| 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,87 |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность водозабора |  | Расход потребителями |  | Потери при |  |  |

транспортировке

Рисунок  2 - Соотношение поднятой воды и потерь при транспортировке

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

13

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

- gcр – норма водопотребления, л/сутчел;

- N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки

поселка; Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему

водоснабжению на территории СП «Калганское» составляют:

- по холодному водоснабжению:

  - Застройка   зданиями   оборудованными   внутренним   водо-проводом   и

канализацией с ваннами и местными водонагревателями 5,52 куб. метр в месяц на 1 человека;

- Застройка зданиями необорудованными внутренним водопроводом и канализацией с водопользованием привозной водой – 1,2 куб. метр в месяц на 1 человека;

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Структурный баланс потребления холодной воды

|  |  | Табл. 6 |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование объекта | Итого |
| 1. | Население (жилой фонд) | 88344,6 |
| 2. | Бюджетные организации | 20573,4 |
| 6. | Прочее население | 12102 |
|  | ИТОГО: | 121020 |

14

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

10%

17%

Население (жилой фонд)

Бюджетные организации

Прочее население

73%

Рисунок 3 - Структура годового расхода воды, %.

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 2.04.02-84* «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

  - на хозяйственно-питьевые нужды;

  - на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

- на пожаротушение;

- на производственные нужды.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

15

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24)

gч.мин = Кчас.мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс.=α max*βmax,

Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов  зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02-

84*, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4;  α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты , отражают влияние численности населения, принимаются по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел

5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей СП «Калганское», полученные расчетным путем по вышеприведенной методике, приведены в таблице 8.

Перспективный суммарный максимальный секундный расход потребителей СП «Калганское» составляет 9,29 л/сек.

Исходя из существующего состояния системы водоснабжения поселения и перспективных нагрузок по воде потребителями системы водоснабжения поселения имеется резерв

16

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

| 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  |  |
| 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность водозабора Перспективный расход |  |  |  |  | Резерв |  |  |  |  |
|  |  |  |  | воды |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4 - Производительность водозабора

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрено развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Данные мероприятия предусматривают увеличение численности населения СП «Калганское» до 4371 чел. и увеличение максимального водопотребления до 481 м3/сут.

17

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями

|  |  |  |  |  |  |  | Табл. 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма холодного |  | Расчетный |  |
| Название |  |  | Количество дней |  | водопотребления | Расчетный расход холодной воды, | расход |  |
|  | Показатель | Количество |  |  | на единицу |  | холодной |  |
| потребителя |  |  | водопользования |  |  | л./сутки |  |  |
|  |  |  |  |  | водопотребления, |  | воды, |  |
|  |  |  |  |  | л/сутки |  | м.куб./год |  |
|  |  |  |  | 1 очередь |  |  |  |  |
| Население | жителей | 3992 | 365 |  | 200 | 366375,62 | 133727,1 |  |
| Итого |  | 3992 |  |  |  | 366376 | 429681,3 |  |
|  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| Население | жителей | 4372 | 365 |  | 230 | 401189,59 | 146434,2 |  |
| Итого |  | 4372 |  |  |  | 401190 | 146434,2 |  |

18

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Сводная таблица максимальных секундных расходов потребителей системы водоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное |  |  |  |  |  | Коэффициент |  |  |  |  |  |  |
|  | среднее |  | Расчетный | Коэффицие | Суточн | Максималь |  | часовой |  | Максималь | Максималь |  |  |
|  | водопотребле | Количество |  |  | ый | ный | неравномернос |  |  | ный | ный |  |  |
| Потребите |  |  | расход | нт суточной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ние холодной | потребител |  |  | расход, | суточный |  |  | ти | часовой | секундный |  |  |
| ль |  |  | воды, | неравномер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воды на 1 | ей |  |  | м.куб.су | расход, |  |  |  | расход, | расход, |  |  |
|  |  |  | л./сутки | ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жителя, |  |  |  | тки | м.куб/сутки | α |  | β | м.куб/час | л/сек |  |  |
|  | л/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 200 | 3992 | 366376 | 1,2 | 366,4 | 439,65 | 1,4 |  | 2 | 21,37 | 8,48 |  |  |
| Итого |  | 3992 | 366375,62 |  | 63,42 | 439,65 | 1,4 |  | 2 | 21,37 | 8,48 |  |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 230 | 4371 | 401190 | 1,2 | 401,2 | 481,43 | 1,4 |  | 2 | 23,4 | 9,29 |  |  |
| Итого |  | 4371 | 401189,59 |  | 401,19 | 481 | 1,4 |  | 2 | 23,4 | 9,29 |  |  |

19

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 401,19 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы: Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84),

где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 401,19 = 481 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: Qист. = [ Qсут.max / 24 + 12,5 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,2 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

12,5 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час. ; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 481/24+12,5x3,6x3/48 ] x 1,1 = 24,54 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточников должна составить не менее 24,54 м3/час. Производительность водозабора принимается на I очередь и расчетный срок – 30 м³/час.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Данным генеральным планом предлагается строительство новых участков сетей для водоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.. Проектом предусматривается максимальное использование тепловых сетей для совместной прокладки их с водопроводом. В канале теплосети водопровод прокладывался из стальных электросварных труб, которые покрывались антикоррозийной изоляцией.

Проектная продолжительность эксплуатации водопровода – круглогодично. Схема водоснабжения включает в себя:

- Водозаборные сооружения.

- Водопроводные сети.

В населенном пункте не наблюдается дефицита в водоснабжении, как в отношении подаваемых в сеть объемов, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых участков сетей для водоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

20

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

1, Разведка, бурение и обустройство артезианских водозаборов мощностью

1000 м3/сут.

|  |  | Объем | Единичная | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | Ед. изм. | (кол- | расценка, | тыс. |
|  |  | во) | тыс. руб. | руб. |
| Разведка, бурение и обустройство |  |  |  |  |
| артезианских водозаборов мощностью 1000 | шт. | 2 | 22000 | 44000 |
| м3/сут. |  |  |  |  |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 9240 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 5324 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 58564 |

2 Монтаж установок очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип SWT) общей производительностью 10 куб. м в час каждая.

Предусматривается очистка воды от шести водозаборов, существующих и проектируемых. Секционное расположение установок позволит периодические профилактические остановы установок без останова процесса очистки.

Рисунок  5  Состав  установки очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT)

Установка очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников водоснабжения перед подачей ее в централизованные водопроводные системы населенных пунктов.

21

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Установка предназначена для очистки воды от взвешенных веществ, растворённых веществ, нерастворимой органики, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и железа, биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной очистки, он служит смягчителем для питьевой воды, которая уже прошла через предварительную очистку.

|  |  |  |  | Табл. 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Единичная | Сумма, |  |
| Статья расходов | Ед. изм. | (кол- | расценка, тыс. | тыс. |  |
|  |  | во) | руб. | руб. |  |
| Установка очистки воды серии ОРЕЛ | шт. | 6 | 2200 | 13200 |  |
| (тип SWT) |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 2772 |  |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 1597,2 |  |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 17569,2 |  |

2.  Оснащение приводов глубинных насосов частотными преобразователями

Частотные преобразователи серии С 100 позволяют организовать систему автоматического поддержания выходного параметра (давления, расхода, температуры, скорости и т.п.) без использования контроллера при наличии датчика обратной связи.

Рис. 4.3

Рисунок 6. Внешний вид управляющего преобразователя.

- экономия электроэнергии от 30 до 50 и более %;

- исключение гидравлических ударов;

- снижение пусковых токов;

  - увеличение межремонтного периода;

- повышение степени защиты двигателей;

22

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

- заблаговременное получение информации об износе элементов привода;

- возможность повышения степени автоматизации.

|  |  |  |  | Табл. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Единичная | Сумма, |
| Статья расходов | Ед. изм. | (кол- | расценка, тыс. | тыс. |
|  |  | во) | руб. | руб. |
| Частотный преобразователь С100 – 35 | шт. | 6 | 185,9 | 1115,4 |
| Датчик давления | шт. | 12 | 15,7 | 188,4 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 156,5 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 146,0 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 1606,3 |

3. Установка узлов учета воды на водозаборы и потребителей воды

- водозаборы,  расходомер US800,

- входы зданий и сооружений бюджетных организаций, СТВУ-100

- входы жилых зданий, ВСКМ 90-50

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до

01.07.2012.

Отсутствие 100% учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

Рис. 7. Счетчики воды ВСКМ 90-50

23

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм на станции 1 и 2 подъема.

Счетчики воды ВСКМ 90-50 и СТВУ-100 крыльчатые механические с диаметром условного прохода ДУ 50 – 100 мм. Счетчики предназначены для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем |  |  | Единичная |  | Сумма, |  |
| Статья расходов |  | Ед. изм. |  |  | (кол- |  |  | расценка, тыс. |  | тыс. |  |
|  |  |  |  |  | во) |  |  | руб. |  | руб. |  |
| Расходомер US800 |  | шт. |  |  | 4 |  |  | 25 |  | 100 |  |
| Счетчик воды ВСКМ 90-50 |  | шт. |  |  | 30 |  |  | 4,2 |  | 126 |  |
| Счетчик воды СТВУ-100 |  | шт. |  |  | 11 |  |  | 7,7 |  | 84,7 |  |
| Монтажные работы |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 44,57 |  |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,27 |  |
| 4 Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| планируемого строительства из труб ПНД ПЭ100 SDR17 (PN 10). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 12. |  |  |
|  |  |  |  | Объем |  |  |  | Единичная |  | Сумма, |  |
| Статья расходов | Ед. изм. |  |  |  |  |  | расценка, тыс. |  |  | тыс. |  |
|  |  |  |  | (кол-во) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  | руб. |  |
| Труба ПНД Ø273 | м |  |  | 6300 |  |  | 0,87 |  | 5481 |  |  |
| Тройник Ø273 | шт. |  |  | 120 |  |  | 2,2 |  | 264 |  |  |
| Кран шаровой Ду250 | шт. |  |  | 50 |  |  | 7,2 |  | 360 |  |  |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 2 247,21 |  |  |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1 151,01 |  |  |
| Прочие и непредвиденные | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | 950,32 |  |  |
| расходы, 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 453,54 |  |  |

24

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

5 Замена магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД и запорной арматуры

|  |  |  |  | Табл. 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Единичная | Сумма, |
| Статья расходов | Ед. изм. | (кол- | расценка, | тыс. |
|  |  | во) | тыс. руб. | руб. |
| Труба ПНД Ø273 | м | 7000 | 0,98 | 6860 |
| Тройник Ø273 | шт. | 20 | 2,2 | 44 |
| Кран шаровой Ду250 | шт. | 12 | 7,2 | 86,4 |
| Демонтаж старой магистрали | тыс. руб. |  |  | 2881,2 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 2 263,80 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 1 440,60 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 1 357,60 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 14 933,60 |

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс – зона строгого режима, II и III – зоны ограничений.

Границы 1 пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водохранилище на расстояниях:

по акватории во всех направлениях – не менее 100 м; по прилегающему к водозабору берегу не менее 100м от уреза воды при

нормальном подпорном уровне в водохранилище и летне- осенней межени озера. Границы II пояса ЗСО:

По акватории во всех направлениях – на расстоянии 3 км; Границы III пояса ЗСО:

По акватории во всех направлениях такие же, как для II пояса.

Для водоводов устанавливаются санитарно-защитные полосы шириной 50 м.

25

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  | Табл. 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ориентирово |  | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование | Ожидаемый эффект | чный объем |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия |  | инвестиций, | 2014- | 2017- | 2020- | 2023- | 2026- |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | 2028 |  |  |
| Разведка, бурение и | Увеличение объемов поставляемой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воды. Повышение качества принимаемой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| артезианских |  | 58564 | - | 14 641,0 | 14 641,0 | 14 641,0 | 14641,0 |  |  |
|  | воды, увеличение межремонтного |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водозаборов мощностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | периода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж установок | Обеспечение качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, | 17 569 | 4 392,3 | 4 392,3 | 4 392,3 | 4 392,3 | - |  |  |
| хозяйственно-питьевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автоматизация режима работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| назначения серии ОРЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматическое поддержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение приводов | нормативных параметров подачи воды в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зависимости от объемов потребления, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насосов частотными |  | 1606,28 | 803,14 | 803,14 | - | - | - |  |  |
|  | экономия электроэнергии до 40%, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| преобразователями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исключение гидравлических ударов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение степени защиты двигателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж на | Создание необходимых параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектируемом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подачи воды. Улучшение энергетических | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |  |  |
| водозаборе, глубинных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и эксплуатационных характеристик. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насосов 2ЭЦВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воды на водозаборы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| входы зданий и | Реальный учет поднятой и | 490,27 | - | 196 | 147 | 147 | - |  |  |
| сооружений бюджетных | реализованной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организаций и входы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

|  |  | Ориентирово |  | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ожидаемый эффект | чный объем |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия |  | инвестиций, | 2014- | 2017- | 2020- | 2023- | 2026- |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | 2028 |  |
| Замена магистральных | Улучшение органолептических свойств и |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей водоснабжения на | качества ХВС, поддержание | 14 933,60 | 2 986,72 | 2 986,72 | 2 986,72 | 2 986,72 | 2986,72 |  |
| трубы ПНД и запорной | нормативных параметров подачи воды, |  |  |  |  |  |  |  |
| арматуры | снижение числа аварий на линиях |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка новых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магистральных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения в зоны | Оснащение зон проектируемой застройки | 10453,54 | 2613,39 | 2613,39 | 2613,39 | 2613,39 | - |  |
| планируемого | сетями водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства из труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 103616,89 | 10795,55 | 25632,65 | 24780,49 | 24780,49 | 17627,72 |  |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2013 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

27

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

  - соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды; - показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов; - показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения

потерь воды при транспортировке; - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их

эффективности - улучшение качества воды; - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения; - при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ

регулируемых организаций; - при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций. Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 15.

28

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Табл. 15

|  |  | Единица | 2013 | 2020 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Используемые данные | измерен |  |  |  |  |
|  |  |  | год | год | год |  |
|  |  | ия |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой |  |  |  |  |  |
|  | воды, не |  |  |  |  |  |
|  | соответствующих | % | - | 32 | 14 |  |
|  | санитарным нормам и |  |  |  |  |  |
|  | правилам |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | Доля проб питьевой |  | - |  |  |  |
| питьевой воды | воды в |  |  |  |  |  |
|  | распределительной |  |  |  |  |  |
|  | сети, не | % |  | 29 | 16 |  |
|  | соответствующих |  |  |  |  |  |
|  | санитарным нормам и |  |  |  |  |  |
|  | правилам |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность |  | - |  |  |  |
| Показатели надежности и | централизованных | ед./ 100 км. |  | 7 | 3 |  |
|  | систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес сетей |  | - |  |  |  |
| водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения, | % |  | 41 | 22 |  |
|  | нуждающихся в замене |  |  |  |  |  |
|  | Среднее время |  | - |  |  |  |
|  | ожидания ответа |  |  |  |  |  |
|  | оператора при |  |  |  |  |  |
| Показатель качества | обращении абонента по | мин |  | 15 | 10 |  |
| обслуживания абонентов* | вопросам |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжения по |  |  |  |  |  |
|  | телефону «горячей |  |  |  |  |  |
|  | линии» |  |  |  |  |  |
|  | Уровень потерь воды | % | - | 7 | 3 |  |
| Показатель эффективности | при транспортировке |  |  |  |  |  |
| использования ресурсов** | Удельный расход | кВт*час/м3 | - | 1,22 | 1,13 |  |
|  | электрической энергии |  |  |  |  |  |

- - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

- - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,

уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории СП «Калганское» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

29

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных

сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации СП «Калганское».

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Самотечный коллектор имеет протяжённость 1 км и 15 шт. кирпичных канализационных колодцев: требуется замена люков и кирпичных горловин. Коллектор принимает сточные воды от производственных объектов, объектов социальной сферы и жилого фонда. Необходимо произвести капремонт сетей.

|  | Техническое состояние канализационных сетей в с. Калга |  |  |  | Табл. 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Колодец, | Балансодержа- | Техническое |  |
| п/п | объекта | объекта | шт. | тель |  |  |
|  |  |  |  |  | состояние |  |
| 1 | Канализационная сеть | С. Калга, ул. 60 | 15 | ИП Лаврентьев | Требуют |  |
|  |  | лет октября |  |  | реконструкции |  |

Насосы, оборудование и трубопроводы выбраны в зависимости от расчетного притока и физико-химических свойств сточных вод и осадков, высоты подъема и с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов, а также очередности ввода в действие объекта.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой,

30

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения СП «Калганское».

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Объем сточных вод принят в соответствии с количеством потребленной воды. Согласно расчетам годовые объемы водоотведения с учетом существующих

объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 121,02 тыс куб. м./год. Программой система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации. Для обеспечения состава воды, сбрасываемой в водные объекты, отвечающей

требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» на I очередь и расчетный срок предусматриваются канализационные очистные сооружения

– станция биологической очистки бытовых сточных вод с размещением в отапливаемом помещении.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПиН 2.2.1/2.11.1200-03).

11. Прогноз объема сточных вод

Согласно расчетам годовые объемы водоотведения с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 146434 куб. м./год.

Таким образом, в населенном пункте наблюдается дефицит в водоотведении сточных вод, как в отношении мощности очистных сооружений, так и в отношении технических параметров сетей.

31

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Перспективные расходы сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Расходы воды м3/сут |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Существ. |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |  |
| №№ | Наименование | ср.сут. |  | макс. сут. К=1,2 | ср.сут. | макс. сут. | ср.сут. | макс. сут. |  |
|  |  |  |  |  |  | К=1,2 |  | К=1,2 |  |
| 1 | Население | 331,56 |  | 397,87 | 366,38 | 439,65 | 401,19 | 481,43 |  |
| 2 | Неучтенные расходы | 33,16 |  | 39,79 | 36,64 | 43,97 | 40,12 | 48,14 |  |
|  | Итого | 364,72 |  | 437,66 | 403,01 | 483,62 | 441,31 | 529,57 |  |

Сводная таблица максимальных расходов системы водоотведения

|  |  |  |  |  | Табл. 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Расход воды |  |  |
|  |  |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| 1 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 439,65 |  | 481,43 |  |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 15,72 |  | 28,75 |  |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | к | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 4 | Максимально-часовой расход | м3/час | 18,86 |  | 34,50 |  |
| 5 | Расчетный секундный расход | л/сек | 4,37 |  | 7,99 |  |

32

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Планируемое поступление сточных вод на очистные сооружения на 1 очередь составит 439,7 м3 / сут., 2 очередь – 481,43 м3 / сут.

Для обеспечения отвода стоков от зон планируемой застройки проектом предусмотрена прокладка канализационных сетей.

Необходимо строительство сетей и очистных сооружений для водоотведения сточных вод от вновь строящихся объектов капитального строительства.

Для обеспечения отвода сточных вод в течение расчетного срока необходимы следующие мероприятия:

- Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР) общей производительностью 1000 м3/сут.

Рис. 10 Внешний вид очистных сооружений «Биоресурс»

Станция «Биоресурс» (БР) предназначена для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Технологический процесс, реализуемый в станции «Биоресурс» обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до требований нормативов сброса очищенных сточных вод в водоемы высшей рыбохозяйственной категории.

В состав станции биологической очистки «Биоресурс» (БР) входят:

- модульное производственное здание;

- резервуар-усреднитель;

- узел предварительной механической очистки сточных вод;

33

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

- аэротенк-отстойник;

- биореактор доочистки;

- узел обезвоживания осадке (избыточного активного ила);

- узел обеззараживания очищенных сточных вод;

- система автоматизированного управления технологическим процессом;

- узел приготовления и дозирования реагентов (флокулянта);

- компрессорное и насосное оборудование;

- система вениляции;

- система отопления.

|  |  |  |  | Табл. 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Единичная | Сумма, тыс. |  |  |
| Статья расходов | Ед. изм. |  | расценка, |  |  |  |
|  |  | (кол-во) |  | руб. |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| Станция "Биоресурс" | шт. | 1 | 5800 | 5800 |  |  |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 1 160 |  |  |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 464 |  |  |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 2 378 |  |  |
| Прочие и непредвиденные | тыс. руб. |  |  | 980 |  |  |
| расходы, 10% |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 10 782 |  |  |

2 Прокладка самотечных линий канализации села из труб ПВХ.

При выполнении реконструкции старых и прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.

Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

- высокой прочностью

- устойчивостью против коррозии

34

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

- сопротивлением от зарастания стенок

- высокой сопротивляемостью внутреннему износу

- низким весом

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

- стойкостью к воздействиям кислотной среды

- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание

песка;

|  |  |  |  | Табл. 21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Единичная | Сумма, тыс. |  |  |
| Статья расходов | Ед. изм. |  | расценка, |  |  |  |
|  |  | (кол-во) |  | руб. |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| Труба ПХВ Ø200 | м | 5200 | 0,95 | 4940 |  |  |
| Смотровой колодец | шт. | 87 | 32 | 2773,33 |  |  |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 1 137 |  |  |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 466 |  |  |
| Прочие и непредвиденные | тыс. руб. |  |  | 932 |  |  |
| расходы, 10% |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 10 248 |  |  |

3. Строительство новых магистральных сетей водоотведения в жилых функциональных зонах.

|  |  |  |  | Табл. 22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Единичная | Сумма, тыс. |  |  |
| Статья расходов | Ед. изм. |  | расценка, |  |  |  |
|  |  | (кол-во) |  | руб. |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| Труба ПХВ Ø150 | м | 6300 | 0,84 | 5292 |  |  |
| Смотровой колодец | шт. | 105 | 32 | 3360 |  |  |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 1 378 |  |  |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 565 |  |  |
| Прочие и непредвиденные | тыс. руб. |  |  | 1 059 |  |  |
| расходы, 10% |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 11 654 |  |  |

- Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения

  - соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

35

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм.

| ъРис. 11 Внешний вид расходомера US800 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Табл.23 |  |
|  |  | Объем | Единичная | Сумма, |  |
| Статья расходов | Ед. изм. | (кол- | расценка, |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |
|  |  | во) | тыс. руб. |  |  |
| Электронный блок расходомер US800 | шт. | 6 | 53 | 318 |  |
| GSM-модем в комплекте: модем, антенна, | шт. | 6 | 17 | 102 |  |
| бл.питания, интерфейс RS232 |  |  |  |  |  |
| Ультразвуковой преобразователь расхода | шт. | 6 | 8 | 48 |  |
| УПР однолучевой |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 20 |  |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 49 |  |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 536 |  |

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Очищенные сточные воды сбрасываются в озеро. Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПиН 2.2.1/2.11.1200-03).

36

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения приведены в таблице 24.

37

|  |  | Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Табл. 24 |  |
|  |  |  | Ориентирово |  | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | чный объем |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия |  | инвестиций, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014- | 2017- | 2020- | 2023- | 2026- |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |  |
| Монтаж блочно- |  | Улучшение экологической среды |  |  |  |  |  |  |  |
| модульных очистных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | жизнедеятельности населения. Снижение | 10782,20 | 5391,10 | 2695,55 | 2695,55 | - | - |  |
| сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | загрязнения грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |
| «Биоресурс» (БР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка самотечных |  | Снижение вредного воздействия стоков на |  |  |  |  |  |  |  |
| линий канализации села |  | грунтовые воды. Охват большего числа | 10248,26 | 2562,06 | 2562,06 | 2562,06 | 2562,06 | - |  |
| из труб ПВХ |  | потребителей услугами водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых |  | Снижение вредного воздействия стоков на |  |  |  |  |  |  |  |
| магистральных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунтовые воды. Охват большего числа | 11653,86 | 2913,46 | 2913,46 | 2913,46 | 2913,46 | - |  |
| водоотведения в жилых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребителей услугами водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| функциональных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета |  | Реальный учет принятых стоков. |  |  |  |  |  |  |  |
| принимаемых стоков на |  | Диспетчеризация и автоматизация работы | 536 | - | - | 536 | - | - |  |
| очистные сооружения |  | очистных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 33220,76 | 10866,6 | 8171,08 | 8707,53 | 5475,53 | - |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2013 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

38

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

  - показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

  - показатели качества обслуживания абонентов;

  - показатели качества очистки сточных вод;

  - показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

  - соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

  - иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения

- снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

    - фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

    - результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

    - сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения городского поселения приведены в таблице 25.

39

Схема водоснабжения и водоотведения СП «Калганское»

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

|  |  |  |  | Табл. 25. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Используемые данные | Единица | 2020 |  | 2030 |  |
|  |  | измерения | год |  | год |  |
|  | Доля сточных вод, |  |  |  |  |  |
| Показатель качества | подвергающихся очистке в | % | 40 |  | 17 |  |
| очистки сточных вод | общем объеме сбрасываемых |  |  |  |  |  |
|  | сточных вод |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности | Удельный вес сетей |  |  |  |  |  |
| и бесперебойности | водоотведения, нуждающихся | % | 40 |  | 20 |  |
| водоотведения | в замене |  |  |  |  |  |
|  | Среднее время ожидания |  |  |  |  |  |
| Показатель качества | ответа оператора при |  |  |  |  |  |
| обслуживания | обращении абонента по | мин | 14 |  | 11 |  |
| абонентов | вопросам водоотведения по |  |  |  |  |  |
|  | телефону «горячей линии» |  |  |  |  |  |
| Показатель | Удельный расход |  |  |  |  |  |
| эффективности | электрической энергии при | кВт*час/м3 | 1,22 |  | 1,17 |  |
| использования ресурсов | транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории СП «Калганское» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации СП «Калганское».

д. 7 а (ДЮСШ)

котельная

д.3 (Адм.)

д.5 (РУС)

д. 7

школа

д.3 а

д.3 б

д. 1 а

д.1

д. 9 (Суд)

Ул. 60 лет Октября

L 110

L 30

L 85

Скважина № 71-Б-54

L 30

Схема водоснабжения сельского поселения «Калганское», с. Калга,  котельная РУС

д. 11 (жилой дом)

д. 13 (жилой дом)

д. 19 а (школа)

д. 15

д. 19 (жилой дом)

д. 19 б (спортзал)

д. 21 (детский сад)

ул. 60 лет Октября

L 100

Накопительная емкость

L 35

L 45

L 70

L 110

L 30

L 20

Схема водоснабжения  сельского поселения «Калганское», с. Калга, котельная Агроснаб

Д. 8

Д. 12

Д. 14

Ул. Чернышевского

накопительная ёмкость

Ул. Декабристов

L 33

L 150

L 110

L 190

L 15

L 15

L 15

L 15

котельная

д.49

д.47

д. 45

Д. 26

Д. 24

Д. 24

Д. 30

Д. 26

Д. 22

ул. Чернышевского

Д. 6

Д. 28

Д. 28

ул. Лесная

Д. 25

Д. 27

Д. 29

Д. 31

L 32

ул. 60 лет Октября

Скважина № 4043

ул. Лесная

L 70

L 70

L 140

L 140

Присоединение L 100

L 52

L 190

L 30

L 335

L 45

L 25

L 40