Администрация

муниципального района «Калганский район»

Постановление

25 декабря 2015 года                                                                                                № 460

с. Калга

Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения «Кадаинское» муниципального района «Калганский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  ст. 8 Устава муниципального района «Калганский район», администрация муниципального района «Калганский район»,

постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Кадаинское» муниципального района «Калганский район» согласно приложения.

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Калганский район» калгазабайкальскийкрай.рф.

Глава администрации

муниципального района

«Калганский район»                                                                          А.Ф. Рукавишников

Приложение

к постановлению

администрации

муниципального района

«Калганский район»

от  «24» декабря 2015 г. № 460

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сельское поселение

«Кадаинское»

Кадая  2015 год.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение.

I Общие положения.

Разработанная схема теплоснабжения с/п «Кадаинское» на период до 2028 года включает в себя:

1 Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2 Общая характеристика с/п «Кадаинское».

3 Графическая часть  схемы теплоснабжения (приложение 1).

3.1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения с. Кадая.

4  Функциональная структура теплоснабжения.

4.1. Источники тепловой энергии.

4.2. Тепловые сети и сооружения на них.

4.3. Зоны действия источников тепловой энергии.

4.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

4.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

4.6. Расчет полезного отпуска потребителей тепловой энергии

5. Расчет тепловых потерь.

5.1. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.

5.2. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

5.3. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

I Общие положения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения с/п «Кадаинское» Муниципального района «Калганский район» являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-фз «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального района «Калганский район»

1 Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения поселения – разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоносители, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения с/п «Кадаинское» представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительство новых, расширение и реконструкцию существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения с/п «Кадаинское» на период до 2028 года являются:

а) Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении с/п «Кадаинское».

б) выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

в) Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения с/п «Кадаинское» до 2028 года.

2 Общая характеристика сельского поселения «Кадаинское».

Сельское поселение «Кадаинское» расположено в границах муниципального района  «Калганский район». Площадь поселения 432,02 га, численность населения 980 человек в состав с/п входит один населенный пункт - с. Кадая.

3 Графическая часть схемы теплоснабжения (приложение 1)

| 1 |  | Теплоснабжение |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Водоснабжение |
| 3 |  | Водоотведение |

Схема теплоснабжения Микрорайона

ул. Комарова накопительная емкость D L D L д.5 д.7 д.9 д.3 D L ул. 70 лет Октября д.2 д.4 д.6 д.5 д.7 д.9 д.13 д.11 ул. Комсомольская котельная микрорайона

д.13 д.15 д.11 д.6 д.8 д.10 ул. 70 лет октября ул. Нагорная D L D L D L д.4 д.2 D L д.8 д.10 д.12 д.17 ул. Комсомольская Артезианская скважина

Схема теплоснабжения котельной школы

котельная D L D L здание интерната здание мастерских и детского сада D L здание школы

ПРОЕКТ  СХЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сельского поселения «Кадаинское»

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В настоящей работе достигались следующие цели:

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии  с. Кадая МР «Калганский район» в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающей организации и потребителей.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе.

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Зоны действия котельной

В с. Кадая МР «Калганский район»  в настоящее время действует одна организация, осуществляющая теплоснабжение населения – ООО «Кадаинское». На территории с. Кадая расположено две котельных.

– Котельная Микрорайона: введена в эксплуатацию в 1980 году, установленной тепловой мощностью – 2 Гкал/ч. Потребителями данной котельной является жилой микрорайон – 24 жилых дома, общей площадью 3900 кв.м.

- Котельная школы: введена введена в эксплуатацию в 1969 году, установленной тепловой мощностью – 1,4 Гкал/ч. Потребителями данной котельной является средняя школа, детский сад, интернат, общей площадью 1700 кв.м..

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных  источников тепла.

4.1. Источники тепловой энергии.

Структура основного оборудования.

Схема теплоснабжения разрабатывается с целью надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза  развития  до 2028 года

Подробные характеристики котельных указаны в таблице.

Технические характеристики котельных установок

В котельной Микрорайона установлены два водогрейных котла «Каскад» КВр1Б/к для получения горячей воды давлением до 0,7 МПа (7кгс/см2 ) температурой нагрева воды до 95 °С  используемой для теплоснабжения  жилых домов.

| № п/п | Марка котлоагрегата | Кол-во единиц | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Каскад 1Б/к | 2 | 1 | 2 | 2010 |

Производительность  котла Каскад  1Б/к - 1 Гкал/час.

Технические характеристики котла «Каскад»  КВР 1Б/к

| Теплопроизводительность Гкал/час | 1 |
| --- | --- |
| Вид топлива | уголь |
| Рабочее давление, Мпа (кг/см²) | 0,7 (7) |
| Гидравлическое сопротивление котла, Мпа (кг/см²) | 0,07(0,7) |
| Температурный режим, °С | 70-95 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 32,0 |
| Отапливаемая площадь. м2 | 9300 |
| Отапливаемый объем, м3 | 23250 |
| КПД котла, % (расчетное) | 85 |
| Полная масса котла, кг | 2500 |
| Температура дымовых газов, 0С | 200 |
| Габаритные размеры котла в легкой обмуровке: |  |
| - Длина, L | 3050 |
| - Ширина, В | 2000 |
| - Высота, Н | 2300 |
| Качество сетевой воды | Водопроводная, не требует специальной очистки |

Устройство котла «Каскад» КВр1 Б/к

Котел  состоит из: топки механической, пакетов чугунных секций левого и правого, стальных секций, камеры, соединительных коллектора, отводов, трубопроводов и колен ; каркаса кожуха, дверок и панелей.

В пакетах чугунные секции размещены с подъемом труб к топочному пространству.

Секции через одну повернуты верхними ниппельными головками вниз, образуя чередующееся шахматное расположение наклонных труб в пакете, а углубления на трубах создают отверстия для ввода обдувочной трубы. Пакет разделен средними трубами секций и их стыкующимися ребрами на нижний и верхний газоходы. Пакеты установлены на кирпичных стенках, между которыми размещена механическая топка топливо подается из бункера и сжигается на охлаждаемой колосниковой решетке.

В котельной Школы установлены два водогрейных котла КВр и КВСТ для получения горячей воды давлением до 0,7 МПа (7кгс/см2 ) температурой нагрева воды до 95 °С  используемой для теплоснабжения  общеобразовательных учреждений.

| № п/п | Марка котлоагрегата | Кол-во единиц | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | КВр | 1 | 1 | 1,5 | 2015 |
| 2 | КВСТ | 1 | 0,5 |  | 1990 |

Производительность  котла КВр 1 Гкал/час;

Производительность  котла КВСТ 0,5 Гкал/час

Техническая характеристика котла КВр 1

| Теплопроизводительность Гкал/час | 1 |
| --- | --- |
| Вид топлива | уголь |
| Рабочее давление, Мпа (кг/см²) | 0,7 (7) |
| Гидравлическое сопротивление котла, Мпа (кг/см²) | 0,07(0,7) |
| Температурный режим, °С | 70-95 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 32,0 |
| Отапливаемая площадь. м2 | 9300 |
| Отапливаемый объем, м3 | 23250 |
| КПД котла, % (расчетное) | 85 |
| Полная масса котла, кг | 2500 |
| Температура дымовых газов, 0С | 200 |
| Габаритные размеры котла в легкой обмуровке: |  |
| - Длина, L | 3050 |
| - Ширина, В | 2000 |
| - Высота, Н | 2300 |
| Качество сетевой воды | Водопроводная, не требует специальной очистки |

Технические характеристики котла  КВСТ - 0,5

| Теплопроизводительность Гкал/час | 0,5 |
| --- | --- |
| Вид топлива | уголь |
| Расход топлива, кг/ч | 248/490 |
| Рабочее давление, Мпа (кг/см²) | 0,7 (7) |
| Гидравлическое сопротивление котла, Мпа (кг/см²) | 0,05(0,5) |
| Температурный режим, °С | 70-95 |
| Объем топочного пространства, м3 | 1,38 |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 12 |
| Отапливаемая площадь. м2 | 4300 |
| Отапливаемый объем, м3 | 9750 |
| КПД котла, % (расчетное) | 91 |
| Температура дымовых газов, 0С | 200 |
| Габаритные размеры котла в легкой обмуровке: |  |
| - Длина, L | 2400 |
| - Ширина, В | 1700 |
| - Высота, Н | 1865 |
| Качество сетевой воды | Водопроводная, не требует специальной очистки |

Устройство котла КВСТ – 0,5

Трубная система котла состоит из радиационной и конвективной поверхностей нагрева. Радиационные поверхности нагрева образуются боковыми, передними, задними, потолочными экранами. Конструктивно все поверхности аналогичны и представляют собой трубные панели, состоящих из раздающих и собирающих коллекторов диаметром 114 мм, между которыми вварены экранные трубы диаметром 57 мм. Конвективные поверхности нагрева представляют собой панели, образованные вертикальными раздающими и собирающими коллекторами диаметром 114мм, между которыми вварены трубы диаметром 76, которые ввариваются в горизонтальные раздающий и собирающий коллектора диаметром 159 мм. Все экраны котла разделены перегородками согласно схеме циркуляции воды по каждому типу котла. Панели конвективных частей работают на воде параллельно, а экраны котла последовательно. Циркуляция воды в котлах организована по многоходовой схеме и осуществляется по принципу противотока относительно греющей среды.

Эти котлы работают как в открытых, так и в закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды. Предназначены для нагрева воды максимальной температурой на выходе 95°С  давлением до  0,7МПа (7 кгс/см2) для систем горячего водоснабжения, вентиляции, отопления. Универсал – 0,43, КВм-0,8 функционируют с уравновешенной тягой, которая обеспечивается дымососами и дутьевыми вентиляторами. Они применяется в качестве основных источников теплоснабжения в производственных и районных отопительных котельных и работают с непрерывным расходом воды. В качестве топлива для водогрейных котлов Универсал – 0,43, КВм-0,8 применяется каменный и бурый уголь. Для очистки поверхностей нагрева и коллекторов от накипи, шлама и отложений в конструкции предусмотрены технологические лючки. Ключевые рабочие характеристики котлов:

- диапазон регулирования 40 - 100%

- давление 0,3-0,7 МПа

- температура 70-95°С

4.2. Тепловые сети, сооружения на них

Общая характеристика тепловых сетей с. Кадая.

Передача тепла от котельных до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Основными потребителями являются жилые дома, общеобразовательные учреждения.

Тепловая сеть двухтрубная, с подземной прокладкой  диаметром от 57 мм до 108 мм протяженностью 1250 пм. В тепловых сетях используются стальные электросварные трубы, соединенные сваркой. Компенсации тепловых удлинений трубопроводов тепловой сети независимо от способа прокладки, диаметра и параметров теплоносителя осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Трубопровод покрыт слоем гидроизоляции и теплоизоляции.

Гидроизоляция необходима для защиты трубопровода от коррозии, теплоизоляция предназначена:

1. для уменьшения потерь тепла при его транспортировании, что снижает установочную мощность источников тепла,

2. Для уменьшения падения температуры теплоносителя, что снижает расход теплоносителя.

Год постройки тепловых сетей 1977 - 1980.

Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях

Основными типами запорной арматуры тепловых сетей являются задвижки и вентили, которые установлены на всех трубопроводах, отходящих от источника тепла в тепловых камерах к зданиям. Диаметр запорной арматуры соответствует диаметру трубопровода. В нижних точках участков тепловой сети установлены спускные дренажные устройства (спускники), в верхних точках - арматура для выпуска воздуха (воздушники).

Во время прохождения отопительного сезона для обеспечения свободного закрытия и открытия запорной арматуры периодически, не реже одного раза в месяц, смазываются штоки задвижек и вентилей, проверяется затяжка сальниковых уплотнений и отсутствие прикипания подвижных уплотнительных поверхностей к неподвижным уплотнительным поверхностям корпусов арматуры.

При появлении парения или протечки в сальниковых уплотнениях запорной арматуры следует произвести равномерную затяжку сальниковой втулки, а в случае, если при полной затяжке втулки не удается устранить протечку, необходимо дополнить или сменить набивку сальника.

Добавку сальников арматуры и компенсаторов допускается производить при избыточном давлении в трубопроводах не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и температуре теплоносителя не выше 40°С. Заменять сальниковую набивку арматуры разрешается после полного опорожнения трубопровода.

Затяжку сальника особенно на действующих сетях следует производить осторожно с тем, чтобы не сорвать болты и не вывести их из пазов сальниковой втулки.

При обходах тепловых сетей периодически проверяется затяжка болтов всех фланцевых соединений, особенно после изменения температуры теплоносителя. Производится профилактическая равномерная их подтяжка, не допуская появления течи и парений. Проверяется состояние дренажных и воздушных кранов и вентилей, устраняя их не плотности и загрязнения.

Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловых сетей проводится ревизия всей запорной арматуры:

- проверяется свободное (без чрезмерных усилий) открытие и закрытие;

-отсутствие протечек через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения; -при необходимости дополняется или меняется набивка сальников;

-проводится очистка наружной поверхности запорной арматуры, а резьбовые части смазываются графитовой смазкой.

Типы тепловых колодцев

На тепловых сетях камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

Характеристика насосов котельной Микрорайона

| Марка насоса |  | Количество, шт. |  | Производительность, м3/ч. |  | Развиваемый напор, м. |  | Мощность электродвигате ля, кВт. | Частота вращения, об/мин. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос |  | 1 |  | 100 |  | 32 |  | 18 | 1500 |  |
| Дымосос ДН-9 |  | 1 |  | - |  | - |  | - | 1500 |  |
| Насос ЭВЦ 6-10-140 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 3000 |  |

Характеристика насосов котельной Школы

| Марка насоса | Количество, шт. | Производительность, м3/ч. | Развиваемый напор, м. | Мощность электродвигате ля, кВт. | Частота вращения, об/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос | 1 | 100 | 32 | 18 | 1500 |
| Дымосос ДН-6 | 1 | - | - | - | 1500 |

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

Расчет объема воды на выработку тепла по котельной

Котельная Микрорайона

Система двухтрубная (отопление).

| Диаметр, мм | Протяженность, Км | Удельн Vводы в тепл сетях м3/км | Объем тепловых сетей,м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В однотрубном исполнении | В двухтрубном исполнении |
| 108 | 0,9 | 7,85 | 7,06 | 14,12 |
| 76 | 0,2 | 3,74 | 0,74 | 1,48 |
| 57 | 0,15 | 1,96 | 0,29 | 0,58 |
| Итого |  |  |  | 16.18 |

Объем тепловых сетей: Vсети = 16,18 м3.

Объем воды в присоединенных системах отопления, м3

Vст = Qp*Vуд, Vст = 0,69 * 19,5 = 13,46 м3,

где

Qp – расчетная тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/час;

Vуд = 19,5 м3*ч/Гкал – для систем теплопотребления с радиаторами;

Объем воды в тепловых сетях и системах теплопотребления:

V = Vст+Vсети м3. V=13,46 + 16,18 = 29,64 м3,

Нормативный расход воды на подпитку системы:

Vут=00025*V*To=0,0025*29,64*242*24=430,3 м3/год,

где To=238 суток.

Промывка и заполнение тепловых сетей и систем потребления:

Vпр=1,5*(Vсети+Vст)= 1,5*29,64=44,46 м3.

Количество воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Vхоз. = (а*N + в*М)*То,м3,

где

а=0,5 м3/сут. – норма расхода воды на одну душевую сетку;

N – количество душевых сеток;

В = 0,045 м3/чел. сутки, норма расхода воды на одного человека в смену;

М – численность работающих, чел./смену.

Vхоз. = (0,5*1+0,045*1)*242=131,9 м3.

Количество воды, необходимое для выработки тепла:

Vт=V+Vпр+Vут+Vхоз:

Vт=29,64 + 44,46 + 430,3 + 131,9 + 4114 = 4750,3 м3/год.

Расчет объема воды на выработку тепла по котельной

Котельная школы

Система двухтрубная (отопление).

| Диаметр, мм | Протяженность, Км | Удельн Vводы в тепл сетях м3/км | Объем тепловых сетей,м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В однотрубном исполнении | В двухтрубном исполнении |
| 89 | 0,175 | 5,2 | 1,8 | 3,61 |

Объем тепловых сетей: Vсети = 3,61 м3.

Объем воды в присоединенных системах отопления, м3

Vст = Qp*Vуд, Vст = 0,21 * 19,5 = 8,97 м3,

где

Qp – расчетная тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/час;

Vуд = 19,5 м3*ч/Гкал – для систем теплопотребления с радиаторами;

Объем воды в тепловых сетях и системах теплопотребления:

V = Vст+Vсети м3. V=3,61 + 8,97 = 12,58 м3,

Нормативный расход воды на подпитку системы:

Vут=00025*V*To=0,0025*12,58*242*24=182,7 м3/год,

где To=242 суток.

Промывка и заполнение тепловых сетей и систем потребления:

Vпр=1,5*(Vсети+Vст)= 1,5*12,58=18,87 м3.

Количество воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Vхоз. = (а*N + в*М)*То,м3,

где

а=0,5 м3/сут. – норма расхода воды на одну душевую сетку;

N – количество душевых сеток;

В = 0,045 м3/чел. сутки, норма расхода воды на одного человека в смену;

М – численность работающих, чел./смену.

Vхоз. = (0,5*1+0,045*1)*242=131,9 м3.

Количество воды, необходимое для выработки тепла:

Vт=V+Vпр+Vут+Vхоз:

Vт=12,58 + 18,87 + 182,7 + 131,9  = 346 м3/год.

Статистика отказов тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается, когда при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов. Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов - сквозные коррозионные повреждения труб; разрывы сварных швов;

- задвижек: - коррозия корпуса или байпаса задвижки; искривление или падение дисков; неплотность фланцевых соединений; засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных.

Причины повреждений задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.

4.3. Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах  теплоснабжения на территории с. Кадая, МР «Калганский район».

4.4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей

При отсутствии проектных данных расчетную нагрузку на отопление вычисляют по формуле укрупненных расчетов (Гкал/ч):

Qо=V⋅qо⋅α⋅(tвн−tр.о.)⋅10−6,

| где V | - наружный строительный объем здания, м3; |
| --- | --- |
| qо | - удельная отопительная характеристика здания при tн.в.расч.= 30С, ккал/(м3чС) ; |
| α | - поправочный коэффициент. |

Соответственно, потребное количество тепловой энергии на отопление за рассматриваемый период (месяц, квартал, отопительный период, год), определяют по формуле (Гкал):

Qoт=α⋅V⋅qo⋅tвн−tср⋅24⋅Zот⋅10−6.

Наружный строительный объем здания принимают по данным типовых и индивидуальных проектов здания или по данным бюро технической инвентаризации. Для зданий с чердачным перекрытием наружный строительный объем определяется умножением площади горизонтального сечения, взятого по внешнему (наружному) обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного покрытия; при плоских, совмещенных крышах – до средней отметки верха крыши.

| Адрес, наименование | строительный объем (условный) |  | Удельная отопительная характеристика здания |  | Расход тепла, Гкал/год (на отопление) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон |  |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская, 5 |  | 1911 |  | 0,53 |  | 169,98 |
| ул. Комсомольская, 7 |  | 140 |  | 0,92 |  | 22,03 |
| ул. Комсомольская, 9 |  | 396 |  | 0,74 |  | 50,36 |
| ул. Комсомольская, 11 |  | 574 |  | 0,7 |  | 69,25 |
| ул. Комсомольская, 13 |  | 574 |  | 0,7 |  | 69,25 |
| ул. Комсомольская, 17 |  | 523 |  | 0,71 |  | 63,44 |
| ул. 70 лет Октября, 2 |  | 523 |  | 0,71 |  | 63,44 |
| ул. 70 лет Октября, 3 |  | 456 |  | 0,73 |  | 56,87 |
| ул. 70 лет Октября, 4 |  | 467 |  | 0,73 |  | 58,25 |
| ул. 70 лет Октября, 5 |  | 416 |  | 0,74 |  | 52,6 |
| ул. 70 лет Октября, 6 |  | 419 |  | 0,74 |  | 52,97 |
| ул. 70 лет Октября, 7 |  | 456 |  | 0,73 |  | 69,25 |
| ул. 70 лет Октября, 8 |  | 574 |  | 0,72 |  | 69,25 |
| ул. 70 лет Октября, 9 |  | 416 |  | 0,74 |  | 52,6 |
| ул. 70 лет Октября, 10 |  | 558 |  | 0,7 |  | 66,74 |
| ул. 70 лет Октября, 11 |  | 477 |  | 0,73 |  | 59,49 |
| ул. 70 лет Октября, 12 |  | 477 |  | 0,73 |  | 59,49 |
| ул. 70 лет Октября, 13 |  | 477 |  | 0,73 |  | 59,49 |
| ул. 70 лет Октября, 14 |  | 523 |  | 0,71 |  | 63,44 |
| ул. 70 лет Октября, 15 |  | 556 |  | 0,7 |  | 66,5 |
| ул. Нагорная, 2 |  | 390 |  | 0,74 |  | 49,31 |
| ул. Нагорная, 4 |  | 646 |  | 0,69 |  | 76.16 |
| ул. Нагорная, 6 |  | 523 |  | 0,71 |  | 63,44 |
| ул. Нагорная, 8 |  | 523 |  | 0,71 |  | 63,44 |
| ул. Нагорная, 10 |  | 523 |  | 0,71 |  | 63,44 |
| Школа |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы |  | 6002 |  | 0,39 |  | 375,0 |
| Здание начальной школы |  | 2016 |  | 0,39 |  | 125,95 |
| Здание мастерских |  | 2408 |  | 0,39 |  | 140,48 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2175,75 |

4.5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Общий годовой расход угля по теплоснабжающей организации ООО «Кадаинское»  составил- 1500 тнт/год.

Всё оборудование котельной предназначено для использования одного вида топлива.

Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Котельная использует в качестве основного топлива уголь. Доставка угля осуществляется сторонними организациями на основании договора.

1.7 Технико-экономические показатели источника тепла

| № | Показатель | Ед. измерен. | Котельная Микрорайона | Котельная Школы | Котельная Базы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепла | Г кал | 2809,3 | 734,01 | 630,24 | 4173,55 |
| 2 | Расход топлива на собственные нужды кот.,3,5% от п.о | Гкал | 83,68 | 22,45 | 20,98 | 127,1 |
| 3 | Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 2725,62 | 711,56 | 609,26 | 4046,44 |
| 4 | Потери тепла в сетях | Гкал | 334,7 | 70,13 | 9,75 | 414,58 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 2390,9 | 641,43 | 599,51 | 3631,84 |
| 6 | Удельный расход условного топлива | Кг ут/Гкал | 210,1 | 219,8 | 219,8 |  |
| 7 | Расход условного топлива | Тут/год | 590,23 | 161,33 | 138,52 | 890,08 |
| 8 | Расход натурального топлива ,всего | Тнт/год | 995,33 | 272,06 | 233,6 | 1501 |
| 10 | Уголь Уртуйский | Эк=0,593 | 995.33 | 272,06 | 233,6 | 1501 |
| 12 | Расход воды на выработку тепла | М3 | 4750,3 | 346 | 281 | 5377,3 |

4.6.Расчет полезного отпуска потребителей тепловой энергии

Расчет полезного отпуска тепла, расхода топлива по котельной, количество воды и электроэнергии произведены в соответствии с методическими указаниями по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий -М.: СНТИ АКХ им. К.д.Памфилова, 1994 г., ТСН 23-331-2002.

Расход тепла на отопление

Qчас=V*qот*a*(Tвн-Tнв)*10 Гкал/час;

Qот=Qчас*(Tвн-Tср.г.)/(Tвн-Tнв)*По*24,Гкал/год,

где

V- объемы зданий по данным паспортов БТИ. М3;

По- отопительный период,2 42 суток.

Твн- расчетная температура наружного воздуха, - 30 0С;

a – поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха от Твн= -30 0С, 0,92;

qот -удельная отопительная характеристика здания, ккал/М3 час град;

Тср.г.- среднегодовая температура наружного воздуха для данной местности

,- 12 0С;

Твн – температура воздуха внутри отапливаемых помещений.

Расчет расхода тепла на отопление

| № п/п | Наименование | V,М3 | qот | а | Тнв,0С | Qчас, Гкал/ час | Тср.г 0С | По, час | Твн, 0С | Qот Гкал/ гот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Комсомольская, 5 | 1911 | 0,53 | 0,92 | - 39 | 0.054 | -12 | 242 | 20 | 169,98 |
| 2 | ул. Комсомольская, 7 | 140 | 0,92 | 0,92 | - 39 | 0.007 | -12 | 242 | 20 | 22,03 |
| 3 | ул. Комсомольская, 9 | 396 | 0,74 | 0,92 | - 39 | 0.016 | -12 | 242 | 20 | 50,36 |
| 4 | ул. Комсомольская, 11 | 574 | 0,7 | 0,92 | - 39 | 0.022 | -12 | 242 | 20 | 69,25 |
| 5 | ул. Комсомольская, 13 | 574 | 0,7 | 0,92 | - 39 | 0.022 | -12 | 242 | 20 | 69,25 |
| 6 | ул. Комсомольская, 17 | 523 | 0,71 | 0,92 | - 39 | 0.02 | -12 | 242 | 20 | 63,44 |
| 7 | ул. 70 лет Октября, 2 | 523 | 0,71 | 0,92 | - 39 | 0.02 | -12 | 242 | 20 | 63,44 |
| 8 | ул. 70 лет Октября, 3 | 456 | 0,73 | 0,92 | - 39 | 0.018 | -12 | 242 | 20 | 56,87 |
| 9 | ул. 70 лет Октября, 4 | 467 | 0,73 | 0,92 | - 39 | 0.018 | -12 | 242 | 20 | 58,25 |
| 10 | ул. 70 лет Октября, 5 | 416 | 0,74 | 0,92 | - 39 | 0.017 | -12 | 242 | 20 | 52,6 |
| 11 | ул. 70 лет Октября, 6 | 419 | 0,74 | 0,92 | - 39 | 0.017 | -12 | 242 | 20 | 52,97 |
| 12 | ул. 70 лет Октября, 7 | 456 | 0,73 | 0,92 | - 39 | 0.018 | -12 | 242 | 20 | 69,25 |
| 13 | ул. 70 лет Октября, 8 | 574 | 0,72 | 0,92 | - 39 | 0.022 | -12 | 242 | 20 | 69,25 |
| 14 | ул. 70 лет Октября, 9 | 416 | 0,74 | 0,92 | - 39 | 0.017 | -12 | 242 | 20 | 52,6 |
| 15 | ул. 70 лет Октября, 10 | 558 | 0,7 | 0,92 | - 39 | 0.021 | -12 | 242 | 20 | 66,74 |
| 16 | ул. 70 лет Октября, 11 | 477 | 0,73 | 0,92 | - 39 | 0.019 | -12 | 242 | 20 | 59,49 |
| 17 | ул. 70 лет Октября, 12 | 477 | 0,73 | 0,92 | - 39 | 0.019 | -12 | 242 | 20 | 59,49 |
| 18 | ул. 70 лет Октября, 13 | 477 | 0,73 | 0,92 | - 39 | 0.019 | -12 | 242 | 20 | 59,49 |
| 19 | ул. 70 лет Октября, 14 | 523 | 0,71 | 0,92 | - 39 | 0.02 | -12 | 242 | 20 | 63,44 |
| 20 | ул. 70 лет Октября, 15 | 556 | 0,7 | 0,92 | - 39 | 0.021 | -12 | 242 | 20 | 66,5 |
| 21 | ул. Нагорная, 2 | 390 | 0,74 | 0,92 | - 39 | 0.015 | -12 | 242 | 20 | 49,31 |
| 22 | ул. Нагорная, 4 | 646 | 0,69 | 0,92 | - 39 | 0.024 | -12 | 242 | 20 | 76.16 |
| 23 | ул. Нагорная, 6 | 523 | 0,71 | 0,92 | - 39 | 0.02 | -12 | 242 | 20 | 63,44 |
| 24 | ул. Нагорная, 8 | 523 | 0,71 | 0,92 | - 39 | 0.02 | -12 | 242 | 20 | 63,44 |
| 25 | ул. Нагорная, 10 | 523 | 0,71 | 0,92 | - 39 | 0.02 | -12 | 242 | 20 | 63,44 |
| Котельная Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание школы | 6002 | 0,39 | 0,92 | - 39 | 0.122 | -12 | 242 | 18 | 375,0 |
| 2 | Здание начальной школы | 2016 | 0,39 | 0,92 | - 39 | 0.041 | -12 | 242 | 18 | 125,95 |
| 3 | Здание мастерских | 2408 | 0,39 | 0,92 | - 39 | 0.047 | -12 | 242 | 16 | 140,48 |
| Котельная База (собственное производство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контора | 244 | 0,39 | 0,92 | - 39 | 0.009 | -12 | 242 | 18 | 26.40 |
| 2 | Гараж | 6980 | 0,39 | 0,92 | - 39 | 0.22 | -12 | 242 | 10 | 573.11 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  | 3426,14 |

5. Расчет тепловых потерь.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г. № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г. №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

Расчет тепловых потерь

| № п/п | Наименование | Диаметр, м | Длина, км | Норма тепловых потерь | П0, час | Qтс, Гкал/год | % от | Qпол, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземно бесканально | 108 | 0,9 | 76 | 5808 | 397,26 |  |  |
|  |  | 76 | 0,2 | 64 | 5808 | 74,34 |  |  |
|  |  | 57 | 0,15 | 56 | 5808 | 48,78 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 520,38 | 24,75 | 2390,9 |
| Котельная Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземно бесканально | 89 | 0,175 | 69 | 5808 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 70,13 | 10,93 | 641,43 |
| Котельная база |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подземно бесканально | 57 | 0.03 | 56 | 5808 | 9,75 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 9,75 | 1,6 | 599,51 |

5.1. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.

В действующих условиях работа по поддерживанию надежности  тепловых сетей осуществляется на основании метода опрессовки повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения  с.Кадая (перечень причин, приводящих к снижению  надежного теплоснабжения,  включая проблемы в работе  теплопотребляющих установок потребителей).

1. Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых   сетей  и  внутренних   систем   теплопотребления  зданий.   Все  это представляет собой единый организм.

2. Наладка  тепловой  сети  является  ключевым  фактором  в  обеспечении надежного  функционирования  системы  «источник  тепла  –  тепловая сеть  –  потребитель».   От  состояния  и  работы  тепловой  сети  во  многом  зависит работа    системы    отопления.

3. Основная  причина,  определяющая  надежность  и  безопасность  теплоснабжения  с.Кадая   -   это  техническое  состояние  теплогенерирующего оборудования  и  тепловых  сетей. Высокая степень  износа основного оборудования и недостаточное финансирование не  позволяет  своевременно  модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

5.2. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Средний износ трубопроводов и теплосетей в поселении составляет 100%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Всего в с.Кадая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1225 метров изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена двух котлоагрегатов.

5.3. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

Численность населения в с/п «Кадаинское» ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, нет.